## Rohdaten
|  |  | Zulaufbereich | [29 empty] | Biologischer Teil | [18 empty] | Ablauf Kläranlage | [22 empty] | Schlammbehandlung und Verwertung | [18 empty] | Schlammfaulung | [13 empty] | Klärgas / Erdgas | [20 empty] | Energiebilanz | [7 empty] | Allgemein
|  |  | Umwelt | [5 empty] | Abwasserdurchfluss |  |  |  |  | Absetzbare Stoffe | [18 empty] | Ablauf Vorklärung | [12 empty] | Mikroskopisches | [13 empty] | Proben kennzeichnen | [14 empty] | Primärschlamm |  |  | ÜSS-Abzug BB |  |  | ÜSS zum FB | [5 empty] | zur Entwässerung |  |  |  |  | Abgabe entw. |  | Faulbehälter 1 |  |  |  | Faulbehälter 2 | [12 empty] | Klärgas | [9 empty] | Erdgas | [7 empty] | Strombezug EVU |  |  | Stromerzeugung |  |  | Stromverbrauch
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Wetter [1..7] | Lufttemp. min. [°C] | Lufttemp. max. [°C] | Abwasser temperatur [°C] | pH-Wert Min. | pH-Wert Max. | niedrigster Durchfluß [m³/h] | höchster Durchfluss [m³/h] | höchster Durchfluss [l/s] | Tages- durchfluss [m³/d] | Fremdwasser- anteil [%] | Zulauf Vorklärung [ml/l] | Ablauf Vorklärung [ml/l] | Rechengutanfall [m³] | TR-Rechengut [%] | Sandanfall [m³] | TR-Sandfanggut [%] | Probenahmeart [2h/24h] Arbeietet | Probenahmeart [24h] | Probenahmeart [2h/24h] | BSB5 Zulauf Konzentration [mg/l] | BSB5 Zulauf Tagesfracht [kg/d] | CSB Zulauf Konzentration [mg/l] | CSB Zulauf Tagesfracht [kg/d] | NH4-N Zulauf Konzentration [mg/l] | NH4-N Zulauf Tagesfracht [kg/d] | Gesamt N Zulauf Konz. [mg/l] | Gesamt N Zuauf Tagesfracht [kg/d] | Pges Zulauf Konzentration [mg/l] | Pges Zulauf Tagesfracht [kg/d] | Probenahmeart [2h/24h]2 | BSB5 Konzentration [mg/l] | CSB Konzentration [mg/l] | NH4-N Konzentration [mg/l] | GesN Konzentration [mg/l] | Pges Konzentration [mg/l] | Schlammvolumen im Belebungsbecken [ml/l] | Trockensubstanz des Belebtschlammes [g/l] | Schlammindex [ml/g] | Trockensubstanz des Rücklaufschlammes [g/l] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken min [mg/l] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken max [mg/l] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken Mittel [mg/l] | Bild Schlamm- qualität [S] | Bild Trend [T] | NO3-N im Ablauf Belebungsbecken [mg/l] | NH4-N im Ablauf Belebungsbecken [mg/l] | BSB5 Schlammbelastung [kg/kgTS/d] | Temperatur im biologischen Teil [°C] | Ablauftemperatur [°C] | pH - Wert min | pH - Wert max | abfiltrierbare Stoffe [mg/l] | Fracht abfiltrierbare Stoffe [kg/d] | Trübung [FNU] | Sichttiefe NKB 1 [cm] | Sichttiefe NKB 2 [cm] | Uhrzeit der Probenahme von - bis | Probenart [2h; 24h; Qst] | ATH -Ablauf Konzentration BSB5 [mg/l] | Fracht - BSB5 [kg/d] | CSB Ablauf Konzentration [mg/l] | Fracht - CSB [kg/d] | NH4-N Ablauf Konzentration [mg/l] | NO3-N Ablauf Konzentration [mg/l] | NO2-N Ablauf Konzentration [mg/l] | NGes Ablauf Konzentration [mg/l] | GesN Ablauf Konzentration [mg/l] | Fracht - GesN [kg/d] | Pges Ablauf Konzentration [mg/l] | Fracht - Pges [kg/d] | Fällmittelverbrauch [l/d] | Primärschlamm insgesamt [m³/d] | Trockenrückstand [%] | Glühverlust [%] | ÜSS-Abzug BB insgesamt [m³/d] | Trockenrückstand [%]3 | Glühverlust [%]4 | ÜSS zum FB gesamt [m³/d] | Trockenrückstand [%]5 | Glühverlust [%]6 | Schlammalter Faulbehälter [d] | Annahme Fäkalschlamm [m³/d] | zur maschinellen Entwässerung [m³/d] | Polymerbedarf [kg/to TS] | Polymerverbrauch [to] | Trockenrückstand [%]7 | Glühverlust [%]8 | Trübwasserabzug [m³/d] | entwässert [t/d] | entwässerter Trockenrückstand [%] | Temperatur min [°C] | Temperatur max [°C] | pH - Wert min9 | pH - Wert max10 | Temperatur min [°C]11 | Temperatur max [°C]12 | pH - Wert min13 | pH - Wert max14 | Wärmeerzeugung aus Klärgas [kWh] | Wärmeerzeugung aus Erdgas [kWh] | Wärmeabnahme Faulbehälter [kWh] | Kalkreserve (bis pH 5,0) [ml] | Organische Säuren (bis pH 4,4) [ml] | CH4-Anteil im Faulgas [%] | Gaserzeugung [m³] | Gasverbrauch Gesamt [m³] | Gasverbrauch Erdgas [m³/d] | Betriebszeit Gasfackel [min] | Klärgasverbrauch Gasfackel [m³/d] | BHKW 1 [m³/d] Klärgasverbrauch | BHKW 1 [kWh] Wärmeerzeugun g | BHKW 1 [kWh] Stromerzeugung | BHKW 2 [m³/d] Klärgasverbrauch | BHKW 2 [kWh] Wärmeerzeugun g | BHKW 2 [kWh] Stromerzeugung | Heizung Klärgasverbrauch [m³/d] | Heizung Wärmeerzeugung [kWh] | BHKW 1 [kWh] Erdgasverbrauch | BHKW 1 [kWh] Wärmeerzeugung | BHKW 1 [kWh] Stromerzeugung15 | BHKW 2 [kWh] Erdgasverbrauch | BHKW 2 [kWh] Wärmeerzeugung | BHKW 2 [kWh] Stromerzeugung16 | Heizung Klärgasverbrauch [m³/d]17 | Heizung Wärmeerzeugung [kWh]18 | Strombezug Hochtarif [kWh] | Strombezug Niedertarif [kWh] | Gesamtanlage Bezug EVU [kWh] | Stromeigener- zeugung gesamt [kWh] | Stromeigener- zeugung gesamt Klärgas [kWh] | Einspeisung Stadtwerke [kWh] | Gesamt Verbrauch | biologischer Teil [kWh] | Brauchwasser- verbrauch [m³/d] | Regenwasser- pumpen [min] | Tagesdurchfluss Ablauf [m³/d] | Bemerkungen
2021-01-01 | Freitag | 08:00 | 2 | -4.8 | 1.3 | 12 | 7.5 | 7.8 | 101 | 341 | 95 | 5374 | [26 empty] | 340 | 2.68 | 127 | 3.34 | 0.2 | 2.2 | 1.1 |  |  | 11.92 | 0.96 |  | 13.4 | 11.2 | 7 | 7 |  |  | 2.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 395 | 26 |  |  | 246 |  |  | 14 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 2230 | 1158 | 1707 |  |  |  | 967 | 668 | 240 | 0 | 0 | 665 | 2230 | 1599 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 978 | 713 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 0 | 643 | 643 | 2312 | 1599 | 73 | 2882 | 1130 | 40 | 0 | 5339
2021-01-02 | Samstag | 07:00 | 6 | -3.3 | -0.9 | 12.2 | 7.6 | 8 | 118 | 359 | 100 | 5665 | [26 empty] | 330 | 2.64 | 125 | 3.34 | 0.8 | 2.2 | 1.5 |  |  | 13.03 | 3.93 |  | 13.4 | 11.1 | 7 | 7 |  |  | 2.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 304 | 29 |  |  | 235 |  |  | 14 |  |  | 30 | 0 | 78 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 36.6 | 38 | 7.4 | 7.5 | 2475 | 1189 | 2062 |  |  |  | 1029 | 723 | 237 | 0 | 0 | 723 | 2475 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 826 | 627 | 55 | 362 | 302 | 597 | 899 | 2369 | 1742 | 22 | 3245 | 1292 | 54 | 0 | 5601
2021-01-03 | Sonntag | 07:00 | 1 | -0.9 | 1.8 | 12 | 7.5 | 7.9 | 108 | 407 | 113 | 5738 | [26 empty] | 330 | 2.66 | 124 | 3.34 | 0.3 | 2.3 | 1.4 |  |  | 16.53 | 1.59 |  | 13.4 | 11.2 | 6.9 | 7 |  |  | 2.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 303 | 27 |  |  | 235 |  |  | 12 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 38 | 7.5 | 7.5 | 2781 | 931 | 1752 |  |  |  | 1050 | 814 | 172 | 0 | 0 | 814 | 2781 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 631 | 448 | 0 | 75 | 0 | 39 | 225 | 0 | 636 | 636 | 2376 | 1927 | 71 | 2941 | 1197 | 41 | 0 | 5726
2021-01-04 | Montag | 08:00 | 1 | -0.4 | 1.6 | 12.9 | 6.8 | 8.4 | 114 | 430 | 120 | 6832 | [26 empty] | 320 | 2.72 | 118 | 3.58 | 0.1 | 2 | 1.2 |  |  | 11.11 | 3.42 |  | 13.7 | 11.3 | 7 | 7.2 |  |  | 2.9 | 240 | 220 | [14 empty] | 395 | 27 |  |  | 201 |  |  | 12 |  |  | 33 | 0 | 86 |  | 0.077 |  |  |  | 20.67 | 21.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 2397 | 1206 | 1752 |  |  |  | 982 | 696 | 253 | 0 | 0 | 696 | 2375 | 1644 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 945 | 723 | 43 | 261 | 1636 | 345 | 1980 | 2368 | 1644 | 20 | 4328 | 2320 | 56 | 0 | 6908
2021-01-05 | Dienstag | 08:00 | 6 | -0.2 | 2.4 | 13.2 | 6.9 | 7.7 | 178 | 460 | 128 | 7184 | [26 empty] | 320 | 3.02 | 106 | 4.14 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 2.95 | 0.59 |  | 14.5 | 12 | 6.7 | 7.3 |  |  | 3.5 | 240 | 240 | [14 empty] | 394 | 38 | 3.6 | 86 | 100 |  |  | 8 | 8 | 84 | 28 | 0 | 35 | 18.8 | 0.032 | 3.1 | 68 |  |  | 22.1 |  | 38.5 | 7.2 | 7.7 |  | 38 | 7.1 | 7.5 | 2524 | 1085 | 1970 | 19.5 | 0.8 | 61.2 | 1122 | 737 | 225 | 0 | 0 | 736 | 2498 | 1754 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 792 | 613 | 46 | 293 | 1218 | 426 | 1643 | 2367 | 1755 | 7 | 4003 | 2220 | 55 | 0 | 7428
2021-01-06 | Mittwoch | 08:00 | 6 | 0.1 | 1.8 | 11.4 | 7.4 | 9.3 | 233 | 798 | 222 | 10284 | [26 empty] | 310 | 3.44 | 90 | 5.18 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.26 | 0.2 |  | 14.3 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.3 | 240 | 240 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2959 | 637 | 1805 |  |  |  | 1218 | 861 | 135 | 0 | 0 | 861 | 2923 | 2041 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 412 | 324 | 39 | 225 | 0 | 1296 | 1296 | 2364 | 2041 | 12 | 3648 | 2041 | 59 | 0 | 10568
2021-01-07 | Donnerstag | 08:00 | 5 | -0.2 | 4.9 | 11.3 | 7.3 | 7.9 | 243 | 767 | 213 | 10244 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 300 | 3073 | 465 | 4763 | 32 | 327.8 | 49 | 502 | 3.9 | 40 | [6 empty] | 340 | 3.32 | 102 | 4.86 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 2.94 | 1.98 |  | 13.3 | 11.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6.1 | 220 | 220 |  | 24h | 1 | 10.2 | 20 | 204.9 | 1.2 | 2.7 | 0.15 | 4.1 | 5.1 | 52.2 | 0.12 | 1.2 | 395 | 39 |  |  | 195 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 69 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2955 | 597 | 1524 |  |  |  | 1252 | 887 | 126 | 0 | 0 | 414 | 1464 | 985 | 473 | 1491 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 405 | 314 | 34 | 192 | 1221 | 185 | 1406 | 2383 | 2067 | 40 | 3749 | 1759 | 69 | 0 | 10275
2021-01-08 | Freitag | 08:00 | 5 | -1.5 | 3.3 | 12.6 | 7.5 | 7.9 | 146 | 601 | 167 | 7957 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 220 | 1751 | 388 | 3087 | 82 | 652.5 | 107 | 851.4 | 5.9 | 46.9 | [6 empty] | 380 | 3.58 | 106 | 4.64 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.37 | 1.18 |  | 13.7 | 11.4 | 6.9 | 7 | 1 | 8 | 7.4 | 190 | 190 |  | 2h | 3 | 23.9 | 21 | 167.1 | 0 | 0.7 | 0.05 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 0.17 | 1.4 | 394 | 39 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 48 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3307 | 471 | 2527 |  |  |  | 1339 | 1040 | 73 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1040 | 3240 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 471 | 1157 | 353 | 1509 | 2399 | 2400 | 3 | 3905 | 1868 | 61 | 0 | 7719
2021-01-09 | Samstag | 07:00 | 2 | -7.1 | 2.3 | 12.2 | 7.6 | 7.9 | 122 | 460 | 127 | 6612 | [26 empty] | 380 | 3.66 | 104 | 4.52 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.19 | 0.17 |  | 14.1 | 11.8 | 6.9 | 7 |  |  | 6.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 37 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.4 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3298 | 442 | 2170 |  |  |  | 1356 | 1052 | 69 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1052 | 3237 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 442 | 239 | 701 | 939 | 2398 | 2397 | 16 | 3321 | 1453 | 49 | 0 | 6442
2021-01-10 | Sonntag | 07:00 | 2 | -7.1 | 0.1 | 11.7 | 7.6 | 7.9 | 105 | 386 | 107 | 5965 | [26 empty] | 390 | 3.4 | 115 | 4.56 | 0.1 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.81 | 0.56 |  | 13.6 | 11.4 | 6.9 | 7 |  |  | 3.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 36 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 30 |  | 0.027 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3290 | 381 | 1937 |  |  |  | 1348 | 1049 | 61 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1049 | 3213 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 381 | 0 | 930 | 930 | 2398 | 2400 | 20 | 3309 | 1357 | 54 | 0 | 5749
2021-01-11 | Montag | 10:00 | 2 | -8.1 | -3.2 | 12.6 | 7.1 | 8 | 172 | 474 | 132 | 7716 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 820 | 6327 | 1185 | 9143 | 48 | 370.4 | 71 | 547.8 | 6.1 | 47.1 | [6 empty] | 360 | 3.34 | 108 | 4.42 | 0.5 | 2.3 | 1.4 |  |  | 5.03 | 3.03 |  | 13.6 | 11.2 | 6.9 | 7 |  |  | 4.3 | 210 | 210 |  | 24h | 1 | 7.7 | 25 | 192.9 | 1.8 | 4.8 | 0.2 | 6.8 | 7.8 | 60.2 | 0.15 | 1.2 | 395 | 38 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 106 |  | 0.095 |  |  |  | 20.79 | 22.1 | 38 | 38.3 | 7.5 | 7.6 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3496 | 401 | 2371 |  |  |  | 1410 | 1112 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1063 | 3241 | 2400 | 49 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 401 | 1466 | 398 | 1864 | 2401 | 2400 | 8 | 4257 | 2000 | 74 | 0 | 7523
2021-01-12 | Dienstag | 08:00 | 6 | -5.8 | 1.2 | 10.9 | 6.8 | 7.6 | 163 | 1537 | 427 | 15185 | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 370 | 3.7 | 100 | 5.14 | 0.4 | 2.5 | 1.3 |  |  | 3.03 | 2.53 |  | 13.5 | 11.4 | 6.9 | 7 |  |  | 40 | 270 | 280 | [14 empty] | 395 | 44 | 3.1 | 83 | 289 |  |  | 19 | 8.3 | 81 | 21 | 0 | 61 | 18.8 | 0.055 | 2.7 | 69 |  | 21.05 | 22.9 | 37.9 | 38.3 | 7.5 | 7.6 | 36.9 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3347 | 491 | 2623 | 18.9 | 0.8 |  | 1385 | 1085 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1085 | 3277 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 491 | 1884 | 466 | 2350 | 2398 | 2399 | 2 | 4746 | 2388 | 72 | 0 | 15400
2021-01-13 | Mittwoch | 07:00 | 7 | -0.9 | 3 | 11.7 | 7 | 7.7 | 290 | 781 | 217 | 10086 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 660 | 6657 | 912 | 9198 | 54 | 544.6 | 88 | 887.6 | 6.8 | 68.6 | [6 empty] | 380 | 3.92 | 97 | 5.38 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 1.89 | 0.71 |  | 12.4 | 10.1 | 6.9 | 7 |  |  | 18.2 | 150 | 160 |  | 2h | 7 | 70.6 | 32 | 322.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 3 | 30.3 | 0.16 | 1.6 | 392 | 45 |  |  | 315 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 32 |  | 0.029 | 2.9 | 71 |  |  |  | 37.9 | 38.3 | 7.5 | 7.6 | 36.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 3687 | 109 | 2291 |  |  |  | 1589 | 1226 | 19 | 0 | 0 | 119 | 388 | 253 | 1101 | 3283 | 2399 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 109 | 1011 | 485 | 1495 | 2653 | 2652 | 17 | 4131 | 2014 | 56 | 0 | 10019
2021-01-14 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -2.2 | 2.2 | 13.2 | 7.1 | 7.8 | 231 | 398 | 111 | 9054 | [26 empty] | 360 | 4.6 | 78 | 5.56 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.3 | 0.93 |  | 13.9 | 11.2 | 6.9 | 7 |  |  | 11.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.9 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 36.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4308 | 0 | 2814 |  |  | 59.9 | 1693 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 261 | 811 | 541 | 1110 | 3280 | 2398 | 61 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 459 | 1465 | 2939 | 2939 | 11 | 4393 | 2190 | 53 | 0 | 8005
2021-01-15 | Freitag | 08:00 | 6 | -5.5 | 2 | 13.3 | 7 | 7.6 | 396 | 400 | 111 | 9446 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.28 | 0.5 | 2.1 | 1 |  |  | 2.36 | 0.52 |  | 14.7 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 12 | 190 | 190 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 331 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 51 |  | 0.041 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 36.9 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3886 | 0 | 2298 |  |  |  | 1673 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 88 | 308 | 182 | 1101 | 3279 | 2398 | 81 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 492 | 1810 | 2582 | 2580 | 9 | 4383 | 2185 | 52 | 0 | 7936
2021-01-16 | Samstag | 07:00 | 6 | -2.5 | 0.5 | 12.8 | 7.1 | 7.7 | 396 | 398 | 111 | 9446 | [26 empty] | 390 | 4.16 | 94 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.68 | 0.01 |  | 14.9 | 12.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.6 | 150 | 140 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 20 |  | 0.016 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4077 | 0 | 2608 |  |  |  | 1692 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 190 | 590 | 387 | 1102 | 3295 | 2400 | 55 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 828 | 1145 | 2785 | 2787 | 70 | 3860 | 1760 | 46 | 0 | 6492
2021-01-17 | Sonntag | 07:00 | 5 | -5.6 | 0 | 11.5 | 7.6 | 8 | 396 | 399 | 111 | 9446 | [26 empty] | 390 | 3.88 | 101 | 4.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.73 | 0 |  | 14.2 | 12.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.5 | 160 | 150 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4209 | 0 | 2276 |  |  |  | 1721 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 232 | 728 | 465 | 1107 | 3268 | 2400 | 61 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 | 2864 | 2865 | 222 | 3433 | 1390 | 42 | 0 | 5405
2021-01-18 | Montag | 08:00 | 6 | -2.2 | 3 | 11.5 | 7.4 | 7.8 | 293 | 767 | 213 | 10664 | [26 empty] | 380 | 4.18 | 91 | 5.56 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 3.58 | 4.13 |  | 13.7 | 11.6 | 7 | 7.1 |  |  | 13.6 | 190 | 200 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 333 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 120 |  | 0.097 |  |  |  | 21.31 | 22.9 | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.2 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 4338 | 0 | 2621 |  |  |  | 1647 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1993 | 1391 | 676 | 2008 | 1473 | 96 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 367 | 1792 | 2865 | 2864 | 4 | 4653 | 2173 | 70 | 0 | 10450
2021-01-19 | Dienstag | 10:00 | 3 | -2.4 | 4.5 | 11.5 | 7.1 | 7.8 | 172 | 1562 | 434 | 13977 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 370 | 5171 | 560 | 7827 | 36 | 503.2 | 75 | 1048.3 | 4.8 | 67.1 | [6 empty] | 380 | 4.06 | 94 | 5.32 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.25 | 2.71 |  | 13.8 | 11.6 | 7 | 7 |  |  | 29 | 230 | 220 |  | 24h | 2 | 28 | 32 | 447.3 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 4.6 | 5.6 | 78.3 | 0.17 | 2.4 | 394 | 50 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 85 |  | 0.069 |  |  |  | 20.75 | 22.9 | 37.7 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.4 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3898 | 140 | 2333 |  |  |  | 1625 | 1191 | 33 | 0 | 0 | 970 | 3217 | 2281 | 170 | 513 | 378 | 51 | 168 | 0 | 0 | 0 | 33 | 140 | 110 | 0 | 0 | 1636 | 682 | 2318 | 2769 | 2659 | 33 | 5054 | 2547 | 68 | 0 | 13830
2021-01-20 | Mittwoch | 08:00 | 5 | -2.7 | 3.3 | 10.6 | 7 | 8 | 297 | 788 | 219 | 10768 | [26 empty] | 360 | 4 | 90 | 6.18 | 0.3 | 2.5 | 1.3 |  |  | 2.84 | 1.63 |  | 12 | 10.2 | 6.9 | 7 |  |  | 20.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 46 | 4.5 | 81 | 337 |  |  | 25 | 8.7 | 82 | 18 | 0 | 66 | 19.5 | 0.053 | 2.9 | 67 |  |  | 23.1 | 37.3 | 38.6 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4138 | 0 | 2702 | 19.1 | 0.8 |  | 1733 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 3389 | 2399 | 160 | 479 | 361 | 81 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 519 | 1703 | 2760 | 2760 | 10 | 4453 | 2120 | 71 | 0 | 10795
2021-01-21 | Donnerstag | 09:00 | 2 | -4.1 | 4.1 | 12.5 | 7 | 7.7 | 144 | 528 | 147 | 8069 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 590 | 4761 | 867 | 6996 | 98 | 790.8 | 116 | 936 | 8.9 | 71.8 | [6 empty] | 400 | 4.1 | 98 | 5.44 | 0.5 | 1.8 | 1 |  |  | 3 | 1.31 |  | 13.4 | 10.8 | 6.9 | 7 | 3 | 24.2 | 12 | 190 | 180 |  | 2h | 4 | 32.3 | 32 | 258.2 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 28.2 | 0.2 | 1.6 | 395 | 50 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 54 |  | 0.044 | [6 empty] | 38.4 | 6.8 | 7.6 | 37.4 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4174 | 0 | 2411 |  |  | 59.9 | 1733 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3396 | 2400 | 182 | 568 | 409 | 56 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 467 | 1716 | 2808 | 2809 | 66 | 4458 | 2270 | 62 | 0 | 7774
2021-01-22 | Freitag | 08:00 | 1 | -0.5 | 6.8 | 12.5 | 7.2 | 7.7 | 155 | 669 | 186 | 9542 | [26 empty] | 380 | 3.94 | 96 | 5.02 | 0.3 | 1.5 | 1 |  |  | 3.02 | 1.62 |  | 14.3 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 18.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 392 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 66 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4318 | 0 | 2743 |  |  |  | 1748 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3458 | 2398 | 229 | 738 | 517 | 43 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 475 | 1770 | 2917 | 2915 | 56 | 4632 | 2416 | 73 | 0 | 9367
2021-01-23 | Samstag | 07:00 | 1 | -1.3 | 4.3 | 12.1 | 7.1 | 7.7 | 238 | 573 | 159 | 7981 | [26 empty] | 360 | 3.98 | 90 | 5.98 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0 |  | 14.5 | 12.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.8 | 190 | 190 | [14 empty] | 304 | 45 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4421 | 0 | 2420 |  |  |  | 1790 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 3421 | 2400 | 270 | 889 | 582 | 39 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 714 | 1012 | 2979 | 2982 | 52 | 3939 | 1883 | 64 | 0 | 7664
2021-01-24 | Sonntag | 07:00 | 1 | -1 | 3.3 | 11.3 | 7.6 | 8 | 121 | 349 | 97 | 6021 | [26 empty] | 360 | 3.74 | 96 | 5.4 | 0 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.78 | 0 |  | 13.9 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.6 | 190 | 200 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4180 | 0 | 2309 |  |  |  | 1706 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3352 | 2308 | 202 | 696 | 443 | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 2751 | 2751 | 126 | 3472 | 1463 | 53 | 0 | 5699
2021-01-25 | Montag | 11:00 | 6 | -6.1 | 1 | 12.4 | 7.2 | 7.8 | 186 | 519 | 144 | 7880 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 470 | 3704 | 706 | 5563 | 80 | 630.4 | 104 | 819.5 | 7.9 | 62.3 | [6 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.14 | 0.2 | 1.6 | 1 |  |  | 3.71 | 2.19 |  | 13.7 | 11.4 | 7 | 7.1 | 3 | 23.6 | 7.9 | 240 | 230 |  | 2h | 3 | 23.6 | 26 | 204.9 | 0 | 1.4 | 0.02 | 1.4 | 2.4 | 18.9 | 0.15 | 1.2 | 395 | 45 | 2.6 | 84 | 337 |  |  | 23 | 9 | 83 | 19 | 0 | 87 | 19.5 | 0.076 | 2.9 | 68 |  | 21.93 | 23 | 37.9 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 36.4 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4038 | 0 | 2537 | 20.7 | 0.7 |  | 1615 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3480 | 2397 | 0 | 77 | 0 | 125 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 405 | 2107 | 2400 | 2397 | 1 | 4506 | 2221 | 74 | 0 | 7572
2021-01-26 | Dienstag | 08:00 | 6 | -2.5 | 1.6 | 12.3 | 7 | 7.7 | 183 | 559 | 155 | 8420 | [26 empty] | 370 | 4.1 | 90 | 5.48 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 3.96 | 2.58 |  | 14.2 | 11.6 | 7 | 7.1 |  |  | 11.6 | 220 | 210 | [14 empty] | 395 | 53 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 81 |  | 0.07 |  |  |  | 21.29 | 23 | 38 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4050 | 0 | 2721 |  |  |  | 1617 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 3492 | 2400 | 0 | 71 | 0 | 130 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 471 | 2305 | 2399 | 2400 | 1 | 4702 | 2406 | 82 | 0 | 8117
2021-01-27 | Mittwoch | 13:00 | 6 | -2.3 | 3.7 | 12.7 | 7.3 | 7.7 | 209 | 590 | 164 | 8720 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 490 | 4273 | 756 | 6592 | 33 | 287.8 | 56 | 488.3 | 5.3 | 46.2 | [6 empty] | 360 | 4.38 | 82 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 3.8 | 2.11 |  | 14.4 | 12.1 | 7 | 7.1 |  |  | 15.6 | 230 | 240 |  | 24h | 4 | 34.9 | 39 | 340.1 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 5.4 | 6.4 | 55.8 | 0.17 | 1.5 | 339 | 51 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 84 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 |  | 37.8 | 7 | 7.3 | 4339 | 0 | 2567 |  |  | 60.4 | 1658 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3446 | 2399 | 203 | 668 | 455 | 68 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 473 | 1800 | 2854 | 2854 | 7 | 4647 | 2372 | 76 | 0 | 8449
2021-01-28 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 0.9 | 6.8 | 10.3 | 7.1 | 7.7 | 231 | 1579 | 441 | 21373 | [26 empty] | 350 | 4.28 | 82 | 5.58 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |  |  | 2.31 | 2.93 |  | 13.6 | 11.9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 55.9 | 180 | 190 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 326 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 86 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.8 | 38.6 | 7.5 | 7.6 | 37 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4103 | 0 | 2356 |  |  |  | 1643 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3464 | 2398 | 137 | 480 | 314 | 55 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 589 | 2465 | 2713 | 2712 | 1 | 5177 | 2568 | 49 | 29 | 21778
2021-01-29 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.7 | 10.9 | 10.2 | 7.2 | 7.7 | 378 | 1548 | 430 | 17086 | [26 empty] | 360 | 3.88 | 93 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | 2.4 | 2.25 |  | 11.6 | 9.4 | 6.9 | 7 |  |  | 34.2 | 160 | 160 | [14 empty] | 394 | 35 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.068 |  |  |  | 21.75 | 23 | 37.8 | 38.5 | 7.5 | 7.6 | 37 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4194 | 0 | 2395 |  |  |  | 1763 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3481 | 2400 | 176 | 576 | 384 | 56 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 594 | 2111 | 2784 | 2784 | 13 | 4881 | 2371 | 67 | 0 | 17417
2021-01-30 | Samstag | 06:00 | 3 | 0.1 | 8.5 | 10.6 | 7.3 | 7.7 | 345 | 1577 | 438 | 14355 | [26 empty] | 360 | 3.74 | 96 | 4.96 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |  |  | 1.92 | 0.97 |  | 12.8 | 10.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 28.7 | 170 | 160 | [14 empty] | 305 | 39 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.7 | 7.5 | 7.6 | 37.3 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4583 | 0 | 2712 |  |  |  | 1793 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3437 | 2398 | 340 | 1089 | 724 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1071 | 1345 | 3121 | 3122 | 96 | 4369 | 2111 | 47 | 0 | 14335
2021-01-31 | Sonntag | 06:00 | 3 | -1.1 | 2.6 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 260 | 808 | 224 | 11445 | [26 empty] | 360 | 3.82 | 94 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 1 |  |  | 1.48 | 0.4 |  | 11.8 | 10 | 6.9 | 7.1 |  |  | 13.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 306 | 37 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 36.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3763 | 0 | 2285 |  |  |  | 1717 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3497 | 2400 | 0 | 67 | 0 | 69 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 1252 | 2400 | 2400 | 5 | 3647 | 1485 | 48 | 0 | 11272
2021-02-01 | Montag |  | 3 | -2 | 4.8 | 11.7 | 7.3 | 7.8 | 73 | 744 | 207 | 10870 | [26 empty] | 380 | 4.12 | 92 | 5.1 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 2.66 | 4.04 |  | 12.5 | 10.2 | 3.3 | 7 |  |  | 10.8 | 210 | 220 | [14 empty] | 391 | 27 |  |  | 329 |  |  | 25 |  |  | 25 | 0 | 97 |  | 0.084 |  |  |  | 21.39 | 23.1 | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.2 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4180 | 2 | 2606 |  |  |  | 1528 | 1279 | 1 | 0 | 0 | 611 | 2071 | 1420 | 579 | 1800 | 1308 | 89 | 309 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 487 | 1940 | 2730 | 2728 | 7 | 4662 | 2321 | 66 | 0 | 10801
2021-02-02 | Dienstag | 08:00 | 3 | 2.1 | 8.9 | 11.4 | 7.3 | 7.7 | 298 | 1563 | 434 | 16090 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 430 | 6919 | 720 | 11585 | 82 | 1319.4 | 113 | 1818.2 | 10.8 | 173.8 | [6 empty] | 320 | 3.8 | 84 | 5.5 | 0.3 | 2.5 | 1.1 |  |  | 2.89 | 3.89 |  | 13.5 | 11.5 | 7 | 7.1 | 3 | 48.3 | 32.4 | 210 | 210 |  | 2h | 5 | 80.5 | 28 | 450.5 | 1.3 | 2.2 | 0.13 | 3.6 | 4.6 | 74 | 0.13 | 2.1 | 395 | 48 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 122 |  | 0.106 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3447 | 80 | 2379 |  |  |  | 1460 | 1097 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1054 | 3264 | 2399 | 43 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 2144 | 555 | 2699 | 2400 | 2399 | 0 | 5099 | 2612 | 74 | 0 | 16298
2021-02-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 7.1 | 10.3 | 11.4 | 7.4 | 7.9 | 286 | 1540 | 428 | 18354 | [26 empty] | 340 | 4.12 | 83 | 6.2 | 0.5 | 2.5 | 1.1 |  |  | 2.23 | 2.5 |  | 13.5 | 11.7 | 6.9 | 7 |  |  | 40.8 | 220 | 210 | [14 empty] | 395 | 36 | 4.2 | 80 | 337 |  |  | 27 | 8.6 | 81 | 21 | 19.8 | 95 | 19.5 | 0.083 | 3 | 68 |  | 21.75 | 23.1 | 37.6 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.4 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3890 | 35 | 2362 | 22.1 | 0.8 |  | 1722 | 1258 | 8 | 0 | 0 | 175 | 589 | 392 | 1068 | 3260 | 2399 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1795 | 570 | 2365 | 2790 | 2791 | 1 | 5153 | 2618 | 78 | 0 | 18901
2021-02-04 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 10.4 | 12.2 | 7.4 | 7.9 | 335 | 596 | 165 | 11632 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 3955 | 594 | 6909 | 32 | 372.2 | 53 | 616.5 | 5.5 | 64 | [6 empty] | 300 | 4.5 | 67 | 7.4 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 2.78 | 0.88 |  | 13.8 | 11.6 | 6.9 | 7 |  |  | 16.7 | 240 | 230 |  | 24h | 3 | 34.9 | 24 | 279.2 | 1.2 | 2.2 | 0.15 | 3.6 | 4.6 | 53.5 | 0.13 | 1.5 | 394 | 37 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.6 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4143 | 0 | 2363 |  |  | 62.1 | 1843 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 257 | 832 | 569 | 1079 | 3250 | 2398 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 575 | 1698 | 2968 | 2967 | 27 | 4639 | 2422 | 64 | 0 | 11712
2021-02-05 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.4 | 9.3 | 13 | 7.4 | 7.7 | 289 | 610 | 169 | 10485 | [26 empty] | 340 | 3.76 | 90 | 5.98 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 3.26 | 0.82 |  | 14.9 | 12.6 | 7 | 7.1 |  |  | 18.3 | 290 | 290 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 38.4 | 7.5 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4405 | 0 | 2033 |  |  |  | 1857 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1089 | 759 | 1081 | 3249 | 2400 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 577 | 1682 | 3159 | 3159 | 50 | 4791 | 2572 | 73 | 0 | 10488
2021-02-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.6 | 8.4 | 12.3 | 7.4 | 7.6 | 277 | 807 | 224 | 10458 | [26 empty] | 330 | 3.96 | 83 | 5.14 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.67 | 0 |  | 15 | 13.1 | 7 | 7.1 |  |  | 18.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4062 | 0 | 2748 |  |  |  | 1778 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 125 | 452 | 271 | 1077 | 3300 | 2399 | 105 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1045 | 1271 | 2669 | 2670 | 38 | 3902 | 1876 | 65 | 0 | 10405
2021-02-07 | Sonntag | 07:00 | 3 | 1.7 | 5.7 | 11.7 | 7.4 | 7.8 | 254 | 794 | 221 | 9392 | [26 empty] | 340 | 3.68 | 92 | 4.96 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.35 | 0.11 |  | 14.5 | 12.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.9 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 38 |  |  | 333 |  |  | 24 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4024 | 0 | 2148 |  |  |  | 1715 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 178 | 619 | 386 | 1071 | 3285 | 2399 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 2786 | 2785 | 126 | 3571 | 1544 | 66 | 0 | 9215
2021-02-08 | Montag | 13:00 | 3 | 0.8 | 4.5 | 12.1 | 7.3 | 7.6 | 345 | 775 | 215 | 11863 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 280 | 3322 | 505 | 5991 | 28 | 332.2 | 49 | 581.3 | 4.1 | 48.6 | [6 empty] | 340 | 3.68 | 92 | 5.68 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.65 | 2.16 |  | 14 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 10.3 | 270 | 260 |  | 24h | 1 | 11.9 | 23 | 272.8 | 1.4 | 5.9 | 0.2 | 7.5 | 8.5 | 100.8 | 0.15 | 1.8 | 411 | 40 | 2.3 | 87 | 337 |  |  | 26 | 8.9 | 81 | 20 | 0 | 109 | 19.5 | 0.098 | 3 | 68 |  | 22.99 | 22.7 | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3774 | 0 | 2471 | 18.9 | 0.7 |  | 1636 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 81 | 258 | 191 | 1060 | 3294 | 2398 | 71 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 452 | 2129 | 2590 | 2589 | 2 | 4717 | 2367 | 73 | 0 | 11860
2021-02-09 | Dienstag | 08:00 | 6 | -1.5 | 1.6 | 12.8 | 7.2 | 7.8 | 296 | 582 | 162 | 10362 | [26 empty] | 330 | 3.74 | 88 | 5.24 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.05 | 1.21 |  | 14.7 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 14.6 | 320 | 320 | [14 empty] | 419 | 45 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.072 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 36.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3673 | 0 | 2609 |  |  |  | 1527 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 45 | 1022 | 3231 | 2347 | 109 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 564 | 2394 | 2391 | 2392 | 0 | 4785 | 2473 | 94 | 0 | 10368
2021-02-10 | Mittwoch | 08:00 | 6 | -6.7 | 0.3 | 12.3 | 7.3 | 7.8 | 299 | 763 | 212 | 11454 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 310 | 4.84 | 64 | 6.66 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 4.03 | 1.51 |  | 14.8 | 12.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 20.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 415 | 43 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 75 |  | 0.068 |  |  |  | 22.27 | 22.7 | 37.9 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 36.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3784 | 0 | 2499 |  |  |  | 1572 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 3274 | 2398 | 131 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 577 | 2650 | 2398 | 2398 | 0 | 5048 | 2592 | 132 | 0 | 11567
2021-02-11 | Donnerstag | 08:00 | 7 | -10.4 | 1.2 | 12.5 | 7.1 | 7.8 | 2 | 765 | 212 | 10686 | [26 empty] | 300 | 4.06 | 74 | 6.18 | 0.5 | 2.4 | 1.2 |  |  | 3.85 | 2.09 |  | 14.3 | 11.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.3 | 210 | 210 | [14 empty] | 419 | 45 |  |  | 369 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 85 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.9 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 36.8 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 4323 | 0 | 2876 |  |  | 62.6 | 1668 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 164 | 520 | 368 | 1038 | 3264 | 2400 | 126 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 555 | 2205 | 2768 | 2768 | 3 | 4970 | 2465 | 99 | 0 | 10653
2021-02-12 | Freitag | 07:00 | 7 | -11.7 | -2.4 | 12.2 | 7.1 | 7.7 | 271 | 586 | 163 | 10123 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 3644 | 531 | 5375 | 52 | 526.4 | 70 | 708.6 | 6.2 | 62.8 | [6 empty] | 300 | 4.02 | 75 | 5.7 | 0.3 | 2.4 | 1.2 |  |  | 4.06 | 1.54 |  | 14.4 | 12 | 7.1 | 7.1 |  |  | 16.6 | 150 | 150 |  | 2h | 3 | 30.4 | 38 | 384.7 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 4.1 | 41.5 | 0.14 | 1.4 | 402 | 44 |  |  | 385 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 85 |  | 0.079 |  |  |  | 20.59 | 22.7 | 38.1 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 36.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4135 | 0 | 2967 |  |  |  | 1679 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 106 | 353 | 239 | 1079 | 3289 | 2398 | 130 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 560 | 2239 | 2636 | 2637 | 5 | 4870 | 2405 | 57 | 0 | 9977
2021-02-13 | Samstag | 07:00 | 2 | -13.2 | -1.6 | 11.6 | 7.1 | 7.6 | 260 | 517 | 144 | 8650 | [26 empty] | 280 | 4.02 | 70 | 6.36 | 0.4 | 2.7 | 1.1 |  |  | 2.97 | 0.56 |  | 13.9 | 11.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 11.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 385 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 61 |  | 0.057 | [5 empty] | 38 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 36.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4242 | 0 | 2975 |  |  |  | 1696 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 159 | 514 | 345 | 1083 | 3312 | 2399 | 110 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1251 | 1503 | 2744 | 2744 | 9 | 4238 | 1888 | 54 | 0 | 8453
2021-02-14 | Sonntag | 07:00 | 2 | -13 | -0.2 | 10.9 | 7.5 | 7.9 | 198 | 476 | 132 | 7744 | [26 empty] | 280 | 4 | 70 | 5.28 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.38 | 0.25 |  | 13.2 | 11.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.7 | 170 | 160 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 385 |  |  | 30 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.6 | 7.6 | 7.6 | 37 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4473 | 0 | 3023 |  |  |  | 1681 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 221 | 709 | 456 | 1094 | 3304 | 2400 | 109 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 819 | 2854 | 2856 | 137 | 3536 | 1357 | 40 | 0 | 7506
2021-02-15 | Montag | 08:00 | 6 | -12.1 | 2.7 | 11.9 | 6.8 | 7.8 | 260 | 584 | 162 | 9507 | [26 empty] | 320 | 3.34 | 96 | 4.98 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 5.09 | 3.26 |  | 13.2 | 10.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.2 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 385 |  |  | 30 |  |  | 17 | 0 | 117 |  | 0.109 |  |  |  | 22.21 | 22.7 | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4172 | 0 | 3059 |  |  | 60.2 | 1640 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1576 | 1094 | 696 | 2128 | 1537 | 124 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 483 | 2370 | 2632 | 2631 | 1 | 5001 | 2494 | 59 | 0 | 9312
2021-02-16 | Dienstag | 10:00 | 5 | -1.4 | 3.7 | 11.7 | 7 | 7.8 | 284 | 771 | 214 | 11706 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 4448 | 577 | 6754 | 34 | 398 | 54 | 632.1 | 4.8 | 56.2 | [6 empty] | 280 | 3.34 | 84 | 5.1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  | 3.84 | 3.15 |  | 13.9 | 11.7 | 7 | 7.1 |  |  | 22.1 | 280 | 290 |  | 24h | 4 | 46.8 | 35 | 409.7 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 5 | 6 | 70.2 | 0.14 | 1.6 | 395 | 44 |  |  | 385 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 77 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.6 | 7.6 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 4073 | 0 | 2640 |  |  |  | 1645 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3503 | 2399 | 111 | 340 | 247 | 79 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 475 | 2321 | 2647 | 2646 | 4 | 4964 | 2564 | 64 | 0 | 11737
2021-02-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.3 | 10.1 | 11.7 | 7.1 | 7.8 | 258 | 751 | 208 | 11597 | [26 empty] | 240 | 3.3 | 73 | 6.68 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.39 | 1.46 |  | 13.9 | 11.9 | 7 | 7 |  |  | 24.1 | 150 | 130 | [14 empty] | 395 | 42 | 3.6 | 82 | 336 |  |  | 27 | 8.7 | 82 | 19 | 3 | 83 | 19.5 | 0.077 | 3 | 68 |  | 21.93 | 22.1 | 37.7 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 4453 | 0 | 2864 | 21.6 | 0.8 |  | 1741 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3535 | 2399 | 206 | 662 | 456 | 83 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 553 | 2067 | 2853 | 2855 | 17 | 4902 | 2574 | 67 | 0 | 11749
2021-02-18 | Donnerstag | 09:00 | 1 | -1.4 | 10.4 | 12.8 | 7.2 | 7.9 | 272 | 625 | 174 | 9360 |  | 15 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 520 | 4867 | 835 | 7816 | 77 | 720.7 | 108 | 1010.9 | 10.6 | 99.2 | [6 empty] | 300 | 3.56 | 84 | 5.74 | 0.4 | 2.3 | 1 |  |  | 3.45 | 1.47 |  | 14.8 | 12.4 | 7 | 7.1 | 0 |  | 16.2 | 230 | 230 |  | 2h | 5 | 46.8 | 38 | 355.7 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 3 | 28.1 | 0.18 | 1.7 | 395 | 46 |  |  | 301 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 69 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.7 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 4322 | 0 | 2295 |  |  |  | 1800 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3510 | 2398 | 221 | 705 | 488 | 38 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 506 | 1896 | 2888 | 2886 | 22 | 4762 | 2570 | 65 | 0 | 9387
2021-02-19 | Freitag | 07:00 | 1 | 2 | 11 | 12.9 | 7.5 | 7.9 | 222 | 560 | 156 | 9289 | [26 empty] | 290 | 3.62 | 80 | 5.34 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 3.63 | 0.9 |  | 15.3 | 13.2 | 7 | 7.1 |  |  | 15.6 | 220 | 220 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 64 |  | 0.06 |  |  |  | 21.19 | 22.1 | 37.6 | 38.5 | 7.6 | 7.7 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 4047 | 0 | 2426 |  |  |  | 1786 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 748 | 2564 | 1716 | 445 | 1352 | 999 | 54 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 489 | 1853 | 2713 | 2715 | 56 | 4510 | 2370 | 61 | 0 | 9297
2021-02-20 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.5 | 13.1 | 12.3 | 7.1 | 7.6 | 234 | 428 | 119 | 8001 | [26 empty] | 310 | 3.54 | 88 | 5.32 | 0.4 | 1.1 | 0.9 |  |  | 1.64 | 0 |  | 15.4 | 13.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.5 | 200 | 190 | [14 empty] | 302 | 42 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.6 | 7.7 | 37.5 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 3380 | 0 | 2030 |  |  |  | 1794 | 1275 | 0 | 90 | 181 | 1 | 63 | 0 | 1068 | 3243 | 2398 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 861 | 1191 | 2399 | 2398 | 3 | 3587 | 1713 | 45 | 0 | 7912
2021-02-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1 | 7.9 | 11.6 | 7.6 | 8 | 189 | 420 | 117 | 7525 | [26 empty] | 310 | 3.34 | 93 | 5.3 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.97 | 0.38 |  | 14.7 | 12.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 32.5 | 160 | 190 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.6 | 7.7 | 37.5 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 3502 | 0 | 2155 |  |  |  | 1729 | 1358 | 0 | 111 | 221 | 0 | 76 | 0 | 1064 | 3232 | 2399 | 73 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 | 2399 | 2399 | 7 | 3380 | 1487 | 46 | 0 | 7317
2021-02-22 | Montag | 08:00 | 1 | 1.4 | 10.8 | 12.8 | 7.1 | 7.8 | 80 | 722 | 200 | 9150 | [26 empty] | 300 | 3.36 | 89 | 5.66 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 4.38 | 2.56 |  | 14.8 | 12.7 | 6.8 | 7.2 |  |  | 9.1 | 210 | 220 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 98 |  | 0.091 | [6 empty] | 38.5 | 7.4 | 7.7 | 32.4 | 38 | 7.1 | 7.4 | 3491 | 0 | 2521 |  |  |  | 1657 | 1217 | 0 | 48 | 95 | 6 | 54 | 11 | 1063 | 3278 | 2400 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 362 | 2279 | 2410 | 2411 | 3 | 4686 | 2497 | 67 | 0 | 9116
2021-02-23 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.4 | 12.9 | 12.8 | 7.3 | 7.7 | 246 | 461 | 128 | 8720 | [26 empty] | 320 | 3.52 | 91 | 5.4 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 4.74 | 2.42 |  | 15.4 | 13.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.6 | 240 | 250 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 110 |  | 0.102 |  |  |  | 21.21 | 22.1 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3970 | 0 | 2421 |  |  |  | 1687 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 695 | 2321 | 1592 | 492 | 1564 | 1119 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 483 | 2182 | 2712 | 2711 | 15 | 4878 | 2662 | 69 | 0 | 8632
2021-02-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.1 | 14 | 12.9 | 7.2 | 7.7 | 206 | 473 | 131 | 8621 | [26 empty] | 300 | 3.5 | 86 | 5.3 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 4.39 | 1.27 |  | 15.7 | 13.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 87 |  | 0.081 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4168 | 0 | 2220 |  |  |  | 1727 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3560 | 2399 | 178 | 570 | 390 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 454 | 1897 | 2790 | 2789 | 6 | 4681 | 2524 | 67 | 0 | 8568
2021-02-25 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.3 | 14.7 | 13.3 | 7.2 | 7.7 | 229 | 494 | 137 | 9098 | [26 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 5.4 | 0.4 | 2.1 | 0.8 |  |  | 3.78 | 0.88 |  | 15.9 | 13.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.9 | 270 | 280 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 314 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 47 |  | 0.044 |  |  |  | 21.07 | 22.1 | 37.7 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.3 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4096 | 0 | 2054 |  |  | 61.1 | 1770 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 3509 | 2399 | 176 | 569 | 382 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 495 | 1772 | 2780 | 2781 | 6 | 4547 | 2455 | 63 | 0 | 9026
2021-02-26 | Freitag | 07:00 | 1 | -0.3 | 15 | 13.5 | 7 | 7.7 | 272 | 514 | 143 | 9051 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 570 | 5159 | 1148 | 10391 | 81 | 733.1 | 122 | 1104.2 | 19.5 | 176.5 | [6 empty] | 320 | 3.5 | 91 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 0.8 |  |  | 4.59 | 1.5 |  | 16.2 | 14.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11 | 200 | 200 |  | 2h | 5 | 45.3 | 42 | 380.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 32.6 | 0.18 | 1.6 | 395 | 45 | 3.5 | 86 | 310 |  |  | 24 | 8.6 | 83 | 19 | 2.5 | 74 | 20.2 | 0.069 | 2.9 | 68 |  |  | 22.3 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.3 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4277 | 0 | 1959 | 21.1 | 0.7 |  | 1887 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3491 | 2398 | 238 | 756 | 522 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 531 | 2034 | 2921 | 2920 | 68 | 4887 | 2730 | 77 | 0 | 8979
2021-02-27 | Samstag | 07:00 | 2 | -0.6 | 9.9 | 12.5 | 7.2 | 7.5 | 205 | 492 | 137 | 7551 |  | 13 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 460 | 3473 | 741 | 5595 | 74 | 558.8 | 92 | 694.7 | 7.5 | 56.6 | [6 empty] | 320 | 3.5 | 91 | 5.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 |  |  | 2.2 | 0.02 |  | 16 | 14.2 | 7.2 | 7.2 | 0 |  | 6.5 | 210 | 220 |  | 24h | 3 | 22.7 | 37 | 279.4 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 24.2 | 0.16 | 1.2 | 305 | 44 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.4 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 4252 | 0 | 2061 |  |  |  | 1814 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3502 | 2400 | 228 | 721 | 506 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 863 | 1087 | 2906 | 2906 | 160 | 3833 | 1881 | 48 | 0 | 7374
2021-02-28 | Sonntag | 07:00 | 2 | -3.5 | 9.2 | 11.7 | 7.3 | 7.7 | 139 | 430 | 119 | 6961 | [26 empty] | 310 | 3.54 | 88 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.99 | 0.29 |  | 15 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.8 | 230 | 250 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.2 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4290 | 0 | 2257 |  |  |  | 1811 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3487 | 2399 | 235 | 750 | 527 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 | 2925 | 2926 | 269 | 3492 | 1525 | 46 | 0 | 6735
2021-03-01 | Montag | 08:00 | 2 | -3.6 | 12.4 | 12.7 | 7.4 | 7.6 | 174 | 490 | 136 | 8488 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 660 | 5602 | 1146 | 9727 | 103 | 874.3 | 133 | 1128.9 | 11.3 | 95.9 | [6 empty] | 300 | 3.22 | 93 | 4.92 | 0.4 | 1.8 | 1.1 |  |  | 5.15 | 4.41 |  | 14.8 | 12.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.5 | 200 | 220 |  | 2h | 2 | 17 | 27 | 229.2 | 1 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 4.2 | 35.6 | 0.13 | 1.1 | 395 | 43 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 136 |  | 0.118 |  |  |  | 21.67 | 22.3 | 37.8 | 38.3 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4323 | 0 | 2214 |  |  |  | 1790 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 3508 | 2399 | 234 | 736 | 520 | 29 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 576 | 2075 | 2918 | 2919 | 12 | 4981 | 2654 | 74 | 0 | 8334
2021-03-02 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.8 | 11.9 | 13 | 6.9 | 7.5 | 204 | 448 | 124 | 8482 | [26 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 5.32 | 0.3 | 1.7 | 1 |  |  | 7.24 | 1.36 |  | 15.4 | 13.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 393 | 44 | 3.2 | 85 | 313 |  |  | 22 | 8 | 83 | 20 | 0 | 83 | 20.2 | 0.072 | 2.9 | 68 |  |  | 22.1 | 37.6 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4256 | 0 | 2341 | 20.2 | 0.7 |  | 1787 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3517 | 2402 | 197 | 636 | 433 | 40 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 440 | 1888 | 2834 | 2835 | 14 | 4708 | 2500 | 68 | 0 | 8305
2021-03-03 | Mittwoch | 07:00 | 2 | -2.7 | 10.8 | 13.2 | 6.9 | 7.5 | 192 | 476 | 132 | 8373 |  | 14 |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 580 | 4856 | 851 | 7125 | 45 | 376.8 | 72 | 602.9 | 6.2 | 51.9 | [6 empty] | 320 | 3.36 | 95 | 5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 4.87 | 1.2 |  | 15.6 | 13.5 | 7.1 | 7.1 | 0 |  | 9.7 | 200 | 200 |  | 24h | 6 | 50.2 | 37 | 309.8 | 1.7 | 3.8 | 0.3 | 5.8 | 6.8 | 56.9 | 0.17 | 1.4 | 395 | 43 |  |  | 259 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.061 |  |  |  | 21.83 | 22.1 | 37.6 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4064 | 0 | 2192 |  |  | 61.3 | 1723 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 837 | 2787 | 1907 | 358 | 1106 | 804 | 65 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 482 | 1880 | 2711 | 2711 | 17 | 4574 | 2454 | 66 | 0 | 8240
2021-03-04 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.4 | 13.9 | 13.2 | 7 | 7.7 | 206 | 458 | 127 | 8377 | [26 empty] | 320 | 3.54 | 90 | 5.38 | 0.2 | 1 | 0.5 |  |  | 4.8 | 1.64 |  | 15.8 | 13.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 56 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4044 | 0 | 1936 |  |  |  | 1823 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1811 | 1270 | 717 | 2164 | 1609 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 583 | 1880 | 2879 | 2879 | 5 | 4754 | 2628 | 53 | 0 | 8278
2021-03-05 | Freitag | 08:00 | 3 | -3.8 | 7.1 | 12.7 | 7.2 | 7.7 | 327 | 790 | 219 | 10850 | [26 empty] | 300 | 3.32 | 90 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 |  |  | 4.66 | 2.4 |  | 15.5 | 13.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.3 | 210 | 230 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 310 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 64 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4254 | 0 | 2561 |  |  |  | 1831 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 207 | 671 | 466 | 1067 | 3267 | 2398 | 100 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 981 | 2262 | 2866 | 2864 | 28 | 5100 | 2850 | 62 | 0 | 10833
2021-03-06 | Samstag | 07:00 | 2 | -7 | 5.5 | 12.4 | 7.1 | 7.7 | 194 | 410 | 114 | 7519 | [26 empty] | 340 | 3.7 | 92 | 5.72 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |  |  | 3.07 | 0.43 |  | 15.2 | 13.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.2 | 210 | 230 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.5 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4237 | 0 | 2326 |  |  |  | 1802 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 220 | 753 | 496 | 1049 | 3250 | 2400 | 66 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 879 | 1162 | 2894 | 2896 | 116 | 3940 | 1856 | 37 | 0 | 7339
2021-03-07 | Sonntag | 07:00 | 2 | -7.3 | 8.1 | 11.5 | 7.4 | 7.8 | 135 | 379 | 105 | 6596 | [26 empty] | 350 | 3.64 | 96 | 4.98 | 0.2 | 1 | 0.5 |  |  | 2.44 | 0.14 |  | 14.5 | 12.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 200 | 220 | [14 empty] | 302 | 43 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 4114 | 0 | 2120 |  |  |  | 1798 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 229 | 808 | 509 | 1056 | 3219 | 2398 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 2908 | 2907 | 257 | 3465 | 1481 | 38 | 0 | 6377
2021-03-08 | Montag | 08:00 | 2 | -4.8 | 6.9 | 12.7 | 7 | 7.6 | 201 | 486 | 135 | 8421 | [26 empty] | 300 | 3.96 | 76 | 4.94 | 0.3 | 1.1 | 0.7 |  |  | 4.05 | 5.75 |  | 14.6 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.9 | 190 | 200 | [14 empty] | 389 | 44 | 4.1 | 86 | 313 |  |  | 21 | 7.6 | 84 | 20 | 0 | 137 |  | 0.115 | 3.1 | 70 |  | 21.85 | 22.1 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 4109 | 0 | 2155 | 23.5 | 0.8 | 63.1 | 1685 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 216 | 703 | 494 | 1024 | 3167 | 2327 | 71 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 534 | 2080 | 2821 | 2821 | 7 | 4893 | 2547 | 68 | 0 | 8909
2021-03-09 | Dienstag | 08:00 | 2 | -4 | 8.4 | 13 | 7.1 | 7.7 | 220 | 482 | 134 | 8403 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 3025 | 625 | 5252 | 96 | 806.7 | 100 | 840.3 | 9.4 | 79 | [6 empty] | 370 | 4.42 | 84 |  | 0.3 | 1.5 | 0.8 |  |  | 3.11 | 5.17 |  | 15.2 | 13 | 7.1 | 7.2 |  |  | 14.3 | 200 | 210 |  | 2h | 5 | 42 | 38 | 319.3 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 4 | 5 | 42 | 0.2 | 1.7 | 394 | 43 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 20 | 3.7 | 81 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3650 | 0 | 2300 |  |  |  | 1617 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 48 | 217 | 112 | 1056 | 3252 | 2398 | 56 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 725 | 2264 | 2510 | 2510 | 6 | 4768 | 2590 | 67 | 0 | 9559 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-10 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -0.1 | 9 | 12.8 | 7.2 | 7.7 | 214 | 768 | 213 | 9957 | [26 empty] | 420 | 5.26 | 80 |  | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 5.51 | 2.59 |  | 15.1 | 13.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 16.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 58 | 20.1 | 0.05 |  |  |  | 21.47 | 22.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3885 | 0 | 2194 |  |  |  | 1622 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 107 | 403 | 249 | 1056 | 3240 | 2399 | 71 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 606 | 2048 | 2649 | 2648 | 16 | 4681 | 2478 | 120 | 0 | 10282 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-11 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 0.1 | 14.2 | 12.7 | 7.2 | 7.7 | 156 | 1522 | 423 | 12765 |  | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 4851 | 702 | 8961 | 39 | 497.8 | 63 | 804.2 | 6.5 | 83 | [6 empty] | 450 | 5.86 | 77 |  | 0.3 | 1.7 | 0.9 |  |  | 5.31 | 2.32 |  | 15.3 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 26.6 | 210 | 210 |  | 24h | 5 | 63.8 | 32 | 408.5 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | 5.8 | 6.8 | 86.8 | 0.15 | 1.9 | 395 | 41 |  |  | 300 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 55 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3761 | 0 | 2009 |  |  |  | 1612 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 104 | 386 | 234 | 1062 | 3247 | 2399 | 42 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 621 | 2189 | 2632 | 2633 | 10 | 4811 | 2536 | 84 | 0 | 12988 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-12 | Freitag | 08:00 | 7 | 3 | 11.8 | 12.7 | 7.3 | 7.8 | 257 | 627 | 174 | 9644 | [26 empty] | 480 | 4.92 | 98 |  | 0.3 | 1.5 | 0.8 |  |  | 4.61 | 1.47 |  | 14.6 | 12.5 | 7 | 7.2 |  |  | 14.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 395 | 41 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 54 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3705 | 0 | 2285 |  |  |  | 1690 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 97 | 363 | 223 | 1066 | 3258 | 2400 | 31 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 527 | 1655 | 2622 | 2623 | 23 | 4255 | 2187 | 58 | 0 | 9656 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-13 | Samstag | 07:00 | 3 | 4 | 12.8 | 12.5 | 7.4 | 7.7 | 195 | 779 | 216 | 8199 | [26 empty] | 500 | 5.32 | 94 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 |  |  | 3.49 | 0.13 |  | 15.1 | 12.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 304 | 40 |  |  | 290 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4124 | 0 | 2006 |  |  |  | 1770 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 234 | 819 | 509 | 1067 | 3237 | 2399 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1007 | 1072 | 2908 | 2908 | 149 | 3831 | 1878 | 46 | 0 | 8109 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2 | 7.8 | 11.2 | 7.5 | 7.8 | 148 | 501 | 139 | 7410 | [26 empty] | 500 | 4.86 | 103 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 |  |  | 2.77 | 0.06 |  | 14.2 | 12.4 | 7 | 7.2 |  |  | 7.2 | 190 | 190 | [14 empty] | 306 | 41 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4050 | 0 | 2386 |  |  |  | 1696 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 225 | 801 | 495 | 1066 | 3242 | 2398 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 2894 | 2893 | 245 | 3224 | 1330 | 40 | 0 | 7242 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-15 | Montag | 08:00 | 3 | 1.6 | 7.1 | 12.2 | 7.3 | 7.8 | 135 | 787 | 219 | 9923 | [26 empty] | 500 | 4.94 | 101 |  | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 4.59 | 3.46 |  | 14.1 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 12.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 395 | 40 |  |  | 286 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 80 |  | 0.074 |  |  |  | 21.65 | 22.1 | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4055 | 0 | 2094 |  |  |  | 1671 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 486 | 1653 | 1127 | 744 | 2295 | 1686 | 35 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 320 | 1445 | 2813 | 2813 | 19 | 4239 | 2019 | 130 | 0 | 9854 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-16 | Dienstag | 08:00 | 3 | 1.1 | 6.7 | 12.3 | 7.3 | 7.8 | 228 | 777 | 216 | 9217 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 3871 | 680 | 6268 | 52 | 479.3 | 76 | 700.5 | 6 | 55.3 | [6 empty] | 500 | 4.86 | 103 |  | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4.87 | 4.37 |  | 14.3 | 12 | 7 | 7.1 | 1 | 9.2 | 11 | 190 | 200 |  | 24h | 5 | 46.1 | 34 | 313.4 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 7.9 | 8.9 | 82 | 0.21 | 1.9 | 384 | 41 | 4.7 | 84 | 287 |  |  | 20 | 7.7 | 82 | 21 | 0 | 130 | 20.1 | 0.122 | 3 | 67 |  |  | 23.1 | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4068 | 0 | 2211 | 22.5 | 0.7 |  | 1611 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 3540 | 2398 | 144 | 487 | 324 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 596 | 1885 | 2724 | 2722 | 21 | 4588 | 2266 | 223 | 0 | 7008 | Kaskade 1 wegen Belüfterwechsel außer Betrieb
2021-03-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0.3 | 7 | 12.3 | 7.3 | 7.8 | 202 | 768 | 213 | 9070 | [26 empty] | 340 | 3.66 | 93 | 4.86 | 0.6 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.99 | 1.29 |  | 14.6 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 14.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.054 |  |  |  | 22.03 | 23.1 | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4046 | 0 | 2153 |  |  |  | 1664 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3533 | 2400 | 113 | 385 | 255 | 48 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 482 | 1521 | 2654 | 2655 | 19 | 4157 | 2020 | 62 | 0 | 8987
2021-03-18 | Donnerstag | 11:00 | 6 | -1.3 | 7.7 | 12.7 | 7.3 | 7.7 | 200 | 792 | 220 | 10285 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 530 | 5451 | 768 | 7899 | 57 | 586.2 | 79 | 812.5 | 6.2 | 63.8 | [6 empty] | 360 | 3.68 | 98 | 5.28 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.35 | 1.63 |  | 14.8 | 12.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.5 | 250 | 260 |  | 2h | 3 | 30.9 | 37 | 380.5 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 33.9 | 0.15 | 1.5 | 395 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 11 | 103 |  | 0.094 | [5 empty] | 35.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 |  | 37.9 | 6.9 | 7.3 | 4104 | 0 | 2262 |  |  |  | 1637 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3527 | 2400 | 104 | 364 | 232 | 72 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 398 | 1875 | 2629 | 2632 | 4 | 4501 | 2278 | 64 | 0 | 10318
2021-03-19 | Freitag | 07:00 | 6 | -1.9 | 6.8 | 12 | 7.2 | 7.7 | 236 | 1584 | 440 | 12809 | [26 empty] | 380 | 3.42 | 111 | 4.88 | 0.5 | 2.3 | 1 |  |  | 2.16 | 0.34 |  | 14.6 | 12.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 29.4 | 230 | 240 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 21 |  | 0.019 |  |  |  | 21.17 | 23.1 | 37.7 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4173 | 0 | 2481 |  |  |  | 1761 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3531 | 2398 | 153 | 505 | 345 | 51 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 435 | 1613 | 2745 | 2743 | 58 | 4300 | 2098 | 55 | 0 | 12879
2021-03-20 | Samstag | 07:00 | 6 | -4.1 | 3.8 | 12 | 7.3 | 7.7 | 200 | 694 | 193 | 8478 | [26 empty] | 360 | 4.6 | 78 | 5.06 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.33 | 0 |  | 13.8 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.6 | 180 | 170 | [14 empty] | 305 | 39 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4262 | 0 | 2156 |  |  |  | 1737 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3485 | 2399 | 182 | 610 | 401 | 65 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 626 | 859 | 2800 | 2800 | 42 | 3617 | 1550 | 39 | 0 | 8385
2021-03-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | -2.9 | 3.6 | 11.4 | 7.5 | 7.9 | 122 | 375 | 104 | 6633 | [26 empty] | 360 | 4.6 | 78 | 5 | 0.1 | 2.2 | 1.1 |  |  | 4.03 | 0.72 |  | 13.7 | 11.6 | 7 | 7.2 |  |  | 6 | 170 | 170 | [14 empty] | 304 | 42 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 71 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4034 | 0 | 2357 |  |  |  | 1707 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3475 | 2399 | 142 | 479 | 310 | 38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 2709 | 2709 | 68 | 3488 | 1406 | 49 | 0 | 6421
2021-03-22 | Montag | 11:00 | 6 | 1.8 | 8.7 | 12.5 | 7.2 | 7.7 | 190 | 452 | 126 | 8271 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 750 | 6203 | 1112 | 9197 | 44 | 363.9 | 69 | 570.7 | 6.8 | 56.2 | [6 empty] | 400 | 4.12 | 97 | 5.02 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.35 | 1.16 |  | 13.9 | 11.7 | 7 | 7.1 |  |  | 7.1 | 260 | 270 |  | 24h | 5 | 41.4 | 33 | 272.9 | 1 | 3.6 | 0.2 | 4.8 | 5.8 | 48 | 0.21 | 1.7 | 338 | 45 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 77 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4205 | 0 | 2306 |  |  |  | 1706 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 562 | 1917 | 1310 | 716 | 2203 | 1613 | 34 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 293 | 1102 | 2924 | 2923 | 84 | 3942 | 1803 | 61 | 0 | 8043
2021-03-23 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.6 | 8.5 | 13.1 | 7 | 7.6 | 224 | 624 | 173 | 8250 | [26 empty] | 400 | 4.14 | 97 | 5.9 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.7 | 0.47 |  | 14.9 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 14.3 | 250 | 240 | [14 empty] | 394 | 46 | 3.9 | 85 | 289 |  |  | 21 | 7.9 | 82 | 19 | 0 | 58 | 20.1 | 0.052 | 3 | 69 |  |  | 23.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3611 | 0 | 2207 | 21.9 | 0.8 |  | 1709 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 10 | 1055 | 3225 | 2401 | 99 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 491 | 1920 | 2407 | 2411 | 3 | 4324 | 2277 | 54 | 0 | 8137
2021-03-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.1 | 13.9 | 13.2 | 7.1 | 7.6 | 306 | 621 | 172 | 8210 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 390 | 4.18 | 93 | 5.74 | 0.4 | 1.7 | 1 |  |  | 4.83 | 0.29 |  | 15.7 | 13.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 15 | 240 | 230 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 322 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 59 |  | 0.053 |  |  |  | 21.73 | 23.1 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4429 | 0 | 2429 |  |  | 58.6 | 1771 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1163 | 834 | 1068 | 3258 | 2398 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 207 | 1383 | 3235 | 3232 | 148 | 4470 | 2348 | 53 | 0 | 8114
2021-03-25 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -1.5 | 16.9 | 13.6 | 7.2 | 7.6 | 190 | 473 | 131 | 8282 | [26 empty] | 380 | 4.14 | 92 | 5.5 | 0.5 | 1.3 | 1 |  |  | 4.04 | 0.22 |  | 16.2 | 14.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.2 | 230 | 230 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 333 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 59 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4057 | 0 | 2407 |  |  |  | 1858 | 1331 | 0 | 1 | 2 | 241 | 757 | 530 | 1074 | 3255 | 2399 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 520 | 1443 | 2928 | 2929 | 66 | 4305 | 2236 | 59 | 0 | 8202
2021-03-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 1.1 | 18 | 14 | 7.3 | 7.6 | 211 | 498 | 138 | 8173 | [26 empty] | 380 | 3.9 | 97 | 5.74 | 0.5 | 1.7 | 1 |  |  | 3.49 | 0.29 |  | 16.7 | 14.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 10.9 | 260 | 270 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4289 | 0 | 2003 |  |  |  | 1923 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1041 | 703 | 1087 | 3229 | 2399 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 465 | 1283 | 3103 | 3102 | 38 | 4348 | 2240 | 57 | 0 | 8180
2021-03-27 | Samstag | 07:00 | 3 | 5.4 | 13.1 | 12.9 | 7.2 | 7.8 | 199 | 630 | 175 | 7667 | [26 empty] | 380 | 4 | 95 | 5.68 | 0.6 | 1.2 | 1 |  |  | 1.76 | 0 |  | 16.6 | 14.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 302 | 48 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 4191 | 0 | 1982 |  |  |  | 1850 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 294 | 945 | 639 | 1087 | 3234 | 2399 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 554 | 878 | 3038 | 3038 | 239 | 3677 | 1708 | 48 | 0 | 7632
2021-03-28 | Sonntag | 08:00 | 1 | 3.9 | 15.7 | 12.1 | 7.4 | 7.9 | 123 | 368 | 102 | 5764 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 470 | 2709 | 633 | 3649 | 51 | 294 | 61 | 351.6 | 4.7 | 27.1 | [6 empty] | 360 | 3.96 | 91 | 5.52 | 0.3 | 1.6 | 1 |  |  | 1.77 | 0 |  | 15.9 | 14.2 | 7.1 | 7.2 | 1 | 5.8 | 5.3 | 260 | 250 |  | 2h | 4 | 23.1 | 31 | 178.7 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 17.9 | 0.18 | 1 | 294 | 46 |  |  | 323 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3872 | 0 | 1659 |  |  |  | 1759 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 240 | 780 | 522 | 1044 | 3092 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 2821 | 2821 | 324 | 3099 | 1309 | 37 | 0 | 5718
2021-03-29 | Montag | 08:00 | 1 | 2.5 | 19.5 | 13.1 | 7.3 | 7.8 | 162 | 576 | 160 | 7832 | [26 empty] | 380 | 4.1 | 93 | 5.36 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 5.14 | 1.02 |  | 15.8 | 14 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7 | 200 | 200 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 336 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 102 |  | 0.092 |  |  |  | 21.27 | 23.1 | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4078 | 0 | 2705 |  |  |  | 1810 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1266 | 844 | 893 | 2692 | 1969 | 45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 312 | 1349 | 2813 | 2813 | 15 | 4147 | 1990 | 65 | 0 | 7840
2021-03-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.9 | 20.7 | 13.3 | 7.3 | 7.8 | 162 | 441 | 123 | 7700 | [26 empty] | 390 | 4.28 | 91 | 5.62 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |  |  | 5.19 | 0.83 |  | 16.3 | 14.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 407 | 47 | 3.9 | 84 | 337 |  |  | 24 | 8 | 81 | 18 | 0 | 107 | 20.1 | 0.096 | 3 | 67 |  | 21.41 | 23.1 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4071 | 0 | 1875 | 21.9 | 0.7 |  | 1744 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 1085 | 3525 | 2399 | 165 | 529 | 350 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 410 | 1541 | 2750 | 2749 | 5 | 4286 | 2132 | 75 | 0 | 7681
2021-03-31 | Mittwoch | 10:00 | 1 | 2.6 | 22.1 | 13.7 | 7.3 | 7.7 | 144 | 452 | 125 | 7962 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 430 | 3424 | 657 | 5231 | 98 | 780.3 | 120 | 955.4 | 7.8 | 62.1 | [6 empty] | 390 | 4.02 | 97 | 5.36 | 0.5 | 2 | 1 |  |  | 3.82 | 0.4 |  | 16.7 | 14.9 | 7.1 | 7.1 | 1 | 8 | 10.2 | 240 | 240 |  | 2h | 3 | 23.9 | 37 | 294.6 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 35.8 | 0.12 | 1 | 409 | 46 |  |  | 333 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 83 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.4 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3857 | 0 | 1916 |  |  | 62.8 | 1706 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 3538 | 2400 | 82 | 296 | 165 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 396 | 1586 | 2563 | 2565 | 5 | 4145 | 2082 | 64 | 0 | 8019
2021-04-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.4 | 23.6 | 14.2 | 7.4 | 7.7 | 186 | 469 | 130 | 8098 | [26 empty] | 390 | 4.06 | 96 | 5.34 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 3.26 | 0.23 |  | 17.1 | 15.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.3 | 230 | 240 | [14 empty] | 394 | 51 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 70 |  | 0.063 |  |  |  | 21.37 | 23.1 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3972 | 0 | 2050 |  |  |  | 1740 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 3548 | 2399 | 123 | 417 | 250 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 683 | 1423 | 2650 | 2649 | 6 | 4067 | 2022 | 65 | 0 | 8181
2021-04-02 | Freitag | 06:00 | 1 | 6 | 15.1 | 13 | 7.2 | 7.7 | 130 | 366 | 102 | 6185 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 330 | 2041 | 534 | 3303 | 31 | 191.7 | 47 | 290.7 | 5.9 | 36.5 | [6 empty] | 400 | 3.96 | 101 | 5.08 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.79 | 0.08 |  | 17.1 | 15.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.7 | 200 | 190 |  | 24h | 3 | 18.6 | 35 | 216.5 | 0.1 | 1.1 | 0.02 | 1.2 | 2.2 | 13.6 | 0.19 | 1.2 | 395 | 45 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3872 | 0 | 1732 |  |  |  | 1703 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3549 | 2399 | 84 | 302 | 170 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 2568 | 2569 | 62 | 3351 | 1537 | 45 | 0 | 6171
2021-04-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.5 | 10.7 | 12.2 | 7.5 | 7.8 | 114 | 342 | 95 | 6025 | [26 empty] | 400 | 3.76 | 106 | 4.38 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 6.37 | 0.49 |  | 16.2 | 14.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.4 | 180 | 200 | [14 empty] | 304 | 45 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3863 | 0 | 2192 |  |  |  | 1623 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3539 | 2398 | 81 | 304 | 170 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 894 | 2569 | 2568 | 63 | 3400 | 1450 | 60 | 0 | 5913
2021-04-04 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.8 | 13.9 | 12.1 | 7.4 | 7.9 | 109 | 336 | 93 | 5707 | [26 empty] | 390 | 3.5 | 111 | 3.98 | 0.1 | 2.5 | 1 |  |  | 3.64 | 0.44 |  | 15.6 | 13.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 45 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3785 | 0 | 1965 |  |  |  | 1590 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3511 | 2398 | 68 | 266 | 141 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 2539 | 2539 | 144 | 2980 | 1193 | 43 | 0 | 5699
2021-04-05 | Montag | 07:00 | 6 | -0.2 | 16.3 | 11.9 | 7.5 | 7.9 | 126 | 666 | 185 | 6738 | [26 empty] | 360 | 3.8 | 95 | 5.02 | 0.1 | 2.6 | 1.1 |  |  | 9.01 | 0.85 |  | 15.1 | 13.3 | 7 | 7.1 |  |  | 4.9 | 180 | 170 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 73 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3780 | 0 | 1801 |  |  |  | 1540 | 1143 | 0 | 5 | 10 | 1058 | 3498 | 2400 | 68 | 273 | 145 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 2545 | 2545 | 59 | 3451 | 1454 | 69 | 0 | 6646
2021-04-06 | Dienstag | 11:00 | 6 | -2.5 | 6.8 | 12.5 | 7.3 | 7.7 | 219 | 565 | 157 | 8324 |  | 11 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 400 | 3330 | 697 | 5802 | 40 | 333 | 58 | 482.8 | 5.1 | 42.5 | [6 empty] | 380 | 3.14 | 121 | 4.38 | 0.2 | 2.3 | 1.2 |  |  | 12.5 | 1.76 |  | 14.6 | 12.5 | 7 | 7 | 1 | 8.3 | 5.3 | 240 | 240 |  | 24h | 8 | 66.6 | 34 | 283 | 1.2 | 12.1 | 0.3 | 13.6 | 14.6 | 121.5 | 0.18 | 1.5 | 391 | 45 |  |  | 332 |  |  | 23 |  |  | 19 | 2.7 | 104 |  | 0.094 |  |  |  | 21.13 | 23.1 | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3739 | 11 | 3010 |  |  |  | 1436 | 1066 | 4 | 0 | 0 | 1026 | 3593 | 2399 | 0 | 59 | 0 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1004 | 510 | 1515 | 2399 | 2399 | 13 | 3901 | 1783 | 69 | 0 | 8191
2021-04-07 | Mittwoch | 08:00 | 6 | -1 | 7.3 | 12.8 | 6.9 | 7.6 | 210 | 617 | 171 | 8587 | [26 empty] | 390 | 3.36 | 116 | 4.72 | 0.4 | 2.5 | 1.1 |  |  | 8.02 | 1.11 |  | 14.8 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 10.9 | 220 | 220 | [14 empty] | 395 | 46 | 3.1 | 85 | 337 |  |  | 26 | 7.2 | 81 | 18 | 6.5 | 79 | 21.5 | 0.071 | 2.8 | 70 |  | 21.13 | 22.1 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.3 | 7.4 | 3637 | 80 | 2443 | 21.7 | 0.8 |  | 1431 | 1019 | 24 | 0 | 0 | 1019 | 3568 | 2399 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 | 1009 | 505 | 1514 | 2398 | 2399 | 1 | 3910 | 1814 | 55 | 0 | 8428
2021-04-08 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -1 | 8.9 | 13.1 | 6.6 | 7.3 | 210 | 604 | 168 | 8368 | [26 empty] | 380 | 3.5 | 109 | 4.7 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 5.09 | 0.95 |  | 15 | 12.7 | 7 | 7 |  |  | 10.5 | 250 | 240 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 19 | 9.2 | 114 |  | 0.103 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.4 | 3136 | 534 | 2351 |  |  |  | 1455 | 913 | 104 | 0 | 0 | 863 | 2973 | 2039 | 1 | 27 | 0 | 49 | 136 | 92 | 456 | 309 | 0 | 12 | 0 | 12 | 66 | 1212 | 530 | 1742 | 2351 | 2039 | 3 | 4090 | 1936 | 64 | 0 | 8129
2021-04-09 | Freitag | 08:00 | 2 | -3.7 | 16.9 | 13.2 | 6.9 | 7.5 | 150 | 472 | 131 | 7781 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 390 | 3035 | 602 | 4684 | 78 | 606.9 | 90 | 700.3 | 6 | 46.7 | [6 empty] | 400 | 3.6 | 111 | 5.02 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.66 | 0.17 |  | 15.4 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 8.8 | 220 | 200 |  | 2h | 4 | 31.1 | 43 | 334.6 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 3.9 | 30.3 | 0.13 | 1 | 394 | 44 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3892 | 0 | 2364 |  |  | 62.6 | 1588 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3474 | 2400 | 95 | 307 | 203 | 41 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 529 | 1199 | 2601 | 2603 | 21 | 3779 | 1752 | 53 | 0 | 7529
2021-04-10 | Samstag | 07:00 | 1 | 2 | 19 | 13.1 | 7.1 | 7.5 | 147 | 384 | 107 | 6723 | [26 empty] | 380 | 4.04 | 94 | 5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.4 | 0.01 |  | 15.9 | 14 | 7 | 7.1 |  |  | 14 | 230 | 230 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.1 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3873 | 0 | 2113 |  |  |  | 1642 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3514 | 2399 | 93 | 353 | 197 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 806 | 2595 | 2596 | 110 | 3291 | 1475 | 38 | 0 | 6570
2021-04-11 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.5 | 21.5 | 12.4 | 7.4 | 7.9 | 118 | 363 | 101 | 5803 | [26 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 4.46 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.91 | 0.15 |  | 15.9 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 4.6 | 230 | 240 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 333 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3899 | 0 | 1769 |  |  |  | 1636 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 3519 | 2399 | 103 | 366 | 211 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 2611 | 2610 | 126 | 3110 | 1338 | 39 | 0 | 5689
2021-04-12 | Montag | 08:00 | 3 | 2.7 | 9.6 | 12.7 | 6.9 | 7.7 | 107 | 769 | 214 | 9942 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 600 | 5965 | 926 | 9206 | 107 | 1063.8 | 135 | 1342.2 | 11.3 | 112.3 | [6 empty] | 400 | 3.42 | 117 | 4.58 | 0.3 | 2.4 | 1.2 |  |  | 6.52 | 3.57 |  | 15.6 | 13.7 | 7 | 7.1 |  |  | 19.7 | 250 | 260 |  | 2h | 3 | 29.8 | 28 | 278.4 | 0 | 1.6 | 0.01 | 1.6 | 2.6 | 25.8 | 0.14 | 1.4 | 395 | 45 |  |  | 337 |  |  | 29 |  |  | 18 | 36.4 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 21.55 | 22.1 | 37.4 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 3476 | 0 | 2389 | 22.2 | 0.8 |  | 1527 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1277 | 844 | 696 | 2138 | 1551 | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 737 | 2017 | 2395 | 2395 | 11 | 4401 | 2164 | 71 | 0 | 9948
2021-04-13 | Dienstag | 08:00 | 6 | 0.9 | 8.1 | 12 | 6.8 | 8.1 | 219 | 775 | 215 | 11804 | [26 empty] | 340 | 3.2 | 106 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 5.12 | 0.96 |  | 14.8 | 13 | 6.8 | 7.1 |  |  | 20.3 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 42 | 4 | 77 | 337 |  |  | 26 | 7.8 | 81 | 19 | 0 | 72 | 21.5 | 0.06 | 2.9 | 71 |  | 20.67 | 22.1 |  | 38.2 | 7.2 | 7.6 |  | 38 | 7.2 | 7.4 | 3438 | 0 | 2222 |  |  |  | 1549 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3286 | 2400 | 52 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 601 | 1775 | 2400 | 2400 | 0 | 4174 | 1980 | 63 | 0 | 11876
2021-04-14 | Mittwoch | 10:00 | 7 | -0.8 | 9.3 | 13.5 | 7.2 | 8 | 195 | 471 | 131 | 8227 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 520 | 4278 | 801 | 6590 | 49 | 403.1 | 72 | 592.3 | 6.9 | 56.8 | [6 empty] | 400 | 3.82 | 105 | 4.68 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.88 | 0.46 |  | 15.2 | 12.9 | 6.9 | 6.9 | 0 |  | 8 | 280 | 300 |  | 24h | 2 | 16.5 | 35 | 287.9 | 0.3 | 2.4 | 0.14 | 2.9 | 3.9 | 32.1 | 0.11 | 0.9 | 395 | 44 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 19 | 4.3 | 82 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.3 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3780 | 0 | 2284 |  |  | 58.9 | 1561 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 126 | 399 | 278 | 1066 | 3261 | 2398 | 37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 588 | 1323 | 2676 | 2676 | 13 | 3986 | 1927 | 58 | 0 | 8053
2021-04-15 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -3.1 | 9.3 | 13.4 | 7.4 | 8 | 124 | 556 | 155 | 7755 | [26 empty] | 400 | 3.74 | 107 | 4.48 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.85 | 0.08 |  | 15.8 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 7.3 | 280 | 300 | [14 empty] | 393 | 49 |  |  | 338 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 57 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3559 | 0 | 2223 |  |  |  | 1501 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1069 | 3237 | 2399 | 78 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 589 | 1399 | 2399 | 2399 | 1 | 3797 | 1795 | 56 | 0 | 7613
2021-04-16 | Freitag | 08:00 | 1 | -2.2 | 10.6 | 13.4 | 7.5 | 8.2 | 96 | 491 | 136 | 7637 | [26 empty] | 400 | 3.74 | 107 | 4.84 | 0.3 | 1.4 | 1 |  |  | 3.12 | 0.25 |  | 15.9 | 13.9 | 7 | 7 |  |  | 8.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 394 | 46 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 19 | 18.9 | 64 |  | 1.362 |  |  |  | 21.19 | 22.1 | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 38 | 7.4 | 7.5 | 3538 | 0 | 2528 |  |  |  | 1490 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 685 | 2300 | 1581 | 362 | 1098 | 816 | 87 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 588 | 1425 | 2396 | 2397 | 2 | 3820 | 1813 | 57 | 0 | 7487
2021-04-17 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.3 | 11.3 | 13.1 | 7.5 | 8 | 172 | 407 | 113 | 6790 | [26 empty] | 420 | 3.56 | 118 | 4.56 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.74 | 0.03 |  | 16 | 14 | 7 | 7.1 |  |  | 6.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 | [7 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 3494 | 0 | 1917 |  |  |  | 1545 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3416 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 44 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 2399 | 2398 | 3 | 3355 | 1518 | 41 | 0 | 6644
2021-04-18 | Sonntag | 07:00 | 1 | 3.8 | 12.9 | 12.4 | 7.7 | 8.2 | 114 | 334 | 93 | 5723 | [26 empty] | 420 | 3.62 | 116 | 3.92 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2 | 0.23 |  | 15.7 | 13.8 | 7 | 7.1 |  |  | 3.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 337 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 0 | [7 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7.4 | 7.5 | 3527 | 0 | 2324 |  |  |  | 1558 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3435 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 2399 | 2399 | 29 | 3063 | 1294 | 40 | 0 | 5617
2021-04-19 | Montag | 08:00 | 3 | 4.7 | 15 | 13 | 7.4 | 7.9 | 155 | 1510 | 419 | 11613 | [26 empty] | 390 | 3.54 | 110 | 4.84 | 0.5 | 3.5 | 1.2 |  |  | 4.84 | 1.93 |  | 15.6 | 13.7 | 6.9 | 7 |  |  | 18.2 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 320 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 106 |  | 2.237 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.1 | 37.8 | 7.4 | 7.5 | 3516 | 0 | 1985 |  |  |  | 1550 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 3429 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 46 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 903 | 2029 | 2400 | 2399 | 11 | 4418 | 2193 | 83 | 0 | 11831
2021-04-20 | Dienstag | 14:00 | 3 | 6 | 16.3 | 12.6 | 7.6 | 8.1 | 224 | 1509 | 419 | 15665 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 6579 | 676 | 10590 | 28 | 438.6 | 55 | 861.6 | 4.8 | 75.2 | [6 empty] | 410 | 3.64 | 113 | 5.14 | 0.3 | 2.5 | 1.2 |  |  | 3.12 | 1.68 |  | 15.2 | 13.5 | 6.9 | 7 |  |  | 36 | 180 | 170 |  | 2h | 6 | 94 | 34 | 532.6 | 3 | 3.5 | 0.3 | 6.8 | 7.8 | 122.2 | 0.2 | 3.1 | 392 | 36 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 22 | 5.7 | 81 |  | 1.725 |  |  |  | 21.5 | 22.1 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.2 | 38 | 7.4 | 7.5 | 3423 | 0 | 2413 |  |  |  | 1583 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1221 | 840 | 705 | 2144 | 1555 | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 750 | 2139 | 2394 | 2395 | 0 | 4533 | 2203 | 76 | 0 | 16157
2021-04-21 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.3 | 18 | 13.6 | 7.6 | 8.1 | 155 | 532 | 148 | 8696 | [26 empty] | 430 | 3.72 | 116 | 4.92 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.28 | 0.59 |  | 15.6 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 8.9 | 220 | 240 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 334 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 83 | 19.5 | 1.768 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.3 | 38 | 7.4 | 7.5 | 3731 | 0 | 1550 |  |  |  | 1645 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 180 | 584 | 403 | 1054 | 3147 | 2333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 577 | 1327 | 2735 | 2736 | 67 | 3995 | 1915 | 65 | 0 | 8627
2021-04-22 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.2 | 16 | 14.2 | 7.6 | 8.2 | 203 | 482 | 134 | 7909 | 27.9 | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 550 | 4350 | 898 | 7102 | 48 | 379.6 | 68 | 537.8 | 6.4 | 50.6 | [6 empty] | 420 | 3.84 | 109 | 5.36 | 0 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.35 | 0.64 |  | 16.6 | 14.5 | 6.9 | 7 | 1 | 7.9 | 7.7 | 270 | 260 |  | 24h | 5 | 39.5 | 36 | 284.7 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 26.9 | 0.16 | 1.3 | 395 | 54 | 3.9 | 79 | 337 |  |  | 23 | 7.7 | 80 | 17 | 0 | 82 |  | 1.725 | 2.9 | 68 |  | 15.69 | 23.5 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.1 | 37.9 | 7.4 | 7.5 | 3521 | 0 | 2409 | 22.2 | 0.8 | 62.1 | 1761 | 1252 | 0 | 97 | 194 | 897 | 3027 | 2046 | 132 | 446 | 289 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 602 | 1784 | 2335 | 2335 | 1 | 4117 | 2078 | 59 | 0 | 7800
2021-04-23 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.1 | 17.9 | 14.1 | 7.5 | 8 | 155 | 462 | 128 | 7696 | [26 empty] | 420 | 3.7 | 114 | 5.12 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.87 | 0.97 |  | 17 | 15.1 | 7 | 7.1 |  |  | 9.5 | 220 | 210 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 81 |  | 1.725 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3640 | 0 | 2027 |  |  |  | 1803 | 1262 | 0 | 87 | 174 | 1066 | 3527 | 2399 | 0 | 78 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 651 | 1674 | 2399 | 2399 | 1 | 4072 | 2048 | 59 | 0 | 7699
2021-04-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.1 | 20 | 13.5 | 7.2 | 8.2 | 140 | 402 | 112 | 6375 | [26 empty] | 410 | 3.74 | 110 | 5.22 | 0.4 | 2.2 | 1.6 |  |  | 1.6 | 13.52 |  | 17.2 | 15.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.8 | 230 | 230 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 337 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3606 | 0 | 1663 |  |  |  | 1795 | 1227 | 0 | 66 | 132 | 1083 | 3510 | 2399 | 0 | 80 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 2399 | 2399 | 1 | 3485 | 1686 | 38 | 0 | 6405
2021-04-25 | Sonntag | 06:00 | 1 | 2.5 | 17.4 | 12.9 | 7.8 | 8.3 | 110 | 361 | 100 | 5607 | [26 empty] | 400 | 3.6 | 111 | 5.16 | 0.3 | 2.3 | 1.4 |  |  | 2.58 | 8.41 |  | 16.9 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 5.2 | 230 | 220 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 336 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.2 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3641 | 0 | 2152 |  |  |  | 1688 | 1305 | 0 | 96 | 193 | 1092 | 3538 | 2398 | 0 | 72 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 2400 | 2398 | 3 | 3225 | 1457 | 38 | 0 | 5592
2021-04-26 | Montag | 08:00 | 1 | 0.5 | 17.8 | 13.9 | 7 | 7.9 | 140 | 484 | 135 | 7600 | [26 empty] | 380 | 3.7 | 103 | 5.28 | 0.3 | 2.7 | 1.4 |  |  | 4.58 | 1.16 |  | 16.8 | 15 | 7 | 7.1 |  |  | 6.6 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 7.4 | 89 |  | 0.077 |  |  |  | 21.57 | 23.5 | 37.6 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3639 | 0 | 1983 |  |  |  | 1683 | 1177 | 0 | 35 | 70 | 1082 | 3521 | 2400 | 0 | 77 | 0 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 588 | 1735 | 2398 | 2400 | 3 | 4130 | 2072 | 70 | 0 | 7589
2021-04-27 | Dienstag | 14:00 | 1 | 0.5 | 19.2 | 14.1 | 7.4 | 8 | 127 | 440 | 122 | 7258 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 600 | 4355 | 938 | 6808 | 55 | 399.2 | 82 | 595.2 | 7.1 | 51.5 | [6 empty] | 400 | 3.6 | 111 | 4.62 | 0 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.75 | 0.57 |  | 17.2 | 15.3 | 7 | 7.1 | 0 |  | 6.8 | 210 | 220 |  | 24h | 3 | 21.8 | 35 | 254 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 30.5 | 0.14 | 1 | 395 | 51 |  |  | 333 |  |  | 22 |  |  | 18 | 9.6 | 110 |  | 0.096 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.4 | 7.5 | 3596 | 0 | 1780 |  |  |  | 1612 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3457 | 2354 | 0 | 83 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 648 | 1968 | 2354 | 2354 | 2 | 4320 | 2256 | 75 | 0 | 7312
2021-04-28 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2 | 22.9 | 14.4 | 7.6 | 8 | 6 | 750 | 208 | 7518 | [26 empty] | 420 | 3.54 | 119 | 4.6 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 3.54 | 0 |  | 17.6 | 15.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 230 | 220 | [14 empty] | 395 | 47 | 3.8 | 78 | 336 |  |  | 22 | 7.8 | 81 | 19 | 0 | 109 | 19.5 | 0.095 | 2.9 | 68 |  | 20.71 | 23.7 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.5 | 3622 | 0 | 1732 | 21.5 | 0.8 | 61.6 | 1584 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 3525 | 2399 | 0 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 755 | 1790 | 2400 | 2399 | 1 | 4189 | 2127 | 72 | 0 | 7614
2021-04-29 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 8.9 | 21.2 | 14.5 | 7.4 | 8.1 | 175 | 427 | 119 | 7244 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 280 | 2028 | 554 | 4013 | 115 | 833.1 | 136 | 985.2 | 8.9 | 64.5 | [6 empty] | 400 | 3.88 | 103 | 5.28 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.62 | 0.07 |  | 17.9 | 16 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9.8 | 210 | 210 |  | 2h | 4 | 29 | 40 | 289.8 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 20.3 | 0.18 | 1.3 | 394 | 47 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 55 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3661 | 0 | 1957 |  |  |  | 1649 | 1209 | 0 | 38 | 76 | 1104 | 3545 | 2399 | 0 | 71 | 0 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 631 | 1515 | 2399 | 2399 | 1 | 3913 | 1963 | 64 | 0 | 7201
2021-04-30 | Freitag | 08:00 | 3 | 8.4 | 22.6 | 14.5 | 7.6 | 8.2 | 164 | 677 | 188 | 8522 | [26 empty] | 390 | 3.62 | 108 | 4.58 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.41 | 0.77 |  | 17.8 | 16.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 24.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 20 | 4.2 | 59 |  | 0.051 |  |  |  | 20.79 | 23.5 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3629 | 0 | 1515 |  |  |  | 1635 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 3523 | 2399 | 0 | 81 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 764 | 1779 | 2399 | 2399 | 1 | 4177 | 2165 | 70 | 0 | 8604
2021-05-01 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.5 | 19.6 | 14.2 | 7.5 | 8.1 | 131 | 439 | 122 | 6272 | [26 empty] | 440 | 3.88 | 113 | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.07 | 0.06 |  | 18.1 | 16.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 22.8 | 190 | 180 | [14 empty] | 302 | 45 |  |  | 334 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 41 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3690 | 0 | 2183 |  |  |  | 1673 | 1194 | 0 | 22 | 43 | 1113 | 3569 | 2399 | 0 | 66 | 0 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 1185 | 2399 | 2399 | 2 | 3583 | 1701 | 52 | 0 | 6397
2021-05-02 | Sonntag | 07:00 | 3 | 5.4 | 12 | 12 | 7.3 | 8.3 | 253 | 1528 | 424 | 19906 | [26 empty] | 320 | 2.68 | 119 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |  |  | 2.25 | 0.27 |  | 15.3 | 14 | 6.8 | 7.1 |  |  | 37.3 | 150 | 150 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3654 | 0 | 1581 |  |  |  | 1681 | 1176 | 0 | 26 | 52 | 1096 | 3527 | 2399 | 0 | 86 | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 1564 | 2399 | 2399 | 8 | 3955 | 1676 | 62 | 47 | 20637
2021-05-03 | Montag | 10:00 | 1 | 2.1 | 18.1 | 13.5 | 7.3 | 8 | 197 | 514 | 143 | 8511 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 520 | 4426 | 781 | 6647 | 51 | 434.1 | 76 | 646.8 | 6.2 | 52.8 | [6 empty] | 400 | 3.88 | 103 | 4.62 | 0.6 | 2.4 | 1.2 |  |  | 5.11 | 1.44 |  | 15.2 | 13.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 9.2 | 320 | 330 |  | 24h | 3 | 25.5 | 19 | 161.7 | 0.9 | 4 | 0.16 | 5.1 | 6.1 | 51.9 | 0.11 | 0.9 | 394 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 105 |  | 0.091 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 3712 | 0 | 2619 |  |  |  | 1701 | 1288 | 0 | 87 | 173 | 1074 | 3572 | 2398 | 0 | 67 | 0 | 41 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 627 | 1607 | 2398 | 2398 | 9 | 3997 | 1883 | 80 | 0 | 8463
2021-05-04 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.5 | 22.3 | 14.1 | 7.1 | 7.9 | 141 | 468 | 130 | 7616 | [26 empty] | 420 | 3.98 | 106 | 5.14 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.18 | 0.43 |  | 16.3 | 14.2 | 6.8 | 7 |  |  | 12.6 | 240 | 260 | [14 empty] | 395 | 53 | 2.8 | 82 | 337 |  |  | 23 | 7.6 | 81 | 17 | 0 | 85 | 18.9 | 0.074 | 3 | 65 |  | 21.13 | 24.1 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 3628 | 0 | 1755 | 22.1 | 0.9 |  | 1579 | 1116 | 0 | 29 | 59 | 1047 | 3523 | 2399 | 0 | 87 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 643 | 1823 | 2400 | 2399 | 0 | 4222 | 2118 | 64 | 0 | 7622
2021-05-05 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.1 | 15.3 | 12.7 | 7.1 | 7.8 | 181 | 1541 | 428 | 18740 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 180 | 3373 | 296 | 5547 | 25 | 468.5 | 42 | 787.1 | 3.6 | 67.5 | [6 empty] | 320 | 3.5 | 91 | 6.86 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 2.31 | 0.57 |  | 15.6 | 14 | 6.8 | 7 | 5 | 84.3 | 47.6 | 200 | 210 |  | 2h | 7 | 131.2 | 41 | 768.3 | 0.3 | 1.2 | 0.16 | 1.7 | 2.7 | 50.6 | 0.25 | 4.7 | 395 | 47 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 19 | 1.7 | 84 |  | 0.073 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3665 | 0 | 2512 |  |  |  | 1459 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3556 | 2400 | 0 | 76 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 731 | 2471 | 2399 | 2400 | 2 | 4869 | 2338 | 86 | 15 | 19458
2021-05-06 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.1 | 15.7 | 13.6 | 7.1 | 7.9 | 6 | 1579 | 439 | 13230 | [26 empty] | 440 | 3.92 | 112 | 6 | 0.5 | 2.3 | 1 |  |  | 2.49 | 0.56 |  | 15.5 | 13.3 | 6.9 | 7 |  |  | 27.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 337 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 61 |  | 0.053 |  |  |  | 21.05 | 24.1 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3621 | 0 | 1684 |  |  | 61.6 | 1553 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3518 | 2398 | 0 | 86 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1150 | 2068 | 2398 | 2398 | 2 | 4465 | 2232 | 64 | 0 | 13343
2021-05-07 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.2 | 14.4 | 12.6 | 7.3 | 8.1 | 437 | 1545 | 429 | 19344 | [26 empty] | 350 | 3.98 | 88 | 5.52 | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 2.11 | 1.13 |  | 14.9 | 13.2 | 6.9 | 6.9 |  |  | 46.3 | 200 | 210 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 311 |  |  | 24 |  |  | 18 | 13.3 | 70 |  | 0.063 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.1 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 3685 | 0 | 2314 |  |  |  | 1583 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3547 | 2400 | 0 | 79 | 0 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 958 | 2457 | 2399 | 2400 | 1 | 4855 | 2387 | 60 | 0 | 20186
2021-05-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.1 | 21.4 | 13.8 | 7.5 | 8 | 205 | 530 | 147 | 8055 | [26 empty] | 450 | 4.26 | 106 | 5.06 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.66 | 0.02 |  | 15.9 | 13.8 | 6.9 | 7 |  |  | 12.5 | 200 | 190 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 57 |  | 0.051 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3704 | 0 | 2518 |  |  |  | 1528 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3531 | 2399 | 0 | 83 | 0 | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 | 2400 | 2399 | 1 | 3769 | 1780 | 49 | 0 | 8238
2021-05-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 5.2 | 31.4 | 13.2 | 7.7 | 8.3 | 143 | 358 | 99 | 5949 | [26 empty] | 480 | 4.04 | 119 | 4.96 | 0.5 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.82 | 0.21 |  | 16.5 | 14.9 | 7 | 7.1 |  |  | 14.9 | 190 | 180 | [14 empty] | 306 | 46 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 3581 | 0 | 1519 |  |  |  | 1461 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3492 | 2398 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 802 | 2397 | 2398 | 17 | 3182 | 1349 | 36 | 0 | 6066
2021-05-10 | Montag | 14:00 | 1 | 10.9 | 32.8 | 14.4 | 7.4 | 8 | 160 | 526 | 146 | 7992 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 480 | 3836 | 794 | 6346 | 101 | 807.2 | 237 | 1894.1 | 10.4 | 83.1 | [6 empty] | 450 | 3.72 | 121 | 4.68 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  | 5.5 | 1.46 |  | 17.2 | 15.5 | 6.9 | 7 |  |  | 21.9 | 280 | 290 |  | Qsp | 3 | 24 | 25 | 199.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 23.2 | 0.09 | 0.7 | 391 | 47 |  |  | 286 |  |  | 20 |  |  | 19 | 11.2 | 124 |  | 0.112 |  |  |  | 21.67 | 24.1 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.1 | 37.8 | 7.1 | 7.4 | 3542 | 0 | 1890 |  |  |  | 1501 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3452 | 2319 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 724 | 2078 | 2321 | 2319 | 7 | 4391 | 2150 | 66 | 0 | 8174
2021-05-11 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.8 | 29.1 | 14.8 | 6.9 | 7.9 | 185 | 754 | 209 | 8775 | [26 empty] | 460 | 3.7 | 124 | 4.9 | 0.3 | 2.4 | 1.1 |  |  | 2.37 | 0.31 |  | 17.9 | 16.3 | 7 | 7.1 |  |  | 18 | 320 | 330 | [14 empty] | 395 | 47 | 2.9 | 87 | 289 |  |  | 20 | 7.7 | 80 | 19 | 0 | 36 | 18.7 | 0.032 | 3 | 66 |  |  | 23.9 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37 | 37.6 | 7.2 | 7.4 | 2965 | 463 | 1677 | 22.5 | 0.9 | 61.9 | 1485 | 849 | 99 | 0 | 0 | 841 | 2858 | 1928 | 0 | 84 | 0 | 8 | 23 | 99 | 463 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 733 | 1775 | 2251 | 1928 | 0 | 4026 | 1971 | 53 | 0 | 8988
2021-05-12 | Mittwoch | 11:00 | 3 | 12 | 18.4 | 14 | 7.3 | 7.8 | 215 | 1558 | 433 | 23682 |  | 4 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 490 | 11604 | 738 | 17477 | 23 | 544.7 | 45 | 1065.7 | 5.2 | 123.1 | [6 empty] | 300 | 2.74 | 109 | 6.86 | 0.4 | 3.6 | 1.5 |  |  | 1.76 | 0.49 |  | 15.8 | 15.3 | 6.9 | 7.1 | 6 | 142.1 | 46.7 | 150 | 160 |  | 24h | 1 | 23.7 | 25 | 592.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 75.8 | 0.12 | 2.8 | 427 | 44 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.068 |  |  |  | 21.25 | 23.9 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.2 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3501 | 57 | 1687 |  |  |  | 1505 | 1061 | 13 | 0 | 0 | 589 | 2015 | 1360 | 472 | 1487 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 42 | 0 | 0 | 1784 | 963 | 2747 | 2483 | 2439 | 0 | 5230 | 2585 | 70 | 3 | 24676
2021-05-13 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 9.8 | 16 | 13 | 7.3 | 7.8 | 504 | 1640 | 440 | 19969 | [26 empty] | 350 | 2.7 | 130 | 7.22 | 0.1 | 2.7 | 1 |  |  | 1.03 | 0.4 |  | 14.2 | 14.2 | 6.8 | 7 |  |  | 30.1 | 190 | 190 | [14 empty] | 399 | 41 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.6 | 7.3 | 7.3 | 3316 | 0 | 2064 |  |  |  | 1513 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1045 | 3249 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 2399 | 2400 | 4 | 4019 | 1732 | 50 | 0 | 19785
2021-05-14 | Freitag | 08:00 | 3 | 9.3 | 26.1 | 13.8 | 7.4 | 8 | 246 | 1640 | 229 | 11567 | [26 empty] | 380 | 3.02 | 126 | 5.18 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |  |  | 2.67 | 0.71 |  | 14.2 | 14.2 | 6.7 | 6.9 |  |  | 19.7 | 290 | 280 | [14 empty] | 442 | 48 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 81 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3355 | 0 | 2087 |  |  |  | 1534 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1055 | 3248 | 2398 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 712 | 2129 | 2399 | 2398 | 4 | 4524 | 2350 | 64 | 0 | 11448
2021-05-15 | Samstag | 06:00 | 3 | 10.6 | 20.8 | 13.5 | 7 | 7.8 | 214 | 1563 | 434 | 11604 | [26 empty] | 510 | 3.5 | 146 | 4.7 | 0.2 | 3.1 | 1.2 |  |  | 0.86 | 0.34 |  | 14.8 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 21.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3705 | 0 | 1816 |  |  |  | 1623 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 126 | 459 | 267 | 1052 | 3228 | 2399 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1124 | 2665 | 2666 | 133 | 3657 | 1634 | 52 | 0 | 11700
2021-05-16 | Sonntag | 07:00 | 3 | 7.5 | 21.2 | 13.1 | 7.4 | 8.2 | 158 | 805 | 224 | 8308 | [26 empty] | 500 | 3.38 | 148 | 4.38 | 0.7 | 3 | 1.9 |  |  | 1.14 | 0.49 |  | 14.5 | 14.5 | 6.9 | 7 |  |  | 18.2 | 250 | 240 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 239 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.3 | 37.6 | 7.3 | 7.3 | 3298 | 0 | 1884 |  |  |  | 1414 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1039 | 3218 | 2400 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 2399 | 2400 | 54 | 3101 | 1284 | 42 | 0 | 8453
2021-05-17 | Montag | 08:00 | 3 | 10.5 | 19.3 | 14.1 | 6.9 | 7.9 | 174 | 1540 | 428 | 10763 | [26 empty] | 560 | 3.86 | 145 | 5.32 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 4.37 | 1.6 |  | 15 | 14.6 | 6.9 | 6.9 |  |  | 23.6 | 290 | 290 | [14 empty] | 425 | 48 |  |  | 290 |  |  | 21 |  |  | 19 | 4.8 | 139 |  | 0.125 |  |  |  | 20.21 | 23.9 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3118 | 232 | 2058 |  |  |  | 1370 | 991 | 47 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 982 | 3051 | 2243 | 9 | 31 | 38 | 178 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 1440 | 999 | 2439 | 2365 | 2243 | 17 | 4787 | 2486 | 78 | 0 | 10826
2021-05-18 | Dienstag | 09:00 | 3 | 10.2 | 21.6 | 13.6 | 6.9 | 8 | 257 | 1542 | 428 | 15498 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 680 | 10539 | 906 | 14041 | 92 | 1425.8 | 126 | 1952.7 | 11 | 170.5 | [6 empty] | 530 | 3.68 | 144 | 5.6 | 0.2 | 3 | 1.5 |  |  | 1.65 | 1.47 |  | 14.9 | 14.7 | 6.9 | 7 |  |  | 20.5 | 260 | 270 |  | 2h | 5 | 77.5 | 23 | 348.7 | 0.3 | 1.3 | 0.15 | 1.7 | 2.7 | 41.8 | 0.12 | 1.9 | 392 | 47 | 4.3 | 79 | 286 |  |  | 21 | 7.2 | 80 | 19 | 4 | 82 | 19.3 | 0.074 | 2.9 | 68 |  |  | 23.1 | 37.5 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3281 | 24 | 2051 | 14.4 | 0.6 |  | 1530 | 1042 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3281 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1414 | 521 | 1934 | 2400 | 2400 | 7 | 4327 | 2013 | 80 | 8 | 15758
2021-05-19 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 8.3 | 21.1 | 14.1 | 6.9 | 8.5 | 18 | 797 | 221 | 9594 | [26 empty] | 540 | 3.62 | 149 | 5.06 | 0.1 | 2.9 | 0.8 |  |  | 3.55 | 0.85 |  | 15 | 14.6 | 6.9 | 7 |  |  | 17.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 395 | 40 |  |  | 281 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 113 |  | 0.102 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3254 | 11 | 1822 |  |  |  | 1576 | 1036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3254 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1232 | 686 | 1918 | 2399 | 2398 | 7 | 4310 | 2143 | 88 | 0 | 9340
2021-05-20 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 8.7 | 20.9 | 14.2 | 7.5 | 8.3 | 222 | 787 | 218 | 10142 | [26 empty] | 520 | 3.52 | 148 | 5.34 | 0.2 | 2.6 | 1 |  |  | 2.03 | 0.11 |  | 15.6 | 15.2 | 6.9 | 7.2 |  |  | 21.2 | 300 | 300 | [14 empty] | 394 | 50 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 54 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3802 | 0 | 1607 | 17.8 | 0.7 | 62.2 | 1753 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 176 | 574 | 398 | 1043 | 3216 | 2400 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1044 | 2098 | 2796 | 2798 | 7 | 4887 | 2771 | 67 | 0 | 10061
2021-05-21 | Freitag | 08:00 | 3 | 6.5 | 20.1 | 14.2 | 7.1 | 7.9 | 219 | 780 | 217 | 11538 | [26 empty] | 520 | 3.72 | 140 | 4.98 | 1.4 | 2.7 | 1.8 |  |  | 1.31 | 0.05 |  | 15.8 | 15.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20.1 | 280 | 290 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 55 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4345 | 0 | 2175 |  |  |  | 1958 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1070 | 745 | 1045 | 3217 | 2398 | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 1099 | 2376 | 3145 | 3143 | 5 | 5516 | 3290 | 57 | 0 | 11393
2021-05-22 | Samstag | 07:00 | 3 | 8.4 | 25.3 | 12.9 | 7.3 | 8 | 291 | 1567 | 435 | 19300 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 330 | 6369 | 743 | 14340 | 78 | 1505.4 | 110 | 2123 | 8.5 | 164.1 | [6 empty] | 380 | 2.76 | 138 | 8.12 | 0.2 | 2.8 | 1.7 |  |  | 1.19 | 0.07 |  | 14.3 | 14.3 | 7 | 7.2 | 2 | 38.6 | 20.4 | 290 | 290 |  | 24h | 3 | 57.9 | 22 | 424.6 | 0.2 | 1 | 0.14 | 1.3 | 2.3 | 44.4 | 0.12 | 2.3 | 305 | 39 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 63 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4411 | 0 | 1921 |  |  |  | 1934 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1176 | 836 | 1047 | 3234 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 3234 | 3236 | 23 | 5467 | 2961 | 50 | 0 | 20256
2021-05-23 | Sonntag | 07:00 | 3 | 9.5 | 23.2 | 13.4 | 7.6 | 7.9 | 193 | 1516 | 421 | 11434 | [26 empty] | 560 | 3.82 | 147 | 5.02 | 0.5 | 2.9 | 1.7 |  |  | 0.99 | 0.11 |  | 14.4 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 15.3 | 290 | 280 | [14 empty] | 305 | 39 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4437 | 0 | 2364 |  |  |  | 1921 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1158 | 821 | 1049 | 3248 | 2398 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 | 3221 | 3219 | 111 | 4098 | 2024 | 40 | 0 | 11674
2021-05-24 | Montag | 07:00 | 3 | 6.8 | 22.6 | 13.6 | 7.5 | 8.1 | 197 | 1468 | 408 | 10719 | [26 empty] | 590 | 3.76 | 157 | 4.98 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.29 | 0.31 |  | 14.5 | 14.4 | 6.9 | 7 |  |  | 12.5 | 290 | 300 | [14 empty] | 395 | 40 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.2 | 37.6 | 7.3 | 7.3 | 4122 | 0 | 2017 |  |  |  | 1827 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 609 | 2021 | 1396 | 666 | 2090 | 1492 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 885 | 2888 | 2888 | 237 | 3536 | 1531 | 38 | 0 | 10864
2021-05-25 | Dienstag | 10:00 | 3 | 9.4 | 21.5 | 13.5 | 7.4 | 8 | 318 | 1527 | 424 | 15590 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 240 | 3742 | 414 | 6454 | 31 | 483.3 | 46 | 717.1 | 4.3 | 67 | [6 empty] | 380 | 2.38 | 160 | 9.02 | 0.6 | 3.1 | 1.3 |  |  | 4.55 | 1.5 |  | 14.3 | 14.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 12.9 | 280 | 290 |  | 24h | 2 | 31.2 | 17 | 265 | 0.9 | 3.8 | 0.14 | 4.8 | 5.8 | 90.4 | 0.1 | 1.6 | 395 | 39 | 3.5 | 79 | 289 |  |  | 26 | 6.4 | 79 | 20 | 0 | 117 | 18.7 | 0.102 | 3 | 67 |  |  | 23.5 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.1 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 4083 | 0 | 2156 | 16.2 | 0.6 |  | 1693 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 3508 | 2400 | 175 | 575 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 798 | 1746 | 2787 | 2788 | 6 | 4527 | 2052 | 78 | 0 | 16403
2021-05-26 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5.8 | 20.2 | 14.1 | 7.5 | 8 | 212 | 767 | 213 | 10331 | [26 empty] | 580 | 3.58 | 162 | 4.98 | 0.3 | 3.2 | 1.1 |  |  | 4.21 | 1.32 |  | 14.8 | 14.6 | 6.8 | 7 |  |  | 11.3 | 300 | 300 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 116 |  | 0.101 |  |  |  | 28 | 23.5 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3615 | 0 | 2206 |  |  | 59.9 | 1536 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3545 | 2399 | 0 | 62 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 788 | 1989 | 2398 | 2399 | 12 | 4375 | 2141 | 74 | 0 | 10589
2021-05-27 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.6 | 21.1 | 14.2 | 7.4 | 8 | 4 | 782 | 217 | 9865 | [26 empty] | 450 | 3.34 | 135 | 6.42 | 0.1 | 2.8 | 1.4 |  |  | 2.37 | 0.46 |  | 15.2 | 15.1 | 6.9 | 7 |  |  | 9.2 | 250 | 260 | [14 empty] | 391 | 46 |  |  | 290 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 82 |  | 0.071 | [6 empty] | 38.1 |  | 7.4 |  | 37.8 | 6.9 | 7.3 | 3616 | 0 | 2372 | 19.5 | 0.6 |  | 1513 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 3555 | 2399 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 589 | 1465 | 2399 | 2399 | 2 | 3862 | 1743 | 66 | 0 | 9955
2021-05-28 | Freitag | 07:00 | 1 | 10.1 | 19.9 | 14.5 | 7.2 | 8 | 235 | 709 | 197 | 8576 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 260 | 2230 | 406 | 3482 | 64 | 548.9 | 89 | 763.3 | 6 | 51.5 | [6 empty] | 600 | 3.62 | 166 | 4.9 | 0.4 | 2.8 | 1.2 |  |  | 1.86 | 0.2 |  | 15.6 | 15.4 | 7 | 7.1 | 2 | 12.9 | 6.4 | 290 | 300 |  | 2h | 2 | 17.2 | 18 | 154.4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 30.9 | 0.1 | 0.9 | 395 | 47 |  |  | 292 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 63 |  | 0.057 |  |  |  | 26.55 | 23.5 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3581 | 0 | 1760 |  |  |  | 1490 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 3510 | 2399 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 616 | 1567 | 2400 | 2399 | 4 | 3963 | 1912 | 59 | 0 | 8547
2021-05-29 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.2 | 23.3 | 14.5 | 7.7 | 8 | 206 | 463 | 128 | 7735 | [26 empty] | 530 | 3.68 | 144 | 4.9 | 0.3 | 2.7 | 1 |  |  | 1.62 | 0.28 |  | 16.1 | 15.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.5 | 290 | 290 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3593 | 0 | 1898 |  |  |  | 1506 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 3525 | 2398 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 1405 | 2398 | 2398 | 2 | 3801 | 1784 | 54 | 0 | 7745
2021-05-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 6.1 | 23.9 | 14.1 | 7.7 | 8.1 | 162 | 474 | 132 | 7225 | [26 empty] | 530 | 3.56 | 149 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 |  |  | 0.99 | 0.6 |  | 16 | 16.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.1 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3587 | 0 | 2063 |  |  |  | 1436 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3521 | 2399 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 2400 | 2399 | 29 | 3142 | 1295 | 45 | 0 | 7221
2021-05-31 | Montag | 08:00 | 1 | 5.2 | 26.6 | 14.5 | 6.8 | 7.9 | 156 | 644 | 179 | 8073 | [26 empty] | 460 | 3.48 | 132 | 4.64 | 0.3 | 1.9 | 1 |  |  | 4.45 | 0.98 |  | 16 | 16 | 6.9 | 7.2 |  |  | 4.3 | 280 | 290 | [14 empty] | 394 | 45 | 2.8 | 82 | 289 |  |  | 24 | 6.5 | 79 | 19 | 0 | 117 | 18.4 | 0.105 | 3.1 | 63 |  | 21.17 | 24.3 |  | 38.2 | 7.2 |  | 35.5 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3188 | 281 | 2045 | 18.8 | 0.6 |  | 1423 | 943 | 63 | 0 | 0 | 934 | 3115 | 2158 | 0 | 43 | 0 | 9 | 30 | 0 | 8 | 0 | 62 | 273 | 209 | 0 | 0 | 1218 | 433 | 1651 | 2366 | 2158 | 16 | 4001 | 1829 | 69 | 0 | 8105
2021-06-01 | Dienstag | 08:00 | 1 | 6 | 29.3 | 14.6 | 7.4 | 7.9 | 5 | 723 | 201 | 7839 | [26 empty] | 500 | 3.66 | 137 | 5.06 | 0.3 | 2.4 | 1 |  |  | 3.28 | 0.62 |  | 16.3 | 16.4 | 7 | 7.2 |  |  | 2.1 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 290 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3109 | 330 | 1672 |  |  | 60 | 1425 | 937 | 68 | 0 | 0 | 934 | 3099 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 330 | 227 | 0 | 0 | 910 | 531 | 1441 | 2387 | 2159 | 8 | 3820 | 1734 | 67 | 0 | 7909
2021-06-02 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 8.5 | 32.6 | 15.1 | 7.2 | 7.6 | 201 | 523 | 145 | 8239 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 410 | 3378 | 705 | 5808 | 75 | 617.9 | 105 | 865.1 | 10.5 | 86.5 | [6 empty] | 470 | 3.44 | 137 | 4.58 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |  |  | 2.23 | 0.53 |  | 16.2 | 16.8 | 7.1 | 7.2 | 2 | 16.5 | 2.3 | 300 | 320 |  | 2h | 4 | 33 | 23 | 189.5 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | 1.6 | 2.6 | 21.4 | 0.09 | 0.7 | 395 | 49 | 2.8 | 82 | 303 |  |  | 24 | 6.5 | 79 | 18 | 14.1 | 65 |  | 0.058 | 3 | 61 |  | 21.29 | 24.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3177 | 349 | 2077 |  |  |  | 1433 | 937 | 63 | 0 | 0 | 930 | 3134 | 2148 | 0 | 26 | 0 | 7 | 17 | 63 | 311 | 207 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 555 | 1600 | 2354 | 2148 | 5 | 3949 | 1863 | 62 | 0 | 8326
2021-06-03 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 10.1 | 33.9 | 14.9 | 7 | 7.3 | 177 | 447 | 124 | 7412 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 460 | 3410 | 432 | 3202 | 59 | 437.3 | 38 | 281.7 | 5.2 | 38.5 | [6 empty] | 460 | 3.74 | 123 | 4.86 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0.56 |  | 16.8 | 17.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.4 | 230 | 220 |  | 24h | 4 | 29.6 | 22 | 163.1 | 0.2 | 1.3 | 0.07 | 1.6 | 2.6 | 19.3 | 0.12 | 0.9 | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 36.8 | 37.9 | 7.2 | 7.4 | 3253 | 243 | 1776 |  |  |  | 1482 | 964 | 41 | 0 | 0 | 964 | 3229 | 2224 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 194 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1164 | 2358 | 2224 | 2 | 3520 | 1581 | 45 | 0 | 7450
2021-06-04 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.7 | 33.8 | 15.2 | 7.3 | 7.7 | 179 | 506 | 141 | 7560 | [26 empty] | 480 | 3.34 | 144 | 4.52 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.77 | 0.63 |  | 17.1 | 17.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.3 | 290 | 290 | [14 empty] | 394 | 46 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 73 |  | 0.068 |  |  |  | 26.54 | 24.3 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3075 | 320 | 1785 |  |  |  | 1500 | 937 | 62 | 0 | 0 | 937 | 3073 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 284 | 205 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 953 | 547 | 1500 | 2369 | 2162 | 3 | 3866 | 1722 | 63 | 0 | 7683
2021-06-05 | Samstag | 07:00 | 4 | 16.1 | 30.1 | 15 | 7.2 | 7.7 | 169 | 746 | 207 | 8292 | [26 empty] | 460 | 3.86 | 119 | 5.12 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.97 | 0.66 |  | 17.2 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 57 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 36.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3280 | 0 | 1608 |  |  |  | 1513 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 3279 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 | 2323 | 2324 | 4 | 3659 | 1562 | 68 | 0 | 8307
2021-06-06 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.9 | 25.7 | 14.9 | 7.1 | 7.7 | 184 | 1438 | 400 | 8689 | [26 empty] | 420 | 3.42 | 123 | 4.88 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.6 | 0.54 |  | 16.7 | 17.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 302 | 39 |  |  | 296 |  |  | 29 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3247 | 0 | 1685 |  |  |  | 1504 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3249 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 2280 | 2280 | 14 | 3334 | 1400 | 55 | 0 | 9057
2021-06-07 | Montag | 11:00 | 1 | 16.9 | 30.3 | 15.3 | 7.2 | 7.6 | 233 | 661 | 184 | 8535 |  | 9 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 3755 | 732 | 6248 | 65 | 554.8 | 47 | 401.1 | 5.5 | 46.9 | [6 empty] | 460 | 3.46 | 133 | 4.92 | 0.2 | 2.6 | 1.1 |  |  | 3.24 | 0.93 |  | 16.8 | 17.2 | 7 | 7.1 | 2 | 17.1 | 24.1 | 350 | 350 |  | 24h | 2 | 17.1 | 23 | 196.3 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | 31.6 | 0.1 | 0.9 | 395 | 51 | 3.4 | 83 | 291 |  |  | 23 | 5.3 | 79 | 18 | 0 | 79 | 19.3 | 0.073 | 2.9 | 67 |  |  | 24.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3290 | 0 | 1938 | 19.1 | 0.7 |  | 1544 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1138 | 788 | 696 | 2145 | 1563 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 557 | 1659 | 2350 | 2351 | 5 | 4004 | 1872 | 67 | 0 | 8587
2021-06-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 17.2 | 31.2 | 15.8 | 7.1 | 7.6 | 207 | 512 | 142 | 8757 | [26 empty] | 450 | 3.48 | 129 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1 |  |  | 2.69 | 0.74 |  | 17.4 | 17.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 33.5 | 340 | 350 | [14 empty] | 395 | 38 |  |  | 286 |  |  | 20 |  |  | 22 | 6.8 | 128 |  | 0.119 |  |  |  | 29.18 | 24.1 | 37.3 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7 | 7.3 | 3031 | 139 | 1304 |  |  |  | 1471 | 988 | 31 | 0 | 0 | 12 | 65 | 24 | 976 | 2964 | 2187 | 0 | 0 | 30 | 127 | 94 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1462 | 807 | 2268 | 2306 | 2211 | 1 | 4573 | 2352 | 70 | 0 | 8895
2021-06-09 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 14.9 | 29 | 16.1 | 7.3 | 7.7 | 264 | 559 | 155 | 8942 | [26 empty] | 450 | 3.96 | 114 | 5.26 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.09 | 0.15 |  | 17.8 | 18.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 16.4 | 280 | 270 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 282 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 58 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 7.3 | 3352 | 0 | 1599 |  |  | 59.2 | 1498 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 241 | 849 | 546 | 820 | 2503 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 735 | 1830 | 2387 | 2386 | 1 | 4216 | 2198 | 65 | 0 | 9094
2021-06-10 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 15.1 | 31.5 | 16.4 | 7.1 | 7.7 | 8 | 755 | 210 | 9076 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 660 | 5990 | 1069 | 9702 | 78 | 707.9 | 65 | 589.9 | 8.1 | 73.5 | [6 empty] | 450 | 3.68 | 122 | 5.58 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.31 | 0 |  | 18.1 | 18.5 | 7 | 7.3 |  |  | 20.5 | 300 | 310 |  | 2h | 2 | 18.2 | 32 | 290.4 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1.4 | 12.7 | 0.15 | 1.4 | 396 | 45 |  |  | 283 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 106 |  | 19.071 | [5 empty] | 37.1 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 2943 | 265 | 1612 |  |  |  | 1586 | 955 | 60 | 5 | 10 | 0 | 38 | 0 | 945 | 2904 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 264 | 198 | 0 | 0 | 1461 | 809 | 2270 | 2321 | 2124 | 1 | 4590 | 2466 | 75 | 0 | 9258
2021-06-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 14 | 32.9 | 16.4 | 7 | 7.6 | 258 | 497 | 138 | 8676 | [26 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.69 | 0 |  | 18.4 | 18.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | 15.6 | 310 | 310 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 4.2 | 44 |  | 0.041 |  |  |  | 14.93 | 24.1 | 37.1 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3494 | 0 | 1559 |  |  |  | 1746 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 67 | 232 | 148 | 1062 | 3263 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 742 | 1674 | 2546 | 2547 | 5 | 4215 | 2239 | 55 | 0 | 8760
2021-06-12 | Samstag | 07:00 | 1 | 17.4 | 33.5 | 16 | 6.8 | 7.4 | 213 | 504 | 140 | 7809 | [26 empty] | 460 | 3.88 | 119 | 5.04 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.15 | 0 |  | 18.4 | 18.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7.6 | 270 | 270 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4000 | 0 | 1762 |  |  |  | 1864 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 219 | 750 | 468 | 1080 | 3250 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 981 | 2869 | 2867 | 90 | 3760 | 1868 | 42 | 0 | 7877
2021-06-13 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.9 | 30.2 | 15.6 | 7.2 | 7.5 | 157 | 439 | 122 | 7198 | [26 empty] | 480 | 3.72 | 129 | 4.96 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.37 | 0 |  | 18 | 18.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.9 | 250 | 230 | [14 empty] | 306 | 41 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.2 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4254 | 0 | 1176 |  |  |  | 2070 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1042 | 659 | 1066 | 3211 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 3057 | 3058 | 219 | 3504 | 1627 | 44 | 0 | 7309
2021-06-14 | Montag | 08:00 | 1 | 11 | 31.9 | 16.1 | 7.2 | 7.6 | 216 | 498 | 138 | 8304 | [26 empty] | 450 | 3.72 | 121 | 5.52 | 0.2 | 1.8 | 1 |  |  | 3.38 | 0.32 |  | 18 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8 | 270 | 270 | [14 empty] | 391 | 40 | 3.6 | 84 | 286 |  |  | 22 | 7.4 | 81 | 21 | 3.9 | 133 | 19.3 | 0.124 | 2.8 | 66 |  | 20.43 | 24.3 |  | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4465 | 0 | 1490 | 18.2 | 0.7 |  | 1912 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 381 | 1236 | 867 | 1057 | 3229 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 787 | 1426 | 3266 | 3264 | 36 | 4655 | 2336 | 74 | 0 | 8407
2021-06-15 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 36.3 | 16.2 | 7.1 | 7.6 | 198 | 555 | 154 | 8264 | [26 empty] | 460 | 3.62 | 127 | 4.94 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.77 | 0.03 |  | 18.2 | 18.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.8 | 250 | 240 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 15 | 83 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.4 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3296 | 0 | 1563 |  |  |  | 1722 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1055 | 3228 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 737 | 1983 | 2399 | 2401 | 1 | 4381 | 2162 | 72 | 0 | 8455
2021-06-16 | Mittwoch | 09:00 | 1 | 14.6 | 37.7 | 16.6 | 7.1 | 7.5 | 231 | 506 | 140 | 8318 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 450 | 3743 | 714 | 5939 | 39 | 324.4 | 58 | 482.4 | 6.2 | 51.6 | [6 empty] | 440 | 3.64 | 121 | 6.14 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.48 | 0 |  | 18.5 | 19 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.5 | 260 | 260 |  | 24h | 1 | 8.3 | 26 | 216.3 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | 1.6 | 2.6 | 21.6 | 0.1 | 0.8 | 395 | 44 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 84 |  | 0.078 |  |  |  | 20.93 | 24.3 | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3575 | 0 | 1512 |  |  |  | 1735 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 122 | 428 | 271 | 1043 | 3145 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 758 | 1851 | 2604 | 2604 | 2 | 4454 | 2215 | 68 | 0 | 8529
2021-06-17 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 15.3 | 38.7 | 16.8 | 6.6 | 7.5 | 244 | 494 | 137 | 8455 | [26 empty] | 430 | 3.48 | 124 | 6.12 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.39 | 0 |  | 18.8 | 19.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 11.1 | 280 | 270 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 81 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3623 | 0 | 1335 |  |  | 62.1 | 1764 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 109 | 388 | 235 | 1079 | 3236 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 771 | 1862 | 2633 | 2633 | 6 | 4489 | 2255 | 68 | 0 | 8702
2021-06-18 | Freitag | 08:00 | 1 | 17.1 | 39.6 | 17.1 | 6.9 | 7.4 | 236 | 534 | 148 | 8303 | [26 empty] | 420 | 3.14 | 134 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2 | 0 |  | 19.2 | 19.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 15.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 0.056 |  |  |  | 19.95 | 24.3 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3475 | 0 | 1288 |  |  |  | 1760 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 132 | 1083 | 3236 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 821 | 1931 | 2532 | 2531 | 0 | 4462 | 2283 | 65 | 0 | 8595
2021-06-19 | Samstag | 06:00 | 1 | 18.4 | 40.3 | 16.9 | 7.1 | 7.3 | 209 | 417 | 116 | 7212 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 480 | 3462 | 659 | 4753 | 36 | 259.6 | 55 | 396.7 | 5.5 | 39.7 | [6 empty] | 420 | 3.22 | 130 | 5.86 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.22 | 0 |  | 19.5 | 20.1 | 7.2 | 7.3 | 1 | 7.2 | 18.3 | 250 | 250 |  | 2h | 2 | 14.4 | 25 | 180.3 | 0 | 1.2 | 0.03 | 1.3 | 2.3 | 16.6 | 0.14 | 1 | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3525 | 0 | 1275 |  |  |  | 1827 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 77 | 294 | 172 | 1084 | 3230 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1342 | 2570 | 2571 | 45 | 3868 | 1866 | 47 | 0 | 7488
2021-06-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 20.4 | 36.4 | 16.5 | 7.3 | 7.7 | 138 | 366 | 102 | 6542 | [26 empty] | 440 | 3.34 | 132 | 4.72 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.93 | 0 |  | 19.3 | 20 | 7.2 | 7.3 |  |  | 17.7 | 230 | 230 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 262 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 49 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3786 | 0 | 1178 |  |  |  | 1864 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 157 | 539 | 348 | 1091 | 3247 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1076 | 2748 | 2747 | 91 | 3733 | 1670 | 60 | 0 | 6825
2021-06-21 | Montag | 08:00 | 4 | 21.3 | 37.2 | 17.2 | 7.2 | 7.5 | 180 | 565 | 157 | 7836 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 2821 | 598 | 4686 | 87 | 681.7 | 103 | 807.1 | 8 | 62.7 | [6 empty] | 440 | 3.4 | 129 | 5.32 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 4.51 | 0.11 |  | 19.4 | 20 | 7.1 | 7.3 | 2 | 15.7 | 16 | 250 | 250 |  | 2h | 2 | 15.7 | 26 | 203.7 | 0.1 | 0.7 | 0.02 | 0.8 | 1.8 | 14.1 | 0.12 | 0.9 | 395 | 43 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 132 |  | 0.111 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3889 | 0 | 1423 |  |  |  | 1748 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 195 | 650 | 421 | 1094 | 3239 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 896 | 1899 | 2820 | 2819 | 6 | 4714 | 2361 | 84 | 0 | 8140
2021-06-22 | Dienstag | 08:00 | 4 | 16.5 | 32.8 | 18.1 | 6.7 | 7.4 | 326 | 1476 | 410 | 18541 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 6304 | 507 | 9400 | 26 | 482.1 | 49 | 908.5 | 3.9 | 72.3 | [6 empty] | 310 | 3.18 | 97 | 8.86 | 0.1 | 1.7 | 0.8 |  |  | 2.7 | 0.24 |  | 19.4 | 19.9 | 6.9 | 7.2 |  |  | 36.5 | 160 | 170 |  | 24h | 4 | 74.2 | 26 | 482.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 53.8 | 0.12 | 2.2 | 394 | 44 | 3.2 | 78 | 288 |  |  | 24 | 7.1 | 82 | 19 | 10.7 | 76 | 18.4 | 0.064 | 2.9 | 66 |  | 21.19 | 23.8 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3277 | 0 | 1090 | 18.5 | 0.7 |  | 1697 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1075 | 3234 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 1497 | 2874 | 2399 | 2400 | 0 | 5272 | 2697 | 107 | 51 | 19927
2021-06-23 | Mittwoch | 08:00 | 4 | 17.9 | 32.1 | 18.3 | 6.8 | 7.6 | 4 | 1599 | 444 | 23014 | [26 empty] | 320 | 2.68 | 119 | 5.76 | 0.1 | 1.4 | 0.7 |  |  | 1.73 | 0.26 |  | 19.2 | 19.6 | 6.8 | 7 |  |  | 43.7 | 180 | 160 | [14 empty] | 420 | 28 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 25 | 0 | 62 |  | 17.901 | [5 empty] | 37.3 | 37.9 | 7 | 7.2 | 34.9 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 3277 | 0 | 1083 |  |  |  | 1644 | 1141 | 0 | 34 | 69 | 0 | 45 | 0 | 1072 | 3231 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1298 | 3022 | 2398 | 2400 | 0 | 5420 | 2747 | 113 | 234 | 24550
2021-06-24 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 17.2 | 29.8 | 18.5 | 7.2 | 7.6 | 6 | 1520 | 422 | 21688 | [26 empty] | 330 | 2.92 | 113 | 7.84 | 0.2 | 1.2 | 0.7 |  |  | 1.73 | 0.09 |  | 19.6 | 19.8 | 6.9 | 7 |  |  | 41.1 | 300 | 310 | [14 empty] | 416 | 53 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 20.73 | 23.8 | 37.2 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3297 | 0 | 1760 |  |  | 60 | 1809 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1068 | 3253 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1608 | 3088 | 2399 | 2400 | 0 | 5487 | 2829 | 117 | 7 | 23162
2021-06-25 | Freitag | 08:00 | 3 | 16.6 | 27.8 | 17.6 | 7.3 | 7.5 | 368 | 1500 | 417 | 12269 | [26 empty] | 390 | 3.34 | 117 | 6.72 | 0.3 | 1.2 | 0.8 |  |  | 2.12 | 0.01 |  | 19.2 | 19.5 | 6.9 | 7.1 |  |  | 16.7 | 340 | 350 | [14 empty] | 395 | 41 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 77 |  | 0.067 | [5 empty] | 36.9 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.3 | 3285 | 0 | 1522 |  |  |  | 1710 | 1191 | 0 | 57 | 114 | 0 | 45 | 0 | 1077 | 3241 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 989 | 2223 | 2399 | 2398 | 0 | 4622 | 2372 | 56 | 0 | 12674
2021-06-26 | Samstag | 07:00 | 1 | 14.1 | 31.4 | 17 | 7.3 | 7.6 | 249 | 440 | 122 | 8111 | [26 empty] | 450 | 3.6 | 125 | 4.54 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.29 | 0 |  | 19.2 | 19.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.2 | 290 | 300 | [14 empty] | 304 | 42 |  |  | 289 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 3294 | 0 | 1547 |  |  |  | 1684 | 1125 | 0 | 19 | 39 | 0 | 45 | 0 | 1086 | 3250 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 2399 | 2399 | 1 | 3680 | 1758 | 33 | 0 | 8206
2021-06-27 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.1 | 34.5 | 16.7 | 7.4 | 7.7 | 179 | 451 | 125 | 7522 | [26 empty] | 470 | 3.7 | 127 | 4.64 | 0.4 | 1.4 | 0.8 |  |  | 1.59 | 0 |  | 19 | 19.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.2 | 330 | 320 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 3288 | 0 | 1289 |  |  |  | 1651 | 1120 | 0 | 16 | 33 | 0 | 44 | 0 | 1087 | 3242 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 | 2399 | 2399 | 4 | 3455 | 1541 | 35 | 0 | 7662
2021-06-28 | Montag | 10:00 | 4 | 16.1 | 35.8 | 17.4 | 7.4 | 7.6 | 231 | 511 | 142 | 8710 | [26 empty] | 420 | 3.42 | 123 | 5.38 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 4.22 | 0.46 |  | 19.2 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.7 | 300 | 300 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 118 |  | 0.103 |  |  |  | 21.11 | 23.8 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3579 | 0 | 1677 |  |  |  | 1556 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 106 | 388 | 218 | 1062 | 3193 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 1017 | 2275 | 2538 | 2539 | 2 | 4811 | 2473 | 92 | 0 | 8928
2021-06-29 | Dienstag | 10:00 | 4 | 16.8 | 29.8 | 18.3 | 6.9 | 7.7 | 271 | 1514 | 421 | 26164 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 250 | 6541 | 514 | 13448 | 37 | 968.1 | 48 | 1255.9 | 5.9 | 154.4 | [6 empty] | 330 | 2.72 | 121 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 0.9 |  |  | 3.63 | 0.84 |  | 19.5 | 19.8 | 6.9 | 7.2 | 3 | 78.5 | 49.2 | 280 | 280 |  | 2h | 2 | 52.3 | 20 | 523.3 | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 2.1 | 3.1 | 81.1 | 0.1 | 2.6 | 345 | 51 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 119 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.4 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 36.4 | 37.6 | 7.2 | 7.3 | 3260 | 0 | 1752 |  |  |  | 1644 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1042 | 3188 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 1765 | 3695 | 2321 | 2320 | 0 | 6016 | 3130 | 110 | 178 | 27763
2021-06-30 | Mittwoch | 10:00 | 3 | 15 | 25.2 | 17.5 | 6.9 | 7.8 | 425 | 1527 | 424 | 15263 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 370 | 5647 | 603 | 9204 | 28 | 427.4 | 44 | 671.6 | 5.5 | 83.9 | [6 empty] | 440 | 3.38 | 130 | 5.48 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |  |  | 2.44 | 0.07 |  | 18.5 | 18.8 | 6.9 | 7 |  |  | 20.7 | 300 | 320 |  | 24h | 2 | 30.5 | 24 | 366.3 | 0.1 | 1.8 | 0.03 | 1.9 | 2.9 | 44.3 | 0.09 | 1.4 | 316 | 40 | 2.3 | 65 | 209 |  |  | 18 | 7.7 | 78 | 22 | 10.4 | 54 | 15.9 | 0.047 | 3.3 | 63 |  | 21.55 | 24.7 | 37 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3314 | 0 | 1234 |  |  |  | 1482 | 1072 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80 | 0 | 1069 | 3233 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1149 | 2219 | 2399 | 2399 | 1 | 4618 | 2315 | 125 | 0 | 16044
2021-07-01 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.4 | 24.3 | 17.6 | 7.3 | 7.6 | 296 | 714 | 198 | 11909 | [26 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 6.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 |  |  | 3.53 | 0.47 |  | 18.7 | 18.7 | 7 | 7.2 |  |  | 16.1 | 300 | 300 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 283 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 132 |  | 0.115 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2980 | 253 | 1750 | 18.9 | 0.5 |  | 1404 | 951 | 57 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 950 | 2936 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 253 | 191 | 0 | 0 | 1762 | 1020 | 2781 | 2350 | 2159 | 0 | 5131 | 2733 | 78 | 0 | 12118
2021-07-02 | Freitag | 08:00 | 7 | 15.7 | 25.5 | 17.5 | 7.1 | 7.7 | 260 | 572 | 159 | 10014 | [26 empty] | 450 | 3.84 | 117 | 5.98 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |  |  | 1.84 | 0 |  | 18.9 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.7 | 280 | 290 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 39 |  | 0.034 |  |  |  | 21.41 | 24.7 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 2712 | 443 | 1462 |  |  | 59.6 | 1480 | 873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 2710 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 443 | 339 | 0 | 0 | 1192 | 896 | 2088 | 2340 | 2002 | 1 | 4427 | 2301 | 56 | 0 | 10050
2021-07-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.1 | 31.7 | 17.1 | 7.3 | 7.7 | 239 | 567 | 157 | 8819 | [26 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 6.22 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.28 | 0 |  | 18.9 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.4 | 240 | 230 | [14 empty] | 302 | 44 |  |  | 286 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | 37.9 | 7 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3656 | 0 | 1553 |  |  |  | 1576 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 130 | 437 | 286 | 1055 | 3222 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 2685 | 2685 | 30 | 3826 | 1792 | 43 | 0 | 8957
2021-07-04 | Sonntag | 07:00 | 3 | 17.6 | 29.7 | 17 | 6.8 | 7.7 | 233 | 1529 | 425 | 11786 | [26 empty] | 460 | 4.02 | 114 | 5.42 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | 1.54 | 0.07 |  | 18.8 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3174 | 0 | 1393 |  |  |  | 1597 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1023 | 3111 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 1491 | 2284 | 2284 | 0 | 3774 | 1705 | 50 | 66 | 12117
2021-07-05 | Montag | 08:00 | 3 | 16.2 | 29.6 | 18 | 6.8 | 7.7 | 432 | 1530 | 425 | 16241 | [26 empty] | 400 | 3.22 | 124 | 5.56 | 0.3 | 2.2 | 0.9 |  |  | 4.4 | 0.88 |  | 19 | 19.2 | 7 | 7.2 |  |  | 15.4 | 310 | 310 | [14 empty] | 394 | 38 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 140 |  | 0.122 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3257 | 0 | 1256 |  |  |  | 1589 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1050 | 3181 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1323 | 3003 | 2357 | 2357 | 0 | 5360 | 2762 | 127 | 0 | 17128
2021-07-06 | Dienstag | 08:00 | 7 | 14.3 | 36.9 | 17.4 | 7.4 | 7.7 | 26 | 750 | 208 | 9838 | [26 empty] | 430 | 2.96 | 145 | 5.64 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |  |  | 3.99 | 0.34 |  | 19.2 | 19.7 | 7 | 7.2 |  |  | 11.6 | 330 | 330 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 3.5 | 93 |  | 0.081 |  |  |  | 20.81 | 24.7 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3299 | 0 | 1483 |  |  |  | 1533 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1073 | 3231 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 938 | 2324 | 2399 | 2400 | 0 | 4723 | 2422 | 109 | 0 | 10088
2021-07-07 | Mittwoch | 12:00 | 3 | 18.7 | 28.9 | 17.9 | 7.2 | 7.7 | 323 | 780 | 217 | 13126 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 290 | 3807 | 505 | 6629 | 29 | 380.7 | 41 | 538.2 | 6 | 78.8 | [6 empty] | 390 | 3.26 | 120 | 4.92 | 0.2 | 1.1 | 0.7 |  |  | 3.04 | 0.18 |  | 19.2 | 19.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.1 | 290 | 290 |  | 2h | 3 | 39.4 | 26 | 341.3 | 0.1 | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 2.8 | 36.8 | 0.09 | 1.2 | 395 | 43 | 3.9 | 79 | 289 |  |  | 23 | 7.1 | 76 | 20 | 0 | 76 | 15.4 | 0.066 | 3.3 | 63 |  |  | 25.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2764 | 464 | 1382 |  |  |  | 1448 | 895 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 895 | 2696 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 464 | 354 | 0 | 0 | 1440 | 1036 | 2475 | 2364 | 2009 | 0 | 4839 | 2476 | 98 | 0 | 13643
2021-07-08 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 18.4 | 29 | 18.4 | 7.2 | 7.6 | 305 | 1512 | 420 | 15784 |  | 8 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 230 | 3630 | 379 | 5982 | 17 | 268.3 | 32 | 505.1 | 3.7 | 58.4 | [6 empty] | 430 | 3.42 | 126 | 5.44 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  |  | 2.24 | 0.22 |  | 19.5 | 19.6 | 7.2 | 7.2 | 2 | 31.6 | 29.3 | 330 | 330 |  | 24h | 4 | 63.1 | 27 | 426.2 | 0.3 | 1.1 | 0.05 | 1.5 | 2.5 | 39.5 | 0.19 | 3 | 394 | 48 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 19.391 |  |  |  | 20.99 | 25.1 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 37.3 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 3143 | 110 | 1620 | 18.7 | 0.6 |  | 1480 | 1031 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1031 | 3114 | 2308 | 0 | 0 | 20 | 110 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 1165 | 2721 | 2373 | 2308 | 1 | 5094 | 2662 | 81 | 0 | 16473
2021-07-09 | Freitag | 08:00 | 3 | 16.1 | 26.8 | 17.8 | 7 | 7.6 | 471 | 1525 | 424 | 21851 | [26 empty] | 340 | 2.86 | 119 | 7.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 |  |  | 2.17 | 0.24 |  | 18.9 | 19.2 | 7 | 7.2 |  |  | 41.9 | 280 | 290 | [14 empty] | 395 | 38 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.08 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3224 | 86 | 1114 |  |  | 61 | 1628 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 3226 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444 | 1529 | 2973 | 2399 | 2400 | 0 | 5372 | 2727 | 104 | 36 | 23026
2021-07-10 | Samstag | 07:00 | 7 | 13.9 | 32 | 17.5 | 7.3 | 7.6 | 304 | 651 | 181 | 9896 | [26 empty] | 460 | 3.76 | 122 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |  |  | 1.11 | 0 |  | 19 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.1 | 310 | 310 | [14 empty] | 304 | 40 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3217 | 74 | 1384 |  |  |  | 1574 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 3218 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1478 | 2400 | 2398 | 0 | 3878 | 1831 | 55 | 0 | 10055
2021-07-11 | Sonntag | 07:00 | 3 | 18 | 26.3 | 17 | 7.2 | 7.6 | 287 | 1523 | 423 | 12490 | [26 empty] | 420 | 3.4 | 124 | 6.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 1.36 | 0.03 |  | 18.6 | 19 | 7.1 | 7.3 |  |  | 10.8 | 310 | 300 | [14 empty] | 306 | 41 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3239 | 77 | 1558 |  |  |  | 1510 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3237 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 1449 | 2398 | 2398 | 2 | 3845 | 1703 | 69 | 0 | 12833
2021-07-12 | Montag | 13:00 | 7 | 14 | 32.1 | 17.3 | 7 | 7.7 | 294 | 546 | 152 | 10088 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 280 | 2825 | 488 | 4923 | 26 | 262.3 | 47 | 474.1 | 5.7 | 57.5 | [6 empty] | 450 | 3.64 | 124 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 3.35 | 0.12 |  | 18.6 | 18.9 | 7.1 | 7.2 | 2 | 20.2 | 9.1 | 340 | 330 |  | 24h | 2 | 20.2 | 19 | 191.7 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 39.3 | 0.1 | 1 | 394 | 41 | 3.3 | 76 | 289 |  |  | 24 | 7.2 | 77 | 20 | 0 | 81 | 15 | 0.083 | 3.4 | 63 |  | 21.17 | 25.5 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.2 | 3069 | 257 | 1748 | 18 | 0.6 |  | 1482 | 949 | 54 | 0 | 0 | 565 | 1836 | 1303 | 384 | 1231 | 857 | 0 | 0 | 54 | 258 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 757 | 1967 | 2341 | 2160 | 0 | 4307 | 2022 | 76 | 0 | 10308
2021-07-13 | Dienstag | 08:00 | 3 | 17.1 | 31.5 | 17.6 | 7.1 | 7.6 | 280 | 1500 | 417 | 15685 | [26 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 5.78 | 0.3 | 2 | 0.7 |  |  | 3.51 | 0.43 |  | 18.9 | 19.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20.1 | 340 | 340 | [14 empty] | 392 | 43 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 103 |  | 0.105 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 3236 | 0 | 1494 |  |  |  | 1410 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1400 | 986 | 601 | 1837 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 1370 | 2812 | 2325 | 2326 | 0 | 5137 | 2587 | 85 | 12 | 16341
2021-07-14 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.7 | 26.9 | 17.7 | 7.1 | 7.6 | 469 | 1517 | 421 | 20441 | [26 empty] | 310 | 2.56 | 121 | 5.88 | 0.2 | 1.5 | 0.8 |  |  | 3.85 | 0.58 |  | 18.6 | 18.8 | 7 | 7.1 |  |  | 29.4 | 290 | 280 | [14 empty] | 426 | 42 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 41.6 | 128 |  | 0.131 |  |  |  | 20.37 | 25.5 | 37.4 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 2878 | 594 | 1500 |  |  |  | 1512 | 909 | 131 | 0 | 0 | 515 | 1686 | 1174 | 394 | 1193 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 593 | 440 | 0 | 0 | 1623 | 1345 | 2968 | 2496 | 2055 | 0 | 5464 | 2662 | 94 | 1 | 21933
2021-07-15 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 16.3 | 25.9 | 17.6 | 7.4 | 7.7 | 308 | 768 | 213 | 10632 | [26 empty] | 440 | 3.54 | 124 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |  |  | 2.98 | 0.03 |  | 18.8 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 10.9 | 350 | 340 | [14 empty] | 412 | 42 |  |  | 290 |  |  | 23 |  |  | 20 | 14.5 | 66 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.4 | 37.7 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.6 | 7.2 | 7.3 | 3263 | 24 | 1558 |  |  | 58.2 | 1494 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3182 | 2330 | 28 | 81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 817 | 2054 | 2388 | 2389 | 1 | 4441 | 2188 | 60 | 0 | 11061
2021-07-16 | Freitag | 07:00 | 1 | 14.8 | 30.2 | 17.6 | 7.1 | 7.5 | 275 | 590 | 164 | 10084 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 370 | 3731 | 546 | 5506 | 48 | 484 | 68 | 685.7 | 6.3 | 63.5 | [6 empty] | 440 | 3.5 | 126 | 5.62 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |  |  | 2.15 | 0 |  | 19.1 | 19.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.5 | 330 | 320 |  | 2h | 4 | 40.3 | 19 | 191.6 | 0.1 | 1.2 | 0.02 | 1.3 | 2.3 | 23.2 | 0.08 | 0.8 | 394 | 43 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 60 |  | 0.061 |  |  |  | 20.91 | 25.5 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.6 | 7.2 | 7.3 | 2966 | 225 | 1543 |  |  |  | 1353 | 958 | 50 | 0 | 0 | 953 | 2956 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | 225 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 792 | 2095 | 2363 | 2191 | 1 | 4457 | 2258 | 53 | 0 | 10590
2021-07-17 | Samstag | 07:00 | 3 | 17.6 | 26.5 | 17.5 | 7.2 | 7.4 | 271 | 765 | 213 | 10739 | [26 empty] | 440 | 3.52 | 125 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.17 | 0 |  | 19.1 | 19.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 11.3 | 300 | 290 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 288 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.7 | 7.2 | 7.3 | 2773 | 419 | 1556 |  |  |  | 1371 | 895 | 91 | 0 | 0 | 895 | 2771 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 419 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 2369 | 2058 | 1 | 3878 | 1793 | 45 | 0 | 11289
2021-07-18 | Sonntag | 07:00 | 3 | 17.9 | 32.5 | 17.1 | 7.2 | 7.5 | 308 | 762 | 212 | 11008 | [26 empty] | 380 | 3.04 | 125 | 6.8 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |  |  | 1.29 | 0 |  | 18.7 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.5 | 280 | 270 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.3 | 2913 | 282 | 1457 |  |  |  | 1459 | 940 | 62 | 0 | 0 | 938 | 2908 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 62 | 282 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 1373 | 2364 | 2152 | 1 | 3737 | 1581 | 47 | 0 | 11500
2021-07-19 | Montag | 08:00 | 3 | 16 | 31.2 | 17.4 | 7.1 | 7.5 | 287 | 587 | 163 | 11504 | [26 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 5.68 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |  |  | 3.87 | 0.4 |  | 18.9 | 19.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.5 | 340 | 340 | [14 empty] | 395 | 42 | 4.4 | 73 | 289 |  |  | 25 | 7.2 | 77 | 19 | 0 | 125 | 15.6 | 0.127 | 3.1 | 62 |  |  | 25.5 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.3 | 3045 | 195 | 1456 |  |  |  | 1482 | 986 | 45 | 0 | 0 | 986 | 3046 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 66 | 23 | 93 | 75 | 0 | 0 | 1686 | 909 | 2595 | 2403 | 2261 | 1 | 4997 | 2540 | 90 | 2 | 11937
2021-07-20 | Dienstag | 09:00 | 3 | 14.6 | 29.5 | 17.3 | 6.8 | 7.5 | 503 | 1464 | 407 | 22143 |  | 5 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 170 | 3764 | 273 | 6045 | 17 | 376.4 | 33 | 730.7 | 3.6 | 79.7 | [6 empty] | 320 | 2.78 | 115 | 8.16 | 0.2 | 1.5 | 0.8 |  |  | 2.63 | 0.19 |  | 19.1 | 19 | 6.9 | 7.2 |  |  | 19.6 | 310 | 300 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 78 |  | 0.08 |  |  |  | 21.55 | 25.5 |  | 38 | 7.1 | 7.5 |  | 37.8 | 6.9 | 7.5 | 3250 | 0 | 1813 | 17 | 0.6 |  | 1526 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3249 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1351 | 2928 | 2399 | 2399 | 0 | 5327 | 2603 | 65 | 2 | 24107
2021-07-21 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.7 | 31.7 | 16.7 | 7.2 | 7.4 | 556 | 784 | 218 | 17038 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 410 | 3.38 | 121 | 6.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 |  |  | 3.38 | 0.39 |  | 20.1 | 18.4 | 7 | 7.1 | 1 | 17 | 14.9 | 320 | 310 |  | WWA | 5 | 85.2 | 15 | 255.6 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.9 | 1.9 | 32.4 | 0.06 | 1 | 391 | 41 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 129 |  | 0.132 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7.1 | 3220 | 0 | 1379 |  |  |  | 1514 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3220 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 967 | 2943 | 2399 | 2399 | 0 | 5342 | 2706 | 87 | 0 | 17833
2021-07-22 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.7 | 32.1 | 16.7 | 7 | 7.3 | 602 | 785 | 218 | 16482 | [5 empty] | 4.5 |  | 2 |  | 2h | 320 | 5274 | 481 | 7928 | 42 | 692.2 | 59 | 972.4 | 7.1 | 117 | [6 empty] | 400 | 3.22 | 124 | 6.86 | 0.2 | 1 | 0.7 |  |  | 1.69 | 0.04 |  | 20.1 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 14 | 300 | 300 |  | WWA | 5 | 82.4 | 17 | 280.2 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 1.5 | 24.7 | 0.11 | 1.8 | 395 | 43 |  |  | 282 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 59 |  | 0.06 |  |  |  | 20.67 | 25.5 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 2724 | 450 | 1439 |  |  | 61.3 | 1418 | 884 | 100 | 0 | 0 | 884 | 2723 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 1008 | 2603 | 2371 | 2026 | 0 | 4974 | 2527 | 79 | 0 | 17102
2021-07-23 | Freitag | 08:00 | 1 | 15.3 | 34.3 | 16.9 | 7 | 7.4 | 511 | 755 | 210 | 15125 | [26 empty] | 400 | 3.48 | 115 | 6.36 | 0.2 | 1 | 0.7 |  |  | 1.69 | 0.14 |  | 20.3 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.9 | 320 | 310 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 20 | 3.4 | 64 |  | 1.097 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 2866 | 298 | 1472 |  |  |  | 1416 | 921 | 67 | 0 | 0 | 921 | 2868 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 298 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 995 | 2664 | 2354 | 2124 | 0 | 5018 | 2580 | 76 | 0 | 15694
2021-07-24 | Samstag | 07:00 | 3 | 14.7 | 30.8 | 16.9 | 7 | 7.3 | 418 | 752 | 209 | 13190 | [26 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 6.4 | 0.3 | 1 | 0.7 |  |  | 0.97 | 0 |  | 20.4 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.6 | 300 | 300 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2810 | 368 | 1516 |  |  |  | 1460 | 905 | 82 | 0 | 0 | 905 | 2810 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 368 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 1648 | 2362 | 2082 | 1 | 4009 | 1827 | 64 | 0 | 13351
2021-07-25 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.4 | 30 | 16.8 | 7 | 7.4 | 324 | 1503 | 417 | 12181 | [26 empty] | 470 | 3.76 | 125 | 5.14 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.33 | 0 |  | 20.2 | 18.4 | 7 | 7.1 |  |  | 4.4 | 190 | 200 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 273 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 3232 | 0 | 1373 |  |  |  | 1549 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3231 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1338 | 2398 | 2398 | 1 | 3735 | 1584 | 72 | 0 | 12711
2021-07-26 | Montag | 11:00 | 3 | 16.9 | 31.8 | 17.4 | 7.1 | 7.4 | 342 | 734 | 204 | 12653 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 320 | 4049 | 538 | 6807 | 64 | 809.8 | 84 | 1062.9 | 9.5 | 120.2 | [6 empty] | 420 | 3.98 | 106 | 6.1 | 0.2 | 2.4 | 1 |  |  | 3.61 | 0.39 |  | 20.6 | 18.7 | 7 | 7.1 | 1 | 12.7 | 9.4 | 330 | 340 |  | 2h | 2 | 25.3 | 22 | 278.4 | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0.8 | 1.8 | 22.8 | 0.1 | 1.3 | 397 | 44 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 104 |  | 0.097 |  |  |  | 21.37 | 25.5 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2855 | 337 | 1573 |  |  |  | 1454 | 925 | 80 | 0 | 0 | 355 | 1112 | 816 | 570 | 1742 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 337 | 265 | 0 | 0 | 1707 | 1158 | 2865 | 2340 | 2073 | 2 | 5204 | 2781 | 93 | 0 | 12844
2021-07-27 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.8 | 32.7 | 17.9 | 6.9 | 7.5 | 429 | 1508 | 418 | 15831 | [26 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | 1.1 |  |  | 3.85 | 0.45 |  | 21.1 | 19.3 | 7 | 7.1 |  |  | 19.9 | 340 | 330 | [14 empty] | 394 | 40 | 4 | 72 | 265 |  |  | 23 | 7.5 | 78 | 21 | 0 | 122 | 15.6 | 0.113 | 3.1 | 64 |  |  | 25.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2913 | 292 | 1207 | 17.3 | 0.6 |  | 1462 | 940 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2914 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 292 | 216 | 0 | 0 | 1779 | 1448 | 3227 | 2318 | 2103 | 0 | 5545 | 2974 | 107 | 0 | 16848
2021-07-28 | Mittwoch | 15:00 | 3 | 18.3 | 24.4 | 18.3 | 6.9 | 7.4 | 431 | 1486 | 413 | 22240 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 200 | 4448 | 309 | 6872 | 10 | 222.4 | 24 | 533.8 | 2.8 | 62.3 | [6 empty] | 390 | 2.94 | 133 | 9 | 0.1 | 2.1 | 0.9 |  |  | 1.74 | 0.22 |  | 21.3 | 19.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 32.8 | 270 | 270 |  | 24h | 3 | 66.7 | 18 | 400.3 | 0.3 | 0.9 | 0.04 | 1.2 | 2.2 | 48.9 | 0.13 | 2.9 | 395 | 41 |  |  | 266 |  |  | 24 |  |  | 20 | 12.6 | 65 |  | 0.06 |  |  |  | 21.73 | 25.1 | 37.5 | 38.1 | 7 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3329 | 0 | 1505 |  |  | 58.6 | 1544 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 3330 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 1397 | 3171 | 2398 | 2399 | 0 | 5569 | 2850 | 108 | 1 | 23743
2021-07-29 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.9 | 32.8 | 18.2 | 7.1 | 7.4 | 401 | 643 | 178 | 12090 | [26 empty] | 420 | 3.68 | 114 | 6.68 | 0.2 | 2.5 | 1.1 |  |  | 2.04 | 0.07 |  | 21.5 | 19.6 | 7 | 7.1 |  |  | 7.3 | 330 | 320 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 20 | 1.8 | 91 |  | 0.085 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.7 | 7 | 3315 | 0 | 1379 |  |  |  | 1587 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3314 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1200 | 2660 | 2400 | 2399 | 0 | 5060 | 2727 | 84 | 0 | 12538
2021-07-30 | Freitag | 08:00 | 4 | 14.7 | 35.6 | 18.3 | 7.2 | 7.4 | 118 | 762 | 212 | 11381 | [26 empty] | 460 | 3.8 | 121 | 6.94 | 0.1 | 1.1 | 0.7 |  |  | 2.17 | 0.2 |  | 21.8 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.1 | 330 | 330 | [14 empty] | 391 | 43 |  |  | 262 |  |  | 21 |  |  | 20 | 3.8 | 57 |  | 0.053 |  |  |  | 20.51 | 25.1 | 37.9 | 38.1 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.8 | 7 | 3309 | 0 | 1213 |  |  |  | 1587 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3309 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1077 | 2238 | 2398 | 2399 | 0 | 4636 | 2366 | 53 | 22 | 13070
2021-07-31 | Samstag | 07:00 | 7 | 19.2 | 29.7 | 18.1 | 6.8 | 7.4 | 351 | 1511 | 420 | 15395 | [26 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 7.46 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.55 | 0.04 |  | 21.8 | 20.1 | 7 | 7.1 |  |  | 17.2 | 230 | 240 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 71 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 6.9 | 7 | 36.4 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3294 | 0 | 1782 |  |  |  | 1684 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3293 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2360 | 2360 | 0 | 4385 | 1997 | 75 | 0 | 16384
2021-08-01 | Sonntag | 07:00 | 3 | 14.9 | 22.5 | 17.2 | 6.9 | 7.4 | 303 | 1520 | 448 | 17444 | [26 empty] | 340 | 3.62 | 94 | 8.86 | 0.1 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.25 | 0.03 |  | 20.8 | 19.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 5.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3295 | 0 | 933 |  |  |  | 1558 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 3294 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | 2400 | 2399 | 1 | 4011 | 1736 | 53 | 0 | 16726
2021-08-02 | Montag | 08:00 | 1 | 15 | 29.8 | 17.8 | 6.8 | 7.4 | 298 | 1496 | 443 | 13093 | [26 empty] | 480 | 4.12 | 117 | 6.02 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | 2.43 | 0.06 |  | 20.8 | 18.7 | 6.9 | 7 |  |  | 14.9 | 350 | 350 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 9.7 | 85 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2949 | 254 | 2091 |  |  |  | 1354 | 922 | 58 | 0 | 0 | 554 | 1774 | 1297 | 358 | 1139 | 810 | 10 | 39 | 58 | 254 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 1050 | 2399 | 2302 | 2107 | 2 | 4699 | 2354 | 71 | 0 | 12676
2021-08-03 | Dienstag | 09:00 | 1 | 13.2 | 28.7 | 18.1 | 7 | 7.4 | 396 | 709 | 180 | 12080 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 2899 | 377 | 4554 | 56 | 676.5 | 78 | 942.2 | 6.6 | 79.7 | [6 empty] | 460 | 4.04 | 114 | 7.26 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.5 | 0 |  | 21.5 | 19.5 | 7 | 7 | 1 | 12.1 | 17.4 | 300 | 290 |  | AQS | 5 | 60.4 | 29 | 350.3 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.4 | 1.4 | 16.9 | 0.15 | 1.8 | 395 | 42 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 68 |  | 0.063 |  |  |  | 21.13 | 25.1 | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7 | 2810 | 389 | 1010 |  |  |  | 1432 | 889 | 84 | 0 | 0 | 886 | 2805 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 84 | 389 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1097 | 2397 | 2370 | 2080 | 0 | 4767 | 2470 | 67 | 0 | 11645
2021-08-04 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.5 | 25 | 17.9 | 7.2 | 7.4 | 342 | 687 | 220 | 12852 | [26 empty] | 410 | 3.68 | 111 | 7.94 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.9 | 0 |  | 21.4 | 19.5 | 7 | 7.1 |  |  | 17.6 | 350 | 340 | [14 empty] | 390 | 44 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 122 |  | 0.113 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3272 | 0 | 1832 |  |  |  | 1477 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3271 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1164 | 2552 | 2399 | 2398 | 0 | 4951 | 2554 | 76 | 0 | 12404
2021-08-05 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.4 | 27.5 | 17.5 | 7 | 7.4 | 435 | 1482 | 446 | 22713 | [26 empty] | 380 | 3.12 | 122 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 0.7 |  |  | 1.84 | 0.01 |  | 20.6 | 18.7 | 6.9 | 7.1 |  |  | 42.7 | 340 | 330 | [14 empty] | 395 | 43 | 4 | 77 | 265 |  |  | 24 | 6 | 79 | 19 | 0 | 36 | 14.2 | 0.033 | 3.4 | 64 |  | 20.53 | 24.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3266 | 0 | 1508 | 17.1 | 0.6 |  | 1479 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 3268 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 1328 | 2523 | 2399 | 2400 | 0 | 4922 | 2327 | 69 | 0 | 21288
2021-08-06 | Freitag | 08:00 | 3 | 15.5 | 27.2 | 18 | 7 | 7.3 | 239 | 731 | 217 | 11101 | [26 empty] | 480 | 4.16 | 115 | 6.5 | 0.3 | 1 | 0.7 |  |  | 2.04 | 0.07 |  | 21.1 | 18.9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 10.1 | 340 | 320 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 265 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 65 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3265 | 0 | 1462 |  |  |  | 1472 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3264 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 905 | 2146 | 2399 | 2399 | 1 | 4545 | 2317 | 71 | 0 | 10669
2021-08-07 | Samstag | 07:00 | 4 | 12.7 | 30.9 | 17.9 | 6.8 | 7.4 | 338 | 1464 | 457 | 16654 | [26 empty] | 480 | 3.92 | 122 | 6.3 | 0.3 | 1.8 | 0.9 |  |  | 1.43 | 0.01 |  | 21.3 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.3 | 280 | 290 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 46 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.1 | 38 | 6.8 | 7 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 2746 | 468 | 1547 |  |  |  | 1467 | 867 | 105 | 0 | 0 | 867 | 2743 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 468 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2090 | 2366 | 2006 | 0 | 4456 | 2093 | 64 | 55 | 15663
2021-08-08 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16 | 27.4 | 17.4 | 6.4 | 7.4 | 437 | 1479 | 442 | 17459 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 4539 | 281 | 4906 | 13 | 227 | 32 | 558.7 | 3.2 | 55.9 | [6 empty] | 410 | 3.36 | 122 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.24 | 0 |  | 20.9 | 19.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.3 | 270 | 250 |  | 24h | 3 | 52.4 | 17 | 296.8 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 1.7 | 29.7 | 0.1 | 1.7 | 306 | 42 |  |  | 265 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 6.9 | 7 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 7 | 3259 | 0 | 1462 |  |  |  | 1485 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3262 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1539 | 2398 | 2400 | 0 | 3937 | 1641 | 77 | 0 | 16255
2021-08-09 | Montag | 08:00 | 1 | 12.3 | 29 | 17.3 | 6.8 | 7.4 | 328 | 654 | 151 | 10998 | [26 empty] | 460 | 3.9 | 118 | 6.48 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |  |  | 2.27 | 0.11 |  | 20.7 | 18.8 | 6.9 | 7 |  |  | 4.6 | 350 | 350 | [14 empty] | 391 | 47 |  |  | 262 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 87 |  | 0.089 |  |  |  | 21.39 | 24.1 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 6.9 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2863 | 376 | 1761 |  |  |  | 1278 | 903 | 83 | 0 | 0 | 903 | 2862 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 376 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 594 | 1505 | 2368 | 2082 | 3 | 3870 | 1616 | 77 | 0 | 10564
2021-08-10 | Dienstag | 08:00 | 1 | 13.4 | 31.6 | 17.3 | 7.1 | 7.4 | 299 | 581 | 167 | 11025 | [26 empty] | 480 | 4 | 120 | 6.26 | 0.3 | 2.8 | 1.1 |  |  | 2.19 | 0.11 |  | 20.9 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 4.2 | 340 | 340 | [14 empty] | 298 | 45 |  |  | 265 |  |  | 25 |  |  | 19 | 38 | 86 |  | 0.088 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 6.9 | 6.9 | 37.8 | 38 | 6.9 | 7 | 2317 | 867 | 1515 |  |  |  | 1231 | 732 | 193 | 0 | 0 | 726 | 2313 | 1682 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 193 | 867 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 627 | 1691 | 2348 | 1682 | 1 | 4037 | 1727 | 85 | 0 | 10485
2021-08-11 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 15.9 | 33.1 | 17.5 | 7 | 7.4 | 316 | 610 | 183 | 11166 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 480 | 3.86 | 124 | 6.2 | 0.5 | 2.7 | 1.7 |  |  | 2.27 | 0 |  | 21.2 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.2 | 350 | 350 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 266 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 93 |  | 0.095 |  |  |  | 20.73 | 24.1 | 37.7 | 38.1 | 6.9 | 6.9 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 2776 | 494 | 1452 |  |  |  | 1330 | 852 | 114 | 0 | 0 | 851 | 2743 | 1979 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 494 | 383 | 0 | 0 | 1142 | 710 | 1851 | 2361 | 1979 | 1 | 4211 | 1880 | 77 | 0 | 10583
2021-08-12 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 16.9 | 33.6 | 17.7 | 6.7 | 7.4 | 300 | 525 | 148 | 10236 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 290 | 2968 | 527 | 5394 | 22 | 225.2 | 40 | 409.4 | 5.4 | 55.3 | [6 empty] | 470 | 3.94 | 119 | 5.64 | 0.9 | 2.7 | 2.4 |  |  | 1.63 | 0 |  | 21.4 | 19.7 | 6.8 | 7.3 |  |  | 2.8 | 350 | 350 |  | 24h | 3 | 30.7 | 12 | 122.8 | 0 | 1.2 | 0.01 | 1.2 | 2.2 | 22.5 | 0.08 | 0.8 | 394 | 44 | 4.1 | 77 | 256 |  |  | 23 | 6.2 | 80 | 19 | 0 | 62 | 14.6 | 25.009 | 3.4 | 64 |  |  | 24.3 |  | 38.1 |  | 7 | 35 | 37.9 | 6.6 | 7 | 3168 | 246 | 1304 | 17.2 | 0.6 |  | 1390 | 968 | 53 | 10 | 19 | 949 | 3069 | 2176 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 51 | 244 | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 750 | 1828 | 2346 | 2176 | 1 | 4173 | 1935 | 70 | 0 | 9745
2021-08-13 | Freitag | 08:00 | 1 | 18.2 | 35 | 17.7 | 7 | 7.4 | 267 | 513 | 139 | 9991 | [26 empty] | 470 | 4.04 | 116 | 5.86 | 0 | 2.7 | 1.4 |  |  | 1.55 | 0.04 |  | 21.6 | 19.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.7 | 350 | 350 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 258 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 63 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.8 | 6.9 | 37.8 | 38 | 6.9 | 7 | 2850 | 406 | 1156 |  |  |  | 1422 | 903 | 85 | 0 | 0 | 330 | 1070 | 753 | 573 | 1783 | 1266 | 0 | 0 | 85 | 396 | 289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 944 | 694 | 1638 | 2308 | 2019 | 0 | 3946 | 1724 | 73 | 0 | 9397
2021-08-14 | Samstag | 05:00 | 1 | 20.9 | 35.8 | 17.7 | 7.2 | 7.4 | 286 | 472 | 128 | 9158 | [26 empty] | 460 | 3.86 | 119 | 5.46 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.01 | 0.02 |  | 21.7 | 20.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.7 | 350 | 350 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 265 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 6.9 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3030 | 232 | 1373 |  |  |  | 1408 | 983 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 3026 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 232 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1231 | 2365 | 2195 | 4 | 3592 | 1542 | 56 | 0 | 8573
2021-08-15 | Sonntag | 07:00 | 4 | 19.3 | 34.5 | 17.8 | 7 | 7.5 | 235 | 1420 | 394 | 10583 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 190 | 2011 | 322 | 3408 | 17 | 179.9 | 34 | 359.8 | 3.7 | 39.2 | [6 empty] | 440 | 3.64 | 121 | 5.24 | 0.3 | 2.2 | 0.9 |  |  | 1.32 | 0.1 |  | 21.6 | 20 | 7.1 | 7.2 | 2 | 21.2 | 3.7 | 350 | 350 |  | 2h | 2 | 21.2 | 13 | 137.6 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 1.6 | 16.9 | 0.1 | 1.1 | 305 | 47 |  |  | 265 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 6.9 | 7 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 2603 | 621 | 1238 |  |  |  | 1370 | 845 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 2606 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 621 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 2362 | 1893 | 7 | 3645 | 1529 | 65 | 0 | 11454
2021-08-16 | Montag | 11:00 | 4 | 17.3 | 26.4 | 18.6 | 7 | 7.5 | 269 | 1464 | 450 | 15702 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 160 | 2512 | 312 | 4899 | 23 | 361.1 | 39 | 612.4 | 4.6 | 71.6 | [6 empty] | 490 | 3.74 | 131 | 5.42 | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 3.11 | 1.08 |  | 22 | 19.9 | 6.9 | 7.1 | 3 | 47.1 | 5.5 | 340 | 340 |  | 24h | 5 | 78.5 | 21 | 329.7 | 1.2 | 2.8 | 0.21 | 4.2 | 5.2 | 81.7 | 0.2 | 3.1 | 395 | 42 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 151 |  | 0.154 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 6.8 | 7 | 37.6 | 38 | 7 | 7 | 2643 | 598 | 1466 |  |  |  | 1414 | 850 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2641 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 598 | 456 | 0 | 0 | 1433 | 619 | 2052 | 2371 | 1914 | 3 | 4420 | 1852 | 97 | 0 | 14757
2021-08-17 | Dienstag | 08:00 | 3 | 12.3 | 23.3 | 17.9 | 7 | 7.5 | 15 | 755 | 219 | 11628 | [26 empty] | 415 | 3.14 | 132 | 5.66 | 0.1 | 2.1 | 1 |  |  | 2.57 | 0.31 |  | 21.5 | 19.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 4.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 15.1 | 89 |  | 0.091 |  |  |  | 54.05 | 24.3 | 37.8 | 38.2 | 6.8 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.8 | 7 | 2866 | 354 | 1036 |  |  |  | 1292 | 934 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2858 | 2105 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 354 | 263 | 0 | 0 | 927 | 628 | 1555 | 2368 | 2105 | 1 | 3922 | 1650 | 70 | 0 | 11104
2021-08-18 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.9 | 24.9 | 17.8 | 7 | 7.6 | 209 | 614 | 167 | 9455 | [26 empty] | 470 | 3.66 | 128 | 5.24 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.11 | 0.1 |  | 21.2 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 6.4 | 290 | 320 | [14 empty] | 362 | 49 | 3.4 | 74 | 262 |  |  | 22 | 6.7 | 77 | 18 | 0 | 68 | 16.1 | 0.069 | 2.9 | 63 |  |  | 24.1 | 37.7 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.2 | 37.8 | 6.7 | 7 | 2492 | 743 | 1908 | 13.6 | 0.7 | 61.7 | 1216 | 795 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 2494 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 743 | 577 | 0 | 0 | 816 | 603 | 1418 | 2377 | 1800 | 2 | 3793 | 1660 | 51 | 0 | 9221
2021-08-19 | Donnerstag | 09:00 | 1 | 15.9 | 27.1 | 18 | 6.9 | 7.6 | 247 | 543 | 161 | 9273 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 340 | 3153 | 526 | 4878 | 88 | 816 | 61 | 565.7 | 7.4 | 68.6 | [6 empty] | 440 | 3.9 | 113 | 5 | 0 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.61 | 0.07 |  | 21.4 | 19.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4.9 | 300 | 300 |  | 2h | 2 | 18.5 | 21 | 194.7 | 0 | 0.9 | 0.01 | 0.9 | 1.9 | 17.6 | 0.09 | 0.8 | 392 | 49 |  |  | 265 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 69 |  | 0.065 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.7 | 6.6 | 7 | 2756 | 478 | 1320 |  |  |  | 1330 | 888 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 2754 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 478 | 357 | 0 | 0 | 845 | 607 | 1452 | 2372 | 2014 | 1 | 3823 | 1684 | 52 | 0 | 9080
2021-08-20 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.7 | 29.8 | 18.1 | 7.1 | 7.6 | 277 | 477 | 133 | 9088 | [26 empty] | 460 | 3.46 | 133 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.51 | 0.03 |  | 21.6 | 19.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.9 | 250 | 260 | [14 empty] | 394 | 54 |  |  | 242 |  |  | 11 |  |  | 20 | 0 | 64 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 6.8 | 7 | 37.4 | 37.7 | 6.9 | 7 | 2966 | 288 | 1795 |  |  |  | 1404 | 953 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 2967 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 288 | 220 | 0 | 0 | 714 | 495 | 1209 | 2374 | 2154 | 2 | 3581 | 1705 | 48 | 0 | 8759
2021-08-21 | Samstag | 07:00 | 1 | 13.1 | 30.1 | 17.9 | 6.9 | 7.2 | 235 | 440 | 125 | 8350 | [26 empty] | 480 | 3.68 | 130 | 5.16 | 0 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.04 | 0.03 |  | 21.7 | 19.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 305 | 63 |  |  | 256 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2423 | 787 | 1220 |  |  |  | 1075 | 784 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 2422 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 787 | 600 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 2375 | 1776 | 30 | 3029 | 1511 | 37 | 0 | 7889
2021-08-22 | Sonntag | 07:00 | 3 | 15.8 | 29.6 | 17.9 | 7.1 | 7.6 | 214 | 1507 | 454 | 16298 | [26 empty] | 500 | 3.72 | 134 | 5.16 | 0.1 | 1.9 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0.09 |  | 21.6 | 19.6 | 7 | 7.2 |  |  | 10.4 | 240 | 230 | [14 empty] | 305 | 59 |  |  | 255 |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 7 | 1741 | 1462 | 1558 |  |  |  | 996 | 557 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 1742 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1452 | 1104 | 2 | 10 | 0 | 1070 | 1070 | 2375 | 1271 | 62 | 3383 | 1634 | 40 | 45 | 15381
2021-08-23 | Montag | 08:00 | 3 | 14.6 | 24.2 | 18.2 | 7.1 | 7.6 | 421 | 1528 | 447 | 20325 | [26 empty] | 450 | 3.6 | 125 | 6.14 | 0.2 | 2.1 | 1 |  |  | 2.13 | 0.37 |  | 21.3 | 19.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 21.3 | 330 | 330 | [14 empty] | 394 | 56 |  |  | 258 |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 136 |  | 0.122 |  |  |  |  | 24.5 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 2235 | 764 | 1351 |  |  |  | 966 | 715 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 2230 | 1630 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 172 | 764 | 579 | 0 | 0 | 1302 | 1030 | 2333 | 2209 | 1630 | 6 | 4535 | 2336 | 94 | 0 | 19191
2021-08-24 | Dienstag | 09:00 | 3 | 13.7 | 21.6 | 18.1 | 6.6 | 7.3 | 5 | 1051 | 222 | 11546 |  | 8 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 3926 | 625 | 7216 | 53 | 611.9 | 29 | 334.8 | 6.2 | 71.6 | [6 empty] | 490 | 3.82 | 128 | 6.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.53 | 0.04 |  | 21.3 | 19.1 | 6.9 | 7 | 3 | 34.6 | 13.4 | 310 | 310 |  | 24h | 2 | 23.1 | 19 | 219.4 | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.7 | 1.7 | 19.6 | 0.09 | 1 | 395 | 59 | 4 | 66 | 261 |  |  | 0 |  |  | 22 | 22.2 | 75 | 17.2 | 0.068 | 2.8 | 59 |  | 26.28 | 24.5 | 37.8 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2104 | 1107 | 1438 | 14.7 | 0.7 |  | 1015 | 660 | 244 | 0 | 0 | 347 | 1133 | 825 | 309 | 965 | 706 | 4 | 6 | 243 | 1100 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 962 | 590 | 1552 | 2371 | 1531 | 2 | 3921 | 2176 | 59 | 0 | 10958
2021-08-25 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 9.6 | 22.5 | 18.1 | 6.6 | 7.1 | 269 | 579 | 147 | 9817 | [26 empty] | 500 | 4.38 | 114 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 1.31 | 0 |  | 21.6 | 19.4 | 7 | 7.1 |  |  | 8.9 | 290 | 280 | [14 empty] | 394 | 74 |  |  | 268 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 63 |  | 0.057 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2411 | 882 | 1850 |  |  |  | 1160 | 739 | 190 | 0 | 0 | 739 | 2413 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 842 | 632 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 882 | 569 | 1451 | 2372 | 1740 | 3 | 3820 | 2179 | 55 | 0 | 9438
2021-08-26 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 13.2 | 19.8 | 17.8 | 7 | 7.4 | 258 | 1523 | 454 | 16103 | [26 empty] | 500 | 3.72 | 134 | 5.6 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |  | 1.52 | 0.27 |  | 21.3 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 27.1 | 310 | 300 | [14 empty] | 395 | 73 |  |  | 271 |  |  | 0 |  |  | 18 | 4.3 | 65 |  | 0.058 |  |  |  | 21.35 | 24.5 | 37.9 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2662 | 620 | 1778 | 14.4 | 0.8 | 61.9 | 1165 | 820 | 137 | 0 | 0 | 812 | 2643 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 137 | 620 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 665 | 2001 | 2375 | 1906 | 2 | 4375 | 2454 | 74 | 0 | 15399
2021-08-27 | Freitag | 08:00 | 3 | 11.4 | 19.9 | 16.9 | 6.8 | 7.4 | 410 | 1535 | 456 | 20390 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 260 | 5301 | 370 | 7544 | 39 | 795.2 | 53 | 1080.7 | 6.5 | 132.5 | [6 empty] | 420 | 2.9 | 145 | 8.04 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.32 | 0.02 |  | 20 | 17.8 | 7 | 7.1 |  |  | 25.6 | 260 | 250 |  | 2h | 3 | 61.2 | 17 | 346.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 26.5 | 0.13 | 2.7 | 395 | 74 |  |  | 273 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2690 | 590 | 1863 |  |  |  | 1119 | 831 | 128 | 0 | 0 | 823 | 2672 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 128 | 590 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 946 | 1985 | 2374 | 1937 | 1 | 4358 | 2353 | 77 | 10 | 19314
2021-08-28 | Samstag | 07:00 | 3 | 12.1 | 22 | 17.4 | 7 | 7.4 | 307 | 1530 | 444 | 14739 | [26 empty] | 480 | 4.06 | 118 | 8.92 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.11 | 0.04 |  | 20.4 | 18 | 7 | 7.2 |  |  | 13.6 | 230 | 220 | [14 empty] | 304 | 84 |  |  | 279 |  |  | 0 |  |  | 15 | 0 | 66 |  | 0.055 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7 | 7 | 36.7 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2335 | 963 | 2118 |  |  |  | 1138 | 712 | 209 | 0 | 0 | 700 | 2297 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 209 | 963 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 2366 | 1645 | 3 | 4003 | 2178 | 70 | 0 | 14112
2021-08-29 | Sonntag | 07:00 | 3 | 11.6 | 18.9 | 16.4 | 6.9 | 7.5 | 299 | 1521 | 447 | 18324 | [26 empty] | 400 | 2.84 | 141 | 7.96 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.06 | 0.04 |  | 19.5 | 17.4 | 7 | 7.1 |  |  | 17.2 | 220 | 210 | [14 empty] | 306 | 74 |  |  | 286 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 6.8 | 7 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2435 | 848 | 2068 |  |  |  | 1093 | 744 | 184 | 0 | 0 | 732 | 2395 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 184 | 848 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1215 | 2355 | 1724 | 9 | 3561 | 1758 | 62 | 0 | 17429
2021-08-30 | Montag | 08:00 | 3 | 12.1 | 22.1 | 16.2 | 6.9 | 7.4 | 359 | 1520 | 451 | 24711 | [26 empty] | 400 | 2.98 | 134 | 6.88 | 0.4 | 2.2 | 1 |  |  | 1.62 | 0.45 |  | 19.2 | 16.9 | 6.8 | 7 |  |  | 20.2 | 240 | 260 | [14 empty] | 395 | 74 |  |  | 288 |  |  | 0 |  |  | 18 | 17.3 | 96 |  | 0.081 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.8 | 7 | 36.8 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2328 | 1034 | 2161 |  |  |  | 1033 | 707 | 221 | 0 | 0 | 696 | 2287 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 214 | 994 | 730 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 1402 | 764 | 2166 | 2376 | 1644 | 1 | 4541 | 2335 | 98 | 47 | 23238
2021-08-31 | Dienstag | 08:00 | 3 | 14.3 | 21.7 | 17.1 | 6.8 | 7.2 | 392 | 761 | 211 | 13793 | [26 empty] | 480 | 4.32 | 111 | 7.24 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.85 | 0.15 |  | 19.9 | 17.4 | 6.9 | 7 |  |  | 22.4 | 340 | 340 | [14 empty] | 391 | 74 |  |  | 297 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 87 |  | 0.073 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2164 | 1174 | 1874 | 12.8 | 0.8 | 60.6 | 1014 | 660 | 251 | 0 | 0 | 639 | 2089 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 247 | 1152 | 851 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1018 | 637 | 1655 | 2374 | 1525 | 3 | 4026 | 2126 | 93 | 0 | 14500
2021-09-01 | Mittwoch | 11:00 | 3 | 10.1 | 23.4 | 17.1 | 6.9 | 7.2 | 551 | 1001 | 306 | 17688 |  | 7 |  | 7 |  | 4 |  | 2 |  | 2h | 310 | 5483 | 447 | 7907 | 20 | 353.8 | 34 | 601.4 | 5.2 | 92 | [6 empty] | 640 | 4.04 | 158 | 8.06 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.65 | 0.09 |  | 20.3 | 18 | 7 | 7.2 | 2 | 35.4 | 27.1 | 340 | 350 |  | 2h | 3 | 53.1 | 19 | 336.1 | 0.1 | 0.9 | 0.08 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 0.09 | 1.6 | 395 | 74 | 3.1 | 79 | 304 |  |  | 0 |  |  | 18 | 4.4 | 64 | 18.5 | 0.054 | 2.5 | 60 |  | 26.38 | 25.1 | 38 | 38.4 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 1125 | 2178 | 1817 |  |  |  | 1011 | 973 | 468 | 315 | 629 | 323 | 1055 | 753 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 450 | 2076 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 18 | 103 | 1208 | 726 | 1934 | 2310 | 753 | 1 | 4243 | 2329 | 93 | 0 | 16694 | Hochwasserlage; Wartung Gasbehälter
2021-09-02 | Donnerstag | 13:00 | 3 | 7.7 | 24.8 | 17.2 | 7 | 7.3 | 639 | 972 | 288 | 18365 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 4408 | 358 | 6575 | 11 | 202 | 26 | 477.5 | 3.1 | 56.9 | [6 empty] | 480 | 4.02 | 119 | 8.3 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0.02 |  | 20.4 | 18.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 25.8 | 340 | 340 |  | 24h | 1 | 18.4 | 17 | 312.2 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 1.5 | 27.5 | 0.1 | 1.8 | 395 | 75 |  |  | 294 |  |  | 13 |  |  | 15 | 3 | 74 |  | 0.062 |  |  |  | 27.24 | 25.1 | 38.1 | 38.4 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 6.9 | 7 | 132 | 3243 | 2499 |  |  |  | 1100 | 759 | 696 | 359 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 132 | 693 | 3232 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1452 | 1020 | 2473 | 2398 |  | 1 | 4870 | 2663 | 97 | 0 | 17495 | Hochwasserlage; Wartung Gasbehälter
2021-09-03 | Freitag | 08:00 | 7 | 8.8 | 26.1 | 17.2 | 6.9 | 7.4 | 601 | 813 | 227 | 16798 | [26 empty] | 620 | 3.62 | 171 | 8.04 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.53 | 0.03 |  | 20.5 | 18.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 21.8 | 350 | 340 | [14 empty] | 394 | 56 |  |  | 289 |  |  | 28 |  |  | 15 | 0 | 92 |  | 0.073 | [5 empty] | 38.1 | 38.6 | 6.8 | 7 | 37.4 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2517 | 1117 | 1782 |  |  |  | 1324 | 984 | 241 | 106 | 212 | 656 | 2145 | 1524 | 114 | 369 | 247 | 2 | 3 | 240 | 1117 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1041 | 2391 | 2595 | 1771 | 0 | 4986 | 2508 | 71 | 0 | 16325 | Hochwasserlage;
2021-09-04 | Samstag | 07:00 | 3 | 10 | 26.8 | 17 | 7.2 | 7.3 | 476 | 688 | 190 | 13537 | [26 empty] | 660 | 4.2 | 157 | 7.12 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 0.94 | 0.04 |  | 20.6 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 14.3 | 290 | 300 | [14 empty] | 305 | 56 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 33.4 | 38.4 | 6.7 | 7 | 34.4 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2949 | 480 | 1910 |  |  |  | 1362 | 858 | 105 | 0 | 0 | 856 | 2886 | 2004 | 0 | 61 | 0 | 2 | 2 | 105 | 480 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749 | 1749 | 2360 | 2004 | 0 | 4109 | 1983 | 37 | 0 | 13307 | Hochwasserlage;
2021-09-05 | Sonntag | 07:00 | 3 | 10.7 | 27.6 | 16.9 | 7.2 | 7.4 | 396 | 593 | 159 | 11721 | [26 empty] | 620 | 4.22 | 147 | 6.82 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.17 | 0.11 |  | 20.5 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 11.8 | 350 | 340 | [14 empty] | 305 | 56 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 6.8 | 7 | 37.1 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3485 | 0 | 1964 |  |  |  | 1449 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3420 | 2399 | 0 | 62 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 | 2399 | 2399 | 1 | 3793 | 1719 | 39 | 0 | 11586
2021-09-06 | Montag | 12:00 | 3 | 10.8 | 26.6 | 17.3 | 7.1 | 7.4 | 396 | 754 | 203 | 11914 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 5242 | 655 | 7804 | 57 | 679.1 | 74 | 881.6 | 9.7 | 115.6 | [6 empty] | 600 | 4.32 | 139 | 7.46 | 0.4 | 2 | 1 |  |  | 2.53 | 0.44 |  | 20.8 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.9 | 340 | 330 |  | 2h | 2 | 23.8 | 14 | 166.8 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 1.5 | 17.9 | 0.1 | 1.2 | 395 | 51 |  |  | 300 |  |  | 27 |  |  | 17 | 0 | 171 |  | 0.128 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3126 | 183 | 1614 | 13.5 | 0.8 |  | 1484 | 965 | 41 | 0 | 0 | 364 | 1219 | 855 | 600 | 1905 | 1372 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 183 | 139 | 0 | 0 | 1592 | 870 | 2462 | 2368 | 2227 | 1 | 4829 | 2348 | 80 | 0 | 11765
2021-09-07 | Dienstag | 07:00 | 3 | 11.8 | 27.3 | 17.2 | 7 | 7.4 | 2 | 1516 | 439 | 10981 | [26 empty] | 580 | 4.38 | 132 | 7.16 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 1.95 | 0.2 |  | 21 | 18.8 | 7.2 | 7.4 |  |  | 13.6 | 320 | 330 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 227 |  |  | 20 |  |  | 19 | 11.2 | 41 |  | 0.031 |  |  |  | 25.51 | 25.1 | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3297 | 0 | 1725 |  |  |  | 1461 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 3296 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 875 | 1937 | 2399 | 2400 | 10 | 4327 | 2227 | 53 | 0 | 10705
2021-09-08 | Mittwoch | 14:00 | 7 | 11.6 | 26.9 | 17.7 | 6.8 | 7.4 | 319 | 588 | 162 | 10997 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 3739 | 528 | 5806 | 30 | 329.9 | 49 | 538.9 | 6.4 | 70.4 | [6 empty] | 570 | 4.62 | 123 | 7.46 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.57 | 0.16 |  | 21.2 | 19 | 7.2 | 7.2 | 3 | 33 | 10.5 | 330 | 330 |  | 24h | 2 | 22 | 22 | 241.9 | 0.1 | 1.2 | 0.08 | 1.4 | 2.4 | 26.4 | 0.12 | 1.3 | 395 | 50 | 4.1 | 81 | 313 |  |  | 30 | 7.4 | 79 | 16 | 3.8 | 146 | 17.8 | 0.109 | 2.7 | 65 |  |  | 24.1 | 38 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3305 | 0 | 1848 |  |  |  | 1573 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3305 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 850 | 2345 | 2400 | 2398 | 0 | 4745 | 2351 | 80 | 0 | 10824
2021-09-09 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 12.2 | 29.7 | 17.8 | 6.3 | 7.4 | 202 | 729 | 207 | 10705 | [26 empty] | 500 | 4.42 | 113 | 7.44 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.07 | 0.08 |  | 21.5 | 19.3 | 6.7 | 7.3 |  |  | 9.6 | 330 | 330 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 314 |  |  | 30 |  |  | 16 | 0 | 96 |  | 0.072 |  |  |  | 20.39 | 24.1 |  | 38.1 | 6.9 | 7.3 | 35 | 37.9 | 6.7 | 7 | 3297 | 0 | 1599 |  |  | 61 | 1662 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3297 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 904 | 2291 | 2397 | 2399 | 1 | 4688 | 2359 | 78 | 0 | 10496
2021-09-10 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.9 | 29.6 | 18 | 7.2 | 7.5 | 243 | 616 | 157 | 10628 | [26 empty] | 500 | 4.2 | 119 | 6.56 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.04 | 0.05 |  | 21.8 | 19.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 9.7 | 340 | 350 | [14 empty] | 410 | 52 |  |  | 309 |  |  | 28 |  |  | 16 | 0 | 88 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3580 | 0 | 1599 |  |  |  | 1703 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 92 | 284 | 207 | 1059 | 3296 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 913 | 2052 | 2606 | 2606 | 0 | 4658 | 2312 | 80 | 0 | 10422
2021-09-11 | Samstag | 05:00 | 3 | 16.2 | 27.2 | 17.7 | 6.8 | 7.4 | 295 | 1528 | 450 | 17985 | [26 empty] | 480 | 4.12 | 117 | 6.74 | 0.4 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0.03 |  | 21.4 | 19.4 | 7 | 7.2 |  |  | 17.5 | 310 | 320 | [14 empty] | 304 | 48 |  |  | 313 |  |  | 32 |  |  | 16 | 0 | 22 |  | 0.018 | [5 empty] | 37.7 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 3303 | 0 | 1588 |  |  |  | 1722 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 3303 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 2092 | 2400 | 2399 | 0 | 4492 | 2069 | 70 | 0 | 17124
2021-09-12 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.8 | 27.8 | 17.4 | 6.9 | 7.3 | 231 | 560 | 133 | 9212 | [26 empty] | 480 | 4.14 | 116 | 5.66 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.62 | 0.14 |  | 21.3 | 19.3 | 7 | 7.1 |  |  | 9.6 | 250 | 240 | [14 empty] | 305 | 48 |  |  | 313 |  |  | 28 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 3993 | 0 | 1687 |  |  |  | 1781 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 218 | 704 | 460 | 1072 | 3290 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 2858 | 2859 | 137 | 3668 | 1581 | 47 | 0 | 9113
2021-09-13 | Montag | 08:00 | 1 | 14 | 28 | 17.8 | 6.8 | 7.1 | 223 | 597 | 166 | 9866 | [26 empty] | 450 | 3.98 | 113 | 6.2 | 0.2 | 2.1 | 1 |  |  | 3.62 | 0.52 |  | 21.4 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 240 | 240 | [14 empty] | 431 | 53 |  |  | 119 |  |  | 11 |  |  | 20 | 0 | 136 |  | 0.11 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3649 | 0 | 1407 |  |  |  | 1632 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 112 | 343 | 253 | 1063 | 3306 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 735 | 1867 | 2652 | 2653 | 2 | 4517 | 2324 | 100 | 0 | 10193
2021-09-14 | Dienstag | 10:00 | 1 | 12.8 | 28.6 | 18 | 6.6 | 6.8 | 281 | 514 | 143 | 9828 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 380 | 3735 | 753 | 7400 | 75 | 737.1 | 102 | 1002.5 | 8.4 | 82.6 | [6 empty] | 440 | 4.14 | 106 | 6.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.73 | 0.08 |  | 21.8 | 19.6 | 7 | 7.1 |  |  | 10.4 | 230 | 230 |  | 2h | 2 | 19.7 | 25 | 245.7 | 0.2 | 1.4 | 0.07 | 1.6 | 2.6 | 25.6 | 0.14 | 1.4 | 431 | 62 |  |  | 194 |  |  | 17 |  |  | 16 | 10.7 | 88 |  | 0.071 |  |  |  | 27.64 | 24.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3319 | 0 | 1716 |  |  |  | 1508 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3318 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 876 | 2168 | 2400 | 2399 | 2 | 4566 | 2467 | 95 | 0 | 9583
2021-09-15 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 14.8 | 27.2 | 18.1 | 6.4 | 6.8 | 197 | 683 | 231 | 10397 | [26 empty] | 390 | 4.22 | 92 | 6.34 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.99 | 0.14 |  | 22 | 19.7 | 7 | 7.1 |  |  | 12.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 435 | 45 | 3.1 | 80 | 305 |  |  | 27 | 8 | 78 | 18 | 0 | 103 | 17.2 | 0.083 | 2.9 | 66 |  | 25.78 | 23.1 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3321 | 0 | 1666 |  |  |  | 1588 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3321 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1079 | 2450 | 2400 | 2398 | 0 | 4850 | 2547 | 88 | 0 | 10108
2021-09-16 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 16.9 | 26.1 | 18.8 | 6.6 | 7.3 | 410 | 1516 | 457 | 22692 | [26 empty] | 390 | 3.88 | 101 | 6.08 | 0.1 | 1.8 | 0.9 |  |  | 2.33 | 0.28 |  | 22 | 19.8 | 6.9 | 7.1 |  |  | 46.5 | 110 | 100 | [14 empty] | 443 | 51 |  |  | 313 |  |  | 32 |  |  | 16 | 0 | 80 |  | 0.065 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.1 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 3316 | 0 | 1455 |  |  | 60.1 | 1680 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 3317 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 1772 | 3295 | 2398 | 2399 | 0 | 5693 | 2996 | 97 | 29 | 21382
2021-09-17 | Freitag | 08:00 | 7 | 13.9 | 22.3 | 18.5 | 6.8 | 7.4 | 326 | 1510 | 419 | 11686 | [26 empty] | 420 | 4.1 | 102 | 7.44 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 2.35 | 0.14 |  | 22 | 19.7 | 6.9 | 7 |  |  | 16.2 | 110 | 110 | [14 empty] | 441 | 63 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 15 | 11.7 | 89 |  | 0.077 |  |  |  | 14.44 | 23.1 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 7 | 3920 | 0 | 1817 | 15.5 | 0.7 |  | 1880 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 698 | 2275 | 1602 | 516 | 1644 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1140 | 2250 | 2768 | 2768 | 8 | 5010 | 2628 | 87 | 0 | 12304
2021-09-18 | Samstag | 07:00 | 3 | 12.2 | 22.6 | 18 | 6.7 | 7.2 | 204 | 498 | 135 | 9037 | [26 empty] | 400 | 4.18 | 96 | 5.84 | 0.4 | 1.2 | 1 |  |  | 1.52 | 0 |  | 22 | 19.7 | 7 | 7.2 |  |  | 12.8 | 110 | 110 | [14 empty] | 327 | 50 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 7 | 4127 | 0 | 1832 |  |  |  | 1715 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3452 | 2400 | 203 | 677 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1585 | 2821 | 2823 | 7 | 4399 | 2339 | 56 | 0 | 8877
2021-09-19 | Sonntag | 08:00 | 1 | 9.5 | 21.6 | 17.5 | 7.1 | 7.8 | 212 | 470 | 127 | 8386 |  | 8 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 310 | 2600 | 498 | 4176 | 22 | 184.5 | 42 | 352.2 | 5.6 | 47 | [6 empty] | 400 | 4.02 | 100 | 5.98 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.62 | 0.08 |  | 21.6 | 19.3 | 7.2 | 7.3 | 5 | 41.9 | 16.2 | 120 | 110 |  | 24h | 4 | 33.5 | 28 | 234.8 | 0 | 0.9 | 0.04 | 1 | 2 | 16.8 | 0.43 | 3.6 | 325 | 49 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3544 | 0 | 1509 |  |  |  | 1617 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3465 | 2398 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2400 | 2398 | 2 | 3761 | 1774 | 58 | 0 | 8195
2021-09-20 | Montag | 11:00 | 1 | 11.7 | 19.3 | 17.7 | 7.4 | 8.2 | 6 | 723 | 216 | 9051 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 480 | 4344 | 761 | 6888 | 32 | 289.6 | 57 | 515.9 | 9.6 | 86.9 | [6 empty] | 380 | 4.16 | 91 | 6.48 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.98 | 1.21 |  | 21.4 | 18.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 13.1 | 110 | 110 |  | 24h | 3 | 27.2 | 27 | 244.4 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 38.9 | 0.4 | 3.6 | 442 | 48 | 6.1 | 51 | 313 |  |  | 27 | 8.3 | 79 | 17 | 4.4 | 95 | 16.6 | 0.083 | 2.9 | 66 |  |  | 23.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.6 | 7 | 7 | 3970 | 0 | 2215 | 14.6 | 0.7 | 59.7 | 1605 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 3494 | 2399 | 145 | 476 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 798 | 1785 | 2717 | 2718 | 0 | 4502 | 2235 | 88 | 0 | 8666
2021-09-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.2 | 18.6 | 17.6 | 6.9 | 8.2 | 232 | 469 | 149 | 9058 | [26 empty] | 410 | 3.92 | 105 | 5.9 | 0.2 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.32 | 0.59 |  | 21.3 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10 | 140 | 140 | [14 empty] | 443 | 49 |  |  | 287 |  |  | 30 |  |  | 16 | 9.7 | 92 |  | 0.08 |  |  |  | 21.41 | 23.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3536 | 0 | 1505 |  |  |  | 1517 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3458 | 2400 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 799 | 2107 | 2400 | 2400 | 1 | 4506 | 2282 | 87 | 0 | 8780
2021-09-22 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 7.5 | 18.9 | 17.6 | 6.3 | 7.2 | 209 | 586 | 169 | 9554 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 430 | 3.22 | 134 | 5.26 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 2.96 | 0.33 |  | 21.1 | 18.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.2 | 160 | 150 | [14 empty] | 443 | 47 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 90 |  | 0.078 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3420 | 17 | 1936 |  |  |  | 1457 | 1008 | 4 | 0 | 0 | 994 | 3342 | 2338 | 14 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1314 | 717 | 2031 | 2373 | 2364 | 2 | 4402 | 2201 | 68 | 0 | 9274
2021-09-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.5 | 22.8 | 17.8 | 6.9 | 7.3 | 236 | 550 | 155 | 9380 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 500 | 4690 | 766 | 7185 | 81 | 759.8 | 109 | 1022.4 | 5.8 | 54.4 | [6 empty] | 440 | 3.88 | 113 | 6.08 | 0.1 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.52 | 0.46 |  | 21.1 | 18.6 | 7.1 | 7.1 | 5 | 46.9 | 9.1 | 150 | 140 |  | 2h | 3 | 28.1 | 28 | 262.6 | 0.1 | 1.4 | 0.08 | 1.6 | 2.6 | 24.4 | 0.28 | 2.6 | 442 | 45 |  |  | 301 |  |  | 26 |  |  | 18 | 9.3 | 131 |  | 0.114 |  |  |  | 21.91 | 23.1 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 7 | 2959 | 316 | 1638 |  |  |  | 1458 | 908 | 69 | 0 | 0 | 908 | 2960 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 316 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 816 | 2293 | 2354 | 2117 | 2 | 4645 | 2345 | 63 | 0 | 9283
2021-09-24 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.8 | 24.7 | 18.2 | 7 | 7.5 | 261 | 576 | 142 | 9377 | [26 empty] | 420 | 3.5 | 120 | 5.72 | 0.4 | 1.7 | 1 |  |  | 2.46 | 0.15 |  | 21.5 | 19 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7 | 140 | 150 | [14 empty] | 412 | 43 |  |  | 277 |  |  | 29 |  |  | 18 | 7.2 | 71 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.8 | 7 | 3348 | 0 | 1557 |  |  |  | 1519 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3348 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 850 | 2090 | 2397 | 2399 | 1 | 4486 | 2349 | 56 | 0 | 9298
2021-09-25 | Samstag | 07:00 | 1 | 7.9 | 24.4 | 17.7 | 7.2 | 7.5 | 187 | 501 | 122 | 8034 | [26 empty] | 420 | 4.22 | 100 | 5.76 | 0.2 | 1.2 | 1 |  |  | 1.56 | 0.01 |  | 21.6 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.2 | 130 | 120 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 3361 | 0 | 1761 |  |  |  | 1597 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 3359 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1415 | 2401 | 2399 | 1 | 3814 | 1904 | 40 | 0 | 7987
2021-09-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.2 | 27.7 | 17.5 | 7.2 | 7.6 | 158 | 470 | 126 | 7447 | [26 empty] | 420 | 4.12 | 102 | 5.36 | 0.3 | 1.3 | 1 |  |  | 1.74 | 0.1 |  | 21.4 | 19.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.1 | 140 | 140 | [14 empty] | 306 | 43 |  |  | 264 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3723 | 0 | 1305 |  |  |  | 1671 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 3360 | 2400 | 107 | 365 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 2620 | 2621 | 55 | 3564 | 1595 | 40 | 0 | 7360
2021-09-27 | Montag | 08:00 | 3 | 15.5 | 25.8 | 17.4 | 6.7 | 7.3 | 415 | 694 | 446 | 19645 | [26 empty] | 340 | 2.84 | 120 | 6.22 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.72 | 0.91 |  | 20.9 | 18.6 | 6.9 | 7.2 |  |  | 10.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 391 | 43 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 21 | 11.1 | 172 |  | 0.15 |  |  |  | 43.66 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.5 | 6.9 | 7 | 3814 | 0 | 1800 |  |  |  | 1596 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 514 | 1706 | 1177 | 678 | 2107 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1051 | 2761 | 2699 | 2699 | 1 | 5459 | 2606 | 91 | 2 | 18584
2021-09-28 | Dienstag | 13:00 | 3 | 14.7 | 21.6 | 17.7 | 6.7 | 7.5 | 11 | 816 | 227 | 9656 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 320 | 3090 | 501 | 4838 | 31 | 299.3 | 58 | 560 | 7.3 | 70.5 | [6 empty] | 440 | 4.04 | 109 | 5.56 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.94 | 0.45 |  | 21.2 | 18.6 | 6.9 | 7.2 |  |  | 13.1 | 190 | 180 |  | 24h | 6 | 57.9 | 29 | 280 | 0.3 | 2.1 | 0.15 | 2.6 | 3.6 | 34.8 | 0.26 | 2.5 | 395 | 43 | 3.7 | 80 | 241 |  |  | 19 | 8 | 79 | 21 | 0 | 115 | 16.1 | 0.1 | 3 | 62 |  |  | 23.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.8 | 7 | 2886 | 364 | 1171 | 10.7 | 0.7 |  | 1455 | 922 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 919 | 2844 | 2099 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 364 | 268 | 0 | 0 | 1486 | 897 | 2383 | 2368 | 2099 | 0 | 4751 | 2458 | 75 | 0 | 9432
2021-09-29 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.7 | 21.7 | 17.7 | 7 | 7.6 | 244 | 827 | 230 | 12010 | [26 empty] | 440 | 4.18 | 105 | 5.72 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.33 | 0.08 |  | 21.3 | 18.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 23.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 64 |  | 0.058 |  |  |  | 21.71 | 23.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 6.8 | 7 | 3287 | 0 | 1721 | 14.4 | 0.7 | 59.3 | 1429 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 3287 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 973 | 2322 | 2398 | 2399 | 1 | 4719 | 2441 | 72 | 0 | 11638
2021-09-30 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 9 | 19.6 | 17.7 | 6.8 | 7.6 | 7 | 843 | 234 | 8874 | [26 empty] | 430 | 4.16 | 103 | 5.88 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.94 | 0.06 |  | 21.2 | 18.7 | 7.1 | 7.3 |  |  | 8 | 200 | 210 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 251 |  |  | 22 |  |  | 19 | 10 | 31 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 6.8 | 7.1 | 3042 | 186 | 1525 |  |  |  | 1499 | 968 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 3042 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 186 | 140 | 0 | 0 | 1071 | 828 | 1899 | 2373 | 2232 | 2 | 4270 | 2233 | 60 | 0 | 8712
2021-10-01 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.7 | 20.3 | 17.6 | 6.8 | 7.4 | 260 | 517 | 144 | 8796 | [26 empty] | 440 | 3.36 | 131 | 4.86 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.85 | 0 |  | 21.2 | 18.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 29 |  | 0.026 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 3282 | 0 | 1700 |  |  |  | 1520 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3281 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 482 | 1949 | 2398 | 2400 | 1 | 4346 | 2308 | 61 | 0 | 3194
2021-10-02 | Samstag | 07:00 | 1 | 6.9 | 22.9 | 17.6 | 7.1 | 7.3 | 235 | 440 | 122 | 8044 | [26 empty] | 420 | 3.84 | 109 | 5.28 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 1.81 | 0.02 |  | 21.3 | 18.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.2 | 150 | 160 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 57 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.8 | 6.9 | 7.1 | 3287 | 0 | 1691 |  |  |  | 1525 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3287 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1052 | 1633 | 2399 | 2398 | 1 | 4031 | 1960 | 63 | 0 | 1496
2021-10-03 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.5 | 24.3 | 17.4 | 7.2 | 7.6 | 204 | 416 | 116 | 7633 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 1832 | 455 | 3473 | 35 | 267.2 | 52 | 396.9 | 5.1 | 38.9 | [6 empty] | 420 | 3.74 | 112 | 4.92 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.87 | 0.09 |  | 21.2 | 18.7 | 7.2 | 7.3 | 2 | 15.3 | 5.6 | 150 | 150 |  | 2h | 5 | 38.2 | 24 | 183.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 19.1 | 0.2 | 1.5 | 305 | 45 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 39 |  | 0.035 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 3284 | 0 | 1449 |  |  |  | 1506 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3287 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 1316 | 2398 | 2399 | 1 | 3713 | 1682 | 62 | 0 | 6210
2021-10-04 | Montag | 08:00 | 1 | 12.1 | 19.1 | 17.7 | 6.5 | 7.3 | 232 | 521 | 145 | 8716 | [26 empty] | 410 | 3.82 | 107 | 5.42 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.14 | 0.64 |  | 21.3 | 18.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7 | 170 | 170 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 19 | 4.6 | 138 |  | 0.124 |  |  |  | 21.49 | 22.9 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7 | 3310 | 0 | 1582 |  |  |  | 1411 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1955 | 1398 | 429 | 1353 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 440 | 2483 | 2383 | 2381 | 2 | 4864 | 2534 | 85 | 0 | 8726
2021-10-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 13.7 | 19 | 17.5 | 6.4 | 7.4 | 16 | 806 | 224 | 8847 | [26 empty] | 390 | 4.24 | 92 | 5.86 | 0.4 | 1.3 | 1 |  |  | 2.2 | 0.14 |  | 21.4 | 18.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.2 | 170 | 180 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 275 |  |  | 20 |  |  | 19 | 9.2 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 7.1 | 2890 | 404 | 1534 |  |  |  | 1444 | 889 | 88 | 0 | 0 | 889 | 2891 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 404 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 631 | 2104 | 2350 | 2052 | 1 | 4453 | 2428 | 64 | 0 | 8823
2021-10-06 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 9.4 | 17.2 | 17.2 | 6.4 | 7.3 | 351 | 831 | 230 | 12086 | [26 empty] | 360 | 3.82 | 94 | 5.38 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.17 | 0.16 |  | 20.9 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 15.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 342 | 45 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3374 | 0 | 1773 |  |  |  | 1474 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3373 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 739 | 2225 | 2399 | 2399 | 0 | 4624 | 2484 | 80 | 0 | 11777
2021-10-07 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 7.2 | 15.2 | 17.6 | 6.9 | 7.3 | 236 | 466 | 130 | 8825 | [26 empty] | 380 | 4.06 | 94 | 5.38 | 0.4 | 2.2 | 1.5 |  |  | 2.1 | 11.74 |  | 20.9 | 18.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.1 | 160 | 150 | [14 empty] | 315 | 44 | 3.9 | 82 | 289 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 3 | 64 |  |  |  | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 7.1 | 3383 | 0 | 1631 | 16.3 | 0.9 | 58.5 | 1524 | 1045 | 0 | 0 | 1 | 1044 | 3385 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 548 | 2045 | 2399 | 2399 | 1 | 4443 | 2419 | 70 | 0 | 8718
2021-10-08 | Freitag | 08:00 | 1 | 9.9 | 19.1 | 17.7 | 6.5 | 7.5 | 239 | 479 | 133 | 8958 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 590 | 5285 | 870 | 7793 | 34 | 304.6 | 64 | 573.3 | 10.9 | 97.6 | [6 empty] | 340 | 3.76 | 90 | 5.2 | 0.3 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.6 | 6.93 |  | 21.2 | 18.5 | 7.2 | 7.3 | 3 | 26.9 | 6.9 | 170 | 170 |  | 2h | 4 | 35.8 | 32 | 286.7 | 0 | 1 | 0.04 | 1.1 | 2.1 | 18.8 | 0.3 | 2.7 | 395 | 46 |  |  | 286 |  |  | 18 |  |  | 20 | 0 | 34 |  | 0.031 |  |  |  | 12.41 | 22.9 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 6.7 | 7.1 | 3453 | 0 | 1472 |  |  |  | 1506 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 954 | 3158 | 2208 | 86 | 293 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 600 | 2229 | 2399 | 2400 | 1 | 4627 | 2470 | 97 | 0 | 8881
2021-10-09 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.3 | 16.4 | 17.5 | 6.9 | 7.4 | 245 | 440 | 122 | 8107 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 530 | 4297 | 794 | 6437 | 42 | 340.5 | 52 | 421.6 | 7.4 | 60 | [6 empty] | 340 | 3.52 | 97 | 5.04 | 0.2 | 2 | 1 |  |  | 2.52 | 0.48 |  | 21.2 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.4 | 170 | 180 |  | 24h | 4 | 32.4 | 27 | 218.9 | 0.2 | 1 | 0.06 | 1.3 | 2.3 | 18.6 | 0.2 | 1.6 | 305 | 45 |  |  | 288 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 84 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3592 | 0 | 2067 |  |  |  | 1617 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3533 | 2399 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1457 | 2222 | 2399 | 2399 | 1 | 4620 | 2457 | 75 | 0 | 8118
2021-10-10 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.6 | 14.8 | 16.7 | 7.1 | 7.5 | 196 | 430 | 119 | 7254 | [26 empty] | 330 | 3.48 | 95 | 5.18 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.97 | 0.27 |  | 20.8 | 18.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 170 | 170 | [14 empty] | 304 | 45 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3554 | 0 | 1414 |  |  |  | 1606 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3475 | 2398 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 1342 | 2399 | 2398 | 2 | 3739 | 1793 | 62 | 0 | 7285
2021-10-11 | Montag | 08:00 | 1 | 1.5 | 15 | 16.8 | 6.8 | 7.4 | 215 | 482 | 133 | 8259 | [26 empty] | 350 | 3.72 | 94 | 5.46 | 0.2 | 2.2 | 1.3 |  |  | 4.88 | 2.17 |  | 20.4 | 17.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.5 | 150 | 140 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 147 |  | 0.132 |  |  |  | 21.37 | 22.9 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3916 | 0 | 1900 |  |  |  | 1531 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 515 | 1742 | 1185 | 701 | 2173 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 429 | 1980 | 2778 | 2780 | 17 | 4741 | 2442 | 93 | 0 | 8239
2021-10-12 | Dienstag | 08:00 | 3 | 7.4 | 12.3 | 16.9 | 6.7 | 7.5 | 185 | 993 | 276 | 9775 | [26 empty] | 340 | 3.68 | 92 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 |  |  | 5.17 | 3.06 |  | 20.5 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 9.1 | 130 | 140 | [14 empty] | 395 | 48 | 3.3 | 82 | 289 |  |  | 20 | 8.1 | 79 | 19 | 16.5 | 90 | 16.6 | 0.081 | 2.8 | 65 |  |  |  | 37 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3317 | 0 | 1868 | 16.2 | 0.9 |  | 1480 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1045 | 3247 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 579 | 2499 | 2399 | 2398 | 1 | 4897 | 2663 | 75 | 0 | 9867
2021-10-13 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 3.6 | 12.1 | 16.6 | 6.7 | 7.1 | 33 | 1611 | 448 | 10493 |  | 8 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 520 | 5456 | 761 | 7985 | 89 | 933.9 | 118 | 1238.2 | 12.3 | 129.1 | [6 empty] | 340 | 3.72 | 91 | 5.04 | 0.2 | 2.4 | 1.3 |  |  | 3.86 | 1.58 |  | 19.9 | 17.2 | 7.1 | 7.2 | 5 | 52.5 | 10.8 | 130 | 130 |  | 2h | 6 | 63 | 40 | 419.7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 36.7 | 0.36 | 3.8 | 395 | 43 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 21 | 7.2 | 118 |  | 0.106 |  |  |  | 20.99 | 22.9 |  | 37.9 |  | 7.3 | 36.4 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3313 | 0 | 1816 |  |  |  | 1509 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1046 | 3243 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 699 | 2495 | 2399 | 2399 | 1 | 4893 | 2662 | 72 | 0 | 10123
2021-10-14 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 3.2 | 12.6 | 17.1 | 6.7 | 7.2 | 225 | 551 | 153 | 8669 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 530 | 4595 | 772 | 6692 | 41 | 355.4 | 109 | 944.9 | 9.7 | 84.1 | [6 empty] | 350 | 3.96 | 88 | 5.26 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 2.99 | 0.32 |  | 20.2 | 17.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.2 | 150 | 150 |  | 24h | 7 | 60.7 | 39 | 338.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 3.4 | 29.5 | 0.29 | 2.5 | 395 | 45 |  |  | 278 |  |  | 20 |  |  | 20 | 7.9 | 61 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3578 | 0 | 1726 |  |  | 58 | 1553 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 88 | 333 | 202 | 1050 | 3245 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 594 | 2111 | 2601 | 2601 | 9 | 4703 | 2595 | 58 | 0 | 8637
2021-10-15 | Freitag | 07:00 | 1 | 5 | 17.2 | 17.1 | 7.1 | 7.4 | 220 | 460 | 128 | 8578 | [26 empty] | 380 | 3.38 | 112 | 4.94 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.9 | 0.15 |  | 20.5 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.7 | 150 | 150 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 283 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 59 |  | 0.052 |  |  |  | 21.79 | 22.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3576 | 0 | 1800 |  |  |  | 1637 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 119 | 410 | 274 | 1016 | 3167 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 597 | 2047 | 2589 | 2588 | 1 | 4634 | 2536 | 56 | 0 | 8527
2021-10-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.8 | 16.2 | 16.9 | 7 | 7.4 | 218 | 403 | 112 | 7515 | [26 empty] | 340 | 4.3 | 79 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 2.54 | 0.03 |  | 20.6 | 17.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 140 | 140 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 60 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3641 | 0 | 1885 |  |  |  | 1639 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 111 | 348 | 241 | 1058 | 3292 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1277 | 1673 | 2640 | 2640 | 5 | 4308 | 2261 | 54 | 0 | 7596
2021-10-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2 | 12.8 | 16.4 | 7.2 | 7.5 | 187 | 380 | 106 | 6998 | [26 empty] | 380 | 4.34 | 88 | 4.98 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.95 | 0 |  | 20.1 | 17.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.8 | 130 | 140 | [14 empty] | 302 | 46 |  |  | 289 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3412 | 0 | 2028 |  |  |  | 1564 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 40 | 121 | 89 | 1053 | 3292 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 1172 | 2487 | 2489 | 20 | 3639 | 1721 | 42 | 0 | 7119
2021-10-18 | Montag | 11:00 | 1 | 3.9 | 14.3 | 16.7 | 6.8 | 7.4 | 200 | 431 | 120 | 7618 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 270 | 2057 | 458 | 3489 | 94 | 716.1 | 99 | 754.2 | 11.5 | 87.6 | [6 empty] | 380 | 3.66 | 104 | 4.7 | 0.3 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.91 | 0.45 |  | 20 | 17.1 | 7.2 | 7.3 | 3 | 22.9 | 3.6 | 170 | 160 |  | 2h | 3 | 22.9 | 33 | 251.4 | 0.1 | 1.3 | 0.08 | 1.5 | 2.5 | 19 | 0.19 | 1.4 | 395 | 48 |  |  | 286 |  |  | 22 |  |  | 19 | 6.8 | 90 |  | 0.076 |  |  |  | 21.11 | 22.3 |  | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3356 | 0 | 2061 |  |  |  | 1434 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 674 | 2218 | 1576 | 361 | 1135 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 391 | 1960 | 2394 | 2395 | 1 | 4353 | 2201 | 63 | 0 | 7724
2021-10-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 3.2 | 14.1 | 16.7 | 6.7 | 7.3 | 197 | 431 | 120 | 7684 | [26 empty] | 390 | 4.02 | 97 | 5.52 | 0.2 | 2.3 | 1 |  |  | 3 | 0.56 |  | 20.1 | 17.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 4.5 | 160 | 160 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 306 |  |  | 19 |  |  | 20 | 3.2 | 90 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3419 | 0 | 1872 |  |  |  | 1385 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 3418 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 461 | 2132 | 2399 | 2399 | 1 | 4530 | 2373 | 68 | 0 | 7771
2021-10-20 | Mittwoch | 09:00 | 1 | 5.6 | 21.6 | 16.8 | 6.9 | 7.3 | 215 | 470 | 131 | 7810 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 300 | 2343 | 822 | 6420 | 40 | 312.4 | 65 | 507.7 | 9.3 | 72.6 | [6 empty] | 440 | 3.68 | 120 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.51 | 0.09 |  | 20.4 | 17.6 | 7.1 | 7.3 |  |  | 5 | 160 | 170 |  | 24h | 3 | 23.4 | 30 | 234.3 | 0 | 1.4 | 0.08 | 1.5 | 2.5 | 19.5 | 0.21 | 1.6 | 395 | 54 | 3.5 | 82 | 300 |  |  | 24 | 5.6 | 79 | 17 | 2.2 | 58 | 16.6 | 24.344 | 2.9 | 67 |  |  | 22.1 | 36.1 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 36.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3139 | 249 | 2115 | 16.8 | 0.9 |  | 1468 | 951 | 53 | 4 | 9 | 942 | 3137 | 2184 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 249 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 450 | 2054 | 2364 | 2185 | 1 | 4417 | 2328 | 68 | 7 | 7899
2021-10-21 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 7.2 | 16.9 | 16.5 | 6.9 | 7.4 | 212 | 576 | 160 | 8256 | [26 empty] | 450 | 3.64 | 124 | 5.36 | 0.1 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.63 | 0.01 |  | 20.5 | 17.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.2 | 140 | 140 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 292 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 72 |  | 24.405 |  |  |  | 21.85 | 22.1 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3408 | 0 | 1834 |  |  | 58.7 | 1405 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3409 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 466 | 2114 | 2398 | 2399 | 1 | 4511 | 2359 | 80 | 0 | 8333
2021-10-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.7 | 12.4 | 16.4 | 6.7 | 7.5 | 247 | 520 | 144 | 8319 | [26 empty] | 450 | 3.34 | 135 | 5.04 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.62 | 0 |  | 20.2 | 17.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.8 | 150 | 150 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3032 | 333 | 1808 |  |  |  | 1432 | 934 | 71 | 0 | 0 | 933 | 3030 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 333 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 481 | 1970 | 2375 | 2133 | 1 | 4343 | 2243 | 71 | 0 | 8459
2021-10-23 | Samstag | 07:00 | 1 | 1.5 | 12.7 | 16.2 | 7.2 | 7.5 | 206 | 385 | 107 | 6978 | [26 empty] | 480 | 3.28 | 146 | 4.48 | 0.2 | 1.4 | 1 |  |  | 1.87 | 0 |  | 19.9 | 17 | 7.3 | 7.3 |  |  | 6.5 | 170 | 160 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3401 | 0 | 1763 |  |  |  | 1485 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3402 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 840 | 1149 | 2399 | 2399 | 2 | 3546 | 1673 | 52 | 0 | 7187
2021-10-24 | Sonntag | 07:00 | 2 | -1.4 | 12 | 15.6 | 7.1 | 7.5 | 173 | 364 | 101 | 6379 | [26 empty] | 500 | 3.44 | 145 | 4.34 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.78 | 0 |  | 19.4 | 16.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | 3.7 | 150 | 150 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 18 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3428 | 0 | 1972 |  |  |  | 1463 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3423 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 2398 | 2398 | 6 | 3305 | 1421 | 52 | 0 | 6601
2021-10-25 | Montag | 08:00 | 2 | -0.8 | 10.4 | 15.7 | 6.5 | 7.3 | 163 | 427 | 118 | 7428 | [26 empty] | 490 | 3.6 | 136 | 4.52 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |  |  | 3.3 | 0.32 |  | 19 | 16.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 118 |  | 0.099 |  |  |  | 19.35 | 22.1 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3397 | 3 | 1837 |  |  |  | 1425 | 1067 | 1 | 0 | 0 | 343 | 1146 | 803 | 722 | 2244 | 1641 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1463 | 313 | 1776 | 2445 | 2444 | 7 | 4215 | 2013 | 96 | 0 | 7620
2021-10-26 | Dienstag | 09:00 | 1 | 2.2 | 11.6 | 15.9 | 6.8 | 7.2 | 200 | 412 | 114 | 7626 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 610 | 4652 | 991 | 7557 | 102 | 777.9 | 137 | 1044.8 | 16.8 | 128.1 | [6 empty] | 480 | 3.58 | 134 | 4.84 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.91 | 0.07 |  | 19.3 | 16.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.6 | 180 | 180 |  | 2h | 3 | 22.9 | 26 | 198.3 | 0.1 | 1.6 | 0.13 | 1.8 | 2.8 | 21.4 | 0.2 | 1.5 | 395 | 47 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 88 |  | 0.074 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3321 | 0 | 2112 |  |  |  | 1367 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3324 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 355 | 1723 | 2398 | 2401 | 1 | 4120 | 2021 | 78 | 0 | 7863
2021-10-27 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.6 | 9.7 | 16.1 | 6.6 | 7.5 | 194 | 447 | 124 | 7864 | [26 empty] | 500 | 3.62 | 138 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 0.8 |  |  | 2.47 | 0 |  | 19.5 | 16.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5 | 170 | 170 | [14 empty] | 391 | 47 | 8.9 | 81 | 219 |  |  | 17 | 7.1 | 79 | 20 | 0 | 70 | 16.6 | 0.059 | 2.9 | 67 |  | 21.13 | 22.3 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2774 | 489 | 1958 | 17.8 | 0.9 | 61.1 | 1336 | 877 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 2773 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 472 | 359 | 5 | 17 | 1345 | 283 | 1628 | 2356 | 1997 | 3 | 3981 | 2008 | 77 | 0 | 7973
2021-10-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.8 | 8.6 | 16.2 | 7.1 | 7.6 | 207 | 458 | 127 | 7942 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 490 | 3892 | 776 | 6163 | 40 | 317.7 | 66 | 524.2 | 9.6 | 76.2 | [6 empty] | 480 | 3.58 | 134 | 5.42 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.11 | 0 |  | 19.6 | 16.7 | 7.3 | 7.3 | 0 |  | 5 | 150 | 150 |  | 24h | 2 | 15.9 | 28 | 222.4 | 0 | 1.1 | 0.06 | 1.2 | 2.2 | 17.5 | 0.22 | 1.7 | 395 | 47 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 20 | 9.1 | 58 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 3300 | 2 | 1981 |  |  |  | 1425 | 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3299 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1231 | 385 | 1616 | 2400 | 2399 | 1 | 4015 | 1978 | 61 | 0 | 8093
2021-10-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.9 | 9.2 | 15.9 | 7 | 7.6 | 182 | 423 | 117 | 7628 | [26 empty] | 470 | 3.5 | 134 | 5.16 | 0.3 | 1.4 | 1 |  |  | 2.35 | 0.02 |  | 19.5 | 16.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.7 | 160 | 160 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 60 |  | 0.052 |  |  |  | 17.93 | 22.3 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3308 | 4 | 2127 |  |  |  | 1427 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3310 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1083 | 343 | 1426 | 2398 | 2399 | 2 | 3822 | 1827 | 52 | 0 | 7789
2021-10-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.3 | 11.8 | 15.8 | 7.4 | 7.7 | 191 | 384 | 106 | 6909 | [26 empty] | 500 | 3.52 | 142 | 5.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.81 | 0 |  | 19.4 | 16.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | 3.7 | 190 | 180 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 43 |  | 0.037 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3300 | 0 | 2119 |  |  |  | 1444 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3300 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 709 | 1086 | 2399 | 2398 | 2 | 3484 | 1576 | 50 | 0 | 7039
2021-10-31 | Sonntag |  |  | 4 | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 7.7 | 167 | 364 | 101 | 6396 | [26 empty] | 520 | 3.56 | 146 | 4.64 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.52 | 0.01 |  | 19.2 | 16.4 | 7.3 | 7.3 |  |  | 2.7 | 180 | 180 | [14 empty] | 316 | 48 |  |  | 302 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.3 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3193 | 195 | 2042 |  |  |  | 1452 | 1023 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3194 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 195 | 142 | 0 | 0 | 0 | 834 | 834 | 2450 | 2309 | 20 | 3264 | 1391 | 38 | 0 | 6460
2021-11-01 | Montag | 07:00 | 3 | 2.1 | 10.8 | 14.1 | 7.2 | 7.8 | 152 | 1642 | 456 | 14115 | [26 empty] | 520 | 3.42 | 152 | 4.74 | 0.1 | 2.7 | 0.9 |  |  | 2.03 | 0.3 |  | 18.5 | 15.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 6.7 | 170 | 180 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3330 | 127 | 1930 |  |  |  | 1389 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 617 | 2085 | 1406 | 383 | 1242 | 870 | 0 | 0 | 31 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1233 | 2380 | 2276 | 39 | 3575 | 1485 | 50 | 0 | 13722
2021-11-02 | Dienstag | 13:00 | 3 | 2.5 | 10.6 | 13 | 7.1 | 8 | 314 | 1611 | 447 | 17586 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 360 | 6331 | 606 | 10657 | 28 | 492.4 | 55 | 967.2 | 6.6 | 116.1 | [6 empty] | 350 | 2.54 | 138 | 7.52 | 0.3 | 2.5 | 1.4 |  |  | 4.33 | 2.48 |  | 16.3 | 13.7 | 6.6 | 7.1 |  |  | 8.7 | 210 | 220 |  | 24h | 4 | 70.3 | 21 | 369.3 | 2.3 | 4.8 | 0.3 | 7.4 | 8.4 | 147.7 | 0.15 | 2.6 | 395 | 45 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 140 |  | 0.122 |  |  |  | 10.95 | 22.3 |  | 38 | 7.2 | 7.3 |  | 38 | 7.1 | 7.4 | 3649 | 0 | 2188 |  |  | 58.2 | 1459 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3592 | 2400 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 485 | 1998 | 2399 | 2400 | 1 | 4396 | 1892 | 86 | 0 | 17049
2021-11-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0.3 | 8.8 | 15.2 | 7.2 | 7.9 | 0 | 826 | 229 | 8890 | [26 empty] | 480 | 3.56 | 135 | 5.46 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.32 | 0.76 |  | 17.3 | 13.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 7.9 | 230 | 230 | [14 empty] | 395 | 48 |  |  | 288 |  |  | 19 |  |  | 19 | 7 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 21.29 | 22.3 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3648 | 3 | 2198 |  |  |  | 1398 | 1040 | 2 | 0 | 0 | 1040 | 3583 | 2398 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1339 | 404 | 1744 | 2400 | 2398 | 2 | 4142 | 2044 | 63 | 0 | 6990
2021-11-04 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 2.9 | 9.6 | 12.6 | 7 | 7.9 | 260 | 1627 | 452 | 22100 | [26 empty] | 360 | 2.6 | 138 | 6.2 | 0.2 | 2.7 | 1.2 |  |  | 2.4 | 0.98 |  | 16.2 | 13.5 | 6.7 | 6.9 |  |  | 44.2 | 160 | 170 | [14 empty] | 423 | 44 |  |  | 289 |  |  | 20 |  |  | 20 | 1.2 | 121 | 17.2 | 0.105 |  |  |  |  | 22.1 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3154 | 455 | 1971 |  |  |  | 1388 | 900 | 91 | 0 | 0 | 898 | 3083 | 2068 | 0 | 67 | 0 | 2 | 6 | 90 | 451 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1905 | 705 | 2610 | 2368 | 2068 | 0 | 4978 | 2374 | 74 | 9 | 23525
2021-11-05 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.3 | 8.7 | 15.4 | 6.7 | 7.9 | 218 | 449 | 125 | 8738 | [26 empty] | 520 | 3.26 | 160 | 4.94 | 0.2 | 1.4 | 1 |  |  | 2.23 | 0.22 |  | 16.8 | 13.3 | 6.7 | 6.9 |  |  | 7 | 180 | 190 | [14 empty] | 392 | 49 | 8.7 | 79 | 290 |  |  | 18 | 7.2 | 80 | 19 | 0 | 55 |  | 0.048 | 2.7 | 68 |  |  |  | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3663 | 0 | 2147 | 16.1 | 0.5 |  | 1418 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3587 | 2400 | 0 | 68 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 423 | 1657 | 2400 | 2400 | 2 | 4055 | 1987 | 60 | 0 | 9722
2021-11-06 | Samstag | 07:00 | 1 | 1.7 | 7.1 | 15.4 | 7.3 | 7.8 | 197 | 372 | 103 | 6905 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 490 | 3383 | 438 | 3024 | 22 | 151.9 | 45 | 310.7 | 5.4 | 37.3 | [6 empty] | 500 | 3.3 | 152 | 5.02 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 1.14 | 0 |  | 17.9 | 14.6 | 6.9 | 7 | 1 | 6.9 | 4.5 | 190 | 190 |  | 2h | 1 | 6.9 | 23 | 158.8 | 1 | 2.4 | 0.2 | 3.6 | 4.6 | 31.8 | 0.12 | 0.8 | 304 | 48 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3643 | 0 | 2156 |  |  |  | 1414 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3576 | 2398 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 821 | 1145 | 2399 | 2398 | 3 | 3541 | 1705 | 45 | 0 | 7742
2021-11-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.1 | 8.6 | 15 | 7.7 | 7.9 | 165 | 374 | 104 | 6636 | [26 empty] | 510 | 3.42 | 149 | 5.34 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.34 | 0 |  | 17.9 | 14.9 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 180 | 190 | [14 empty] | 305 | 48 |  |  | 289 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 3653 | 8 | 2274 |  |  |  | 1420 | 1025 | 3 | 0 | 0 | 1025 | 3589 | 2399 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 901 | 901 | 2397 | 2399 | 9 | 3289 | 1439 | 47 | 0 | 7445
2021-11-08 | Montag | 10:00 | 2 | -0.3 | 8.9 | 15.5 | 7.2 | 7.9 | 208 | 480 | 133 | 8164 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 730 | 5960 | 1027 | 8384 | 50 | 408.2 | 79 | 645 | 9.2 | 75.1 | [6 empty] | 500 | 3.78 | 132 | 5.42 | 0 | 2.3 | 1 |  |  | 3.38 | 0.75 |  | 18.3 | 15.1 | 7 | 7 |  |  | 4.3 | 210 | 210 |  | 24h | 4 | 32.7 | 30 | 244.9 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 26.9 | 0.14 | 1.1 | 395 | 48 |  |  | 277 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 137 |  | 0.111 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3089 | 322 | 1997 |  |  |  | 1397 | 937 | 72 | 0 | 0 | 350 | 1213 | 813 | 587 | 1877 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 289 | 224 | 7 | 32 | 1758 | 349 | 2107 | 2376 | 2152 | 6 | 4477 | 2332 | 77 | 0 | 9093
2021-11-09 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2 | 8.3 | 15.4 | 7 | 7.7 | 57 | 785 | 218 | 8730 | [26 empty] | 520 | 4.02 | 129 | 5.72 | 0.4 | 1.4 | 1 |  |  | 3.29 | 0.26 |  | 18.7 | 15.6 | 6.9 | 7 |  |  | 12.2 | 210 | 220 | [14 empty] | 395 | 49 | 3.2 | 80 | 289 |  |  | 22 | 6.3 | 81 | 18 | 0 | 87 | 17.2 | 0.07 | 2.7 | 68 |  | 29.65 | 22.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 6.9 | 7 | 3307 | 58 | 2244 | 16.7 | 0.6 |  | 1426 | 1040 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3307 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 1677 | 553 | 2230 | 2401 | 2399 | 1 | 4629 | 2482 | 78 | 0 | 9785
2021-11-10 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -1.5 | 7.8 | 15.6 | 7.3 | 7.7 | 258 | 451 | 125 | 8288 | [26 empty] | 520 | 3.82 | 136 | 5.52 | 0.4 | 1.3 | 1 |  |  | 2.98 | 0.02 |  | 18.8 | 15.8 | 6.9 | 7 |  |  | 12 | 220 | 220 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3310 | 53 | 2157 |  |  |  | 1469 | 1037 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 3310 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 1501 | 561 | 2062 | 2398 | 2400 | 2 | 4459 | 2369 | 78 | 0 | 9271
2021-11-11 | Donnerstag | 10:00 | 2 | -0.4 | 4.9 | 15.7 | 7.2 | 7.8 | 199 | 553 | 154 | 8863 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 620 | 5495 | 954 | 8455 | 69 | 611.5 | 97 | 859.7 | 5.9 | 52.3 | [6 empty] | 510 | 4.4 | 116 | 6.18 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 3.06 | 0.39 |  | 19 | 15.9 | 7 | 7 | 9 | 79.8 | 25.1 | 190 | 190 |  | 2h | 4 | 35.5 | 41 | 363.4 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1.3 | 11.5 | 0.21 | 1.9 | 395 | 47 |  |  | 289 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 65 |  | 0.053 |  |  |  | 26.8 | 22.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3308 | 47 | 2213 |  |  | 58 | 1563 | 1036 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3304 | 2397 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 1625 | 524 | 2149 | 2399 | 2397 | 1 | 4547 | 2455 | 82 | 0 | 9826
2021-11-12 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.6 | 4.9 | 15.9 | 6.9 | 7.2 | 212 | 430 | 120 | 8045 | [26 empty] | 520 | 3.86 | 135 | 5.78 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.84 | 0.01 |  | 19.2 | 16.1 | 7 | 7.1 |  |  | 8.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 409 | 47 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 60 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.3 | 7 | 7 | 3804 | 0 | 2051 |  |  |  | 1660 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 155 | 496 | 360 | 1044 | 3290 | 2399 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 543 | 1822 | 2759 | 2759 | 9 | 4572 | 2509 | 79 | 0 | 8952
2021-11-13 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.3 | 6.2 | 14.2 | 6.9 | 7.5 | 189 | 1636 | 454 | 13122 | [26 empty] | 530 | 4.4 | 120 | 5.66 | 0.3 | 2.2 | 1 |  |  | 1.36 | 0.15 |  | 18.8 | 16.1 | 7 | 7.1 |  |  | 23.4 | 170 | 180 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7 | 7 | 3809 | 18 | 2308 |  |  |  | 1621 | 1203 | 5 | 0 | 0 | 147 | 493 | 335 | 1046 | 3295 | 2400 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 191 | 1321 | 1512 | 2733 | 2735 | 80 | 4166 | 2085 | 73 | 0 | 14069
2021-11-14 | Sonntag | 07:00 | 7 | 3.5 | 10 | 13.5 | 7.5 | 7.9 | 240 | 508 | 141 | 8689 | [26 empty] | 530 | 4.18 | 127 | 6.28 | 0.3 | 2.5 | 1.6 |  |  | 1.29 | 15.19 |  | 16.3 | 13.7 | 6.9 | 7 |  |  | 6.5 | 170 | 170 | [14 empty] | 306 | 43 |  |  | 289 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 38.2 | 7 | 7 | 3808 | 9 | 2144 |  |  |  | 1687 | 1216 | 3 | 0 | 0 | 152 | 520 | 337 | 1061 | 3285 | 2398 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 803 | 803 | 2737 | 2735 | 170 | 3370 | 1436 | 66 | 0 | 9438
2021-11-15 | Montag | 08:00 | 1 | 1.7 | 7.6 | 15.2 | 7.3 | 7.9 | 200 | 437 | 121 | 7748 | [26 empty] | 560 | 4.38 | 128 | 6 | 0.3 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.45 | 9.64 |  | 17.4 | 14.1 | 6.9 | 7 |  |  | 4 | 230 | 230 | [14 empty] | 415 | 49 |  |  | 286 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 136 |  | 0.11 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7 | 7 | 3856 | 0 | 2218 |  |  |  | 1608 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 687 | 2368 | 1595 | 456 | 1458 | 1035 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 359 | 1960 | 2629 | 2630 | 21 | 4568 | 2371 | 68 | 0 | 8520
2021-11-16 | Dienstag | 12:00 | 1 | 1.5 | 5.1 | 15.3 | 7.3 | 7.9 | 188 | 588 | 163 | 7647 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 630 | 4818 | 983 | 7517 | 54 | 412.9 | 77 | 588.8 | 10.2 | 78 | [6 empty] | 495 | 4.4 | 112 | 6.32 | 0.6 | 2.3 | 1.6 |  |  | 4.03 | 1.87 |  | 18.3 | 15 | 6.9 | 7 |  |  | 7.3 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 22.9 | 35 | 267.6 | 0.1 | 1.8 | 0.09 | 2 | 3 | 22.9 | 0.16 | 1.2 | 419 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 1.7 | 123 |  | 0.1 |  |  |  | 25.27 | 22.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.1 | 7 | 7 | 3910 | 0 | 2263 |  |  |  | 1537 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3586 | 2401 | 83 | 305 | 183 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 546 | 2271 | 2582 | 2584 | 7 | 4846 | 2670 | 58 | 0 | 8662
2021-11-17 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 4.7 | 6.2 | 15.4 | 7.3 | 7.9 | 202 | 405 | 112 | 7714 | [26 empty] | 510 | 4.4 | 116 | 6.64 | 0.5 | 2.4 | 1.3 |  |  | 3.29 | 0.84 |  | 18.7 | 15.6 | 6.9 | 7 |  |  | 7.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 419 | 50 | 3.2 | 82 | 289 |  |  | 23 | 8 | 82 | 18 | 0 | 53 | 17.2 | 0.043 | 2.9 | 66 |  |  | 22.9 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7 | 7 | 3822 | 0 | 2310 | 18.2 | 0.5 |  | 1573 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3576 | 2399 | 63 | 221 | 139 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 503 | 1794 | 2540 | 2538 | 18 | 4316 | 2285 | 56 | 0 | 8817
2021-11-18 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 8 | 15.4 | 7.3 | 7.7 | 56 | 721 | 200 | 8227 | [26 empty] | 510 | 4.16 | 123 | 6.78 | 0.5 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.68 | 0 |  | 18.8 | 15.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.5 | 190 | 200 | [14 empty] | 418 | 48 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 4.8 | 63 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7 | 7 | 4055 | 0 | 2194 |  |  | 61.3 | 1735 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3475 | 2398 | 188 | 578 | 417 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 518 | 1682 | 2816 | 2815 | 25 | 4472 | 2400 | 60 | 0 | 9344
2021-11-19 | Freitag | 12:00 | 1 | 3.6 | 8.9 | 15.7 | 7.2 | 7.8 | 196 | 412 | 115 | 7805 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 820 | 6400 | 1210 | 9444 | 46 | 359 | 71 | 554.2 | 10.6 | 82.7 | [6 empty] | 510 | 4.46 | 114 | 6.26 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.23 | 0 |  | 19 | 16 | 7 | 7.1 | 0 |  | 8 | 180 | 180 |  | 2h | 3 | 23.4 | 37 | 288.8 | 0.1 | 0.5 | 0.08 | 0.6 | 1.6 | 12.5 | 0.17 | 1.3 | 418 | 48 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 14.5 | 58 |  | 0.047 |  |  |  | 22.36 | 22.9 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38.2 | 7 | 7 | 4137 | 0 | 2295 |  |  |  | 1762 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 3544 | 2399 | 177 | 589 | 395 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 514 | 1710 | 2793 | 2794 | 23 | 4480 | 2455 | 51 | 0 | 8873
2021-11-20 | Samstag | 07:00 | 1 | 5.5 | 9.7 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 178 | 361 | 101 | 6573 | [26 empty] | 510 | 4.6 | 111 | 5.48 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.4 | 0 |  | 19.1 | 16.1 | 7 | 7.1 |  |  | 6.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 48 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.2 | 7 | 7 | 3652 | 0 | 2111 |  |  |  | 1842 | 1275 | 0 | 119 | 238 | 1036 | 3587 | 2399 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 988 | 1389 | 2398 | 2399 | 4 | 3783 | 1949 | 39 | 0 | 7539
2021-11-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 4 | 6.4 | 14.5 | 7.5 | 7.9 | 160 | 345 | 96 | 6189 | [26 empty] | 510 | 4.56 | 112 | 5.72 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.66 | 0 |  | 18.5 | 15.7 | 7 | 7.1 |  |  | 5.9 | 180 | 190 | [14 empty] | 306 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.1 | 7 | 7 | 3656 | 0 | 2215 |  |  |  | 1781 | 1305 | 0 | 142 | 284 | 1020 | 3588 | 2398 | 0 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 2399 | 2398 | 4 | 3370 | 1544 | 41 | 0 | 7106
2021-11-22 | Montag | 08:00 | 3 | 1.8 | 6.8 | 14.9 | 7.1 | 7.7 | 181 | 510 | 141 | 8003 | [26 empty] | 570 | 4.56 | 125 | 6.46 | 0.2 | 1.6 | 1 |  |  | 4.15 | 1.25 |  | 18.3 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 8.3 | 210 | 220 | [14 empty] | 391 | 50 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 20.1 | 136 |  | 0.118 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7 | 3574 | 0 | 2062 |  |  |  | 1682 | 1189 | 0 | 79 | 158 | 1012 | 3499 | 2400 | 17 | 71 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 317 | 2154 | 2435 | 2437 | 8 | 4582 | 2370 | 74 | 0 | 9115
2021-11-23 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.9 | 4.6 | 15 | 6.9 | 7.7 | 186 | 414 | 115 | 7450 | [26 empty] | 540 | 4.98 | 108 | 6.12 | 0.4 | 1.7 | 1 |  |  | 3.29 | 0.27 |  | 18.4 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 9.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 419 | 50 | 3.8 | 83 | 289 |  |  | 23 | 8 | 83 | 18 | 0 | 103 | 17.2 | 0.09 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 3509 | 0 | 2207 | 17.9 | 0.5 |  | 1644 | 1074 | 0 | 32 | 65 | 994 | 3474 | 2401 | 0 | 2 | 1 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 471 | 2103 | 2400 | 2402 | 2 | 4501 | 2364 | 67 | 0 | 8589
2021-11-24 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -4.3 | 1.3 | 14.9 | 6.6 | 7.7 | 178 | 405 | 112 | 7450 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 440 | 3278 | 690 | 5141 | 85 | 633.3 | 116 | 864.2 | 11.4 | 84.9 | [6 empty] | 525 | 4.88 | 108 | 6.02 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 3.19 | 0.21 |  | 18.2 | 15.1 | 6.9 | 7 | 9 | 67.1 | 11.3 | 200 | 200 |  | 2h | 4 | 29.8 | 40 | 298 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 19.4 | 0.21 | 1.6 | 419 | 49 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 5.8 | 69 |  | 0.06 |  |  |  | 33.82 | 22.9 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7 | 7 | 3561 | 0 | 2339 |  |  |  | 1586 | 1092 | 0 | 39 | 78 | 986 | 3500 | 2402 | 0 | 5 | 3 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 490 | 1951 | 2398 | 2405 | 2 | 4347 | 2179 | 65 | 0 | 8585
2021-11-25 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -0.5 | 2.1 | 15.1 | 7.4 | 7.8 | 203 | 402 | 112 | 7628 | [26 empty] | 525 | 4.46 | 118 | 6.26 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.96 | 0.23 |  | 18.2 | 15.1 | 7 | 7 |  |  | 12.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 415 | 48 |  |  | 286 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 58 |  | 27.116 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 38.2 | 7 | 7 | 3551 | 0 | 2392 |  |  | 58.6 | 1552 | 1078 | 0 | 29 | 59 | 998 | 3504 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 505 | 1965 | 2400 | 2398 | 2 | 4363 | 2231 | 60 | 0 | 8771
2021-11-26 | Freitag | 08:00 | 6 | -0.6 | 1.9 | 15.1 | 7.5 | 7.9 | 205 | 459 | 128 | 7893 | [26 empty] | 510 | 4.34 | 118 | 5.88 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 3.15 | 0.51 |  | 18.3 | 15.1 | 7 | 7 |  |  | 13.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 417 | 50 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 18 | 3.2 | 63 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38.1 | 7 | 7 | 3404 | 0 | 2357 |  |  |  | 1586 | 1147 | 0 | 57 | 114 | 470 | 1639 | 1111 | 525 | 1673 | 1195 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 503 | 2193 | 2304 | 2306 | 2 | 4494 | 2382 | 66 | 0 | 9010
2021-11-27 | Samstag | 07:00 | 2 | -1.3 | 3.4 | 14.3 | 7.5 | 8.1 | 180 | 358 | 99 | 6335 | [26 empty] | 540 | 4.5 | 120 | 5.82 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.62 | 0 |  | 18 | 15 | 7 | 7.1 |  |  | 10.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 304 | 48 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3610 | 0 | 2375 |  |  |  | 1632 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 80 | 255 | 173 | 1059 | 3329 | 2400 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 901 | 1155 | 2573 | 2573 | 33 | 3695 | 1810 | 47 | 0 | 7307
2021-11-28 | Sonntag | 07:00 | 6 | 0.4 | 3.9 | 13.5 | 7.7 | 8.2 | 163 | 491 | 137 | 6908 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 480 | 3316 | 613 | 4235 | 26 | 179.6 | 53 | 366.1 | 6.9 | 47.7 | [6 empty] | 540 | 4.46 | 121 | 5.72 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.94 | 0.02 |  | 17.4 | 14.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 12 | 170 | 170 |  | 24h | 3 | 20.7 | 33 | 228 | 0 | 1 | 0.03 | 1.1 | 2.1 | 14.5 | 0.2 | 1.4 | 305 | 49 |  |  | 289 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 38.4 | 7 | 7.1 | 3954 | 0 | 2462 |  |  |  | 1598 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 187 | 608 | 406 | 1067 | 3313 | 2399 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 | 2804 | 2805 | 129 | 3452 | 1526 | 57 | 0 | 7894
2021-11-29 | Montag | 08:00 | 1 | 0.3 | 3.6 | 14.1 | 7.7 | 8.1 | 171 | 409 | 113 | 6976 | [26 empty] | 540 | 4.66 | 116 | 5.74 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |  | 5.13 | 0.83 |  | 17.1 | 13.9 | 7 | 7.1 |  |  | 11.5 | 190 | 200 | [14 empty] | 419 | 48 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 26.17 | 22.9 | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3594 | 0 | 2463 |  |  |  | 1581 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 64 | 205 | 144 | 1056 | 3336 | 2399 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 304 | 1568 | 2543 | 2543 | 9 | 4102 | 1884 | 78 | 0 | 8098
2021-11-30 | Dienstag | 09:00 | 6 | 0.3 | 2.7 | 12.8 | 7.8 | 8.2 | 207 | 1597 | 443 | 13422 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 600 | 8053 | 898 | 12053 | 94 | 1261.7 | 127 | 1704.6 | 13.6 | 182.5 | [6 empty] | 540 | 4.32 | 125 | 6.2 | 0.4 | 2 | 1 |  |  | 3.73 | 1.38 |  | 16.6 | 13.5 | 7 | 7.1 | 1 | 13.4 | 30.3 | 180 | 170 |  | QSP | 5 | 67.1 | 29 | 389.2 | 0.4 | 3.5 | 0.14 | 4.1 | 5.1 | 68.5 | 0.34 | 4.6 | 418 | 52 |  |  | 298 |  |  | 28 |  |  | 16 | 4.1 | 83 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.3 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3709 | 0 | 2659 |  |  |  | 1557 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 95 | 307 | 222 | 1051 | 3327 | 2399 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 391 | 2290 | 2621 | 2621 | 4 | 4907 | 2498 | 87 | 0 | 14829
2021-12-01 | Mittwoch | 09:00 | 3 | 2.7 | 7.8 | 13 | 7.8 | 8.1 | 315 | 794 | 221 | 11500 | [26 empty] | 465 | 4.12 | 113 | 6.94 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.4 | 0.22 |  | 15.3 | 12.2 | 6.9 | 7 |  |  | 29.4 | 160 | 150 | [14 empty] | 419 | 43 |  |  | 311 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 100 |  | 0.084 |  |  |  | 20.14 | 22.1 | 37.5 | 38.3 | 6.9 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3872 | 0 | 2430 |  |  |  | 1654 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1576 | 1100 | 716 | 2255 | 1607 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 557 | 2018 | 2708 | 2707 | 13 | 4713 | 2444 | 83 | 0 | 12660
2021-12-02 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 1 | 6.7 | 14.3 | 7.7 | 8.1 | 207 | 837 | 232 | 9300 | [26 empty] | 540 | 4.84 | 112 | 6.88 | 0.5 | 1.8 | 1 |  |  | 1.85 | 0.17 |  | 16.7 | 13.3 | 6.9 | 7 |  |  | 23.9 | 170 | 180 | [14 empty] | 419 | 47 | 3.9 | 82 | 314 |  |  | 26 | 7.9 | 82 | 18 | 0 | 69 | 17.2 | 0.058 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.5 | 38.2 | 6.9 | 7 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3869 | 0 | 2286 | 17.9 | 0.6 | 58.9 | 1690 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 585 | 1937 | 1310 | 639 | 1922 | 1397 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 591 | 2264 | 2706 | 2707 | 7 | 4963 | 2802 | 62 | 0 | 10370
2021-12-03 | Freitag | 08:00 | 6 | -2.9 | 2.9 | 14.1 | 7.6 | 8.2 | 226 | 695 | 193 | 9356 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 370 | 3462 | 601 | 5623 | 63 | 589.4 | 81 | 757.8 | 8.1 | 75.8 | [6 empty] | 525 | 4.56 | 115 | 6.52 | 0.4 | 1.9 | 1 |  |  | 1.65 | 0.21 |  | 17 | 13.7 | 7 | 7.1 |  |  | 24.4 | 150 | 140 |  | 24h | 3 | 28.1 | 27 | 252.6 | 0.3 | 1.9 | 0.06 | 2.3 | 3.3 | 30.9 | 0.22 | 2.1 | 418 | 47 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 53 |  | 0.045 |  |  |  | 22.85 | 22.1 | 37.5 | 38.3 | 6.9 | 7 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 4016 | 0 | 2701 |  |  |  | 1730 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 183 | 621 | 401 | 1079 | 3280 | 2400 | 43 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 612 | 1996 | 2801 | 2801 | 5 | 4791 | 2597 | 60 | 0 | 10403
2021-12-04 | Samstag | 07:00 | 6 | -2.7 | 2.2 | 11.3 | 7.8 | 8.3 | 179 | 1665 | 462 | 16338 | [26 empty] | 525 | 4.64 | 113 | 6.78 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.22 | 0.05 |  | 16 | 13.3 | 7 | 7.1 |  |  | 43.2 | 140 | 140 | [14 empty] | 302 | 71 |  |  | 309 |  |  | 27 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.5 | 6.9 | 6.9 | 37 | 38.2 | 7 | 7.1 | 4297 | 0 | 2455 |  |  |  | 1896 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 254 | 818 | 556 | 1077 | 3304 | 2399 | 56 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1330 | 1551 | 2955 | 2955 | 68 | 4438 | 2105 | 54 | 0 | 17968
2021-12-05 | Sonntag | 06:00 | 5 | 0.8 | 3.8 | 10.5 | 7.9 | 8.4 | 245 | 761 | 211 | 11537 | [26 empty] | 480 | 4.28 | 112 | 6.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.55 | 0.05 |  | 13.1 | 10.1 | 6.8 | 7 |  |  | 19.1 | 140 | 140 | [14 empty] | 305 | 177 |  |  | 254 |  |  | 22 |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.7 | 38.4 | 6.9 | 6.9 | 35.9 | 37.3 | 7 | 7.1 | 5457 | 0 | 4085 |  |  |  | 2045 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1787 | 1247 | 1096 | 3328 | 2399 | 87 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 3645 | 3646 | 590 | 3517 | 1364 | 43 | 0 | 13185
2021-12-06 | Montag | 14:00 | 5 | -0.3 | 4.1 | 13.8 | 7.9 | 8.3 | 191 | 482 | 134 | 7954 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 250 | 1989 | 917 | 7294 | 98 | 779.5 | 121 | 962.4 | 14.8 | 117.7 | [6 empty] | 540 | 4.82 | 112 | 6.98 | 0.1 | 2.2 | 1.2 |  |  | 4.32 | 1.08 |  | 14.5 | 10.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 13.6 | 190 | 190 |  | 2h | 4 | 31.8 | 17 | 135.2 | 0.6 | 0.9 | 0.12 | 1.6 | 2.6 | 20.7 | 0.07 | 0.6 | 408 | 45 |  |  | 61 |  |  | 9 |  |  | 24 | 0 | 150 |  | 0.126 | [5 empty] | 36.7 |  | 6.8 | 6.9 | 36.6 | 37.7 | 7 | 7 | 2697 | 1598 | 3532 | 15.3 | 0.5 |  | 1150 | 800 | 293 | 0 | 0 | 320 | 1132 | 733 | 391 | 1228 | 874 | 89 | 335 | 207 | 1006 | 695 | 0 | 0 | 0 | 86 | 591 | 1571 | 270 | 1841 | 2304 | 1607 | 28 | 4117 | 2144 | 82 | 0 | 8979
2021-12-07 | Dienstag | 08:00 | 6 | -3.2 | 3.7 | 13.3 | 8.1 | 8.4 | 195 | 822 | 228 | 9850 | [26 empty] | 540 | 5 | 108 | 6.62 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.23 | 1.12 |  | 15.9 | 12.4 | 6.9 | 7 |  |  | 24.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 133 |  |  | 12 |  |  | 24 | 6.7 | 127 |  | 0.107 |  |  |  | 23.26 | 22.1 | 37.5 | 38 | 6.8 | 6.9 | 37.4 | 38.3 | 7 | 7.1 | 2468 | 1429 | 2946 |  |  |  | 996 | 700 | 278 | 0 | 0 | 700 | 2473 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 955 | 656 | 0 | 0 | 0 | 82 | 475 | 1785 | 416 | 2201 | 2297 | 1643 | 2 | 4496 | 2418 | 78 | 0 | 11072
2021-12-08 | Mittwoch | 10:00 | 2 | -3.3 | 2.4 | 14.1 | 8.1 | 8.4 | 199 | 458 | 127 | 8235 |  | 10 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 265 | 2182 | 832 | 6852 | 42 | 345.9 | 66 | 543.5 | 7.8 | 64.2 | [6 empty] | 570 | 5.04 | 113 | 6.76 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 3.09 | 0.19 |  | 16.3 | 12.9 | 6.9 | 7 | 9 | 74.1 | 18.9 | 210 | 200 |  | 24h | 4 | 32.9 | 36 | 296.5 | 0.2 | 1.7 | 0.12 | 2 | 3 | 24.7 | 0.23 | 1.9 | 395 | 49 | 2.5 | 78 | 289 |  |  | 25 | 8.4 | 82 | 18 | 2.8 | 69 | 17.2 | 0.058 | 2.7 | 70 |  |  | 21.9 | 37.9 | 38.1 | 6.8 | 6.8 | 37.6 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3525 | 265 | 2410 | 15.6 | 0.7 |  | 1344 | 1028 | 57 | 3 | 6 | 1022 | 3522 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 264 | 1462 | 473 | 1935 | 2399 | 2399 | 2 | 4332 | 2234 | 62 | 0 | 9531
2021-12-09 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -0.6 | 2.1 | 12.5 | 6.7 | 8.4 | 231 | 1639 | 456 | 14222 | [26 empty] | 555 | 5.1 | 109 | 7.32 | 0.5 | 2.7 | 1.2 |  |  | 2.71 | 1.57 |  | 16.5 | 13.4 | 5.9 | 7.1 |  |  | 46.7 | 190 | 190 | [14 empty] | 393 | 58 |  |  | 297 |  |  | 28 |  |  | 15 | 0 | 109 |  | 26.987 |  |  |  | 20.44 | 21.9 |  | 38.1 |  | 6.8 |  | 38.2 | 6 | 7.1 | 3314 | 487 | 2816 |  |  | 59.2 | 1443 | 986 | 97 | 9 | 18 | 955 | 3280 | 2229 | 0 | 0 | 17 | 13 | 34 | 41 | 203 | 215 | 1 | 2 | 69 | 55 | 283 | 2250 | 596 | 2846 | 2359 | 2246 | 0 | 5204 | 2802 | 75 | 0 | 13847
2021-12-10 | Freitag | 08:00 | 6 | -2 | 1.2 | 13.2 | 8 | 8.5 | 303 | 705 | 196 | 10988 | [26 empty] | 555 | 4.84 | 115 | 7.4 | 0.4 | 2.3 | 1.1 |  |  | 2.33 | 0.46 |  | 15.6 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 25.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 394 | 51 |  |  | 319 |  |  | 28 |  |  | 16 | 0 | 86 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 6.8 | 6.8 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 4129 | 0 | 2703 |  |  |  | 1606 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 3577 | 2400 | 121 | 384 | 268 | 61 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 536 | 2077 | 2666 | 2668 | 5 | 4738 | 2419 | 78 | 0 | 12533
2021-12-11 | Samstag | 07:00 | 3 | -0.7 | 3 | 11.8 | 8 | 8.4 | 271 | 736 | 204 | 11445 | [26 empty] | 555 | 4.7 | 118 | 7.04 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.46 | 0 |  | 15.8 | 12.8 | 7 | 7 |  |  | 24.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 141 |  |  | 17 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 6.7 | 6.8 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3849 | 0 | 2435 |  |  |  | 1469 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 3546 | 2399 | 43 | 168 | 92 | 54 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 935 | 1375 | 2491 | 2491 | 4 | 3862 | 1912 | 63 | 0 | 12698
2021-12-12 | Sonntag | 07:00 | 3 | -1 | 4.8 | 12.5 | 8 | 8.5 | 165 | 546 | 151 | 7388 | [26 empty] | 615 | 5 | 123 | 6.06 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.7 | 0.01 |  | 15.4 | 12.2 | 6.9 | 7 |  |  | 10.3 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 218 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 6.7 | 6.8 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3333 | 287 | 2520 |  |  |  | 1356 | 983 | 64 | 0 | 0 | 967 | 3288 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 36 | 175 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 112 | 0 | 968 | 968 | 2370 | 2250 | 17 | 3321 | 1464 | 56 | 0 | 8608
2021-12-13 | Montag | 13:00 | 3 | 2.4 | 5.8 | 12.9 | 7.7 | 8.3 | 303 | 609 | 169 | 10417 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 400 | 4167 | 1194 | 12438 | 40 | 416.7 | 86 | 895.9 | 16.3 | 169.8 | [6 empty] | 570 | 4.8 | 119 | 6.78 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.69 | 1.21 |  | 15.7 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 13.5 | 200 | 190 |  | 24h | 3 | 31.3 | 31 | 322.9 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 4 | 5 | 52.1 | 0.22 | 2.3 | 395 | 56 |  |  | 305 |  |  | 28 |  |  | 15 | 0 | 138 |  | 0.112 |  |  |  | 23.39 | 21.9 | 37.7 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3434 | 193 | 2574 | 16.5 | 0.7 |  | 1454 | 1052 | 40 | 0 | 0 | 338 | 1158 | 782 | 714 | 2278 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 192 | 1636 | 463 | 2099 | 2393 | 2392 | 3 | 4489 | 2142 | 116 | 0 | 12355
2021-12-14 | Dienstag | 08:00 | 3 | 3.3 | 4.7 | 13.9 | 7.4 | 8 | 0 | 784 | 218 | 8608 | [26 empty] | 540 | 4.82 | 112 | 6.84 | 0.6 | 2.3 | 1.5 |  |  | 2.8 | 12.28 |  | 16.7 | 13.4 | 6.9 | 7 |  |  | 14.2 | 250 | 230 | [14 empty] | 391 | 65 | 2.7 | 73 | 310 |  |  | 26 | 8 | 82 | 14 | 0 | 65 | 17.2 | 0.053 | 2.8 | 67 |  |  | 22.3 | 37.6 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.2 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3654 | 141 | 2995 |  |  | 59.1 | 1401 | 1130 | 26 | 0 | 0 | 93 | 308 | 209 | 966 | 3133 | 2185 | 71 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 142 | 1507 | 485 | 1992 | 2393 | 2394 | 1 | 4384 | 2197 | 92 | 0 | 10564
2021-12-15 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.4 | 5.6 | 14.2 | 7.4 | 7.8 | 217 | 451 | 125 | 8254 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 510 | 4.7 | 109 | 6.72 | 0.3 | 2.1 | 1.4 |  |  | 2.98 | 9.08 |  | 17.2 | 14 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 250 | 250 | [14 empty] | 395 | 65 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 14 | 0 | 69 |  | 0.056 |  |  |  | 22.74 | 22.3 | 37.7 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3533 | 160 | 2795 |  |  |  | 1405 | 1075 | 31 | 0 | 0 | 294 | 1037 | 679 | 739 | 2364 | 1683 | 42 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 159 | 1465 | 460 | 1925 | 2362 | 2362 | 1 | 4286 | 2089 | 83 | 0 | 10239
2021-12-16 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 3.8 | 5.9 | 14.2 | 7.7 | 8.2 | 203 | 450 | 125 | 8284 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 460 | 3811 | 898 | 7439 | 83 | 687.6 | 97 | 803.5 | 15.8 | 130.9 | [6 empty] | 480 | 4.06 | 118 | 6.06 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 3.53 | 0.09 |  | 17.4 | 14.3 | 7 | 7 | 2 | 16.6 | 10.9 | 250 | 250 |  | 2h | 4 | 33.1 | 38 | 314.8 | 0.1 | 1.1 | 0.08 | 1.3 | 2.3 | 19.1 | 0.21 | 1.7 | 395 | 60 | 2.1 |  | 295 |  |  | 23 |  |  | 16 | 0 | 138 |  | 0.116 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 6.7 | 6.7 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3440 | 209 | 2755 |  |  |  | 1422 | 1051 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1051 | 3374 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 210 | 1553 | 489 | 2042 | 2399 | 2399 | 1 | 4440 | 2194 | 88 | 0 | 10215
2021-12-17 | Freitag | 08:00 | 1 | 1.9 | 4.9 | 13.9 | 7.3 | 8.2 | 216 | 437 | 127 | 8047 | [26 empty] | 465 | 3.52 | 132 | 5 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.53 | 0.43 |  | 17.6 | 14.5 | 6.7 | 7 |  |  | 7.7 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 79 |  | 0.066 |  |  |  | 22.47 | 22.3 |  | 38.1 | 6.7 | 7.3 | 33.6 | 38 | 7.1 | 7.4 | 3438 | 117 | 2224 |  |  |  | 1372 | 1052 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1052 | 3370 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 117 | 1424 | 476 | 1900 | 2400 | 2399 | 1 | 4298 | 2126 | 60 | 0 | 9647
2021-12-18 | Samstag | 07:00 | 1 | 2.2 | 4.5 | 13.6 | 7.5 | 8 | 201 | 391 | 108 | 7135 | [26 empty] | 465 | 3.96 | 117 | 5.9 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.98 | 0.03 |  | 17.4 | 14.4 | 7 | 7 |  |  | 4.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 43 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3423 | 162 | 2413 |  |  |  | 1369 | 1049 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1049 | 3358 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 162 | 562 | 1008 | 1570 | 2398 | 2399 | 2 | 3966 | 1894 | 55 | 0 | 8358
2021-12-19 | Sonntag | 08:00 | 1 | 1.2 | 2.5 | 12.8 | 7.9 | 8.1 | 173 | 363 | 101 | 6638 | [26 empty] | 450 | 3.78 | 119 | 5.18 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.73 | 0 |  | 16.8 | 13.8 | 7 | 7.1 |  |  | 2.9 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 53 |  |  | 336 |  |  | 28 |  |  | 16 | 0 | 8 |  | 0.007 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3428 | 309 | 2723 |  |  |  | 1406 | 1045 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1045 | 3349 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 309 | 0 | 1137 | 1137 | 2400 | 2399 | 2 | 3534 | 1535 | 44 | 0 | 7804
2021-12-20 | Montag | 12:00 | 2 | -3.7 | 4.1 | 13.1 | 7.6 | 8.1 | 177 | 424 | 118 | 7544 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 520 | 3923 | 1133 | 8547 | 94 | 709.1 | 121 | 912.8 | 16.7 | 126 | [6 empty] | 465 | 3.74 | 124 | 5.34 | 0.4 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.68 | 0.88 |  | 16.5 | 13.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 3.1 | 200 | 200 |  | 2h | 4 | 30.2 | 24 | 181.1 | 0.1 | 1.1 | 0.06 | 1.3 | 2.3 | 17.4 | 0.11 | 0.8 | 394 | 54 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 16 | 1.9 | 135 |  | 0.113 |  |  |  | 21.06 | 22.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3491 | 153 | 2648 |  |  |  | 1441 | 1032 | 35 | 0 | 0 | 678 | 2351 | 1585 | 354 | 1140 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 152 | 1446 | 313 | 1759 | 2394 | 2393 | 4 | 4149 | 1832 | 67 | 0 | 8830
2021-12-21 | Dienstag | 09:00 | 2 | -5.6 | 0.5 | 12.9 | 7.3 | 7.9 | 208 | 383 | 106 | 7405 |  | 10 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 470 | 3480 | 788 | 5835 | 47 | 348 | 67 | 496.1 | 10.5 | 77.8 | [6 empty] | 465 | 3.98 | 117 | 5.14 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.14 | 0.61 |  | 16.4 | 13.1 | 6.9 | 7 | 3 | 22.2 | 2.8 | 200 | 200 |  | 24h | 3 | 22.2 | 27 | 199.9 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 3 | 4 | 29.6 | 0.12 | 0.9 | 395 | 54 | 2.9 | 82 | 337 |  |  | 24 | 8.1 | 82 | 17 | 0 | 113 | 18.3 | 0.095 | 2.6 | 69 |  | 20.6 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3517 | 307 | 2488 | 17.7 | 0.4 |  | 1480 | 1008 | 59 | 0 | 0 | 1008 | 3519 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 308 | 1342 | 387 | 1729 | 2400 | 2400 | 1 | 4128 | 1764 | 61 | 0 | 8748
2021-12-22 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -8.2 | -0.4 | 12.7 | 7.7 | 8.1 | 195 | 400 | 111 | 7388 | [26 empty] | 465 | 4.1 | 113 | 5.3 | 0.5 | 1.9 | 1 |  |  | 2.51 | 0.28 |  | 16 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 2.7 | 200 | 170 | [14 empty] | 395 | 54 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 73 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3607 | 209 | 2783 |  |  | 59.4 | 1515 | 1033 | 35 | 0 | 0 | 1003 | 3525 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 209 | 1120 | 371 | 1490 | 2397 | 2399 | 1 | 3886 | 1578 | 61 | 0 | 8696
2021-12-23 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -6.7 | -0.6 | 12.3 | 7.6 | 8 | 190 | 797 | 222 | 8277 | [26 empty] | 465 | 3.98 | 117 | 5.32 | 0.5 | 1.8 | 1 |  |  | 2.32 | 0.27 |  | 15.8 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 3.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 392 | 59 |  |  | 316 |  |  | 24 |  |  | 16 | 0 | 67 |  | 0.052 |  |  |  | 20.32 | 23.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4019 | 0 | 2918 |  |  |  | 1523 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3544 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 141 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 378 | 1506 | 2399 | 2398 | 2 | 3903 | 1674 | 69 | 0 | 9616
2021-12-24 | Freitag | 10:00 | 3 | -0.8 | 6.1 | 11.3 | 7.6 | 8 | 201 | 1634 | 454 | 11817 | [26 empty] | 435 | 3.34 | 130 | 6.94 | 0.1 | 2 | 0.9 |  |  | 2.03 | 0.21 |  | 15.4 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 5.3 | 260 | 260 | [14 empty] | 394 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 55 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3694 | 0 | 2664 |  |  |  | 1532 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3533 | 2401 | 0 | 0 | 1 | 70 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 396 | 1415 | 2399 | 2402 | 6 | 3808 | 1583 | 75 | 0 | 13592
2021-12-25 | Samstag | 07:00 | 3 | 1.5 | 5.7 | 8.9 | 7.5 | 8 | 355 | 1640 | 456 | 20963 | [26 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 5.22 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0.02 |  | 13.1 | 10.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 21.7 | 200 | 180 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4111 | 0 | 2594 |  |  |  | 1607 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3536 | 2398 | 159 | 518 | 337 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 2736 | 2735 | 3 | 4119 | 1755 | 58 | 0 | 22859
2021-12-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.1 | 1.9 | 10.6 | 8 | 8.3 | 179 | 449 | 125 | 7299 | [26 empty] | 480 | 3.58 | 134 | 4.96 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.75 | 0 |  | 12.9 | 9.6 | 6.8 | 6.8 |  |  | 4.6 | 240 | 220 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 4069 | 0 | 2494 |  |  |  | 1592 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 3601 | 2400 | 109 | 398 | 233 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 2631 | 2633 | 144 | 3302 | 1297 | 47 | 0 | 8494
2021-12-27 | Montag | 08:00 | 1 | -0.3 | 2.7 | 12 | 8 | 9.6 | 193 | 372 | 103 | 6652 | [26 empty] | 450 | 3.88 | 116 | 5.7 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.77 | 2.97 |  | 13.8 | 10.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | 2.3 | 280 | 270 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 149 |  | 0.116 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3945 | 0 | 2703 |  |  | 60.3 | 1534 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1559 | 1017 | 711 | 2313 | 1618 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 263 | 1128 | 2636 | 2635 | 39 | 3725 | 1469 | 74 | 0 | 7788
2021-12-28 | Dienstag | 08:00 | 3 | 0.1 | 4.5 | 9.5 | 7.8 | 9.4 | 183 | 1645 | 457 | 17869 | [26 empty] | 420 | 3.66 | 115 | 5.04 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 6.28 | 2.78 |  | 13.8 | 10.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 11.4 | 270 | 270 | [14 empty] | 395 | 46 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 84 |  | 0.066 |  |  |  | 21.2 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3883 | 0 | 2638 |  |  |  | 1541 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 111 | 376 | 243 | 1052 | 3419 | 2399 | 33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 478 | 1631 | 2643 | 2642 | 12 | 4262 | 1784 | 82 | 3 | 20059
2021-12-29 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.3 | 8.7 | 9.5 | 7.6 | 8.8 | 420 | 1649 | 458 | 19120 | [26 empty] | 240 | 1.9 | 126 | 6.68 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.01 | 1.7 |  | 12.3 | 9.2 | 6.7 | 6.8 |  |  | 16.6 | 260 | 270 | [14 empty] | 395 | 44 | 3 | 82 | 314 |  |  | 23 | 8 | 80 | 19 | 21.6 | 83 | 18.3 | 0.065 | 2.6 | 67 |  |  | 23.2 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3850 | 0 | 2393 | 17.1 | 0.5 |  | 1580 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 120 | 442 | 260 | 1060 | 3387 | 2400 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 729 | 1581 | 2659 | 2660 | 16 | 4224 | 1762 | 91 | 0 | 21251
2021-12-30 | Donnerstag | 13:00 | 3 | 5.1 | 11.8 | 10.1 | 7.7 | 8.2 | 407 | 1658 | 460 | 22598 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 580 | 13107 | 542 | 12248 | 32 | 723.1 | 46 | 1039.5 | 5.4 | 122 | [6 empty] | 340 | 3.24 | 105 | 7.86 | 0.5 | 3.3 | 1.2 |  |  | 1.7 | 1.35 |  | 13.1 | 10.1 | 6.6 | 6.7 |  |  | 14.8 | 260 | 250 |  | 24h | 4 | 90.4 | 24 | 542.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 88.1 | 0.13 | 2.9 | 394 | 43 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 84 |  | 0.066 |  |  |  | 21.38 | 23.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3962 | 0 | 2430 |  |  |  | 1657 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 161 | 539 | 346 | 1062 | 3408 | 2398 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 650 | 1731 | 2745 | 2744 | 91 | 4386 | 1826 | 99 | 0 | 24647
2021-12-31 | Freitag | 08:00 | 7 | 5.7 | 12.6 | 11.3 | 7.6 | 8 | 265 | 517 | 144 | 9502 | [26 empty] | 360 | 3.42 | 105 | 6.94 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.16 | 0.01 |  | 14.4 | 11.3 | 6.6 | 6.8 |  |  | 5 | 260 | 260 | [14 empty] | 392 | 43 |  |  | 312 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3924 | 0 | 2208 |  |  |  | 1703 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 150 | 508 | 316 | 1073 | 3398 | 2398 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 296 | 701 | 2715 | 2714 | 140 | 3275 | 1330 | 83 | 0 | 10912
2022-01-01 | Samstag | 07:00 | 7 | 2.4 | 12.4 | 11.8 | 7.6 | 7.8 | 248 | 424 | 117 | 7781 | [26 empty] | 360 | 3.5 | 103 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.31 | 0 |  | 15 | 11.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 2.6 | 260 | 270 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 310 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3903 | 0 | 1929 |  |  |  | 1708 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 157 | 497 | 329 | 1072 | 3394 | 2399 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 2727 | 2728 | 200 | 3096 | 1213 | 77 | 0 | 9010
2022-01-02 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.4 | 7.1 | 11.8 | 7.6 | 8 | 244 | 419 | 116 | 8068 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 540 | 4357 | 433 | 3493 | 29 | 234 | 43 | 346.9 | 4.8 | 38.7 | [6 empty] | 400 | 3.76 | 106 | 4.76 | 0.5 | 2.1 | 1 |  |  | 1.7 | 0.01 |  | 15.1 | 12.1 | 6.8 | 6.8 | 3 | 24.2 | 2.5 | 210 | 200 |  | 2h | 5 | 40.3 | 23 | 185.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 4.6 | 37.1 | 0.14 | 1.1 | 304 | 44 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 4003 | 0 | 2199 |  |  |  | 1713 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 180 | 614 | 389 | 1062 | 3363 | 2400 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 2788 | 2789 | 204 | 3153 | 1182 | 92 | 0 | 9348
2022-01-03 | Montag | 11:00 | 1 | 3 | 9.6 | 12.7 | 7.4 | 7.8 | 257 | 557 | 155 | 9386 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 550 | 5162 | 882 | 8278 | 72 | 675.8 | 107 | 1004.3 | 13.7 | 128.6 | [6 empty] | 420 | 3.56 | 118 | 5.48 | 0.2 | 2.2 | 1.4 |  |  | 3.02 | 3.06 |  | 15.5 | 12.3 | 6.8 | 6.9 | 6 | 56.3 | 2.6 | 200 | 210 |  | 2h | 5 | 46.9 | 18 | 168.9 | 0.2 | 1.4 | 0.05 | 1.6 | 3.6 | 33.8 | 0.16 | 1.5 | 366 | 46 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 149 |  | 0.116 |  |  |  | 21.04 | 23.2 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 4045 | 0 | 2215 |  |  |  | 1643 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 716 | 2383 | 1604 | 504 | 1632 | 1118 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 305 | 1246 | 2722 | 2722 | 21 | 3947 | 1680 | 97 | 0 | 10857
2022-01-04 | Dienstag | 14:00 | 3 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | 7.3 | 7.9 | 346 | 1626 | 452 | 23315 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 210 | 4896 | 318 | 7414 | 10 | 233.2 | 29 | 676.1 | 4 | 93.3 | [6 empty] | 380 | 3.18 | 119 | 5.68 | 0.4 | 2.5 | 1.3 |  |  | 1.94 | 1.32 |  | 14.7 | 12.1 | 6.7 | 6.9 |  |  | 13.4 | 180 | 170 |  | 24h | 4 | 93.3 | 19 | 443 | 1.4 | 1.8 | 0.12 | 3.3 | 5.3 | 123.6 | 0.17 | 4 | 316 | 45 | 3.5 | 83 | 313 |  |  | 18 | 8.8 | 80 | 21 | 0 | 86 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3771 | 0 | 2183 |  |  |  | 1572 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3570 | 2401 | 52 | 197 | 112 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 517 | 2100 | 2512 | 2513 | 10 | 4601 | 2014 | 60 | 0 | 25596
2022-01-05 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.7 | 5.6 | 10.6 | 7.4 | 8 | 386 | 1615 | 449 | 18838 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 300 | 2.76 | 109 | 8.4 | 0.3 | 2.2 | 1.3 |  |  | 1.71 | 1.88 |  | 13.8 | 10.8 | 6.7 | 6.8 |  |  | 11.4 | 250 | 260 | [14 empty] | 316 | 48 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 9.3 | 86 | 18.1 | 0.137 | 2.8 | 68 |  | 21.58 | 23.1 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3632 | 0 | 2572 | 19 | 0.6 | 59.7 | 1529 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 3535 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 44 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 646 | 1818 | 2399 | 2398 | 0 | 4217 | 1738 | 55 | 0 | 20930
2022-01-06 | Donnerstag | 07:00 | 1 | -2 | 4.5 | 12 | 7.7 | 8 | 280 | 500 | 139 | 9361 | [26 empty] | 430 | 3.28 | 131 | 4.92 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.13 | 0 |  | 14.4 | 11 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.5 | 220 | 220 | [14 empty] | 316 | 48 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3644 | 0 | 2476 |  |  |  | 1426 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 3530 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1034 | 2399 | 2400 | 5 | 3429 | 1406 | 40 | 0 | 10778
2022-01-07 | Freitag | 08:00 | 5 | -2.7 | 2.8 | 12.5 | 7.3 | 7.9 | 288 | 582 | 162 | 10156 | [26 empty] | 310 | 2.56 | 121 | 5.24 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 1.89 | 1.27 |  | 15.1 | 11.6 | 6.9 | 7 |  |  | 3.4 | 250 | 260 | [14 empty] | 315 | 50 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3575 | 71 | 2477 |  |  |  | 1435 | 1065 | 17 | 0 | 0 | 1044 | 3521 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 1186 | 367 | 1553 | 2399 | 2398 | 1 | 3951 | 1727 | 61 | 0 | 11686
2022-01-08 | Samstag | 07:00 | 5 | -2.6 | 1.8 | 11.5 | 7.8 | 8 | 294 | 827 | 229 | 11663 | [26 empty] | 410 | 3.52 | 116 | 4.9 | 0.1 | 2.1 | 1 |  |  | 1.55 | 0.3 |  | 15.2 | 12.1 | 7 | 7 |  |  | 9 | 290 | 290 | [14 empty] | 244 | 50 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 41 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3540 | 209 | 2535 |  |  |  | 1400 | 1049 | 47 | 0 | 0 | 1049 | 3539 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 209 | 478 | 980 | 1457 | 2398 | 2399 | 1 | 3854 | 1622 | 58 | 0 | 13275
2022-01-09 | Sonntag | 07:00 | 5 | -1 | 4.3 | 11.2 | 7.7 | 8 | 288 | 798 | 222 | 11055 | [26 empty] | 410 | 3.54 | 116 | 4.96 | 0.6 | 1.5 | 0.9 |  |  | 1.38 | 0.07 |  | 14.5 | 11.5 | 6.9 | 7 |  |  | 5.2 | 190 | 180 | [14 empty] | 245 | 49 |  |  | 313 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3533 | 121 | 2391 |  |  |  | 1337 | 1057 | 32 | 0 | 0 | 1057 | 3535 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 121 | 0 | 1012 | 1012 | 2398 | 2398 | 5 | 3404 | 1326 | 52 | 0 | 12600
2022-01-10 | Montag | 08:00 | 1 | -0.5 | 3.8 | 12.5 | 7.5 | 7.9 | 261 | 570 | 158 | 10168 | [26 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 5.52 | 0.2 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.65 | 4.51 |  | 14.9 | 11.6 | 6.9 | 6.9 |  |  | 5.3 | 210 | 200 | [14 empty] | 369 | 48 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 137 |  | 28.707 |  |  |  | 21 | 23.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3156 | 347 | 2455 |  |  |  | 1335 | 946 | 82 | 0 | 0 | 353 | 1229 | 806 | 593 | 1928 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 274 | 208 | 20 | 73 | 1340 | 355 | 1695 | 2376 | 2169 | 8 | 4063 | 1732 | 73 | 0 | 11733
2022-01-11 | Dienstag | 08:00 | 2 | -3.4 | 2.6 | 13 | 7.4 | 7.8 | 306 | 531 | 147 | 10502 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 340 | 3571 | 579 | 6081 | 74 | 777.1 | 104 | 1092.2 | 9.4 | 98.7 | [6 empty] | 400 | 3.5 | 114 | 5.64 | 0.6 | 2.2 | 1.4 |  |  | 3.48 | 1.62 |  | 15.8 | 12.5 | 6.9 | 7 | 9 | 94.5 | 14.3 | 220 | 230 |  | 2h | 5 | 52.5 | 26 | 273.1 | 1.6 | 2.6 | 0.14 | 4.3 | 6.3 | 66.2 | 0.19 | 2 | 394 | 49 | 2.9 | 78 | 310 |  |  | 21 | 8.4 | 80 | 19 | 0 | 74 | 18.7 | 0.062 | 3.5 | 75 |  |  | 21.1 | 37.1 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3275 | 285 | 2461 | 18.3 | 0.6 |  | 1324 | 983 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 3195 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 165 | 116 | 26 | 120 | 1473 | 603 | 2076 | 2370 | 2252 | 0 | 4445 | 2167 | 72 | 0 | 12168
2022-01-12 | Mittwoch | 11:00 | 2 | -4.5 | 0.2 | 13.1 | 7.6 | 8 | 329 | 565 | 157 | 10723 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 500 | 5362 | 702 | 7528 | 34 | 364.6 | 61 | 654.1 | 6.6 | 70.8 | [6 empty] | 400 | 3.52 | 114 | 5.44 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.81 | 0.77 |  | 16.2 | 13 | 7 | 7 | 8 | 85.8 | 18.1 | 190 | 210 |  | 24h | 5 | 53.6 | 30 | 321.7 | 1.1 | 2 | 0.24 | 3.3 | 5.3 | 56.8 | 0.14 | 1.5 | 395 | 48 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 67 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3492 | 190 | 2513 |  |  | 59.7 | 1460 | 1053 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3407 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 189 | 1537 | 585 | 2122 | 2398 | 2399 | 1 | 4519 | 2256 | 88 | 0 | 12381
2022-01-13 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -1.8 | 0.4 | 13.2 | 7.6 | 8 | 326 | 530 | 147 | 10614 | [26 empty] | 380 | 3.7 | 103 | 5.48 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.03 | 0.92 |  | 16.5 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 16.6 | 230 | 220 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 300 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 72 |  | 0.078 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3921 | 90 | 2574 |  |  |  | 1570 | 1186 | 18 | 0 | 0 | 449 | 1548 | 1026 | 687 | 2204 | 1553 | 50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 91 | 1418 | 593 | 2011 | 2579 | 2579 | 1 | 4589 | 2300 | 91 | 0 | 12170
2022-01-14 | Freitag | 08:00 | 2 | -2.4 | 3.5 | 13.1 | 7.7 | 8.2 | 307 | 530 | 147 | 10392 | [26 empty] | 410 | 3.3 | 124 | 5.44 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.88 | 0.63 |  | 16.5 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 14.8 | 230 | 220 | [14 empty] | 364 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 62 |  | 0.067 |  |  |  | 41.42 | 21.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 4058 | 0 | 2433 |  |  |  | 1629 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 3500 | 2399 | 136 | 420 | 297 | 49 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 562 | 1791 | 2696 | 2696 | 21 | 4466 | 2187 | 96 | 0 | 11979
2022-01-15 | Samstag | 08:00 | 2 | -2.1 | 1.5 | 12.5 | 7.5 | 7.9 | 271 | 468 | 130 | 8811 | [26 empty] | 400 | 3.7 | 108 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 1 |  |  | 1.39 | 0.01 |  | 16.4 | 13.4 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 220 | 220 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7 | 7.3 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 4070 | 0 | 3002 |  |  |  | 1681 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3545 | 2398 | 116 | 362 | 252 | 63 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1057 | 1425 | 2651 | 2650 | 22 | 4054 | 1980 | 84 | 0 | 10284
2022-01-16 | Sonntag | 08:00 | 1 | 0 | 2.4 | 12 | 7.5 | 8 | 248 | 430 | 119 | 8305 | [26 empty] | 400 | 3.8 | 105 | 5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.39 | 0 |  | 15.9 | 12.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.6 | 210 | 220 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 312 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 4157 | 0 | 2337 |  |  |  | 1644 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3496 | 2400 | 180 | 559 | 389 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 2787 | 2789 | 167 | 3549 | 1505 | 89 | 0 | 9744
2022-01-17 | Montag | 08:00 | 1 | 2 | 4.3 | 12.4 | 7.3 | 7.7 | 276 | 482 | 134 | 9301 | [26 empty] | 400 | 3.5 | 114 | 5.38 | 0.5 | 2.2 | 1.4 |  |  | 3.04 | 2.88 |  | 15.6 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 6.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 3.8 | 126 |  | 0.136 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 3544 | 0 | 2101 |  |  |  | 1460 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1168 | 784 | 708 | 2289 | 1602 | 35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 413 | 1934 | 2388 | 2386 | 2 | 4320 | 1987 | 83 | 0 | 10904
2022-01-18 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.9 | 5.5 | 12.7 | 7.1 | 8 | 251 | 472 | 131 | 9132 | [26 empty] | 410 | 3.5 | 117 | 5.58 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.65 | 1.62 |  | 16 | 12.7 | 6.9 | 7 |  |  | 9.3 | 180 | 170 | [14 empty] | 420 | 48 |  |  | 314 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 81 |  | 0.087 |  |  |  | 20.74 | 21.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3737 | 0 | 2477 |  |  |  | 1447 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 651 | 444 | 915 | 2928 | 2038 | 55 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 486 | 1821 | 2482 | 2482 | 3 | 4300 | 2124 | 64 | 0 | 10694
2022-01-19 | Mittwoch | 10:00 | 2 | -3.9 | 2.2 | 12.8 | 7.7 | 8.2 | 261 | 501 | 139 | 9364 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 560 | 5244 | 886 | 8297 | 88 | 824 | 122 | 1142.4 | 14.8 | 138.6 | [6 empty] | 400 | 3.54 | 113 | 5.1 | 0.5 | 2.4 | 1.3 |  |  | 3.33 | 1.42 |  | 16.2 | 13 | 7 | 7 |  |  | 12.1 | 210 | 220 |  | 2h | 5 | 46.8 | 35 | 327.7 | 0.6 | 1.6 | 0.15 | 2.4 | 4.4 | 41.2 | 0.19 | 1.8 | 443 | 47 | 3.7 | 84 | 312 |  |  | 19 | 8.1 | 81 | 20 | 0 | 88 | 18.7 | 0.095 | 2.7 | 67 |  |  | 21.7 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3519 | 0 | 2330 | 18 | 0.6 |  | 1474 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3439 | 2399 | 32 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 513 | 2117 | 2398 | 2399 | 1 | 4515 | 2196 | 62 | 0 | 10864
2022-01-20 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -1.4 | 4 | 12.5 | 7.7 | 8.1 | 253 | 715 | 199 | 9933 |  | 17 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 4371 | 715 | 7102 | 36 | 357.6 | 60 | 596 | 7.2 | 71.5 | [6 empty] | 390 | 3.8 | 103 | 5.54 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.15 | 0.84 |  | 16.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 29.8 | 15.1 | 200 | 210 |  | 24h | 3 | 29.8 | 35 | 347.7 | 1 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 5.3 | 52.6 | 0.17 | 1.7 | 442 | 47 |  |  | 314 |  |  | 18 |  |  | 20 | 0 | 61 |  | 0.066 |  |  |  | 21.1 | 21.7 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3776 | 0 | 2298 |  |  | 61.3 | 1533 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 100 | 305 | 218 | 1069 | 3429 | 2400 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 519 | 1883 | 2617 | 2618 | 5 | 4495 | 2205 | 65 | 0 | 11440
2022-01-21 | Freitag | 08:00 | 6 | -4.3 | 1.9 | 12.7 | 7.7 | 8 | 270 | 552 | 154 | 9691 | [26 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 5.22 | 0.5 | 1.6 | 1 |  |  | 2.58 | 0.32 |  | 15.8 | 12.6 | 7 | 7 |  |  | 14.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 439 | 43 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 34 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3798 | 0 | 2890 |  |  |  | 1512 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3459 | 2397 | 115 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 484 | 1912 | 2400 | 2397 | 0 | 4311 | 2162 | 60 | 0 | 11233
2022-01-22 | Samstag | 07:00 | 6 | 0.1 | 2 | 10 | 7.3 | 7.9 | 240 | 1615 | 449 | 15947 | [26 empty] | 430 | 3.82 | 113 | 5.56 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.35 | 0.05 |  | 14.8 | 12 | 7 | 7.1 |  |  | 34.5 | 210 | 210 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 309 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 3858 | 0 | 2835 |  |  |  | 1590 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 82 | 261 | 170 | 1067 | 3460 | 2400 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1363 | 1848 | 2569 | 2570 | 2 | 4415 | 2085 | 42 | 0 | 17959
2022-01-23 | Sonntag | 07:00 | 5 | 2 | 4.7 | 11.2 | 7.8 | 8.2 | 259 | 575 | 160 | 8793 | [26 empty] | 450 | 3.82 | 118 | 5.52 | 0.1 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.02 | 0 |  | 13.8 | 10.7 | 7 | 7 |  |  | 7.3 | 200 | 190 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.6 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 4121 | 0 | 2338 |  |  |  | 1668 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 204 | 652 | 424 | 1087 | 3434 | 2401 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 892 | 2820 | 2825 | 183 | 3529 | 1505 | 52 | 0 | 10150
2022-01-24 | Montag | 10:00 | 2 | -1.9 | 4 | 12.1 | 7.6 | 8.1 | 242 | 481 | 134 | 8674 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 460 | 3990 | 697 | 6046 | 48 | 416.4 | 77 | 667.9 | 7.9 | 68.5 | [6 empty] | 440 | 3.9 | 113 | 5.94 | 0.1 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.52 | 2.73 |  | 14.8 | 11.4 | 7 | 7 |  |  | 6.6 | 200 | 190 |  | 24h | 2 | 17.3 | 25 | 216.9 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 5.2 | 7.2 | 62.5 | 0.13 | 1.1 | 443 | 43 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 137 |  | 0.111 |  |  |  | 20.28 | 21.7 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 38.3 | 38.7 | 7.2 | 7.3 | 4124 | 0 | 2501 |  |  |  | 1676 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 715 | 2345 | 1572 | 516 | 1691 | 1140 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 405 | 1609 | 2629 | 2712 | 16 | 4222 | 1985 | 76 | 0 | 10118
2022-01-25 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.3 | 1.6 | 12.4 | 7.5 | 8 | 232 | 464 | 129 | 8823 | [26 empty] | 440 | 4.12 | 107 | 6.06 | 0.5 | 2.4 | 1.4 |  |  | 3.49 | 2.07 |  | 15.5 | 12.1 | 6.9 | 7 |  |  | 10.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 469 | 46 |  |  | 314 |  |  | 19 |  |  | 20 | 7.2 | 87 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.5 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.6 | 7.2 | 7.3 | 4140 | 0 | 1828 |  |  |  | 1571 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 3604 | 2400 | 154 | 523 | 338 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 541 | 1822 | 2737 | 2738 | 19 | 4540 | 2216 | 73 | 0 | 10243
2022-01-26 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -0.3 | 2.2 | 12.4 | 7.2 | 8.1 | 249 | 491 | 136 | 8953 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 450 | 3.92 | 115 | 6 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.37 | 1.21 |  | 15.8 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 12.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 490 | 46 | 3.5 | 83 | 313 |  |  | 19 | 8 | 82 | 20 | 0 | 72 | 18.7 | 0.058 | 2.7 | 67 |  | 21.18 | 21.9 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3903 | 0 | 2343 | 20.3 | 0.6 |  | 1539 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3591 | 2400 | 69 | 257 | 154 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 535 | 1992 | 2552 | 2554 | 6 | 4537 | 2196 | 76 | 0 | 10333
2022-01-27 | Donnerstag | 14:00 | 3 | -0.5 | 2.9 | 12.3 | 7.6 | 8.1 | 229 | 539 | 150 | 9107 |  | 20 |  |  |  | 4.5 |  | 2 |  | 2h | 390 | 3552 | 854 | 7777 | 42 | 382.5 | 70 | 637.5 | 10.5 | 95.6 | [6 empty] | 440 | 3.88 | 113 | 5.52 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.16 | 0.62 |  | 15.8 | 12.6 | 7 | 7 | 4 | 36.4 | 13.5 | 190 | 190 |  | 2h | 1 | 9.1 | 36 | 327.9 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 38.2 | 0.18 | 1.6 | 491 | 47 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 50 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3722 | 0 | 2557 |  |  | 61.1 | 1500 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3560 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 64 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 516 | 1959 | 2399 | 2398 | 0 | 4358 | 2115 | 85 | 0 | 10510
2022-01-28 | Freitag | 08:00 | 2 | 1.4 | 3.9 | 12 | 7.6 | 8.2 | 234 | 762 | 212 | 8968 | [26 empty] | 440 | 3.84 | 115 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.08 | 0.77 |  | 15.6 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 12 | 180 | 190 | [14 empty] | 424 | 47 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 61 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3703 | 0 | 2548 |  |  |  | 1521 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 3561 | 2400 | 0 | 0 | 1 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 447 | 1760 | 2399 | 2401 | 1 | 4157 | 1941 | 91 | 0 | 3635
2022-01-29 | Samstag | 07:00 | 1 | -0.5 | 6.4 | 12 | 7.6 | 8 | 223 | 398 | 111 | 7634 | [26 empty] | 460 | 3.82 | 120 | 5.14 | 0.4 | 1.2 | 1 |  |  | 2.27 | 0.06 |  | 15.5 | 12.3 | 7 | 7.1 |  |  | 6.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 39 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 3710 | 0 | 2188 |  |  |  | 1587 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 3545 | 2399 | 0 | 2 | 0 | 61 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 896 | 1338 | 2400 | 2399 | 1 | 3737 | 1647 | 77 | 0 | 2966
2022-01-30 | Sonntag | 07:00 | 3 | 1.4 | 6.4 | 10.8 | 7.4 | 8.1 | 236 | 812 | 225 | 9954 | [26 empty] | 420 | 3.42 | 123 | 7.32 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.83 | 0 |  | 14.7 | 11.8 | 7 | 7.1 |  |  | 8.8 | 150 | 150 | [14 empty] | 302 | 44 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 4159 | 0 | 2565 |  |  |  | 1605 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 3611 | 2400 | 159 | 516 | 342 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | 2738 | 2742 | 73 | 3592 | 1480 | 91 | 0 | 8048
2022-01-31 | Montag | 08:00 | 6 | -0.2 | 4.6 | 10.7 | 7.6 | 8 | 214 | 813 | 226 | 11922 | [26 empty] | 460 | 3.82 | 120 | 5.38 | 0.4 | 2.3 | 1.4 |  |  | 2.83 | 4.76 |  | 14.4 | 11.3 | 6.9 | 7 |  |  | 7.4 | 160 | 150 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 313 |  |  | 19 |  |  | 21 | 1 | 128 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 4247 | 0 | 2439 |  |  |  | 1599 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 3594 | 2400 | 174 | 578 | 373 | 31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 339 | 1443 | 2773 | 2773 | 57 | 4159 | 1661 | 118 | 0 | 13334
2022-02-01 | Dienstag | 08:00 | 3 | 0.9 | 3.2 | 11.2 | 7.6 | 7.9 | 272 | 784 | 218 | 10193 | [26 empty] | 460 | 3.82 | 120 | 5.52 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.38 | 1.32 |  | 14 | 10.7 | 6.9 | 6.9 |  |  | 6.8 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 44 | 4.1 | 83 | 310 |  |  | 21 | 7.5 | 82 | 20 | 2.5 | 43 | 18.1 | 0.035 | 2.8 | 67 |  |  | 21.3 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 3778 | 0 | 2165 | 19.2 | 0.6 |  | 1567 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 3588 | 2399 | 29 | 100 | 60 | 41 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 511 | 1816 | 2458 | 2459 | 3 | 4271 | 1956 | 85 | 0 | 11062
2022-02-02 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 2.7 | 6.8 | 11.6 | 7.6 | 7.9 | 289 | 808 | 225 | 10653 | [26 empty] | 460 | 3.6 | 128 | 7.3 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.18 | 0.84 |  | 14.7 | 11.3 | 6.9 | 7 |  |  | 17.1 | 170 | 160 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 70 |  | 0.057 |  |  |  | 41.64 | 21.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 4082 | 0 | 2537 |  |  | 60.8 | 1614 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1654 | 1065 | 744 | 2321 | 1628 | 43 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 537 | 1816 | 2694 | 2693 | 8 | 4502 | 2218 | 57 | 0 | 11102
2022-02-03 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 0.5 | 7.1 | 12.5 | 7.6 | 8 | 240 | 486 | 135 | 8754 | [26 empty] | 480 | 4 | 120 | 5.58 | 0.6 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.1 | 0.55 |  | 15.4 | 12.1 | 6.9 | 7 |  |  | 11.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 394 | 47 |  |  | 306 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 0.051 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 6.9 | 7.5 | 36.1 | 38.4 | 7.2 | 7.4 | 3984 | 0 | 2353 |  |  |  | 1650 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 97 | 348 | 204 | 1094 | 3408 | 2400 | 76 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 533 | 1850 | 2600 | 2604 | 7 | 4443 | 2272 | 51 | 0 | 9060
2022-02-04 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.8 | 7 | 12.7 | 7.7 | 7.9 | 233 | 449 | 125 | 8681 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 3820 | 695 | 6033 | 91 | 790 | 116 | 1007 | 12.6 | 109.4 | [6 empty] | 460 | 4.08 | 113 | 6.16 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.98 | 0.41 |  | 16.1 | 12.9 | 7 | 7 | 4 | 34.7 | 11.4 | 210 | 210 |  | 2h | 4 | 34.7 | 36 | 312.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 3 | 26 | 0.19 | 1.6 | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 6.9 | 63 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 6.9 | 7.1 | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 4291 | 29 | 2369 |  |  |  | 1769 | 1378 | 8 | 0 | 0 | 221 | 719 | 470 | 1100 | 3417 | 2399 | 57 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1112 | 509 | 1621 | 2869 | 2869 | 26 | 4464 | 2316 | 54 | 0 | 8993
2022-02-05 | Samstag | 07:00 | 1 | -0.7 | 6.4 | 11.5 | 7.4 | 7.8 | 246 | 812 | 226 | 8711 | [26 empty] | 440 | 3.7 | 119 | 5 | 0.5 | 1.5 | 1 |  |  | 1.55 | 0 |  | 15.8 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 12.5 | 160 | 160 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 6.7 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4266 | 12 | 2681 |  |  |  | 1795 | 1371 | 2 | 0 | 0 | 214 | 688 | 459 | 1101 | 3411 | 2399 | 56 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 241 | 1004 | 1245 | 2859 | 2858 | 140 | 3964 | 1891 | 45 | 0 | 8982
2022-02-06 | Sonntag | 08:00 | 1 | -0.5 | 8.1 | 11.3 | 7.6 | 7.9 | 204 | 830 | 231 | 8453 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 280 | 2367 | 438 | 3702 | 19 | 160.6 | 36 | 304.3 | 3.1 | 26.2 | [6 empty] | 450 | 3.86 | 117 | 5.48 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.59 | 0 |  | 15.3 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 7.4 | 180 | 180 |  | 24h | 5 | 42.3 | 31 | 262 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.7 | 2.7 | 22.8 | 0.27 | 2.3 | 306 | 46 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.4 | 7.4 | 4544 | 2 | 2422 |  |  |  | 1833 | 1463 | 1 | 0 | 0 | 316 | 996 | 672 | 1099 | 3407 | 2399 | 48 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 885 | 885 | 3071 | 3071 | 317 | 3639 | 1593 | 43 | 0 | 9046
2022-02-07 | Montag | 11:00 | 3 | 1 | 4.3 | 9.5 | 7.4 | 8 | 293 | 1640 | 455 | 15346 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 220 | 3376 | 402 | 6169 | 63 | 966.8 | 90 | 1381.1 | 8.7 | 133.5 | [6 empty] | 420 | 3.36 | 125 | 5.58 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.52 | 3.26 |  | 13.1 | 10.4 | 6.8 | 7 | 4 | 61.4 | 13.8 | 140 | 140 |  | 2h | 3 | 46 | 23 | 353 | 0.2 | 0.7 | 0.03 | 0.9 | 2.9 | 44.5 | 0.23 | 3.5 | 394 | 43 | 3.9 | 81 | 313 |  |  | 22 | 7.6 | 81 | 20 | 0 | 106 | 18.7 | 0.089 | 2.7 | 66 |  |  | 22.1 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4315 | 10 | 2344 | 19 | 0.6 |  | 1739 | 1380 | 3 | 0 | 0 | 236 | 785 | 494 | 1098 | 3406 | 2398 | 46 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 767 | 629 | 1396 | 2893 | 2892 | 96 | 4192 | 1631 | 67 | 0 | 16448
2022-02-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.2 | 7.7 | 12 | 7.5 | 8 | 227 | 445 | 124 | 8372 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 480 | 4019 | 688 | 5760 | 45 | 376.7 | 63 | 527.4 | 7.6 | 63.6 | [6 empty] | 470 | 4.2 | 112 | 5.72 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.16 | 1.63 |  | 14.1 | 10.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 4.3 | 240 | 250 |  | 24h | 5 | 41.9 | 22 | 184.2 | 1.5 | 2.3 | 0.22 | 4 | 6 | 50.2 | 0.1 | 0.8 | 397 | 45 |  |  | 316 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 73 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 38.2 | 38.5 | 7.4 | 7.4 | 4054 | 0 | 2390 |  |  |  | 1595 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 115 | 409 | 244 | 1091 | 3417 | 2410 | 73 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 382 | 1619 | 2653 | 2654 | 7 | 4265 | 2015 | 58 | 0 | 9328
2022-02-09 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.1 | 11.2 | 12.4 | 7.5 | 7.8 | 221 | 452 | 126 | 8466 | [26 empty] | 500 | 4.12 | 121 | 5.86 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.64 | 1.71 |  | 15.4 | 12 | 6.9 | 7 |  |  | 8.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 50 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 114 |  | 0.096 |  |  |  | 26.97 | 22.1 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4002 | 0 | 2321 |  |  |  | 1668 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 476 | 1578 | 1054 | 735 | 2334 | 1626 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 492 | 1917 | 2681 | 2680 | 6 | 4592 | 2308 | 67 | 0 | 9392
2022-02-10 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -3.3 | 9.7 | 12.7 | 7.3 | 7.9 | 218 | 480 | 133 | 8558 | [26 empty] | 500 | 4.04 | 124 | 5.98 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.47 | 0.58 |  | 16 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 10.4 | 190 | 190 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 67 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 4179 | 0 | 2632 |  |  |  | 1698 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 3569 | 2399 | 115 | 403 | 245 | 72 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 546 | 1812 | 2643 | 2644 | 5 | 4451 | 2266 | 63 | 0 | 9411
2022-02-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 1.9 | 6 | 12.3 | 7 | 7.8 | 189 | 486 | 135 | 8207 | [26 empty] | 470 | 3.72 | 126 | 5.24 | 0.5 | 1.9 | 1 |  |  | 2.93 | 0.27 |  | 16.2 | 13.2 | 7 | 7 |  |  | 9 | 180 | 200 | [14 empty] | 391 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 64 |  | 0.052 |  |  |  | 27.07 | 22.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4113 | 0 | 2246 |  |  | 62.1 | 1713 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3556 | 2399 | 113 | 396 | 249 | 62 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 443 | 1582 | 2648 | 2648 | 39 | 4191 | 2067 | 63 | 0 | 8998
2022-02-12 | Samstag | 07:00 | 2 | -3.1 | 6.1 | 11.8 | 7.3 | 7.7 | 189 | 376 | 105 | 7170 | [26 empty] | 480 | 3.94 | 122 | 5.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.58 | 0 |  | 15.9 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 4.3 | 190 | 200 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.6 | 7.4 | 7.4 | 4398 | 0 | 2970 |  |  |  | 1759 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 3512 | 2399 | 192 | 653 | 401 | 76 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 720 | 985 | 2800 | 2800 | 80 | 3705 | 1636 | 47 | 0 | 7981
2022-02-13 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5.3 | 7.8 | 11.5 | 7.5 | 7.9 | 187 | 392 | 109 | 6759 | [26 empty] | 500 | 3.92 | 128 | 5.08 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.65 | 0 |  | 15.4 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.2 | 200 | 180 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 310 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.8 | 7.3 | 7.4 | 4148 | 0 | 2573 |  |  |  | 1685 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3493 | 2399 | 148 | 495 | 313 | 53 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 2711 | 2712 | 99 | 3454 | 1440 | 54 | 0 | 7577
2022-02-14 | Montag | 08:00 | 2 | -4.7 | 8.2 | 12.1 | 7.4 | 7.9 | 178 | 443 | 123 | 7952 | [26 empty] | 480 | 3.74 | 128 | 5.04 | 0.1 | 2.2 | 1.3 |  |  | 3.4 | 2.2 |  | 15.3 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 4 | 210 | 170 | [14 empty] | 414 | 50 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 18 | 18.4 | 114 |  | 0.092 | [5 empty] | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.7 | 7.3 | 7.4 | 4003 | 0 | 2137 |  |  |  | 1650 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1772 | 1192 | 631 | 2018 | 1414 | 74 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 347 | 1691 | 2607 | 2606 | 18 | 4280 | 2005 | 83 | 0 | 8848
2022-02-15 | Dienstag | 13:00 | 1 | 1.1 | 7.8 | 12 | 7.3 | 7.9 | 206 | 825 | 229 | 9494 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 470 | 4462 | 878 | 8336 | 78 | 740.5 | 105 | 996.9 | 14.6 | 138.6 | [6 empty] | 480 | 4.14 | 116 | 5.72 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 3.44 | 2 |  | 15.8 | 12.7 | 7 | 7.1 |  |  | 11.4 | 240 | 240 |  | 2h | 4 | 38 | 29 | 275.3 | 0.8 | 1.3 | 0.18 | 2.3 | 4.3 | 40.8 | 0.12 | 1.1 | 455 | 51 |  |  | 300 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 104 |  | 0.084 |  |  |  | 27.62 | 22.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 3876 | 0 | 2552 |  |  |  | 1645 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 82 | 267 | 185 | 1067 | 3405 | 2399 | 79 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 475 | 2036 | 2585 | 2584 | 2 | 4620 | 2364 | 77 | 0 | 10323
2022-02-16 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0.1 | 10.3 | 12.2 | 7.2 | 7.7 | 204 | 796 | 221 | 8939 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 500 | 4.04 | 124 | 5.94 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 3.56 | 1.02 |  | 16 | 12.8 | 7 | 7 |  |  | 11.3 | 230 | 220 | [14 empty] | 454 | 49 | 3.6 | 80 | 313 |  |  | 25 | 8.1 | 83 | 18 | 14.1 | 81 | 18.1 | 0.066 | 2.8 | 67 |  |  | 21.9 | 37.5 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 3883 | 0 | 2356 | 18.9 | 0.7 |  | 1645 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 87 | 325 | 193 | 1067 | 3382 | 2400 | 61 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 475 | 1955 | 2591 | 2593 | 1 | 4546 | 2338 | 61 | 0 | 9696
2022-02-17 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 5.8 | 11.9 | 11.9 | 7.5 | 7.9 | 239 | 827 | 230 | 11222 |  | 8 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 4713 | 724 | 8125 | 36 | 404 | 58 | 650.9 | 6.9 | 77.4 | [6 empty] | 470 | 4 | 118 | 5.58 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.1 | 0.62 |  | 15.9 | 12.9 | 7 | 7.1 | 3 | 33.7 | 19.5 | 190 | 180 |  | 24h | 3 | 33.7 | 35 | 392.8 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 4.7 | 52.7 | 0.16 | 1.8 | 454 | 49 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.058 |  |  |  | 25.14 | 21.9 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3952 | 0 | 2503 |  |  | 62.2 | 1667 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 137 | 465 | 293 | 1081 | 3400 | 2397 | 44 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 635 | 1974 | 2692 | 2690 | 2 | 4665 | 2389 | 72 | 0 | 11814
2022-02-18 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.6 | 10.7 | 12.5 | 7.7 | 8 | 225 | 818 | 227 | 9567 | [26 empty] | 480 | 3.66 | 131 | 5.16 | 0.4 | 2.4 | 1.1 |  |  | 2.62 | 0.83 |  | 16 | 13 | 7 | 7.1 |  |  | 13.8 | 250 | 240 | [14 empty] | 454 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 4021 | 0 | 2535 |  |  |  | 1736 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 161 | 554 | 340 | 1093 | 3403 | 2400 | 33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 448 | 1713 | 2739 | 2740 | 5 | 4447 | 2293 | 55 | 0 | 10114
2022-02-19 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.8 | 9.2 | 12.1 | 7.5 | 7.8 | 196 | 387 | 107 | 7300 | [26 empty] | 490 | 4.12 | 119 | 6.22 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.55 | 0 |  | 16.1 | 13 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 304 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 38.7 | 7.3 | 7.4 | 4268 | 0 | 2574 |  |  |  | 1780 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 250 | 831 | 505 | 1098 | 3383 | 2399 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 708 | 1004 | 2903 | 2904 | 48 | 3858 | 1874 | 38 | 0 | 7917
2022-02-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.1 | 11.4 | 11.7 | 7.7 | 8 | 187 | 379 | 105 | 6744 | [26 empty] | 480 | 3.92 | 122 | 5.52 | 0.4 | 1.2 | 1 |  |  | 1.54 | 0 |  | 15.6 | 12.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.8 | 7.3 | 7.4 | 4112 | 0 | 2104 |  |  |  | 1699 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 207 | 697 | 428 | 1090 | 3393 | 2399 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 786 | 2828 | 2827 | 106 | 3508 | 1552 | 39 | 0 | 7379
2022-02-21 | Montag | 08:00 | 3 | 3.7 | 9.4 | 11.6 | 7.6 | 8.1 | 192 | 812 | 226 | 8986 | [26 empty] | 490 | 4.12 | 119 | 5.3 | 0.1 | 2.3 | 1.4 |  |  | 4.11 | 2.28 |  | 15.2 | 12.2 | 7 | 7.1 |  |  | 7.3 | 220 | 210 | [14 empty] | 454 | 48 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 128 |  | 0.108 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.6 | 7.3 | 7.4 | 3879 | 0 | 2277 |  |  |  | 1656 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 717 | 2336 | 1605 | 472 | 1499 | 1041 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 345 | 1762 | 2647 | 2646 | 17 | 4392 | 2073 | 74 | 0 | 9692
2022-02-22 | Dienstag | 08:00 | 3 | 2.8 | 8 | 12.1 | 7.7 | 8 | 202 | 483 | 134 | 8050 | [26 empty] | 500 | 4.22 | 118 | 5.84 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 4.06 | 1.56 |  | 15.4 | 12.1 | 7 | 7 |  |  | 7.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 451 | 51 | 3.8 | 81 | 329 |  |  | 25 | 8.2 | 82 | 17 | 0 | 83 | 17.9 | 0.07 | 2.9 | 67 |  |  | 21.9 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3985 | 0 | 2257 | 20.4 | 0.7 | 62.3 | 1621 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 3551 | 2400 | 97 | 336 | 214 | 43 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 430 | 1706 | 2613 | 2614 | 7 | 4312 | 2104 | 61 | 0 | 8771
2022-02-23 | Mittwoch | 08:00 | 7 | -0.6 | 10.7 | 11.6 | 7.6 | 8 | 277 | 796 | 221 | 10913 | [26 empty] | 410 | 3.32 | 123 | 8.02 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.59 | 0.65 |  | 15.3 | 12.4 | 7 | 7 |  |  | 16.2 | 220 | 220 | [14 empty] | 454 | 49 |  |  | 333 |  |  | 27 |  |  | 17 | 0 | 85 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3857 | 0 | 2428 |  |  |  | 1623 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 3500 | 2398 | 99 | 319 | 208 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 628 | 1880 | 2606 | 2606 | 0 | 4486 | 2179 | 68 | 0 | 11626
2022-02-24 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -3.1 | 12.3 | 12.5 | 7.7 | 8 | 229 | 494 | 137 | 8388 | [26 empty] | 480 | 3.94 | 122 | 5.76 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |  |  | 3.39 | 0.57 |  | 15.8 | 12.6 | 7 | 7 |  |  | 9.5 | 240 | 240 | [14 empty] | 455 | 51 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 84 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 4111 | 0 | 2575 |  |  |  | 1712 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 3563 | 2400 | 110 | 388 | 230 | 52 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 508 | 1865 | 2630 | 2630 | 5 | 4490 | 2247 | 65 | 0 | 9061
2022-02-25 | Freitag | 11:00 | 6 | 1.2 | 7.7 | 12.6 | 7.7 | 8.1 | 224 | 466 | 129 | 8367 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 540 | 4518 | 743 | 6217 | 41 | 343 | 61 | 510.4 | 5.7 | 47.7 | [6 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 5.28 | 0.5 | 2.2 | 1 |  |  | 3.16 | 0.38 |  | 16.1 | 12.9 | 7 | 7.1 |  |  | 10 | 250 | 240 |  | 24h | 3 | 25.1 | 32 | 267.7 | 0.6 | 2.5 | 0.19 | 3.3 | 5.3 | 44.3 | 0.23 | 1.9 | 454 | 49 |  |  | 330 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.057 |  |  |  | 48.25 | 21.9 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 4149 | 0 | 2121 |  |  |  | 1716 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 3573 | 2399 | 150 | 519 | 319 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 451 | 1579 | 2716 | 2718 | 7 | 4288 | 2117 | 69 | 0 | 9023
2022-02-26 | Samstag | 06:00 | 1 | -0.3 | 6.4 | 12.1 | 7.5 | 7.8 | 199 | 384 | 107 | 7180 | [26 empty] | 480 | 3.9 | 123 | 5.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.72 | 0 |  | 16 | 13 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 287 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 4110 | 0 | 2443 |  |  |  | 1690 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3563 | 2400 | 151 | 496 | 323 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 837 | 1093 | 2721 | 2723 | 59 | 3755 | 1737 | 49 | 0 | 7837
2022-02-27 | Sonntag | 07:00 | 1 | -3.8 | 6.5 | 11.5 | 7.7 | 8 | 190 | 357 | 99 | 6513 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 460 | 2996 | 430 | 2801 | 37 | 241 | 51 | 332.2 | 3.2 | 20.8 | [6 empty] | 470 | 3.88 | 121 | 5.52 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.53 | 0 |  | 15.6 | 12.6 | 7.1 | 7.2 | 2 | 13 | 6 | 230 | 240 |  | 2h | 5 | 32.6 | 30 | 195.4 | 0.2 | 1.2 | 0.04 | 1.4 | 3.4 | 22.1 | 0.12 | 0.8 | 305 | 49 |  |  | 336 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 4295 | 0 | 2551 |  |  |  | 1676 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 3597 | 2400 | 139 | 487 | 296 | 72 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 | 2695 | 2696 | 83 | 3544 | 1487 | 51 | 0 | 7156
2022-02-28 | Montag | 08:00 | 2 | -5.3 | 6.6 | 12 | 7.6 | 8 | 190 | 427 | 119 | 7640 | [26 empty] | 450 | 4.08 | 110 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4.11 | 1.98 |  | 15.4 | 12.3 | 7 | 7.1 |  |  | 7.5 | 150 | 150 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 3.1 | 120 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 4067 | 0 | 2491 |  |  |  | 1669 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1587 | 1053 | 692 | 2214 | 1550 | 80 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 358 | 1707 | 2605 | 2603 | 16 | 4295 | 1948 | 83 | 0 | 8391
2022-03-01 | Dienstag | 08:00 | 2 | -6 | 6.7 | 12 | 7.2 | 8 | 199 | 402 | 112 | 7318 | [26 empty] | 480 | 3.9 | 123 | 5.52 | 0.5 | 1.6 | 0.9 |  |  | 3.19 | 0.3 |  | 15.6 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 8.8 | 180 | 180 | [14 empty] | 455 | 51 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 44 |  | 0.038 |  |  |  | 7.66 | 21.9 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3884 | 0 | 2573 |  |  |  | 1597 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 83 | 259 | 172 | 1061 | 3399 | 2400 | 75 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 450 | 1478 | 2572 | 2572 | 7 | 4042 | 1868 | 59 | 0 | 8074
2022-03-02 | Mittwoch | 10:00 | 2 | -6.4 | 7.2 | 12.1 | 7.2 | 7.8 | 179 | 419 | 116 | 7524 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 620 | 4665 | 915 | 6884 | 57 | 428.9 | 88 | 662.1 | 9.5 | 71.5 | [6 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.88 | 2.51 |  | 15.7 | 12.5 | 7 | 7 |  |  | 11.4 | 240 | 240 |  | 24h | 3 | 22.6 | 36 | 270.9 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 4.9 | 6.9 | 51.9 | 0.13 | 1 | 454 | 52 | 2.8 | 82 | 337 |  |  | 25 | 8.3 | 82 | 17 | 6.1 | 121 | 18.5 | 0.105 | 2.9 | 69 |  | 26.92 | 21.8 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3632 | 0 | 2714 | 18.4 | 0.8 |  | 1618 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3244 | 2278 | 117 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 475 | 2118 | 2277 | 2278 | 1 | 4394 | 2116 | 60 | 0 | 8228
2022-03-03 | Donnerstag | 15:00 | 2 | -7.6 | 7.5 | 12.1 | 7.5 | 8 | 178 | 432 | 120 | 7425 |  | 15 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 700 | 5198 | 991 | 7358 | 45 | 334.1 | 71 | 527.2 | 10.8 | 80.2 | [6 empty] | 460 | 4.08 | 113 | 5.66 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 3.8 | 0.65 |  | 15.8 | 12.7 | 7 | 7 | 4 | 29.7 | 10 | 250 | 240 |  | 2h | 3 | 22.3 | 36 | 267.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 5.2 | 38.6 | 0.09 | 0.7 | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 79 |  | 0.069 |  |  |  | 21.02 | 21.8 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3690 | 0 | 2533 |  |  | 60.6 | 1660 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3357 | 2376 | 93 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 456 | 1829 | 2376 | 2376 | 1 | 4204 | 2017 | 51 | 0 | 8092
2022-03-04 | Freitag | 08:00 | 2 | -6.8 | 6.2 | 11.9 | 7.6 | 7.9 | 153 | 394 | 109 | 7059 | [26 empty] | 440 | 4.06 | 108 | 5.26 | 0.4 | 2.1 | 1 |  |  | 3.68 | 0.69 |  | 15.8 | 12.7 | 7 | 7 |  |  | 6.7 | 240 | 250 | [14 empty] | 451 | 51 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 82 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 3795 | 0 | 2869 |  |  |  | 1666 | 1250 | 0 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 3395 | 2400 | 123 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 407 | 1632 | 2400 | 2400 | 1 | 4031 | 1889 | 51 | 0 | 7731
2022-03-05 | Samstag | 08:00 | 2 | -6.8 | 4.9 | 11.5 | 7.5 | 7.8 | 167 | 354 | 98 | 6599 | [26 empty] | 480 | 4.08 | 118 | 5.18 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | 1.7 | 0 |  | 15.5 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 5.2 | 170 | 170 | [14 empty] | 304 | 51 |  |  | 333 |  |  | 27 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.3 | 7.1 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3772 | 0 | 2480 |  |  |  | 1678 | 1243 | 0 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3381 | 2399 | 112 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 832 | 1189 | 2398 | 2399 | 2 | 3585 | 1608 | 36 | 0 | 7321
2022-03-06 | Sonntag | 08:00 | 2 | -5.8 | 4.6 | 11.1 | 7.6 | 8 | 175 | 309 | 86 | 5947 | [26 empty] | 470 | 3.88 | 121 | 5.02 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.69 | 0 |  | 15.1 | 12.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.9 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 49 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3820 | 0 | 2930 |  |  |  | 1697 | 1331 | 0 | 85 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3401 | 2398 | 121 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 964 | 2399 | 2398 | 6 | 3357 | 1384 | 35 | 0 | 6628
2022-03-07 | Montag | 08:00 | 2 | -1.6 | 4.3 | 11.2 | 7.7 | 8 | 113 | 361 | 100 | 6387 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 590 | 3768 | 559 | 3570 | 47 | 300.2 | 70 | 447.1 | 7.8 | 49.8 | [6 empty] | 460 | 4.06 | 113 | 5.12 | 0 | 3 | 1.2 |  |  | 6.19 | 1.38 |  | 14.8 | 11.7 | 6.9 | 7.1 |  |  | 4.9 | 220 | 180 |  | 24h | 3 | 19.2 | 28 | 178.8 | 1.2 | 4.6 | 0.17 | 6 | 8 | 51.1 | 0.18 | 1.1 | 455 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 84 |  | 0.073 |  |  |  | 20.34 | 21.8 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.6 | 7.3 | 7.3 | 3829 | 0 | 2484 |  |  |  | 1606 | 1265 | 0 | 49 | 99 | 413 | 1370 | 939 | 668 | 2168 | 1505 | 85 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 255 | 1343 | 2445 | 2444 | 40 | 3748 | 1503 | 57 | 0 | 7089
2022-03-08 | Dienstag | 08:00 | 2 | -6.3 | 7.6 | 11.1 | 7.6 | 8 | 172 | 451 | 125 | 7542 | [26 empty] | 440 | 3.7 | 119 | 4.74 | 0.7 | 2.3 | 1.4 |  |  | 5.12 | 1.85 |  | 14.8 | 11.7 | 6.9 | 7 |  |  | 6 | 180 | 180 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 17 | 3.2 | 115 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3703 | 0 | 2592 |  |  |  | 1525 | 1093 | 0 | 1 | 3 | 1030 | 3519 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 60 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 373 | 1473 | 2400 | 2401 | 1 | 3872 | 1609 | 64 | 0 | 8419
2022-03-09 | Mittwoch | 13:00 | 2 | -5.8 | 10.2 | 11.8 | 7.5 | 8 | 167 | 373 | 104 | 7108 |  | 13 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 680 | 4833 | 941 | 6689 | 87 | 618.4 | 114 | 810.3 | 14.6 | 103.8 | [6 empty] | 470 | 3.84 | 122 | 5.22 | 0.7 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.43 | 1.01 |  | 15.1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 28.4 | 4.7 | 260 | 270 |  | 2h | 3 | 21.3 | 29 | 206.1 | 0.6 | 3.3 | 0.12 | 4 | 6 | 42.6 | 0.13 | 0.9 | 454 | 50 | 2.6 | 79 | 337 |  |  | 26 | 8.3 | 82 | 17 | 24 | 107 | 18.1 | 0.093 | 2.8 | 68 |  | 20.58 | 22.1 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3735 | 0 | 2539 | 20.8 | 0.8 |  | 1455 | 1095 | 0 | 0 | 1 | 1019 | 3506 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 75 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 329 | 1591 | 2398 | 2398 | 3 | 3985 | 1734 | 53 | 0 | 7938
2022-03-10 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -5 | 11.2 | 11.9 | 7.4 | 8 | 183 | 408 | 113 | 7139 | [26 empty] | 460 | 3.96 | 116 | 5.68 | 0.6 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.12 | 0.5 |  | 15.6 | 12.4 | 7 | 7.1 |  |  | 7.7 | 260 | 250 | [14 empty] | 455 | 50 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 17 | 4.2 | 80 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3142 | 485 | 2637 |  |  |  | 1477 | 922 | 103 | 0 | 0 | 852 | 2956 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 70 | 186 | 103 | 485 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 420 | 1947 | 2357 | 2016 | 2 | 4302 | 2086 | 51 | 0 | 8133
2022-03-11 | Freitag | 08:00 | 2 | -3.9 | 10.1 | 11.8 | 7.5 | 8 | 168 | 403 | 112 | 6872 | [26 empty] | 460 | 3.58 | 128 | 4.44 | 0.4 | 2.1 | 0.9 |  |  | 4.27 | 0.4 |  | 15.6 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 10.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 453 | 44 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 63 |  | 0.053 |  |  |  | 22.04 | 22.1 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3653 | 0 | 2316 |  |  | 61.4 | 1475 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 3453 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 74 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 416 | 1595 | 2399 | 2400 | 1 | 3993 | 1842 | 46 | 0 | 7755
2022-03-12 | Samstag | 07:00 | 2 | -1.3 | 11.5 | 11.7 | 7.6 | 8 | 180 | 340 | 95 | 6329 | [26 empty] | 460 | 3.66 | 126 | 4.92 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.46 | 0 |  | 15.4 | 12.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0.002 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 3649 | 0 | 2468 |  |  |  | 1565 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3458 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 66 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 828 | 1166 | 2399 | 2399 | 2 | 3563 | 1549 | 32 | 0 | 7104
2022-03-13 | Sonntag | 07:00 | 2 | -3.9 | 12.8 | 11.3 | 7.7 | 8.1 | 162 | 331 | 92 | 5802 | [26 empty] | 470 | 3.68 | 128 | 4.86 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 2.43 | 0.02 |  | 15.3 | 12.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.1 | 220 | 220 | [14 empty] | 302 | 44 |  |  | 337 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 27 |  | 0.023 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 36.7 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 4284 | 0 | 2727 |  |  |  | 1580 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 3509 | 2397 | 193 | 626 | 409 | 55 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 2807 | 2806 | 84 | 3483 | 1415 | 40 | 0 | 6510
2022-03-14 | Montag | 08:00 | 1 | -1.3 | 17 | 11.8 | 7.7 | 8.1 | 127 | 372 | 103 | 6500 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 500 | 3250 | 629 | 4089 | 103 | 669.5 | 130 | 845 | 14.7 | 95.6 | [6 empty] | 440 | 3.84 | 115 | 4.82 | 0.6 | 2.3 | 1.3 |  |  | 3.95 | 0.56 |  | 15.3 | 12.4 | 7 | 7.1 | 4 | 26 | 3.6 | 270 | 260 |  | 2h | 2 | 13 | 29 | 188.5 | 0 | 1.2 | 0.03 | 1.2 | 3.2 | 20.8 | 0.15 | 1 | 454 | 46 |  |  | 333 |  |  | 30 |  |  | 17 | 0 | 78 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.5 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3641 | 0 | 2364 |  |  | 61.1 | 1556 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1223 | 808 | 682 | 2221 | 1556 | 69 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 273 | 1391 | 2364 | 2364 | 6 | 3749 | 1592 | 48 | 0 | 7247
2022-03-15 | Dienstag | 13:00 | 3 | 1.3 | 12.9 | 11.6 | 7.5 | 8 | 147 | 1653 | 459 | 9669 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 3287 | 753 | 7281 | 37 | 357.8 | 62 | 599.5 | 8 | 77.4 | [6 empty] | 450 | 3.78 | 119 | 4.7 | 0.2 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.61 | 1.34 |  | 15.7 | 12.7 | 7 | 7.1 |  |  | 9.7 | 260 | 260 |  | 24h/WW | 2 | 19.3 | 30 | 290.1 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 5 | 7 | 67.7 | 0.17 | 1.6 | 446 | 50 |  |  | 337 |  |  | 29 |  |  | 16 | 4.3 | 119 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 3514 | 0 | 2315 |  |  |  | 1492 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3389 | 2398 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 472 | 1910 | 2399 | 2398 | 6 | 4304 | 2020 | 62 | 0 | 10473
2022-03-16 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 4.2 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 8 | 169 | 634 | 176 | 7836 | [26 empty] | 460 | 3.66 | 126 | 4.8 | 0.9 | 3.1 | 2.1 |  |  | 3.57 | 0.51 |  | 15.2 | 12.5 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 250 | 250 |  | WWA | 1 | 7.8 | 24 | 188.1 | 0.1 | 2 | 0.09 | 2.2 | 4.2 | 32.9 | 0.09 | 0.7 | 454 | 47 | 4.4 | 77 | 337 |  |  | 26 | 8.5 | 81 | 18 | 13.5 | 81 | 18.1 | 0.068 | 2.8 | 66 |  |  | 22.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 3475 | 0 | 2413 | 22.4 | 0.7 |  | 1574 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 3395 | 2399 | 35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 437 | 1560 | 2398 | 2399 | 1 | 3957 | 1824 | 55 | 0 | 8455
2022-03-17 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.6 | 14.2 | 12.3 | 7.7 | 8 | 161 | 412 | 115 | 6817 | [26 empty] | 440 | 3.62 | 122 | 5.1 | 0.7 | 3.1 | 2 |  |  | 3.29 | 0.29 |  | 15.9 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 3.4 | 230 | 220 | [14 empty] | 454 | 46 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 3.4 | 80 |  | 0.067 |  |  |  | 27.17 | 22.3 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 3550 | 0 | 2619 |  |  |  | 1646 | 1156 | 0 | 26 | 51 | 6 | 47 | 2 | 1049 | 3380 | 2400 | 50 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 353 | 1511 | 2402 | 2402 | 2 | 3911 | 1824 | 48 | 0 | 7440
2022-03-18 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.3 | 14.8 | 12.5 | 7.5 | 8 | 173 | 385 | 107 | 7013 | [26 empty] | 410 | 3.66 | 112 | 5.02 | 0.6 | 2.1 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0.26 |  | 16.3 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.4 | 220 | 220 | [14 empty] | 454 | 49 |  |  | 330 |  |  | 25 |  |  | 18 | 3.1 | 70 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.5 | 7.3 | 7.4 | 3876 | 0 | 2404 |  |  |  | 1553 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 122 | 456 | 285 | 1049 | 3357 | 2399 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 328 | 1276 | 2684 | 2684 | 31 | 3929 | 1874 | 51 | 0 | 7631
2022-03-19 | Samstag | 07:00 | 1 | -1.6 | 12.3 | 12.2 | 7.4 | 7.8 | 168 | 352 | 98 | 6435 | [26 empty] | 430 | 3.56 | 121 | 4.54 | 0.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 1.37 | 0 |  | 16.4 | 13.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4 | 210 | 210 | [14 empty] | 304 | 48 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.6 | 7.4 | 7.4 | 3576 | 0 | 2549 |  |  |  | 1624 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1043 | 3379 | 2396 | 50 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 895 | 1284 | 2396 | 2396 | 2 | 3678 | 1817 | 33 | 0 | 7101
2022-03-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.5 | 14.3 | 11.7 | 7.5 | 7.8 | 148 | 328 | 91 | 5892 | [26 empty] | 430 | 3.86 | 111 | 4.66 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |  |  | 1.44 | 0 |  | 16.1 | 13.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 48 |  |  | 337 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.7 | 7.4 | 7.4 | 3719 | 0 | 1810 |  |  |  | 1692 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 89 | 343 | 214 | 1021 | 3270 | 2344 | 36 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 | 2558 | 2558 | 78 | 3324 | 1459 | 33 | 0 | 6479
2022-03-21 | Montag | 08:00 | 1 | -2.5 | 14.4 | 12.2 | 7.3 | 7.6 | 179 | 412 | 115 | 7158 | [26 empty] | 400 | 3.94 | 102 | 5.16 | 0.2 | 1.9 | 1.3 |  |  | 3.44 | 2.37 |  | 16 | 13.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5 | 200 | 200 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 110 |  | 0.092 |  |  |  | 26.28 | 22.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 4108 | 0 | 2264 |  |  |  | 1620 | 1279 | 0 | 8 | 16 | 224 | 771 | 543 | 999 | 3212 | 2275 | 40 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 324 | 1433 | 2818 | 2818 | 17 | 4235 | 2033 | 56 | 0 | 7158
2022-03-22 | Dienstag | 08:00 | 2 | -2.5 | 16.4 | 12.7 | 7.4 | 7.8 | 169 | 399 | 111 | 7432 | [26 empty] | 420 | 3.75 | 112 | 5.26 | 0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  | 2.85 | 0.36 |  | 16.5 | 13.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.3 | 210 | 210 | [14 empty] | 454 | 50 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 80 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 3778 | 0 | 2134 |  |  |  | 1528 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 562 | 2048 | 1368 | 509 | 1664 | 1168 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 544 | 1989 | 2535 | 2536 | 2 | 4523 | 2388 | 57 | 0 | 7957
2022-03-23 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -1.6 | 19.5 | 12.9 | 7.3 | 7.8 | 203 | 421 | 117 | 7690 | [26 empty] | 420 | 4 | 105 | 5.68 | 0.6 | 2 | 1.4 |  |  | 3.38 | 0.58 |  | 16.9 | 14 | 7.1 | 7.2 |  |  | 9.9 | 230 | 240 | [14 empty] | 451 | 52 | 2.7 | 78 | 337 |  |  | 24 | 8.7 | 82 | 17 | 0 | 113 | 18.1 | 0.095 | 2.8 | 67 |  | 27.86 | 22.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7.4 | 7.4 | 3645 | 0 | 2171 | 21 | 0.7 |  | 1559 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 988 | 3549 | 2398 | 0 | 64 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 565 | 2346 | 2399 | 2398 | 1 | 4744 | 2550 | 58 | 0 | 8598
2022-03-24 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -0.5 | 19.7 | 13 | 7.2 | 7.6 | 178 | 469 | 130 | 7706 | [26 empty] | 420 | 4.18 | 100 | 5.58 | 0.6 | 2.4 | 1.4 |  |  | 2.99 | 0.38 |  | 17.3 | 14.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 11.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 452 | 52 |  |  | 334 |  |  | 24 |  |  | 17 | 2.4 | 83 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 38 | 7.4 | 7.4 | 3983 | 0 | 1917 |  |  |  | 1627 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 993 | 3508 | 2399 | 129 | 456 | 287 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 580 | 1950 | 2687 | 2686 | 6 | 4631 | 2491 | 56 | 0 | 8258
2022-03-25 | Freitag | 11:00 | 1 | -0.2 | 19.3 | 13.1 | 7.3 | 7.8 | 183 | 395 | 110 | 7398 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 380 | 2811 | 660 | 4883 | 62 | 458.7 | 73 | 540.1 | 6.4 | 47.3 | [6 empty] | 400 | 3.74 | 107 | 4.96 | 0.6 | 1.8 | 1 |  |  | 2.93 | 0.22 |  | 17.4 | 14.7 | 7.1 | 7.1 | 2 | 14.8 | 11.2 | 230 | 240 |  | 2h | 3 | 22.2 | 28 | 207.1 | 0.8 | 2.2 | 0.14 | 3.1 | 5.1 | 37.7 | 0.21 | 1.6 | 453 | 48 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7.4 | 3788 | 0 | 2030 |  |  |  | 1589 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 987 | 3437 | 2345 | 84 | 331 | 182 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 431 | 1713 | 2525 | 2527 | 17 | 4221 | 2171 | 46 | 0 | 7815
2022-03-26 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.2 | 19.1 | 12.7 | 7.4 | 7.8 | 144 | 355 | 99 | 6473 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 620 | 4013 | 491 | 3178 | 30 | 194.2 | 51 | 330.1 | 5.1 | 33 | [6 empty] | 400 | 3.92 | 102 | 5.14 | 0.6 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.74 | 0 |  | 17.4 | 14.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.5 | 240 | 240 |  | 24h | 2 | 12.9 | 24 | 155.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 2 | 4 | 25.9 | 0.12 | 0.8 | 305 | 48 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 3863 | 0 | 2177 |  |  |  | 1626 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3546 | 2400 | 75 | 293 | 160 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 863 | 1165 | 2559 | 2560 | 20 | 3704 | 1793 | 31 | 0 | 6872
2022-03-27 | Sonntag | 06:00 | 1 | 0.1 | 20.3 | 12.1 | 7.3 | 7.9 | 156 | 351 | 98 | 5554 | [26 empty] | 410 | 4.08 | 100 | 5.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 |  |  | 1.8 | 0 |  | 17.1 | 14.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.6 | 230 | 240 | [14 empty] | 294 | 49 |  |  | 323 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3784 | 0 | 2119 |  |  |  | 1573 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 970 | 3391 | 2298 | 98 | 364 | 212 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836 | 2510 | 2510 | 83 | 3264 | 1464 | 30 | 0 | 5919
2022-03-28 | Montag | 08:00 | 1 | 1.9 | 21.9 | 12.8 | 7.3 | 7.6 | 180 | 526 | 146 | 7161 | [26 empty] | 420 | 4.02 | 104 | 5.66 | 0.4 | 2.3 | 1.4 |  |  | 4.35 | 8.09 |  | 17 | 14.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8 | 250 | 250 | [14 empty] | 454 | 47 |  |  | 337 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 113 |  | 0.095 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 6.8 | 6.8 | 3463 | 0 | 2214 |  |  |  | 1545 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1285 | 855 | 651 | 2129 | 1489 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 306 | 1893 | 2343 | 2344 | 3 | 4232 | 2104 | 55 | 0 | 7628
2022-03-29 | Dienstag | 10:00 | 1 | 3.8 | 21.4 | 13.2 | 7.3 | 7.8 | 170 | 395 | 110 | 7039 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 590 | 4153 | 880 | 6194 | 119 | 837.6 | 133 | 936.2 | 11.9 | 83.8 | [6 empty] | 410 | 3.92 | 105 | 5.36 | 0.6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 4.76 | 8.86 |  | 17.4 | 14.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9.3 | 230 | 230 |  | 2h | 3 | 21.1 | 29 | 204.1 | 0.2 | 1.5 | 0.17 | 1.9 | 3.9 | 27.5 | 0.16 | 1.1 | 454 | 46 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 6.3 | 139 |  | 0.117 |  |  |  | 35.24 | 22.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 6.8 | 3383 | 0 | 1956 |  |  |  | 1536 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1047 | 3375 | 2400 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 379 | 2069 | 2400 | 2401 | 2 | 4468 | 2314 | 58 | 0 | 7538
2022-03-30 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.2 | 15.3 | 13.3 | 7.4 | 7.9 | 196 | 399 | 111 | 7161 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 420 | 3.92 | 107 | 5.2 | 0.5 | 1.7 | 1 |  |  | 2.7 | 0.41 |  | 17.7 | 14.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.2 | 210 | 200 | [14 empty] | 455 | 45 | 3.1 | 81 | 337 |  |  | 23 | 8.5 | 83 | 19 | 2.3 | 67 | 15.2 | 0.056 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 6.8 | 6.8 | 3787 | 0 | 1909 | 20.8 | 0.7 |  | 1594 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 128 | 436 | 298 | 1055 | 3348 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 384 | 1536 | 2697 | 2696 | 22 | 4211 | 2187 | 45 | 0 | 7627
2022-03-31 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 6.5 | 10.7 | 13.2 | 7.4 | 7.8 | 189 | 813 | 226 | 9479 |  | 18 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 450 | 4266 | 728 | 6901 | 31 | 293.8 | 64 | 606.7 | 7.1 | 67.3 | [6 empty] | 430 | 3.98 | 108 | 5.76 | 0.5 | 1.7 | 0.9 |  |  | 2.24 | 0.41 |  | 17.7 | 14.9 | 7.2 | 7.2 | 4 | 37.9 | 14 | 210 | 200 |  | 24h | 4 | 37.9 | 38 | 360.2 | 0.4 | 1 | 0.08 | 1.4 | 3.4 | 32.2 | 0.22 | 2.1 | 454 | 46 |  |  | 337 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 64 |  | 0.054 |  |  |  | 27.58 | 22.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3421 | 0 | 2040 |  |  |  | 1583 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1055 | 3356 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 512 | 2100 | 2398 | 2400 | 1 | 4497 | 2398 | 59 | 0 | 9921
2022-04-01 | Freitag | 08:00 | 3 | 2 | 7.2 | 11.2 | 7.4 | 8.2 | 317 | 1650 | 458 | 17089 | [26 empty] | 420 | 3.34 | 126 | 7.44 | 0.3 | 2 | 1 |  |  | 2.02 | 0.92 |  | 16.1 | 13.8 | 7 | 7.2 |  |  | 35.2 | 200 | 180 | [14 empty] | 450 | 40 |  |  | 284 |  |  | 26 |  |  | 20 | 0 | 60 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3952 | 0 | 2112 |  |  |  | 1647 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 166 | 604 | 388 | 1054 | 3348 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 1063 | 1986 | 2789 | 2787 | 5 | 4770 | 2427 | 54 | 0 | 17302
2022-04-02 | Samstag | 07:00 | 6 | -0.1 | 2.4 | 10.2 | 7.6 | 8 | 310 | 1025 | 285 | 13825 | [26 empty] | 420 | 3.2 | 131 | 5.52 | 0.3 | 2.1 | 1 |  |  | 1.63 | 0.45 |  | 14.4 | 11.9 | 7 | 7.1 |  |  | 18.8 | 120 | 130 | [14 empty] | 305 | 34 |  |  | 125 |  |  | 12 |  |  | 28 | 0 | 48 |  | 0.042 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3879 | 0 | 1947 |  |  |  | 1549 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 133 | 521 | 312 | 1047 | 3332 | 2399 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1272 | 2710 | 2711 | 30 | 3952 | 1913 | 45 | 0 | 13756
2022-04-03 | Sonntag | 07:00 | 6 | -2 | 4.4 | 11.2 | 7.7 | 8.2 | 137 | 581 | 161 | 7089 | [26 empty] | 500 | 3.9 | 128 | 4.66 | 0.2 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.46 | 0.04 |  | 14.3 | 11.2 | 7 | 7.1 |  |  | 5.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 6.8 | 6.8 | 3260 | 30 | 1935 |  |  |  | 1205 | 974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 941 | 3084 | 2139 | 33 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 683 | 683 | 2139 | 2139 | 37 | 2784 | 1330 | 35 | 0 | 7222
2022-04-04 | Montag | 08:00 | 3 | -5.5 | 9.3 | 12.2 | 7.7 | 8 | 173 | 415 | 115 | 7376 | [26 empty] | 520 | 4.22 | 123 | 6.14 | 0.3 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.14 | 0.98 |  | 14.7 | 11.5 | 6.9 | 7 |  |  | 4.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 418 | 43 |  |  | 161 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 76 |  | 0.066 |  |  |  | 27.72 | 22.1 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.1 |  | 38 | 5.6 | 6.9 | 2933 | 487 | 2175 |  |  |  | 1217 | 855 | 104 | 0 | 0 | 538 | 1883 | 1267 | 304 | 1013 | 687 | 13 | 37 | 90 | 428 | 306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 | 888 | 521 | 1409 | 2261 | 1954 | 14 | 3657 | 1829 | 52 | 0 | 7749
2022-04-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 3.8 | 10.8 | 12.5 | 7.4 | 7.9 | 175 | 573 | 159 | 7767 | [26 empty] | 540 | 3.4 | 159 | 5.84 | 0.3 | 2.6 | 1.4 |  |  | 3.34 | 0.86 |  | 15.5 | 12.2 | 7 | 7 |  |  | 6.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 289 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 69 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3485 | 72 | 2228 |  |  |  | 1414 | 1027 | 21 | 0 | 0 | 1027 | 3483 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 1063 | 708 | 1771 | 2398 | 2399 | 2 | 4168 | 2143 | 51 | 0 | 8293
2022-04-06 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 8.2 | 20.1 | 13.2 | 7.4 | 7.9 | 179 | 397 | 110 | 7153 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 500 | 3577 | 772 | 5522 | 45 | 321.9 | 73 | 522.2 | 9 | 64.4 | [6 empty] | 540 | 4.22 | 128 | 6.2 | 1 | 2.8 | 1.8 |  |  | 2.95 | 0 |  | 16.4 | 13.3 | 7 | 7.1 |  |  | 5.8 | 230 | 240 |  | 24h | 4 | 28.6 | 28 | 200.3 | 0 | 2.3 | 0.01 | 2.3 | 4.3 | 30.8 | 0.12 | 0.9 | 395 | 46 | 3 | 79 | 289 |  |  | 24 | 8.3 | 83 | 19 | 5.2 | 59 | 15.2 | 0.05 | 2.8 | 68 |  |  | 22.1 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3470 | 15 | 2367 | 20.2 | 0.7 |  | 1507 | 1028 | 7 | 0 | 0 | 1028 | 3472 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1087 | 822 | 1908 | 2399 | 2400 | 2 | 4306 | 2292 | 52 | 0 | 7620
2022-04-07 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 8.3 | 17.4 | 13.3 | 7.2 | 7.7 | 169 | 814 | 226 | 7910 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 570 | 4509 | 843 | 6668 | 74 | 585.3 | 102 | 806.8 | 14.1 | 111.5 | [6 empty] | 510 | 4.34 | 118 | 5.72 | 0.8 | 2.7 | 1.9 |  |  | 2.94 | 0.01 |  | 17.1 | 14.1 | 7.1 | 7.2 | 3 | 23.7 | 7.5 | 200 | 200 |  | 2h | 4 | 31.6 | 27 | 213.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 27.7 | 0.12 | 1 | 394 | 43 |  |  | 317 |  |  | 27 |  |  | 19 | 8.1 | 63 |  | 0.053 |  |  |  | 27.66 | 22.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3456 | 3 | 2070 |  |  |  | 1549 | 1029 | 4 | 0 | 0 | 1029 | 3454 | 2399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1125 | 887 | 2011 | 2399 | 2400 | 2 | 4408 | 2408 | 48 | 0 | 8446
2022-04-08 | Freitag | 08:00 | 3 | 6.1 | 13.7 | 11.6 | 7.3 | 8 | 336 | 1646 | 457 | 18885 | [26 empty] | 510 | 3.44 | 148 | 5.46 | 0.6 | 2.8 | 1.3 |  |  | 2.46 | 0.76 |  | 16.1 | 13.6 | 7 | 7.2 |  |  | 36 | 210 | 200 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 309 |  |  | 30 |  |  | 18 | 0 | 68 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3461 | 9 | 2255 |  |  | 61.2 | 1594 | 1029 | 3 | 0 | 0 | 1025 | 3461 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1225 | 1334 | 2560 | 2399 | 2399 | 0 | 4958 | 2569 | 61 | 0 | 18871
2022-04-09 | Samstag | 07:00 | 3 | 2.9 | 11.6 | 12.1 | 7.5 | 8 | 257 | 805 | 224 | 9109 | [26 empty] | 500 | 3.78 | 132 | 7.28 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 1.34 | 0 |  | 15.6 | 12.8 | 7 | 7 |  |  | 8.7 | 200 | 210 | [14 empty] | 305 | 35 |  |  | 289 |  |  | 25 |  |  | 22 | 0 | 28 |  | 0.024 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 4000 | 0 | 1994 |  |  |  | 1616 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3496 | 2399 | 150 | 503 | 332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 2731 | 2731 | 84 | 3823 | 1804 | 42 | 0 | 9394
2022-04-10 | Sonntag | 07:00 | 3 | 1.4 | 11.8 | 11.9 | 7.6 | 8.2 | 149 | 316 | 88 | 5839 | [26 empty] | 560 | 4.1 | 137 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.5 | 0 |  | 15.8 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 4.9 | 290 | 280 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 289 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3926 | 0 | 2443 |  |  |  | 1628 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 3562 | 2399 | 97 | 360 | 213 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 2612 | 2612 | 105 | 3226 | 1404 | 33 | 0 | 6191
2022-04-11 | Montag | 08:00 | 2 | -1.6 | 14.7 | 12.7 | 7.2 | 7.9 | 165 | 426 | 118 | 6841 | [26 empty] | 540 | 4.3 | 126 | 6.02 | 0.2 | 2.1 | 1 |  |  | 2.96 | 0.43 |  | 16 | 13.1 | 7 | 7.1 |  |  | 6 | 260 | 250 | [14 empty] | 380 | 46 |  |  | 315 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 80 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.8 | 6.8 | 3996 | 0 | 2395 |  |  |  | 1566 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1738 | 1159 | 701 | 2247 | 1594 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 482 | 1012 | 2753 | 2753 | 40 | 3725 | 1674 | 46 | 0 | 7255
2022-04-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.2 | 21.3 | 12.9 | 7.1 | 7.7 | 165 | 390 | 108 | 6587 | [26 empty] | 540 | 4.08 | 132 | 5.58 | 0.4 | 2.2 | 1 |  |  | 2.37 | 0.31 |  | 16.7 | 13.8 | 6.6 | 7.1 |  |  | 6.9 | 250 | 250 | [14 empty] | 352 | 49 |  |  | 318 |  |  | 28 |  |  | 17 | 2.6 | 107 |  | 0.09 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.4 |  | 37.9 | 6.7 | 7.3 | 3447 | 0 | 2407 |  |  |  | 1551 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1052 | 3349 | 2400 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 580 | 1597 | 2400 | 2400 | 2 | 3995 | 1910 | 47 | 0 | 6981
2022-04-13 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.2 | 23.9 | 13.4 | 7.2 | 7.7 | 168 | 379 | 105 | 6704 | [26 empty] | 480 | 4.26 | 113 | 5.46 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.66 | 0.33 |  | 17.3 | 14.5 | 7 | 7.1 |  |  | 8.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 303 | 52 | 2.4 | 77 | 313 |  |  | 25 | 8.7 | 82 | 17 | 3.8 | 118 | 14.7 | 0.099 | 2.9 | 67 |  | 27.78 | 22.3 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3692 | 0 | 2177 | 19.1 | 0.7 | 62.4 | 1563 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 91 | 349 | 209 | 1060 | 3342 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 585 | 1468 | 2606 | 2606 | 13 | 4061 | 1923 | 51 | 0 | 7006
2022-04-14 | Donnerstag | 11:00 | 1 | 5.5 | 25 | 13.4 | 7.1 | 7.8 | 175 | 368 | 102 | 6601 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 650 | 4291 | 936 | 6179 | 29 | 191.4 | 63 | 415.9 | 9.7 | 64 | [6 empty] | 480 | 4.12 | 117 | 5.52 | 0.6 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2 | 0.1 |  | 17.8 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 10 | 280 | 280 |  | 24h | 2 | 13.2 | 20 | 132 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 1.1 | 3.1 | 20.5 | 0.13 | 0.9 | 297 | 50 |  |  | 260 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 57 |  | 0.05 |  |  |  | 20.36 | 22.3 | 37.6 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 3404 | 0 | 1968 |  |  |  | 1589 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1053 | 3336 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 552 | 1337 | 2400 | 2399 | 2 | 3736 | 1780 | 48 | 0 | 6828
2022-04-15 | Freitag | 07:00 | 3 | 9.6 | 22.6 | 13.2 | 7.2 | 7.8 | 176 | 830 | 230 | 8145 | [26 empty] | 480 | 3.32 | 145 | 7.74 | 0.4 | 1.7 | 0.9 |  |  | 1.58 | 0.03 |  | 17.9 | 15.5 | 7 | 7.1 |  |  | 9.1 | 210 | 220 | [14 empty] | 296 | 47 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 40 |  | 0.035 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3647 | 0 | 1886 |  |  |  | 1615 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 80 | 321 | 187 | 1047 | 3327 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 | 2586 | 2587 | 87 | 3724 | 1661 | 44 | 0 | 8546
2022-04-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.1 | 12.9 | 12.6 | 7.6 | 7.9 | 134 | 309 | 86 | 5500 |  | 11 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 510 | 2805 | 809 | 4450 | 33 | 181.5 | 58 | 319 | 9.1 | 50.1 | [6 empty] | 480 | 4.1 | 117 | 5.16 | 0.5 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.67 | 0.2 |  | 17.7 | 15 | 7 | 7.1 | 2 | 11 | 8.8 | 230 | 230 |  | 2h | 2 | 11 | 18 | 99 | 0.1 | 0.9 | 0.09 | 1.1 | 3.1 | 17.1 | 0.15 | 0.8 | 229 | 48 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 62 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3401 | 0 | 2100 |  |  |  | 1568 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1050 | 3376 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 2411 | 2408 | 13 | 3357 | 1400 | 42 | 0 | 5759
2022-04-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | -1.3 | 16.1 | 11.9 | 7.6 | 8 | 93 | 308 | 85 | 5003 | [26 empty] | 480 | 3.96 | 121 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.57 | 0.27 |  | 17.1 | 14.5 | 7 | 7.1 |  |  | 9.4 | 230 | 240 | [14 empty] | 229 | 49 |  |  | 312 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 14 |  | 0.012 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3745 | 0 | 2193 |  |  |  | 1507 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 114 | 397 | 259 | 1053 | 3346 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 608 | 2658 | 2658 | 196 | 3069 | 1189 | 36 | 0 | 5236
2022-04-18 | Montag | 07:00 | 1 | -0.5 | 17.7 | 11.9 | 7.6 | 8.2 | 123 | 303 | 84 | 5083 | [26 empty] | 480 | 3.82 | 126 | 4.72 | 0.2 | 1.7 | 0.9 |  |  | 2.6 | 0.72 |  | 16.8 | 14.2 | 6.9 | 7 |  |  | 10.7 | 250 | 260 | [14 empty] | 297 | 50 |  |  | 313 |  |  | 29 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3481 | 0 | 2313 |  |  |  | 1435 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 669 | 2314 | 1563 | 368 | 1166 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 2395 | 2396 | 47 | 2934 | 1165 | 31 | 0 | 5349
2022-04-19 | Dienstag | 10:00 | 1 | 3.5 | 15.4 | 12.6 | 7.7 | 8.4 | 146 | 343 | 95 | 5858 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 400 | 2343 | 554 | 3245 | 53 | 310.5 | 82 | 480.4 | 8.8 | 51.6 | [6 empty] | 450 | 3.7 | 122 | 4.62 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 6.07 | 1.53 |  | 16.7 | 13.9 | 6.9 | 7 |  |  | 11.1 | 240 | 240 |  | 24h | 2 | 11.7 | 17 | 99.6 | 0.4 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 8.1 | 47.4 | 0.12 | 0.7 | 297 | 49 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 106 |  | 0.092 |  |  |  | 21.9 | 22.3 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3121 | 363 | 2433 |  |  |  | 1360 | 910 | 75 | 0 | 0 | 907 | 3118 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 75 | 363 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 404 | 1148 | 2368 | 2119 | 18 | 3498 | 1463 | 49 | 0 | 6159
2022-04-20 | Mittwoch | 11:00 | 2 | -0.9 | 16.5 | 12.8 | 7.6 | 8 | 112 | 455 | 126 | 6845 |  | 30 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 680 | 4655 | 1049 | 7180 | 91 | 622.9 | 128 | 876.2 | 15.3 | 104.7 | [6 empty] | 420 | 3.66 | 115 | 5.3 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 7.2 | 1.02 |  | 16.8 | 14 | 6.9 | 7 | 4 | 27.4 | 12.1 | 270 | 260 |  | 2h | 2 | 13.7 | 17 | 116.4 | 0.2 | 5.6 | 0.05 | 5.8 | 7.8 | 53.4 | 0.11 | 0.8 | 295 | 49 | 2.2 | 77 | 313 |  |  | 23 | 8.3 | 80 | 18 | 53.9 | 120 | 14.7 | 0.104 | 2.9 | 68 |  |  | 22.1 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3076 | 365 | 1954 | 19.9 | 0.6 | 64.3 | 1367 | 901 | 75 | 0 | 0 | 894 | 3058 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 75 | 365 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 450 | 1386 | 2374 | 2122 | 14 | 3746 | 1617 | 55 | 0 | 7344
2022-04-21 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.6 | 18.4 | 13.4 | 7.3 | 7.7 | 152 | 404 | 112 | 6846 | [26 empty] | 410 | 3.8 | 108 | 4.86 | 0.2 | 2.2 | 1 |  |  | 3.97 | 0.42 |  | 17.3 | 14.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 13.4 | 230 | 240 | [14 empty] | 197 | 50 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 108 |  | 0.094 |  |  |  | 20.6 | 22.1 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.3 | 3165 | 288 | 2395 |  |  |  | 1380 | 921 | 60 | 0 | 0 | 919 | 3158 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 60 | 288 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 520 | 1502 | 2364 | 2169 | 11 | 3855 | 1743 | 53 | 0 | 7387
2022-04-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.6 | 19.5 | 13.3 | 7.2 | 7.6 | 154 | 383 | 107 | 6825 | [26 empty] | 400 | 3.86 | 104 | 5.04 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.49 | 0 |  | 17.6 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 15.6 | 220 | 230 | [14 empty] | 191 | 49 |  |  | 310 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 68 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3485 | 0 | 2045 |  |  |  | 1625 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3484 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 700 | 1671 | 2400 | 2399 | 3 | 4068 | 2091 | 45 | 0 | 7303
2022-04-23 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.5 | 19.7 | 13.1 | 6.7 | 7.6 | 179 | 324 | 90 | 6086 | [26 empty] | 400 | 3.68 | 109 | 4.94 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.31 | 0 |  | 17.7 | 15 | 7.1 | 7.1 |  |  | 17.5 | 210 | 210 | [14 empty] | 144 | 50 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4498 | 0 | 2061 |  |  |  | 1777 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 3500 | 2399 | 298 | 1000 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 | 3034 | 3035 | 170 | 3751 | 1804 | 31 | 0 | 6511
2022-04-24 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.4 | 21 | 13 | 7 | 7.9 | 113 | 500 | 139 | 6197 | [26 empty] | 400 | 3.88 | 103 | 4.82 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |  |  | 0.97 | 0 |  | 17.6 | 15.1 | 7 | 7.1 |  |  | 22.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 208 | 51 |  |  | 313 |  |  | 32 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 4235 | 0 | 2289 |  |  |  | 1660 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3568 | 2399 | 191 | 664 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 2812 | 2812 | 171 | 3354 | 1459 | 40 | 0 | 6638
2022-04-25 | Montag | 10:00 | 3 | 8.9 | 18.7 | 13.5 | 7.2 | 7.9 | 204 | 498 | 138 | 7557 |  | 40 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 800 | 6046 | 1183 | 8940 | 58 | 438.3 | 78 | 589.4 | 9.8 | 74.1 | [6 empty] | 360 | 3.74 | 96 | 5.06 | 0.1 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.38 | 0.61 |  | 17.5 | 14.9 | 6.9 | 7 | 6 | 45.3 | 20.3 | 140 | 160 |  | 24h | 5 | 37.8 | 27 | 204 | 0.4 | 2.4 | 0.21 | 3 | 5 | 37.8 | 0.17 | 1.3 | 395 | 52 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 137 |  | 0.119 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3511 | 0 | 2301 |  |  | 64.5 | 1535 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1313 | 821 | 682 | 2202 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 741 | 1740 | 2397 | 2396 | 5 | 4133 | 1936 | 54 | 0 | 8013
2022-04-26 | Dienstag | 07:00 | 3 | 7.2 | 16.5 | 13.4 | 6.8 | 7.4 | 170 | 1659 | 461 | 15468 | [26 empty] | 380 | 3.9 | 97 | 5.14 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.64 | 0.89 |  | 17.7 | 15 | 6.9 | 7 |  |  | 40.5 | 140 | 160 | [14 empty] | 394 | 53 |  |  | 313 |  |  | 25 |  |  | 17 | 1 | 82 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3628 | 0 | 2191 |  |  |  | 1568 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 69 | 272 | 163 | 1052 | 3354 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1134 | 2321 | 2562 | 2563 | 1 | 4882 | 2515 | 55 | 10 | 15587
2022-04-27 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 3.6 | 17.3 | 13.6 | 7 | 7.7 | 278 | 524 | 146 | 9124 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 740 | 6752 | 1260 | 11496 | 81 | 739 | 107 | 976.3 | 9.9 | 90.3 | [6 empty] | 360 | 4 | 90 | 5.56 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 1.83 | 0.28 |  | 17.1 | 14.2 | 7 | 7 |  |  | 15.4 | 120 | 120 |  | 2h | 4 | 36.5 | 32 | 292 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 2.5 | 22.8 | 0.37 | 3.4 | 364 | 37 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 121 |  | 0.105 |  |  |  | 27.2 | 22.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3377 | 0 | 1758 |  |  |  | 1584 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 3378 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1009 | 2315 | 2400 | 2399 | 1 | 4714 | 2502 | 69 | 0 | 10004
2022-04-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 2.6 | 22.6 | 14.1 | 7.3 | 7.8 | 167 | 408 | 113 | 7110 | [26 empty] | 400 | 4.44 | 90 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.14 | 0 |  | 18.1 | 15.2 | 7 | 7.1 |  |  | 14.7 | 130 | 140 | [14 empty] | 383 | 49 | 5.1 | 70 | 313 |  |  | 24 | 9.8 | 82 | 18 | 2.5 | 49 | 14.7 | 0.043 | 2.9 | 67 |  |  | 22.7 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4198 | 0 | 2032 | 19.5 | 0.7 |  | 1763 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2273 | 1535 | 592 | 1924 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 892 | 1673 | 2863 | 2864 | 8 | 4528 | 2456 | 44 | 0 | 7848
2022-04-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.8 | 23.1 | 14.3 | 7.4 | 7.9 | 153 | 390 | 108 | 7283 | [26 empty] | 380 | 4.32 | 88 | 5.62 | 0.3 | 1.2 | 0.9 |  |  | 1.89 | 0 |  | 18.6 | 15.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 18.2 | 150 | 150 | [14 empty] | 394 | 55 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 17 | 0 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 27.08 | 22.7 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4148 | 0 | 2005 |  |  |  | 1758 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3596 | 2399 | 159 | 552 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906 | 1812 | 2751 | 2751 | 11 | 4552 | 2443 | 79 | 0 | 7966
2022-04-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 6.1 | 23 | 14.1 | 7.5 | 7.8 | 173 | 347 | 96 | 6349 | [26 empty] | 390 | 4.28 | 91 | 5.66 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 1.18 | 0 |  | 19 | 16.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 51 |  |  | 313 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4141 | 0 | 1838 |  |  |  | 1748 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3589 | 2400 | 155 | 554 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1244 | 2730 | 2731 | 32 | 3942 | 2046 | 35 | 0 | 6792
2022-05-01 | Sonntag | 07:00 | 3 | 10 | 20 | 12.8 | 7.3 | 7.9 | 226 | 1644 | 457 | 11448 | [26 empty] | 320 | 3.22 | 99 | 6.16 | 0.3 | 2 | 0.9 |  |  | 1.47 | 0.09 |  | 17.6 | 15.5 | 7 | 7.2 |  |  | 23.9 | 120 | 120 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4184 | 0 | 2005 |  |  |  | 1806 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 3622 | 2399 | 157 | 558 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1220 | 2737 | 2736 | 144 | 3813 | 1725 | 51 | 0 | 11027
2022-05-02 | Montag | 08:00 | 1 | 7.8 | 25.2 | 13.9 | 7.4 | 7.9 | 166 | 410 | 114 | 7109 | [26 empty] | 350 | 4.26 | 82 | 5.56 | 0.4 | 2.2 | 1.2 |  |  | 4.18 | 0.89 |  | 18 | 15.3 | 6.9 | 7 |  |  | 12.4 | 230 | 230 | [14 empty] | 391 | 51 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 136 |  | 0.118 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4427 | 0 | 1911 |  |  |  | 1787 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 3611 | 2398 | 239 | 818 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 841 | 1661 | 2917 | 2916 | 9 | 4570 | 2317 | 57 | 0 | 7417
2022-05-03 | Dienstag | 14:00 | 1 | 7.5 | 25.8 | 14.5 | 7.3 | 7.8 | 164 | 499 | 139 | 7398 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 830 | 6140 | 923 | 6828 | 64 | 473.5 | 81 | 599.2 | 8 | 59.2 | [6 empty] | 400 | 4.37 | 92 | 5.78 | 0.5 | 1.5 | 1 |  |  | 3.45 | 0.18 |  | 18.8 | 16.1 | 6.9 | 7 |  |  | 13.3 | 190 | 200 |  | 24h | 8 | 59.2 | 26 | 192.3 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 5.2 | 38.5 | 0.31 | 2.3 | 393 | 53 |  |  | 297 |  |  | 29 |  |  | 16 | 0 | 85 |  | 0.074 |  |  |  | 26.95 | 22.7 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 4102 | 0 | 2095 |  |  |  | 1743 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 3674 | 2399 | 122 | 430 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 944 | 2018 | 2668 | 2669 | 2 | 4684 | 2526 | 58 | 0 | 7534
2022-05-04 | Mittwoch | 08:00 | 4 | 11.7 | 24.3 | 14.6 | 7.3 | 7.8 | 202 | 794 | 221 | 9461 | [26 empty] | 420 | 4.12 | 102 | 6.08 | 0.3 | 1.9 | 1 |  |  | 2.98 | 0.21 |  | 19.2 | 16.6 | 7 | 7 |  |  | 19.4 | 160 | 170 | [14 empty] | 379 | 52 | 3.6 | 76 | 300 |  |  | 25 | 5.8 | 82 | 17 | 0 | 78 | 14.2 | 0.068 | 3 | 67 |  |  | 22.9 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3961 | 0 | 1758 | 18.1 | 0.7 | 62 | 1672 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3686 | 2400 | 68 | 276 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1064 | 2355 | 2550 | 2551 | 0 | 4904 | 2699 | 66 | 0 | 9294
2022-05-05 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.6 | 23.7 | 14.7 | 7.4 | 7.9 | 292 | 1635 | 454 | 10957 | [26 empty] | 390 | 4.1 | 95 | 5.66 | 0.3 | 2.1 | 1 |  |  | 1.66 | 0.92 |  | 18.9 | 16.6 | 6.9 | 7 |  |  | 23.9 | 160 | 160 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 313 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 96 |  | 0.086 |  |  |  | 27.12 | 22.9 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 4018 | 0 | 1641 |  |  |  | 1806 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3615 | 2315 | 106 | 401 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1293 | 2410 | 2547 | 2546 | 0 | 4956 | 2654 | 68 | 0 | 10213
2022-05-06 | Freitag | 07:00 | 3 | 11.7 | 18.6 | 14.5 | 7.6 | 7.9 | 189 | 1629 | 453 | 12333 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 640 | 7893 | 659 | 8127 | 53 | 653.6 | 81 | 999 | 11.3 | 139.4 | [6 empty] | 380 | 4.28 | 89 | 5.54 | 0.2 | 2.3 | 1 |  |  | 2.51 | 0.96 |  | 19.1 | 16.6 | 7 | 7.1 | 10 | 123.3 | 27.8 | 140 | 140 |  | 2h | 6 | 74 | 40 | 493.3 | 1.5 | 0.4 | 0.03 | 1.9 | 3.9 | 48.1 | 0.27 | 3.3 | 394 | 49 |  |  | 313 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 62 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3986 | 0 | 1889 |  |  |  | 1830 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 733 | 2590 | 1657 | 431 | 1395 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 951 | 2382 | 2625 | 2626 | 3 | 5004 | 2712 | 63 | 0 | 11949
2022-05-07 | Samstag | 07:00 | 3 | 13.2 | 20.7 | 14.5 | 7.2 | 7.8 | 203 | 836 | 232 | 7944 | [26 empty] | 390 | 4.02 | 97 | 5.34 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 1.66 | 0 |  | 18.9 | 16.3 | 7 | 7.1 |  |  | 8.4 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3381 | 0 | 1538 |  |  |  | 1820 | 1233 | 0 | 95 | 191 | 0 | 45 | 0 | 1042 | 3337 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 1713 | 2399 | 2398 | 1 | 4111 | 2103 | 41 | 0 | 8234
2022-05-08 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.5 | 24.4 | 14 | 7.6 | 7.9 | 161 | 346 | 96 | 5899 | [26 empty] | 380 | 4.22 | 90 | 5.04 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  | 1.6 | 0 |  | 19 | 16.6 | 7 | 7.1 |  |  | 3.8 | 160 | 160 | [14 empty] | 305 | 47 |  |  | 313 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3378 | 0 | 1755 |  |  |  | 1861 | 1236 | 0 | 95 | 190 | 0 | 42 | 0 | 1046 | 3336 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 2399 | 2400 | 2 | 3578 | 1658 | 39 | 0 | 6197
2022-05-09 | Montag | 08:00 | 1 | 12.3 | 26.3 | 14.6 | 7.3 | 8 | 166 | 392 | 109 | 7223 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 520 | 3756 | 784 | 5663 | 100 | 722.3 | 116 | 837.9 | 12.7 | 91.7 | [6 empty] | 360 | 4.18 | 86 | 5.88 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.45 | 0.66 |  | 19.2 | 16.9 | 7 | 7.1 | 8 | 57.8 | 4.5 | 180 | 180 |  | 2h | 9 | 65 | 28 | 202.2 | 0.1 | 1.3 | 0.05 | 1.4 | 3.4 | 24.6 | 0.24 | 1.7 | 394 | 52 |  |  | 313 |  |  | 20 |  |  | 18 | 0 | 114 |  | 0.103 |  |  |  | 26.86 | 22.9 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3284 | 0 | 1760 |  |  |  | 1825 | 1262 | 0 | 120 | 240 | 0 | 44 | 0 | 1022 | 3240 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 862 | 2169 | 2327 | 2326 | 1 | 4495 | 2321 | 54 | 0 | 7533
2022-05-10 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.3 | 30.6 | 14.6 | 7.2 | 7.6 | 175 | 423 | 118 | 7388 | [26 empty] | 380 | 3.9 | 97 | 5.08 | 0.3 | 2 | 1 |  |  | 3.6 | 0.24 |  | 19.7 | 17.4 | 7 | 7 |  |  | 7.1 | 170 | 180 | [14 empty] | 395 | 53 |  |  | 329 |  |  | 24 |  |  | 17 | 2.1 | 83 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 3377 | 0 | 1794 |  |  |  | 1740 | 1193 | 0 | 68 | 135 | 0 | 43 | 0 | 1058 | 3333 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 974 | 2218 | 2399 | 2399 | 1 | 4616 | 2488 | 53 | 0 | 7771
2022-05-11 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.2 | 34.4 | 15.2 | 7.3 | 7.8 | 181 | 413 | 115 | 7708 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 340 | 4.66 | 73 | 5.86 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |  |  | 4.35 | 0.36 |  | 20.1 | 17.9 | 7 | 7 |  |  | 12 | 160 | 160 | [14 empty] | 393 | 48 | 3.2 | 77 | 330 |  |  | 20 | 9.6 | 81 | 19 | 0 | 100 | 14.2 | 0.093 | 3.1 | 66 |  | 26.97 | 22.9 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3380 | 0 | 1525 | 17.8 | 0.7 |  | 1744 | 1180 | 0 | 56 | 112 | 0 | 42 | 0 | 1068 | 3480 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 1050 | 2453 | 2406 | 2406 | 1 | 4858 | 2675 | 55 | 0 | 1770
2022-05-12 | Donnerstag | 08:00 | 4 | 15.1 | 32.2 | 15.5 | 7.5 | 7.8 | 175 | 601 | 167 | 8000 | [26 empty] | 300 | 4 | 75 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.97 | 0 |  | 20.5 | 18.3 | 7 | 7.1 |  |  | 21 | 110 | 100 | [14 empty] | 394 | 48 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 44 |  | 0.04 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3372 | 0 | 1612 |  |  | 63.9 | 1789 | 1140 | 0 | 38 | 76 | 0 | 41 | 0 | 1064 | 3332 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1001 | 2222 | 2399 | 2399 | 0 | 4620 | 2497 | 51 | 0 | 6578
2022-05-13 | Freitag | 08:00 | 3 | 15.5 | 27.4 | 15.5 | 7.2 | 7.7 | 231 | 819 | 227 | 12595 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 5290 | 619 | 7796 | 58 | 730.5 | 83 | 1045.4 | 10.7 | 134.8 | [6 empty] | 280 | 3.42 | 82 | 6.36 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 2.99 | 0.13 |  | 20.2 | 18 | 7 | 7.1 |  |  | 40.8 | 110 | 110 |  | 24h | 11 | 138.5 | 24 | 302.3 | 0.1 | 3 | 0.04 | 3.2 | 5.2 | 65.5 | 0.28 | 3.5 | 394 | 46 |  |  | 337 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 61 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3370 | 0 | 1524 |  |  |  | 1806 | 1120 | 0 | 29 | 57 | 0 | 42 | 0 | 1063 | 3327 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1088 | 2585 | 2400 | 2399 | 0 | 4985 | 2673 | 58 | 0 | 12281
2022-05-14 | Samstag | 08:00 | 1 | 9.5 | 30.5 | 15.3 | 7.3 | 7.7 | 178 | 362 | 101 | 6555 | [26 empty] | 270 | 3.5 | 77 | 6.12 | 0.2 | 1.3 | 1 |  |  | 2.11 | 0 |  | 20.4 | 18.2 | 7 | 7.1 |  |  | 33.5 | 120 | 110 | [14 empty] | 305 | 44 |  |  | 336 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3360 | 0 | 1569 |  |  |  | 1873 | 1236 | 0 | 88 | 175 | 0 | 43 | 0 | 1061 | 3318 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 1647 | 2399 | 2398 | 2 | 4044 | 2108 | 36 | 0 | 6748
2022-05-15 | Sonntag | 08:00 | 1 | 9.2 | 31.9 | 14.6 | 7.6 | 8 | 146 | 325 | 90 | 5831 | [26 empty] | 280 | 3.3 | 85 | 5.9 | 0.5 | 1.1 | 1 |  |  | 2.69 | 0 |  | 20.2 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 42.6 | 120 | 120 | [14 empty] | 305 | 46 |  |  | 337 |  |  | 30 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3366 | 0 | 1626 |  |  |  | 1929 | 1268 | 0 | 103 | 206 | 0 | 40 | 0 | 1062 | 3327 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 2399 | 2400 | 1 | 3568 | 1649 | 35 | 0 | 6005
2022-05-16 | Montag | 08:00 | 4 | 11.3 | 28.4 | 15.5 | 7.4 | 7.9 | 169 | 834 | 232 | 9291 | [26 empty] | 270 | 3.76 | 72 | 5.5 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 5.24 | 3 |  | 20.2 | 17.9 | 7 | 7.1 | 8 | 74.3 | 55.9 | 120 | 120 | [14 empty] | 395 | 50 |  |  | 321 |  |  | 30 |  |  | 16 | 0 | 135 |  | 0.126 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3390 | 0 | 2027 |  |  |  | 1773 | 1232 | 0 | 85 | 169 | 0 | 40 | 0 | 1063 | 3348 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1112 | 2401 | 2398 | 2398 | 1 | 4798 | 2526 | 60 | 0 | 9415 | Fa. Develey nimmt ihren Anaeroben Reaktor inbetrieb
2022-05-17 | Dienstag | 11:00 | 7 | 16.8 | 29.4 | 15.9 | 7.5 | 7.9 | 285 | 490 | 136 | 9164 |  | 20 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 500 | 4582 | 827 | 7579 | 109 | 998.9 | 133 | 1218.8 | 14.7 | 134.7 | [6 empty] | 250 | 3.58 | 70 | 5.02 | 0.5 | 2.3 | 1.5 |  |  | 9.31 | 2.76 |  | 20.4 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 88.2 | 120 | 120 |  | 2h | 11 | 100.8 | 38 | 348.2 | 2.6 | 7.1 | 0.19 | 9.9 | 11.9 | 109.1 | 0.52 | 4.8 | 338 | 44 | 5.3 | 70 | 313 |  |  | 21 | 10.2 | 79 | 20 | 0 | 100 | 13.8 | 0.096 | 3.2 | 67 |  | 26.93 | 22.7 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3368 | 0 | 1366 | 18 | 0.7 |  | 1690 | 1151 | 0 | 45 | 89 | 0 | 37 | 0 | 1062 | 3333 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1231 | 2424 | 2400 | 2400 | 1 | 4823 | 2556 | 86 | 0 | 9375
2022-05-18 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.8 | 30.3 | 16.1 | 7.7 | 7.9 | 172 | 421 | 117 | 7646 | [26 empty] | 270 | 3.68 | 73 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 |  |  | 11.49 | 1.81 |  | 20.8 | 18.6 | 7 | 7 |  |  | 59.7 | 110 | 110 |  | RSP |  |  | 40 | 305.8 | 4.3 | 7.8 | 0.22 | 12.3 | 14.3 | 109.3 | 0.53 | 4.1 | 192 | 46 |  |  | 313 |  |  | 26 | 9.8 |  | 18 | 0 | 92 |  | 0.088 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3321 | 0 | 1602 |  |  | 62 | 1742 | 1189 | 0 | 73 | 146 | 0 | 39 | 0 | 1043 | 3281 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1114 | 2461 | 2362 | 2361 | 1 | 4822 | 2653 | 56 | 0 | 7884
2022-05-19 | Donnerstag | 08:00 | 4 | 12.3 | 35.9 | 16.2 | 7.6 | 7.9 | 207 | 494 | 137 | 7884 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 2838 | 659 | 5196 | 40 | 315.4 | 62 | 488.8 | 8.2 | 64.6 | [6 empty] | 240 | 3.3 | 73 | 4.42 | 1 | 2.2 | 1.9 |  |  | 11.89 | 0.77 |  | 21 | 18.9 | 7 | 7 |  |  | 50.3 | 100 | 100 |  | RSP 24h | 10 | 78.8 | 41 | 323.2 | 2.5 | 8.8 | 0.23 | 11.4 | 13.4 | 105.6 | 0.85 | 6.7 | 455 | 31 |  |  | 313 |  |  | 28 |  |  | 22 | 4.9 | 62 |  | 0.06 |  |  |  | 26.85 | 22.7 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3214 | 132 | 1345 |  |  |  | 1529 | 1013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1013 | 3175 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 132 | 93 | 0 | 0 | 1334 | 1132 | 2465 | 2375 | 2283 | 1 | 4839 | 2725 | 54 | 0 | 8133
2022-05-20 | Freitag | 08:00 | 4 | 16.9 | 38.2 | 16.8 | 7.1 | 7.9 | 285 | 1621 | 450 | 12939 | [26 empty] | 250 | 3.14 | 80 | 4.98 | 1 | 2.6 | 1.9 |  |  | 5.96 | 0.28 |  | 21.3 | 19.3 | 7 | 7.1 |  |  | 35.2 | 110 | 110 | [14 empty] | 453 | 20 |  |  | 299 |  |  | 24 |  |  | 30 | 0 | 45 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2770 | 550 | 998 |  |  |  | 1370 | 881 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 881 | 2734 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 550 | 411 | 0 | 0 | 1372 | 1446 | 2819 | 2376 | 1964 | 0 | 5194 | 2885 | 63 | 0 | 12458
2022-05-21 | Samstag | 06:00 | 1 | 16.2 | 28.6 | 16 | 7.6 | 7.9 | 152 | 337 | 94 | 6374 | [26 empty] | 220 | 2.9 | 76 | 3.78 | 1.1 | 2.1 | 1.9 |  |  | 3.81 | 0 |  | 21.5 | 19.4 | 7 | 7.1 |  |  | 27.1 | 120 | 120 | [14 empty] | 392 | 23 |  |  | 258 |  |  | 22 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2714 | 595 | 759 |  |  |  | 1250 | 865 | 129 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 865 | 2677 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 595 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 1609 | 2375 | 1941 | 1 | 3983 | 2091 | 33 | 0 | 6659
2022-05-22 | Sonntag | 06:00 | 1 | 11 | 28.8 | 15 | 7.7 | 8 | 138 | 490 | 136 | 5814 | [26 empty] | 255 | 2.76 | 92 | 3.4 | 1 | 2.2 | 1.9 |  |  | 5.48 | 0 |  | 20.9 | 19 | 7.1 | 7.1 |  |  | 36.3 | 140 | 140 |  | RSP |  |  | 28 | 162.8 | 0.1 | 4.8 | 0.04 | 4.9 | 6.9 | 40.1 | 1.37 | 8 | 394 | 29 |  |  | 217 |  |  | 12 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2675 | 634 | 897 |  |  |  | 1371 | 849 | 138 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 849 | 2641 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 634 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1159 | 2377 | 1911 | 2 | 3534 | 1701 | 37 | 0 | 6012
2022-05-23 | Montag | 15:00 | 3 | 14.7 | 29.1 | 15.9 | 7.3 | 8 | 173 | 1664 | 462 | 9981 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 2595 | 462 | 4611 | 31 | 309.4 | 49 | 489.1 | 6 | 59.9 | [6 empty] | 260 | 2.74 | 95 | 4.16 | 1 | 2.1 | 1.9 |  |  | 8.06 | 0.92 |  | 20.7 | 18.6 | 7 | 7.1 | 4 | 39.9 | 33.2 | 140 | 150 |  | 24h | 6 | 59.9 | 30 | 299.4 | 0.9 | 6.5 | 0.14 | 7.5 | 9.5 | 94.8 | 1.43 | 14.3 | 425 | 30 |  |  | 77 |  |  | 5 |  |  | 37 | 1.8 | 59 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2775 | 548 | 1451 |  |  |  | 1305 | 878 | 123 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 878 | 2739 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 548 | 409 | 0 | 0 | 1041 | 1004 | 2046 | 2375 | 1966 | 2 | 4418 | 2549 | 50 | 0 | 10116
2022-05-24 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.1 | 19.3 | 16 | 7.2 | 8 | 380 | 1640 | 456 | 25625 | [26 empty] | 280 | 2.98 | 94 | 4.86 | 0.9 | 2.7 | 1.9 |  |  | 3.7 | 1.51 |  | 20.2 | 17.9 | 6.8 | 7.1 |  |  | 57.3 | 150 | 150 | [14 empty] | 494 | 27 | 4.2 | 75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48 | 0 | 60 | 13.3 | 0.058 | 3.2 | 66 |  | 26.99 | 23.1 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 38.1 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 2217 | 1082 | 614 | 17.6 | 0.6 |  | 1110 | 697 | 242 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 697 | 2177 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1082 | 806 | 0 | 0 | 1494 | 1242 | 2736 | 2368 | 1564 | 1 | 5103 | 2876 | 65 | 13 | 24131
2022-05-25 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.9 | 27.5 | 15.9 | 7.5 | 7.8 | 314 | 1630 | 453 | 15623 | [26 empty] | 400 | 3.18 | 126 | 5.7 | 0.6 | 2.2 | 1.7 |  |  | 3.07 | 0.89 |  | 19.8 | 17.4 | 6.8 | 6.9 |  |  | 31.3 | 160 | 160 | [14 empty] | 469 | 37 |  |  | 179 |  |  | 12 |  |  | 27 | 0 | 44 |  | 0.042 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 2345 | 977 | 1315 |  |  | 61 | 1144 | 738 | 213 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 738 | 2305 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 977 | 718 | 0 | 0 | 1550 | 910 | 2461 | 2368 | 1649 | 2 | 4827 | 2764 | 64 | 0 | 15345
2022-05-26 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 11.5 | 26.6 | 15.8 | 7.6 | 7.9 | 188 | 343 | 95 | 6386 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 180 | 1149 | 275 | 1756 | 24 | 153.3 | 45 | 287.4 | 4.9 | 31.3 | [6 empty] | 310 | 3.58 | 87 | 4.74 | 0.6 | 1.7 | 1.4 |  |  | 2.34 | 0 |  | 20.2 | 17.8 | 6.9 | 7 |  |  | 18.4 | 150 | 150 |  | 2h | 5 | 31.9 | 24 | 153.3 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 4.6 | 29.4 | 0.93 | 5.9 | 388 | 38 |  |  | 250 |  |  | 17 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2810 | 524 | 1417 |  |  |  | 1256 | 881 | 115 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 881 | 2768 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 524 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1141 | 2371 | 1985 | 5 | 3507 | 1794 | 32 | 0 | 6597
2022-05-27 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.2 | 25.8 | 15.4 | 7.5 | 7.9 | 155 | 350 | 97 | 6266 | [26 empty] | 300 | 3.76 | 80 | 4.36 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 7.22 | 0.52 |  | 20.2 | 17.9 | 7 | 7.1 |  |  | 23.4 | 200 | 210 | [14 empty] | 493 | 39 |  |  | 240 |  |  | 15 |  |  | 24 | 10.6 | 73 |  | 0.07 |  |  |  | 26.86 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2865 | 475 | 1525 |  |  |  | 1287 | 899 | 104 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 899 | 2827 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 475 | 351 | 0 | 0 | 895 | 475 | 1370 | 2375 | 2024 | 5 | 3740 | 1869 | 47 | 0 | 6468
2022-05-28 | Samstag | 07:00 | 1 | 10.5 | 21.5 | 14.8 | 7.3 | 7.7 | 140 | 337 | 94 | 5699 | [26 empty] | 300 | 3.26 | 92 | 4.36 | 0.4 | 1.7 | 1.4 |  |  | 6.27 | 0.38 |  | 20 | 17.7 | 7 | 7.1 |  |  | 28.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 34 |  |  | 241 |  |  | 21 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 1803 | 586 | 754 |  |  |  | 1190 | 799 | 130 | 118 | 237 | 0 | 30 | 0 | 562 | 1775 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 581 | 434 | 2 | 4 | 0 | 1407 | 1407 | 1701 | 1266 | 23 | 3085 | 1470 | 34 | 0 | 5856
2022-05-29 | Sonntag | 07:00 | 3 | 7.9 | 20.6 | 14.2 | 7.1 | 7.7 | 132 | 1665 | 462 | 14612 | [26 empty] | 300 | 3.04 | 99 | 3.44 | 0.3 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.77 | 0.55 |  | 19.3 | 17.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 34.9 | 230 | 230 | [14 empty] | 395 | 37 |  |  | 94 |  |  | 11 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2288 | 93 | 1958 |  |  |  | 1023 | 720 | 13 | 24 | 47 | 0 | 21 | 0 | 517 | 1630 | 1157 | 156 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 94 | 0 | 2174 | 2174 | 1157 | 1157 | 8 | 3323 | 1690 | 42 | 14 | 14198
2022-05-30 | Montag | 08:00 | 7 | 5.4 | 25.2 | 15.1 | 7.2 | 7.7 | 303 | 527 | 146 | 10423 | [26 empty] | 300 | 3.06 | 98 | 5.02 | 0.4 | 2.1 | 1.6 |  |  | 6.74 | 2.27 |  | 18.3 | 15.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 20.8 | 190 | 250 | [14 empty] | 500 | 42 |  |  | 179 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 135 |  | 0.15 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 1946 | 1480 | 1667 |  |  |  | 931 | 605 | 327 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 605 | 1907 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1480 | 1101 | 0 | 0 | 1425 | 863 | 2287 | 2493 | 1356 | 28 | 4752 | 2601 | 100 | 0 | 10646
2022-05-31 | Dienstag | 07:00 | 3 | 6.5 | 27.7 | 16.2 | 7.1 | 7.7 | 202 | 532 | 148 | 8134 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 350 | 2847 | 622 | 5059 | 48 | 390.4 | 68 | 553.1 | 8.7 | 70.8 | [6 empty] | 320 | 3.16 | 101 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 1.4 |  |  | 8.4 | 0.22 |  | 19.7 | 17 | 6.8 | 7 | 4 | 32.5 | 21.8 | 220 | 230 |  | 24h | 3 | 24.4 | 22 | 178.9 | 0.7 | 7 | 0.2 | 7.9 | 9.9 | 80.5 | 0.99 | 8.1 | 494 | 35 |  |  | 266 |  |  | 15 |  |  | 26 | 0 | 71 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 2131 | 1185 | 1242 |  |  |  | 1039 | 668 | 259 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 667 | 2093 | 1499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1185 | 875 | 0 | 0 | 1225 | 947 | 2172 | 2372 | 1499 | 3 | 4541 | 2560 | 51 | 0 | 8322
2022-06-01 | Mittwoch | 10:00 | 3 | 11.7 | 28.2 | 16.4 | 7.1 | 7.8 | 198 | 800 | 222 | 9301 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 680 | 6325 | 1209 | 11245 | 58 | 539.5 | 87 | 809.2 | 13.1 | 121.4 | [6 empty] | 300 | 3.34 | 90 | 4.08 | 0.4 | 1.8 | 1.3 |  |  | 2.8 | 0 |  | 20.5 | 18 | 7 | 7.1 |  |  | 28.3 | 250 | 250 |  | 2h | 2 | 18.6 | 23 | 213.9 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 5.7 | 53 | 0.94 | 8.7 | 483 | 45 | 4.2 | 82 | 265 |  |  | 17 | 7.7 | 73 | 21 | 0 | 38 | 13.3 | 0.036 | 3.2 | 64 |  |  | 24.1 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.4 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 2355 | 980 | 1409 | 19.2 | 0.7 | 60.9 | 1130 | 755 | 214 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 738 | 2313 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 980 | 721 | 0 | 0 | 1266 | 986 | 2252 | 2377 | 1654 | 2 | 4627 | 2644 | 47 | 0 | 9100
2022-06-02 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 10.7 | 29.1 | 16.4 | 7.6 | 7.9 | 198 | 782 | 217 | 8080 | [26 empty] | 340 | 3.6 | 94 | 4.74 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |  |  | 4.96 | 0.06 |  | 20.7 | 18.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 24.7 | 200 | 210 | [14 empty] | 493 | 43 |  |  | 265 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 72 |  | 0.068 |  |  |  | 27.5 | 24.1 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 2684 | 659 | 1492 |  |  |  | 1335 | 846 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2645 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 659 | 482 | 0 | 0 | 1375 | 794 | 2168 | 2375 | 1894 | 2 | 4542 | 2529 | 56 | 0 | 8149
2022-06-03 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.6 | 31.8 | 16.9 | 7.3 | 7.8 | 216 | 1634 | 454 | 10886 | [26 empty] | 320 | 3.24 | 99 | 4.44 | 0.4 | 1.9 | 1.3 |  |  | 4.61 | 0.13 |  | 21.2 | 19 | 7.1 | 7.1 |  |  | 33.5 | 260 | 250 | [14 empty] | 493 | 51 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 19 | 19.2 | 71 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3004 | 353 | 1269 |  |  |  | 1414 | 957 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 2973 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 353 | 259 | 0 | 0 | 1382 | 1172 | 2555 | 2374 | 2115 | 2 | 4927 | 2805 | 56 | 0 | 11047
2022-06-04 | Samstag | 07:00 | 3 | 15.5 | 31.9 | 16.5 | 7.4 | 8 | 220 | 1609 | 447 | 9113 | [26 empty] | 340 | 3.26 | 104 | 5.22 | 0.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.16 | 0.08 |  | 21.2 | 19.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 25.7 | 240 | 240 | [14 empty] | 394 | 37 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2993 | 366 | 1588 |  |  |  | 1432 | 950 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2957 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 366 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 1343 | 2367 | 2104 | 2 | 3707 | 1800 | 38 | 0 | 8315
2022-06-05 | Sonntag | 07:00 | 4 | 16.5 | 31.3 | 15.9 | 7.2 | 8 | 139 | 1731 | 481 | 12217 | [26 empty] | 360 | 3.46 | 104 | 3.92 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 2.83 | 0.22 |  | 21.1 | 19.1 | 7 | 7.1 |  |  | 36.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 392 | 42 |  |  | 251 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 39.857 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3074 | 270 | 1136 |  |  |  | 1391 | 976 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3039 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 270 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | 2366 | 2169 | 17 | 3712 | 1758 | 44 | 320 | 11561
2022-06-06 | Montag | 07:00 | 7 | 15.9 | 32.9 | 16.5 | 7.3 | 8 | 256 | 1637 | 455 | 16962 | [26 empty] | 260 | 2.58 | 101 | 5.96 | 0.1 | 2.7 | 1.5 |  |  | 3.03 | 0.48 |  | 20.6 | 18.6 | 6.8 | 7 |  |  | 24.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 494 | 37 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2759 | 579 | 1516 |  |  |  | 1127 | 868 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2727 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 579 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | 2366 | 1935 | 13 | 3692 | 1554 | 45 | 0 | 16599
2022-06-07 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.2 | 23.9 | 16.3 | 7.3 | 7.9 | 206 | 1625 | 451 | 21649 | [26 empty] | 240 | 2.68 | 90 | 5.88 | 0.4 | 2.2 | 1.4 |  |  | 5.5 | 1.37 |  | 20.2 | 17.9 | 6.7 | 6.9 |  |  | 23 | 220 | 220 | [14 empty] | 493 | 32 |  |  | 191 |  |  | 12 |  |  | 30 | 18 | 108 |  | 0.1 |  |  |  | 27.94 | 24.1 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 1956 | 1327 | 893 |  |  |  | 1010 | 603 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1917 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1327 | 992 | 0 | 0 | 1700 | 844 | 2544 | 2355 | 1363 | 2 | 4897 | 2404 | 76 | 10 | 21416
2022-06-08 | Mittwoch | 10:00 | 7 | 14.2 | 28.4 | 16.7 | 7.4 | 7.9 | 246 | 599 | 166 | 9989 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 2397 | 480 | 4795 | 30.4 | 303.7 | 52.4 | 523.4 | 5.9 | 58.9 | [6 empty] | 340 | 3.46 | 98 | 5.18 | 0.6 | 2 | 1.4 |  |  | 5.3 | 0.18 |  | 20.6 | 18.3 | 6.8 | 6.9 |  |  | 14.8 | 330 | 330 |  | 24h | 4 | 40 | 20 | 195.8 | 0.2 | 5.2 | 0.16 | 5.5 | 7.5 | 74.9 | 0.72 | 7.2 | 494 | 35 | 4.1 |  | 265 |  |  | 15 | 10.9 | 70 | 26 | 0 | 81 | 12.5 | 0.075 | 3.3 | 60 |  |  | 26.3 | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 1920 | 1268 | 1120 | 18.9 | 0.8 |  | 941 | 605 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 1905 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1244 | 913 | 0 | 0 | 1209 | 686 | 1895 | 2283 | 1369 | 3 | 4175 | 2096 | 73 | 0 | 10900
2022-06-09 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.6 | 23.6 | 16.6 | 7.5 | 8 | 308 | 1668 | 463 | 22102 | [26 empty] | 240 | 2.68 | 90 | 10.12 | 0.4 | 2.2 | 1.5 |  |  | 3.41 | 0.39 |  | 20.5 | 18.1 | 6.8 | 7 |  |  | 45.2 | 160 | 190 | [14 empty] | 494 | 36 |  |  | 265 |  |  | 16 |  |  | 25 | 0 | 92 |  | 0.086 |  |  |  | 18.48 | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2175 | 1137 | 1540 |  |  | 61.6 | 1061 | 686 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 2174 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1098 | 804 | 0 | 0 | 1768 | 1024 | 2792 | 2368 | 1565 | 0 | 5160 | 2605 | 63 | 0 | 22059
2022-06-10 | Freitag | 07:00 | 7 | 15 | 28.8 | 16.8 | 7.5 | 7.8 | 328 | 594 | 165 | 10163 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 390 | 3964 | 749 | 7612 | 48.3 | 490.9 | 76.3 | 775.4 | 9.4 | 95.5 | [6 empty] | 320 | 3.46 | 92 | 6.36 | 0.6 | 1.7 | 1.4 |  |  | 2.86 | 0 |  | 20.7 | 18.3 | 6.9 | 7 |  |  | 10.8 | 230 | 230 |  | 2h | 5 | 50.8 | 24 | 245.9 | 0.1 | 1.5 | 0.06 | 1.6 | 3.6 | 36.6 | 0.73 | 7.4 | 493 | 33 |  |  | 265 |  |  | 15 |  |  | 27 | 0 | 65 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.3 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 2090 | 1199 | 1150 |  |  |  | 936 | 658 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 2092 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1161 | 850 | 0 | 0 | 1145 | 754 | 1899 | 2351 | 1502 | 0 | 4249 | 2182 | 49 | 0 | 10581
2022-06-11 | Samstag | 07:00 | 1 | 13.2 | 33.6 | 16.5 | 7.5 | 7.9 | 221 | 408 | 113 | 7588 | [26 empty] | 340 | 3.88 | 88 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.12 | 0 |  | 21.1 | 18.9 | 7 | 7.1 |  |  | 7.1 | 250 | 260 | [14 empty] | 395 | 23 |  |  | 265 |  |  | 16 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2118 | 1119 | 819 |  |  |  | 997 | 668 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2109 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 1093 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 2326 | 1516 | 7 | 3487 | 1585 | 32 | 0 | 7150
2022-06-12 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.6 | 37.2 | 16 | 7.3 | 7.9 | 181 | 369 | 102 | 6850 | [26 empty] | 340 | 3.82 | 89 | 5.24 | 0.4 | 1.8 | 1.4 |  |  | 2.95 | 0 |  | 21.1 | 19.1 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 260 | 280 | [14 empty] | 395 | 36 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2064 | 1233 | 1000 |  |  |  | 1024 | 646 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 | 2027 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1233 | 912 | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 | 2375 | 1464 | 21 | 3212 | 1358 | 29 | 0 | 7171
2022-06-13 | Montag | 08:00 | 3 | 16.3 | 28.7 | 16.8 | 7.3 | 7.8 | 227 | 1608 | 447 | 17808 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 120 | 2137 | 221 | 3936 | 20 | 356.2 | 49 | 872.6 | 3.8 | 67.7 | [6 empty] | 300 | 3.34 | 90 | 6.2 | 0.5 | 2 | 1.4 |  |  | 3.39 | 0.06 |  | 21.1 | 18.8 | 6.9 | 7.1 | 3 | 53.4 | 11.9 | 150 | 140 |  | 2h | 4 | 71.2 | 27 | 480.8 | 0 | 2.6 | 0.03 | 2.7 | 4.7 | 83.7 | 0.72 | 12.8 | 494 | 30 |  |  | 216 |  |  | 15 |  |  | 29 | 0 | 82 |  | 0.081 |  |  |  | 19.96 | 26.3 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2060 | 1209 | 986 |  |  |  | 1089 | 664 | 266 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 647 | 2037 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1198 | 886 | 0 | 0 | 1470 | 720 | 2190 | 2350 | 1464 | 4 | 4536 | 2239 | 63 | 8 | 18087
2022-06-14 | Dienstag | 08:00 | 1 | 11.2 | 30.6 | 16.8 | 7.4 | 7.9 | 219 | 452 | 126 | 7877 | [26 empty] | 330 | 4.04 | 82 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 |  |  | 4.26 | 0 |  | 21.2 | 19 | 6.9 | 7.1 |  |  | 3.8 | 260 | 260 | [14 empty] | 493 | 35 |  |  | 188 |  |  | 20 |  |  | 24 | 0 | 72 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7.3 | 2298 | 1167 | 1143 |  |  |  | 1148 | 675 | 257 | 0 | 0 | 369 | 1331 | 797 | 306 | 969 | 698 | 0 | 0 | 10 | 50 | 27 | 247 | 1117 | 829 | 0 | 0 | 950 | 696 | 1646 | 2351 | 1495 | 6 | 3991 | 2104 | 49 | 0 | 8680
2022-06-15 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11.8 | 34.9 | 17.2 | 7 | 7.7 | 183 | 429 | 119 | 8147 | [26 empty] | 320 | 4.2 | 76 | 5.66 | 0.6 | 1.6 | 1.3 |  |  | 2.31 | 0 |  | 21.6 | 19.4 | 7 | 7.1 |  |  | 5.7 | 260 | 270 | [14 empty] | 490 | 41 | 3.3 | 57 | 188 |  |  | 17 | 10.6 | 63 | 22 | 0 | 66 | 10.4 | 0.065 | 4.1 | 52 |  | 20.34 | 30.6 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 2966 | 424 | 1536 | 18.2 | 0.7 |  | 1141 | 873 | 86 | 0 | 0 | 536 | 1858 | 1208 | 337 | 1106 | 762 | 0 | 0 | 86 | 424 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 687 | 1876 | 2257 | 1970 | 1 | 4132 | 2185 | 102 | 0 | 9104
2022-06-16 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 14.3 | 35.1 | 17.4 | 7.3 | 7.7 | 214 | 353 | 98 | 7077 | [26 empty] | 350 | 3.86 | 91 | 5.36 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.71 | 0 |  | 21.9 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.7 | 280 | 270 | [14 empty] | 494 | 36 |  |  | 196 |  |  | 12 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7.2 | 7.3 | 2141 | 1349 | 835 |  |  | 62.7 | 1048 | 616 | 282 | 0 | 0 | 616 | 2085 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1349 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 2366 | 1421 | 5 | 3382 | 1591 | 34 | 0 | 7886
2022-06-17 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.7 | 33.2 | 17.6 | 7.3 | 7.7 | 181 | 382 | 106 | 7282 | [26 empty] | 340 | 3.66 | 93 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.23 | 0 |  | 22 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6 | 230 | 240 | [14 empty] | 493 | 39 |  |  | 267 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 79 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 2826 | 356 | 1125 |  |  |  | 1350 | 804 | 81 | 0 | 0 | 804 | 2789 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 356 | 272 | 0 | 0 | 979 | 580 | 1560 | 2116 | 1843 | 9 | 3666 | 1579 | 47 | 0 | 8052
2022-06-18 | Samstag | 07:00 | 1 | 15.6 | 39.1 | 17.3 | 7.1 | 7.6 | 193 | 374 | 104 | 6787 | [26 empty] | 340 | 3.78 | 90 | 4.62 | 0.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.07 | 0.04 |  | 22.2 | 20.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.7 | 270 | 260 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 262 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 3429 | 0 | 1075 |  |  |  | 1439 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 3341 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 2207 | 2207 | 10 | 3253 | 1366 | 31 | 0 | 7288
2022-06-19 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17.7 | 42.4 | 16.8 | 7.5 | 7.8 | 159 | 362 | 101 | 6409 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 230 | 1474 | 435 | 2788 | 28 | 179.5 | 45 | 288.4 | 6.1 | 39.1 | [6 empty] | 350 | 3.64 | 96 | 4.46 | 0.1 | 1.8 | 1.1 |  |  | 2.89 | 0.14 |  | 22.2 | 20.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.6 | 260 | 250 |  | 24h | 2 | 12.8 | 21 | 134.6 | 0 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 4.5 | 28.8 | 0.43 | 2.8 | 394 | 44 |  |  | 265 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7.2 | 7.2 | 3187 | 0 | 1556 |  |  |  | 1393 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 3116 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1224 | 1978 | 1979 | 6 | 3197 | 1315 | 32 | 0 | 6690
2022-06-20 | Montag | 08:00 | 1 | 20.8 | 35.1 | 17.4 | 7 | 7.7 | 174 | 500 | 139 | 7875 |  | 18 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 550 | 4331 | 975 | 7678 | 49 | 385.9 | 56 | 441 | 11.9 | 93.7 | [6 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 5.04 | 0.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.07 | 0.15 |  | 22.3 | 20.2 | 7.1 | 7.2 | 4 | 31.5 | 12.1 | 240 | 220 |  | 24h | 3 | 23.6 | 25 | 200 | 0.1 | 3.2 | 0.11 | 3.4 | 5.4 | 42.5 | 0.57 | 4.5 | 494 | 46 |  |  | 215 |  |  | 13 |  |  | 22 | 0 | 81 |  | 0.102 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 38.6 | 7.1 | 7.2 | 3072 | 0 | 879 |  |  |  | 1322 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2984 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 784 | 2204 | 1920 | 1919 | 0 | 4123 | 2041 | 55 | 0 | 8346
2022-06-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 13 | 32 | 17.5 | 7.3 | 7.7 | 176 | 432 | 120 | 7720 | [26 empty] | 320 | 3.72 | 86 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.17 | 0 |  | 22.3 | 20.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.6 | 200 | 220 | [14 empty] | 494 | 44 |  |  | 175 |  |  | 10 |  |  | 24 | 0 | 83 |  | 0.105 |  |  |  | 27.68 | 30.6 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 2815 | 184 | 1110 |  |  |  | 1225 | 786 | 29 | 0 | 0 | 786 | 2764 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 152 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 821 | 2155 | 1881 | 1784 | 1 | 4036 | 2132 | 51 | 0 | 8072
2022-06-22 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 16.5 | 30.3 | 18.2 | 7.1 | 7.7 | 185 | 1595 | 443 | 10761 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 350 | 3.72 | 94 | 5.04 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.13 | 0 |  | 22.4 | 20.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 32.5 | 220 | 220 | [14 empty] | 493 | 43 | 3.4 | 66 | 261 |  |  | 19 | 9.8 | 62 | 21 | 0 | 83 | 10.7 | 0.105 | 4 | 52 |  |  | 30.8 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2714 | 356 | 1297 | 17.8 | 0.8 |  | 1250 | 765 | 53 | 0 | 0 | 765 | 2714 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 284 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1087 | 2449 | 1900 | 1726 | 0 | 4349 | 2243 | 60 | 0 | 11379
2022-06-23 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 19.4 | 34.7 | 18.4 | 7 | 7.7 | 211 | 827 | 230 | 10517 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 490 | 5153 | 560 | 5890 | 33 | 347.1 | 52 | 546.9 | 6.4 | 67.3 | [6 empty] | 290 | 3.26 | 89 | 7.62 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.42 | 0 |  | 22.6 | 20.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.9 | 210 | 220 |  | 2h | 4 | 42.1 | 36 | 374.4 | 0 | 2 | 0.03 | 2 | 4 | 42.1 | 0.27 | 2.8 | 494 | 44 |  |  | 262 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 60 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 3033 | 76 | 1237 |  |  |  | 1439 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 3033 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 1077 | 2355 | 1920 | 1919 | 0 | 4275 | 2147 | 53 | 0 | 10949
2022-06-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 19.3 | 31.6 | 18.9 | 7 | 7.7 | 235 | 1671 | 464 | 15862 | [26 empty] | 310 | 3.94 | 79 | 6.02 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.62 | 0.02 |  | 23 | 20.8 | 7 | 7.2 |  |  | 29.2 | 240 | 250 | [14 empty] | 493 | 45 |  |  | 265 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 87 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 3557 | 30 | 1151 |  |  |  | 1406 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3347 | 2196 | 57 | 210 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1353 | 2580 | 2304 | 2303 | 1 | 4883 | 2556 | 61 | 100 | 15803
2022-06-25 | Samstag | 08:00 | 3 | 16.2 | 32.7 | 17.6 | 7 | 9.6 | 314 | 1677 | 466 | 18626 | [26 empty] | 290 | 3.22 | 90 | 10.06 | 0 | 1.7 | 1.1 |  |  | 1.26 | 0 |  | 21.7 | 19.7 | 7 | 7.1 |  |  | 25 | 250 | 250 | [14 empty] | 378 | 40 |  |  | 265 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2568 | 681 | 1414 |  |  |  | 1266 | 709 | 135 | 0 | 0 | 709 | 2500 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 681 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2066 | 1611 | 0 | 4085 | 1854 | 59 | 17 | 17919
2022-06-26 | Sonntag | 08:00 | 7 | 15.1 | 36.5 | 17.4 | 7.6 | 7.8 | 160 | 417 | 116 | 7052 | [26 empty] | 360 | 3.94 | 91 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.85 | 0.11 |  | 21.9 | 19.8 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 300 | 300 | [14 empty] | 381 | 44 |  |  | 183 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3084 | 0 | 1225 |  |  |  | 1258 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 3008 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1147 | 1919 | 1920 | 9 | 3057 | 1312 | 36 | 0 | 7519
2022-06-27 | Montag | 08:00 | 4 | 18.2 | 38.5 | 17.9 | 7.2 | 7.7 | 197 | 511 | 142 | 8078 | [26 empty] | 360 | 3.98 | 90 | 5.42 | 0.5 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.92 | 0.1 |  | 22.4 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 330 | 340 | [14 empty] | 429 | 49 |  |  | 178 |  |  | 14 |  |  | 21 | 0 | 106 |  | 0.127 |  |  |  | 27.72 | 30.8 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2815 | 302 | 1284 |  |  |  | 1156 | 762 | 63 | 0 | 0 | 762 | 2734 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 302 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 794 | 2270 | 1941 | 1728 | 6 | 4206 | 2188 | 66 | 0 | 8607
2022-06-28 | Dienstag | 11:00 | 3 | 17.6 | 29.5 | 18.6 | 7.1 | 7.7 | 328 | 1646 | 457 | 18414 |  | 11 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 8102 | 696 | 12816 | 46 | 847 | 69 | 1270.6 | 7.7 | 141.8 | [6 empty] | 300 | 3.5 | 86 | 7.12 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.05 | 0.04 |  | 22.6 | 20.5 | 6.9 | 7.1 | 3 | 55.2 | 30.4 | 200 | 220 |  | 2h | 3 | 55.2 | 24 | 441.9 | 0 | 1.1 | 0.02 | 1.2 | 3.2 | 58.9 | 0.14 | 2.6 | 494 | 43 |  |  | 265 |  |  | 18 | 10.8 | 66 | 21 | 0 | 64 | 10.4 | 0.077 | 4.1 | 53 |  |  | 31.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2877 | 196 | 1215 |  |  |  | 1305 | 781 | 39 | 0 | 0 | 781 | 2804 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 196 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 1424 | 2885 | 1902 | 1770 | 0 | 4787 | 2452 | 59 | 0 | 18058
2022-06-29 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 18.6 | 29.9 | 18.5 | 7.1 | 7.8 | 225 | 471 | 131 | 8283 | [26 empty] | 340 | 4.26 | 80 | 6.16 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.21 | 0 |  | 22.8 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 5.9 | 320 | 320 | [14 empty] | 494 | 57 |  |  | 287 |  |  | 6 |  |  | 21 | 0 | 38 |  | 52.925 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3040 | 0 | 1124 |  |  | 63.4 | 1207 | 832 | 0 | 0 | 0 | 802 | 2870 | 1810 | 30 | 170 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 869 | 1993 | 1872 | 1871 | 0 | 3865 | 2076 | 64 | 0 | 8680 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb genommen
2022-06-30 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 18.4 | 34.9 | 18.6 | 7.1 | 7.7 | 202 | 491 | 136 | 8581 | [26 empty] | 350 | 4.06 | 86 | 5.92 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.64 | 0 |  | 23.1 | 21 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.6 | 280 | 280 | [14 empty] | 493 | 66 |  |  | 340 | [5 empty] | 20 | 0 | 72 |  | 0.086 |  |  |  | 27.7 | 31.2 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7.1 | 2143 | 906 | 1514 | 18 | 0.8 |  | 1104 | 641 | 187 | 0 | 0 | 345 | 1166 | 742 | 296 | 977 | 634 | 0 | 0 | 157 | 754 | 527 | 30 | 152 | 94 | 0 | 0 | 1154 | 773 | 1927 | 1997 | 1376 | 2 | 3922 | 2134 | 55 | 0 | 8787 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-01 | Freitag | 08:00 | 3 | 14.4 | 23.6 | 18.4 | 7.4 | 7.8 | 199 | 701 | 195 | 8940 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 330 | 2950 | 598 | 5346 | 39 | 348.7 | 62 | 554.3 | 6.1 | 54.5 | [6 empty] | 340 | 4.26 | 80 | 5.76 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.58 | 0 |  | 23.2 | 20.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.5 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 26.8 | 25 | 223.5 | 0 | 2 | 0.03 | 2.1 | 4.1 | 36.7 | 0.13 | 1.2 | 493 | 64 |  |  | 352 | [5 empty] | 20 | 0 | 69 |  | 0.083 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.4 | 38.7 | 7 | 7 | 2581 | 433 | 1376 |  |  |  | 1051 | 754 | 86 | 0 | 0 | 754 | 2582 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 430 | 286 | 0 | 0 | 1089 | 852 | 1942 | 1938 | 1651 | 0 | 3879 | 2177 | 48 | 0 | 9174 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-02 | Samstag | 06:00 | 1 | 12.4 | 32 | 18 | 7.5 | 7.8 | 143 | 418 | 116 | 7138 | [26 empty] | 350 | 3.92 | 89 | 5.9 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.14 | 0 |  | 22.7 | 20.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.5 | 230 | 240 | [14 empty] | 381 | 64 | 3.2 | 62 | 360 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 4.1 | 53 |  |  | 31.2 | 37.3 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.5 | 38.7 | 7 | 7 | 2478 | 578 | 1336 |  |  |  | 1006 | 706 | 97 | 0 | 0 | 706 | 2477 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 507 | 328 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1265 | 1899 | 1572 | 2 | 3163 | 1670 | 30 | 0 | 7281 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-03 | Sonntag | 09:00 | 1 | 14.6 | 38.7 | 17.4 | 7.4 | 7.8 | 152 | 382 | 106 | 6381 | [26 empty] | 340 | 4.1 | 83 | 6.02 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.43 | 0.01 |  | 22.7 | 20.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 382 | 65 |  |  | 361 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38.3 | 38.6 | 7 | 7 | 2435 | 638 | 1384 |  |  |  | 999 | 691 | 110 | 0 | 0 | 691 | 2436 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 563 | 372 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 1061 | 1904 | 1532 | 10 | 2955 | 1453 | 32 | 0 | 6429 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-04 | Montag | 08:00 | 1 | 19.3 | 37.5 | 18 | 7 | 7.7 | 184 | 636 | 177 | 7976 | [26 empty] | 330 | 4 | 83 | 5.18 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.26 | 0.01 |  | 22.8 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.5 | 290 | 300 | [14 empty] | 494 | 66 |  |  | 360 | [5 empty] | 20 | 0 | 84 |  | 0.103 |  |  |  | 26.58 | 31.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.6 | 7 | 7 | 1766 | 1342 | 1414 |  |  |  | 931 | 507 | 260 | 0 | 0 | 507 | 1765 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1299 | 878 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 717 | 1965 | 1986 | 1107 | 7 | 3944 | 2170 | 54 | 0 | 8300 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 19.5 | 35.2 | 18.8 | 7.1 | 7.7 | 313 | 1653 | 459 | 17000 | [26 empty] | 340 | 4 | 85 | 6.72 | 0.4 | 2 | 1.1 |  |  | 1.83 | 0.03 |  | 22.9 | 20.8 | 7 | 7.2 |  |  | 26.3 | 280 | 290 | [14 empty] | 490 | 64 |  |  | 357 | [5 empty] | 20 | 4.5 | 71 |  | 0.087 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 1935 | 1257 | 1430 |  |  |  | 855 | 546 | 245 | 0 | 0 | 546 | 1936 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1218 | 837 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1392 | 2685 | 2056 | 1221 | 1 | 4740 | 2656 | 59 | 0 | 16707 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-06 | Mittwoch | 13:00 | 1 | 14.5 | 31.9 | 18.5 | 7.2 | 7.7 | 203 | 462 | 128 | 8151 | [26 empty] | 350 | 4.58 | 76 | 6.58 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  | 1.84 | 0 |  | 23.1 | 21 | 7 | 7.2 |  |  | 7.4 | 320 | 320 | [14 empty] | 493 | 56 | 4.4 | 61 | 361 | [5 empty] | 23 | 1.3 | 71 | 8.3 | 0.087 | 3.8 | 50 |  | 20.42 | 31.4 | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.5 | 7 | 7 | 1895 | 1203 | 1205 | 12.8 | 0.7 |  | 889 | 552 | 231 | 0 | 0 | 551 | 1895 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 | 1170 | 786 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 965 | 2333 | 2012 | 1225 | 1 | 4345 | 2481 | 57 | 0 | 8420 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-07 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 16.5 | 21.6 | 18.4 | 7.3 | 7.7 | 186 | 1698 | 472 | 13567 | [26 empty] | 350 | 4.98 | 70 | 6.94 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.43 | 0.71 |  | 22.9 | 20.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 22.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 494 | 48 |  |  | 359 | [5 empty] | 27 | 0 | 97 |  | 0.117 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 1901 | 929 | 1199 |  |  | 61.8 | 817 | 571 | 190 | 0 | 0 | 247 | 837 | 557 | 324 | 1064 | 722 | 0 | 0 | 80 | 430 | 275 | 109 | 499 | 366 | 0 | 0 | 1473 | 1084 | 2556 | 1920 | 1279 | 1 | 4476 | 2565 | 63 | 0 | 12596 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-08 | Freitag | 10:00 | 1 | 13.6 | 27.1 | 18.3 | 7.2 | 7.7 | 278 | 597 | 166 | 10339 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 3102 | 404 | 4177 | 34 | 351.5 | 45 | 465.3 | 5.8 | 60 | [6 empty] | 480 | 5.34 | 90 | 7.98 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.46 | 0 |  | 22.3 | 19.9 | 7.1 | 7.1 | 4 | 41.4 | 11.5 | 270 | 270 |  | 2h | 3 | 31 | 26 | 268.8 | 0 | 3.4 | 0.03 | 3.5 | 5.5 | 56.9 | 0.13 | 1.3 | 493 | 44 |  |  | 359 | [5 empty] | 30 | 10.5 | 32 |  | 0.039 |  |  |  | 20.12 | 31.4 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.6 | 7 | 7 | 1568 | 1203 | 1177 | 14.3 | 0.7 |  | 799 | 477 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 1552 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 238 | 1136 | 817 | 0 | 0 | 1130 | 977 | 2108 | 1891 | 1075 | 0 | 3998 | 2432 | 46 | 0 | 9234 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-09 | Samstag | 09:00 | 1 | 10.9 | 27.7 | 18.1 | 7.4 | 7.7 | 188 | 421 | 117 | 7275 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 3201 | 429 | 3121 | 32 | 232.8 | 42 | 305.6 | 5 | 36.4 | [6 empty] | 460 | 5.4 | 85 | 8.1 | 0.5 | 1.4 | 1 |  |  | 2.96 | 0 |  | 22.5 | 20.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.9 | 250 | 240 |  | 24h | 3 | 21.8 | 23 | 167.3 | 0 | 2.9 | 0.03 | 3 | 5 | 36.4 | 0.14 | 1 | 381 | 45 |  |  | 358 | [5 empty] | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.4 | 38.6 | 7 | 7 | 1666 | 1104 | 1136 |  |  |  | 757 | 488 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1579 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1104 | 798 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 1348 | 1893 | 1094 | 2 | 3238 | 1826 | 34 | 0 | 7171 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-10 | Sonntag | 08:00 | 1 | 14.1 | 24.3 | 17.3 | 7.5 | 7.9 | 135 | 402 | 112 | 6424 | [26 empty] | 480 | 5.3 | 91 | 8.04 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |  |  | 4.24 | 0 |  | 22.3 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.2 | 260 | 260 | [14 empty] | 382 | 48 |  |  | 359 | [5 empty] | 27 | 0 | 46 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.3 | 38.7 | 7 | 7 | 1842 | 1293 | 1350 |  |  |  | 729 | 537 | 256 | 0 | 0 | 244 | 891 | 542 | 293 | 953 | 654 | 0 | 0 | 256 | 1245 | 879 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1104 | 2075 | 1196 | 12 | 3168 | 1618 | 51 | 0 | 6421 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-11 | Montag | 08:00 | 1 | 12.3 | 28.5 | 17.4 | 7 | 7.8 | 150 | 461 | 128 | 7334 | [26 empty] | 560 | 6.9 | 81 | 8.98 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 4.63 | 0.05 |  | 22 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.5 | 220 | 230 | [14 empty] | 494 | 49 |  |  | 355 | [5 empty] | 27 | 2.3 | 72 |  | 0.082 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38.5 | 38.7 | 7 | 7 | 1907 | 1201 | 1368 | 14.6 | 0.9 |  | 698 | 569 | 238 | 0 | 0 | 252 | 890 | 561 | 317 | 1016 | 736 | 0 | 0 | 81 | 450 | 276 | 157 | 750 | 547 | 0 | 0 | 1048 | 635 | 1683 | 2120 | 1297 | 12 | 3791 | 2137 | 130 | 0 | 7347 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.9 | 32.6 | 17.9 | 6.9 | 7.8 | 0 | 471 | 131 | 5476 |  | 25 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 580 | 3176 | 941 | 5153 | 44 | 240.9 | 79 | 432.6 | 10.9 | 59.7 | [6 empty] | 590 | 6.8 | 87 | 9.36 | 0.3 | 1.4 | 0.9 |  |  | 3.74 | 0 |  | 22.4 | 20.1 | 7.1 | 7.2 | 4 | 21.9 | 13 | 210 | 210 |  | 24h | 3 | 16.4 | 33 | 180.7 | 0.1 | 1.7 | 0.13 | 1.9 | 3.9 | 21.4 | 0.2 | 1.1 | 420 | 53 | 3.2 | 73 | 358 | [5 empty] | 25 | 0 | 44 | 8.7 | 0.05 | 3.6 | 50 |  | 19.48 | 31.2 | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38.6 | 38.8 | 7 | 7 | 1546 | 1338 | 1087 | 14.4 | 0.8 |  | 703 | 463 | 277 | 1 | 2 | 286 | 967 | 648 | 175 | 580 | 386 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 277 | 1276 | 969 | 0 | 0 | 994 | 992 | 1986 | 2003 | 1034 | 4 | 3985 | 2563 | 48 | 0 | 7830 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-13 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 13.3 | 36.2 | 18.1 | 7.1 | 7.7 | 172 | 484 | 134 | 7894 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 660 | 5210 | 1030 | 8131 | 74 | 584.2 | 110 | 868.3 | 12.4 | 97.9 | [6 empty] | 410 | 5.64 | 73 | 7.12 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.98 | 0 |  | 22.9 | 20.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 11 | 210 | 220 |  | 2h | 8 | 63.2 | 34 | 268.4 | 0 | 0.9 | 0.06 | 1 | 3 | 23.7 | 0.22 | 1.7 | 395 | 56 |  |  | 361 | [5 empty] | 23 | 0 | 51 |  | 51.087 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.3 | 38.7 | 7 | 7 | 1461 | 1503 | 1289 |  |  |  | 762 | 440 | 307 | 0 | 0 | 145 | 499 | 328 | 295 | 962 | 675 | 0 | 0 | 104 | 584 | 352 | 203 | 918 | 710 | 0 | 0 | 1017 | 862 | 1880 | 2064 | 1003 | 1 | 3943 | 2512 | 49 | 0 | 8018 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-14 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 16.4 | 39.2 | 18.8 | 7.3 | 7.8 | 202 | 498 | 138 | 8056 |  | 40 | [24 empty] | 420 | 5.24 | 80 | 7.18 | 0.3 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.02 | 10.23 |  | 23.3 | 21.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 10.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 391 | 58 |  |  | 362 | [5 empty] | 22 | 2 | 53 |  | 48.455 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7 | 1441 | 1560 | 1176 | 16 | 0.6 | 63.3 | 802 | 440 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1441 | 995 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 324 | 1465 | 1136 | 0 | 0 | 1058 | 840 | 1898 | 2132 | 995 | 2 | 4028 | 2446 | 54 | 0 | 8198 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-15 | Freitag | 08:00 | 1 | 16.8 | 32.1 | 18.7 | 7.1 | 7.8 | 207 | 482 | 134 | 8054 | [26 empty] | 390 | 5.58 | 70 | 7.1 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |  |  | 2.04 | 6.78 |  | 23.7 | 21.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 395 | 60 |  |  | 361 | [5 empty] | 22 | 2.9 | 49 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7 | 7 | 1878 | 1008 | 1192 |  |  |  | 822 | 573 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1878 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 200 | 917 | 699 | 0 | 0 | 1080 | 842 | 1922 | 2001 | 1302 | 1 | 3923 | 2284 | 48 | 0 | 8197 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 13 | 31.1 | 18.1 | 7.3 | 7.8 | 155 | 374 | 104 | 6568 | [26 empty] | 450 | 5.5 | 82 | 7.06 | 0.3 | 1.2 | 1 |  |  | 2.13 | 0.18 |  | 23.5 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 61 |  |  | 362 | [5 empty] | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 7 | 7 | 1676 | 1110 | 1201 |  |  |  | 812 | 513 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 1676 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 213 | 1022 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 1303 | 1904 | 1170 | 2 | 3205 | 1759 | 35 | 0 | 6598 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 11.4 | 33.7 | 17.6 | 7.5 | 7.9 | 135 | 345 | 96 | 5935 | [26 empty] | 430 | 5.38 | 80 | 6.9 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |  |  | 2.29 | 0.15 |  | 23.2 | 21.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.8 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 59 |  |  | 361 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 38.3 | 38.6 | 7 | 7 | 1794 | 1012 | 1565 |  |  |  | 795 | 532 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1750 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 199 | 962 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 | 1898 | 1210 | 6 | 2947 | 1531 | 34 | 0 | 5926 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-18 | Montag | 08:00 | 1 | 12 | 35.4 | 18.1 | 7 | 7.9 | 163 | 426 | 118 | 6843 | [26 empty] | 420 | 5.44 | 77 | 7.72 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 3.66 | 0.1 |  | 23.1 | 21.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.3 | 210 | 200 | [14 empty] | 395 | 60 | 2.9 | 71 | 360 | [5 empty] | 22 | 0 | 69 | 10.2 | 0.075 | 3.1 | 53 |  | 20.18 | 30.4 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 7 | 7 | 1889 | 1119 | 1387 | 15.6 | 0.4 |  | 747 | 549 | 235 | 0 | 0 | 281 | 1008 | 634 | 268 | 881 | 614 | 0 | 0 | 235 | 1119 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 561 | 1325 | 2063 | 1248 | 6 | 3382 | 1723 | 51 | 0 | 7014 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.6 | 38.2 | 18.4 | 7.3 | 7.8 | 179 | 414 | 115 | 7285 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | [16 empty] | 410 | 5.5 | 75 | 7.58 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 3.22 | 0.09 |  | 23.3 | 21.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.1 | 190 | 170 |  | 24h | [10 empty] | 0.24 | 1.7 | 395 | 68 |  |  | 361 | [5 empty] | 19 | 0 | 64 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7 | 7 | 1451 | 1578 | 1407 |  |  |  | 774 | 427 | 321 | 0 | 0 | 427 | 1451 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1578 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 711 | 1554 | 2065 | 956 | 2 | 3618 | 1920 | 49 | 0 | 7524 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-20 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 17 | 41.7 | 18.7 | 7.1 | 7.8 | 177 | 482 | 134 | 7324 | [26 empty] | 380 | 5.98 | 64 | 7.58 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |  |  | 2.88 | 0.06 |  | 23.7 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.5 | 140 | 160 | [14 empty] | 394 | 60 |  |  | 353 | [5 empty] | 22 | 0 | 73 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7 | 7 | 1950 | 1078 | 1235 | 14.4 | 0.5 |  | 791 | 572 | 226 | 0 | 0 | 572 | 1949 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1078 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 779 | 1798 | 2045 | 1266 | 1 | 3842 | 2076 | 53 | 0 | 7596 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-21 | Donnerstag | 13:00 | 1 | 21.8 | 30.8 | 18.8 | 7.2 | 8.3 | 4 | 556 | 154 | 7543 | [5 empty] | 4.5 |  | 2 |  | 2h | 640 | 4828 | 1036 | 7815 | 62 | 467.7 | 87 | 656.2 | 15 | 113.1 | [6 empty] | 380 | 5.78 | 66 | 7.42 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  |  | 3.12 | 0.01 |  | 23.9 | 21.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.4 | 140 | 130 |  | 2h | 5 | 37.7 | 33 | 248.9 | 0 | 1.6 | 0.07 | 1.7 | 3.7 | 27.9 | 0.23 | 1.7 | 393 | 72 |  |  | 385 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 88 |  | 0.084 |  |  |  | 19.34 | 30.4 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.6 | 7 | 7 | 1376 | 1456 | 956 |  |  | 63.6 | 867 | 399 | 294 | 0 | 0 | 399 | 1377 | 896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | 1456 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 868 | 2104 | 204 | 897 | 0 | 2308 | 2189 | 60 | 0 | 7511 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 17.1 | 38.2 | 19.2 | 7 | 7.9 | 159 | 480 | 133 | 7784 | [26 empty] | 370 | 6.36 | 58 | 9.44 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.61 | 0.01 |  | 24.2 | 22.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 120 | 120 | [14 empty] | 395 | 73 |  |  | 451 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 77 |  | 0.074 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 2232 | 721 | 1836 |  |  |  | 1001 | 631 | 147 | 0 | 0 | 631 | 2231 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 721 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 808 | 2059 | 1903 | 1402 | 1 | 3961 | 2196 | 53 | 0 | 7466 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-23 | Samstag | 07:00 | 3 | 20.8 | 34.9 | 19.8 | 7.2 | 7.7 | 199 | 1680 | 467 | 14052 | [26 empty] | 330 | 5.46 | 60 | 7.26 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.19 | 0.02 |  | 24.3 | 22.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 17.6 | 110 | 110 | [14 empty] | 304 | 72 |  |  | 504 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.5 | 7 | 7 | 2274 | 639 | 1412 | 14.2 | 0.7 |  | 982 | 655 | 131 | 0 | 0 | 655 | 2275 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 639 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 1865 | 1904 | 1458 | 0 | 3768 | 1984 | 45 | 17 | 13341 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-24 | Sonntag | 08:00 | 1 | 18.7 | 36.5 | 19.4 | 7.4 | 7.8 | 251 | 611 | 170 | 8266 |  | 35 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 410 | 3389 | 1043 | 8621 | 27 | 223.2 | 70 | 578.6 | 21 | 173.6 | [6 empty] | 340 | 5.46 | 62 | 7.66 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.12 | 0.05 |  | 24.5 | 22.6 | 7 | 7.2 | 5 | 41.3 | 3.7 | 120 | 120 |  | 24h | 7 | 57.9 | 28 | 231.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 28.9 | 0.26 | 2.1 | 306 | 71 |  |  | 504 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.5 | 7 | 7 | 2221 | 667 | 1057 |  |  |  | 979 | 650 | 136 | 0 | 0 | 650 | 2220 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 667 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 1903 | 1439 | 1 | 3213 | 1613 | 52 | 0 | 8103 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-25 | Montag | 08:00 | 1 | 17.4 | 41.3 | 18.9 | 7.4 | 7.8 | 149 | 457 | 127 | 7508 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 3304 | 963 | 7230 | 42 | 315.3 | 77 | 578.1 | 16 | 120.1 | [6 empty] | 310 | 5.54 | 56 | 6.64 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.9 | 0.1 |  | 24.4 | 22.6 | 7 | 7.1 |  |  | 2.9 | 120 | 120 |  | 24h | 6 | 45 | 37 | 277.8 | 0.1 | 2.7 | 0.09 | 2.9 | 4.9 | 36.8 | 0.46 | 3.5 | 394 | 72 |  |  | 505 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 133 |  | 0.128 |  |  |  | 13.44 | 30.4 | 37.3 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7 | 2053 | 707 | 1597 |  |  |  | 972 | 630 | 140 | 0 | 0 | 79 | 281 | 168 | 551 | 1772 | 1231 | 0 | 0 | 140 | 707 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 823 | 2223 | 1903 | 1399 | 3 | 4123 | 2230 | 65 | 0 | 3837 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-26 | Dienstag | 10:00 | 4 | 20.8 | 33.4 | 19.6 | 7.3 | 7.8 | 270 | 1634 | 454 | 15935 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 7011 | 724 | 11537 | 51 | 812.7 | 71 | 1131.4 | 7.6 | 121.1 | [6 empty] | 260 | 4.46 | 58 | 8.84 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |  |  | 2.36 | 0.01 |  | 24.1 | 22.1 | 7 | 7.1 | 4 | 63.7 | 22.9 | 90 | 80 |  | 2h | 6 | 95.6 | 36 | 573.7 | 0 | 1.1 | 0.08 | 1.2 | 3.2 | 51 | 0.38 | 6.1 | 392 | 53 | 4 | 68 | 231 |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 94 | 10.1 | 0.09 | 3.2 | 53 |  |  | 29.8 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7 | 1786 | 944 | 1488 | 14.3 | 0.6 |  | 943 | 536 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 1788 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 944 | 679 | 0 | 0 | 1548 | 1371 | 2919 | 1881 | 1202 | 0 | 4800 | 2659 | 79 | 4 | 15537 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-27 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 15.9 | 31 | 19.2 | 7.4 | 7.8 | 175 | 466 | 130 | 7425 | [26 empty] | 340 | 5.12 | 66 | 6.9 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.99 | 0 |  | 24.1 | 21.9 | 7 | 7.1 |  |  | 4.3 | 130 | 140 | [14 empty] | 394 | 52 |  |  | 247 |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 70 |  | 0.067 |  |  |  | 19.38 | 29.8 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38.1 | 38.6 | 6.9 | 7 | 2149 | 557 | 849 |  |  |  | 1033 | 658 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 2147 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 557 | 388 | 0 | 0 | 1323 | 956 | 2279 | 1882 | 1493 | 1 | 4160 | 2263 | 51 | 0 | 7629 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.9 | 33.8 | 19.6 | 7.5 | 7.8 | 196 | 454 | 126 | 7695 | [26 empty] | 300 | 5.36 | 56 | 7.12 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.18 | 0 |  | 24.2 | 22.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.1 | 140 | 130 | [14 empty] | 395 | 49 |  |  | 315 |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 101 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.2 | 7 | 7 | 2790 | 0 | 1411 |  |  | 63.8 | 1239 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2791 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1071 | 2499 | 1918 | 1919 | 0 | 4417 | 2368 | 62 | 0 | 7885 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 18.9 | 34.8 | 19.5 | 7.4 | 7.9 | 187 | 435 | 121 | 7511 | [26 empty] | 270 | 5.08 | 53 | 6.9 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.87 | 0 |  | 24.5 | 22.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5 | 100 | 100 | [14 empty] | 426 | 48 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 27 | 0 | 69 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 2446 | 317 | 1436 | 13.3 | 0.6 |  | 1235 | 745 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 2446 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 317 | 228 | 0 | 0 | 1373 | 1046 | 2419 | 1893 | 1665 | 1 | 4312 | 2356 | 56 | 0 | 7661 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-30 | Samstag | 07:00 | 3 | 18.4 | 28.4 | 19.2 | 7.3 | 7.8 | 180 | 1668 | 463 | 9934 | [26 empty] | 250 | 4.7 | 53 | 5.94 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.17 | 0.02 |  | 24.2 | 22.1 | 7.1 | 7.3 |  |  | 12.4 | 80 | 80 | [14 empty] | 351 | 54 |  |  | 103 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 2775 | 0 | 1250 |  |  |  | 1202 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2775 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1862 | 1904 | 1905 | 1 | 3765 | 2034 | 53 | 0 | 9771 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-07-31 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.4 | 33.4 | 18.5 | 7.5 | 7.9 | 141 | 322 | 90 | 5631 | [26 empty] | 270 | 4.92 | 55 | 5.96 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.28 | 0 |  | 23.9 | 21.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.7 | 100 | 100 | [14 empty] | 351 | 47 |  |  | 249 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7 | 2448 | 468 | 1299 |  |  |  | 1200 | 756 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 2448 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 468 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1216 | 2066 | 1724 | 2 | 3280 | 1599 | 35 | 0 | 5580 | Eindickzentriefuge wg. Erneuerung außer Betrieb
2022-08-01 | Montag | 08:00 | 1 | 18.9 | 33.2 | 18.9 | 7.5 | 7.8 | 132 | 419 | 117 | 6976 |  | 16 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 680 | 4744 | 1018 | 7102 | 72 | 502.3 | 103 | 718.5 | 9.3 | 64.9 | [6 empty] | 250 | 5.2 | 48 | 6.18 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.71 | 0 |  | 23.8 | 21.7 | 7.2 | 7.3 | 5 | 34.9 | 5.3 | 150 | 150 |  | 2h | 9 | 62.8 | 39 | 272.1 | 0.1 | 1.9 | 0.07 | 2.1 | 4.1 | 28.6 | 0.95 | 6.6 | 455 | 46 |  |  | 326 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 106 |  | 0.105 |  |  |  | 19.96 | 29.8 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 7 | 2941 | 0 | 1491 | 12.6 | 0.6 |  | 1371 | 869 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1988 | 1306 | 286 | 952 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 941 | 2384 | 1955 | 1954 | 0 | 4339 | 2228 | 62 | 0 | 7194 | Neue Eindickzentrifuge in Betrieb genommen
2022-08-02 | Dienstag | 08:00 | 3 | 19.4 | 34.2 | 19.4 | 7.5 | 7.7 | 197 | 787 | 219 | 11722 | [26 empty] | 220 | 4.36 | 50 | 8.2 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.51 | 0 |  | 24 | 21.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 22 | 120 | 110 | [14 empty] | 454 | 47 |  |  | 359 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 3147 | 0 | 1426 |  |  |  | 1451 | 935 | 0 | 0 | 0 | 935 | 3147 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1306 | 2802 | 2093 | 2095 | 0 | 4895 | 2664 | 61 | 0 | 11811
2022-08-03 | Mittwoch | 10:00 | 1 | 17.6 | 37.9 | 19.8 | 7.3 | 7.8 | 172 | 458 | 127 | 7380 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 510 | 3764 | 801 | 5911 | 47 | 346.9 | 77 | 568.3 | 9.1 | 67.2 | [6 empty] | 220 | 5.08 | 43 | 6.6 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.01 | 0.01 |  | 24.5 | 22.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 6.5 | 120 | 120 |  | 24h | 7 | 51.7 | 45 | 332.1 | 0.1 | 1.5 | 0.04 | 1.6 | 3.6 | 26.6 | 0.4 | 3 | 454 | 47 | 4.4 | 70 | 229 |  |  | 19 | 10.5 | 71 | 20 | 0 | 127 | 10.1 | 0.126 | 3.5 | 58 |  | 20.56 | 28.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 6.8 | 8.8 | 3286 | 0 | 842 | 12.9 | 0.6 |  | 1468 | 983 | 0 | 0 | 0 | 959 | 3183 | 2106 | 24 | 102 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 984 | 2459 | 2154 | 2154 | 1 | 4612 | 2504 | 65 | 0 | 7541
2022-08-04 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 17.4 | 39.2 | 19.8 | 6.3 | 7.7 | 177 | 408 | 113 | 7095 | [26 empty] | 230 | 4.66 | 49 | 5.76 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.97 | 0.04 |  | 24.8 | 22.9 | 6.8 | 7.3 |  |  | 4.9 | 130 | 120 | [14 empty] | 368 | 46 |  |  | 328 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 75 |  | 0.074 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 6.6 | 7 | 3409 | 0 | 1620 |  |  | 63 | 1553 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3345 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1017 | 2311 | 2159 | 2158 | 0 | 4470 | 2365 | 54 | 0 | 7330
2022-08-05 | Freitag | 08:00 | 4 | 19.7 | 38.5 | 19.7 | 7.1 | 7.5 | 141 | 1483 | 412 | 7961 | [26 empty] | 200 | 4.4 | 45 | 5.68 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.01 |  | 24.9 | 23 | 7 | 7.1 |  |  | 6.2 | 130 | 130 | [14 empty] | 392 | 48 |  |  | 289 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 69 |  | 0.072 |  |  |  | 20.96 | 28.3 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 6.7 | 6.9 | 3580 | 0 | 857 | 14.6 | 0.8 |  | 1557 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 3498 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 848 | 2083 | 2296 | 2296 | 1 | 4378 | 2290 | 57 | 20 | 8276
2022-08-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 17.1 | 28.2 | 19.9 | 6.9 | 7.4 | 253 | 1656 | 460 | 21406 | [26 empty] | 160 | 3.16 | 51 | 6.96 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 1.45 | 0.03 |  | 24 | 22 | 6.8 | 7 |  |  | 38.8 | 120 | 120 | [14 empty] | 304 | 46 |  |  | 139 |  |  | 11 |  |  | 23 | 0 | 26 |  | 48.538 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3130 | 0 | 1153 |  |  |  | 1414 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 3062 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 2488 | 1932 | 1932 | 0 | 4420 | 2164 | 72 | 103 | 20022
2022-08-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.9 | 28.8 | 19.1 | 7.1 | 7.5 | 177 | 563 | 156 | 8073 | [26 empty] | 220 | 4.36 | 50 | 5.62 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.16 | 0.01 |  | 23.6 | 21.5 | 6.9 | 7 |  |  | 3.4 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3100 | 0 | 936 |  |  |  | 1247 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 3017 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1198 | 1919 | 1920 | 2 | 3115 | 1539 | 51 | 0 | 8020
2022-08-08 | Montag | 08:00 | 1 | 14.5 | 32.3 | 19 | 7.1 | 7.5 | 178 | 444 | 123 | 7078 | [26 empty] | 200 | 4.96 | 40 | 5.28 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.66 | 0.06 |  | 23.5 | 21.4 | 6.9 | 7 |  |  | 2.6 | 190 | 180 | [14 empty] | 394 | 45 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 27 | 0 | 100 |  | 0.105 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2576 | 532 | 886 | 12.5 | 0.6 |  | 1243 | 770 | 115 | 0 | 0 | 337 | 1182 | 737 | 433 | 1394 | 978 | 0 | 0 | 5 | 29 | 13 | 110 | 503 | 383 | 0 | 0 | 725 | 498 | 1223 | 2112 | 1715 | 13 | 3322 | 1538 | 52 | 0 | 7006
2022-08-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 13.7 | 31.9 | 19.1 | 6.7 | 7.5 | 195 | 403 | 112 | 6997 | [26 empty] | 210 | 4.76 | 44 | 6.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.74 | 0.13 |  | 23.6 | 21.5 | 6.9 | 7 |  |  | 2.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 122 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 77 |  | 0.081 |  |  |  | 27.68 | 28.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2910 | 0 | 1564 |  |  |  | 1313 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2851 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 493 | 1355 | 2023 | 2022 | 6 | 3372 | 1550 | 54 | 0 | 7047
2022-08-10 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 13.4 | 31 | 18.8 | 7 | 7.5 | 153 | 431 | 120 | 6982 | [26 empty] | 220 | 4.42 | 50 | 4.84 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.06 | 0.21 |  | 23.6 | 21.5 | 7 | 7 |  |  | 2.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 41 | 3.1 | 70 | 309 |  |  | 20 | 9.7 | 70 | 21 | 0 | 63 | 11.5 | 0.066 | 3.5 | 56 |  |  | 28.5 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 2883 | 0 | 1129 | 14.2 | 0.7 |  | 1228 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2805 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 531 | 1439 | 1989 | 1990 | 15 | 3413 | 1497 | 56 | 0 | 7219
2022-08-11 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.2 | 31.5 | 19.2 | 6.9 | 7.5 | 195 | 440 | 122 | 7550 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 3171 | 498 | 3760 | 38 | 286.9 | 64 | 483.2 | 7.2 | 54.4 | [6 empty] | 200 | 4.7 | 43 | 5.64 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.57 | 0.28 |  | 23.5 | 21.4 | 7 | 7.1 |  |  | 3 | 170 | 170 |  | 24h | 5 | 37.8 | 38 | 286.9 | 0.1 | 1.2 | 0.03 | 1.3 | 3.3 | 24.9 | 0.32 | 2.4 | 395 | 39 |  |  | 210 |  |  | 18 |  |  | 23 | 11.2 | 53 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.1 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7 | 2263 | 597 | 1018 |  |  |  | 1195 | 692 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 2200 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 597 | 439 | 0 | 0 | 786 | 543 | 1329 | 1988 | 1548 | 6 | 3312 | 1447 | 52 | 0 | 7671
2022-08-12 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.2 | 27.4 | 19.2 | 6.8 | 7.5 | 171 | 435 | 121 | 7048 | [26 empty] | 190 | 4.56 | 42 | 5.12 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.82 | 0.42 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 392 | 43 |  |  | 175 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 47 |  | 0.049 |  |  |  | 27.6 | 28.5 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 2364 | 488 | 1022 | 14.7 | 0.7 | 64.9 | 1162 | 720 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2296 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 488 | 365 | 0 | 0 | 702 | 501 | 1203 | 1966 | 1602 | 7 | 3163 | 1357 | 48 | 0 | 7142
2022-08-13 | Samstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 32.2 | 19.1 | 6.8 | 7.5 | 157 | 325 | 90 | 5851 | [26 empty] | 190 | 4.4 | 43 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |  |  | 1.84 | 0.46 |  | 23.4 | 21.3 | 7 | 7.1 |  |  | 1.9 | 170 | 180 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 68 |  |  | 7 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2805 | 0 | 940 |  |  |  | 1170 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 2738 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1920 | 1919 | 19 | 2749 | 1226 | 34 | 0 | 5765
2022-08-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.4 | 33.3 | 18.7 | 7.2 | 7.5 | 141 | 307 | 85 | 5073 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 380 | 1928 | 342 | 1735 | 28 | 142 | 43 | 218.1 | 6 | 30.4 | [6 empty] | 180 | 4.52 | 40 | 5.3 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.68 | 0.44 |  | 23.5 | 21.5 | 7.1 | 7.1 | 4 | 20.3 | 1.9 | 160 | 160 |  | 2h | 4 | 20.3 | 34 | 172.5 | 0.1 | 1.4 | 0.03 | 1.5 | 3.5 | 17.8 | 0.28 | 1.4 | 305 | 45 |  |  | 17 |  |  | 5 |  |  | 26 | 0 | 50 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.7 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 2315 | 467 | 1077 | 14.5 | 0.7 |  | 990 | 718 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 2255 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 467 | 325 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 | 1899 | 1575 | 16 | 2834 | 1245 | 49 | 0 | 4872
2022-08-15 | Montag | 07:00 | 1 | 17.1 | 35 | 17.9 | 7.2 | 7.6 | 106 | 296 | 82 | 4605 | [26 empty] | 210 | 4.52 | 46 | 5.5 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.55 | 0.32 |  | 23.4 | 21.5 | 7 | 7.1 |  |  | 1.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 192 |  |  | 13 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.7 | 6.9 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 1688 | 1266 | 1119 |  |  |  | 971 | 505 | 246 | 0 | 0 | 243 | 852 | 519 | 262 | 836 | 579 | 0 | 0 | 205 | 1029 | 668 | 41 | 237 | 134 | 0 | 0 | 0 | 942 | 942 | 1901 | 1098 | 19 | 2824 | 1143 | 33 | 0 | 4650
2022-08-16 | Dienstag | 10:00 | 1 | 18.7 | 34.5 | 18.6 | 7.2 | 7.6 | 109 | 355 | 99 | 5883 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 200 | 1177 | 368 | 2165 | 36 | 211.8 | 59 | 347.1 | 6.9 | 40.6 | [6 empty] | 200 | 4.84 | 41 | 5.52 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 7.93 | 0.24 |  | 23.3 | 21.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 2.1 | 200 | 210 |  | 24h | 2 | 11.8 | 23 | 135.3 | 0 | 7.6 | 0.02 | 7.7 | 9.7 | 57.1 | 1.41 | 8.3 | 395 | 43 |  |  | 304 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 88 |  | 0.095 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 6.7 | 6.8 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 2251 | 938 | 1021 | 14.6 | 0.7 |  | 1042 | 675 | 170 | 0 | 0 | 675 | 2250 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 862 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 535 | 1335 | 2013 | 1455 | 10 | 3338 | 1329 | 58 | 0 | 6126
2022-08-17 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 15.8 | 36.2 | 19.2 | 7 | 7.5 | 180 | 388 | 108 | 6662 |  | 25 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 390 | 2598 | 697 | 4643 | 69 | 459.7 | 104 | 692.8 | 13.3 | 88.6 | [6 empty] | 200 | 4.02 | 50 | 4.8 | 0.8 | 1.9 | 1.2 |  |  | 10.43 | 0.25 |  | 23.5 | 21.4 | 6.9 | 7 | 4 | 26.6 | 2.2 | 230 | 220 |  | 2h | 3 | 20 | 19 | 126.6 | 0 | 9.2 | 0.01 | 9.2 | 11.2 | 74.6 | 1.51 | 10.1 | 421 | 44 | 2.3 | 82 | 346 |  |  | 32 | 8.5 | 62 | 17 | 0 | 57 | 13.8 | 0.062 | 3.3 | 59 |  |  | 29.1 | 37.8 | 38.1 | 6.5 | 6.7 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 3036 | 66 | 1426 |  |  | 62 | 1182 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 3036 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 636 | 1485 | 1919 | 1920 | 0 | 3404 | 1295 | 50 | 0 | 6932
2022-08-18 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 20.3 | 33.2 | 19.7 | 7.1 | 7.5 | 221 | 615 | 171 | 7882 | [26 empty] | 160 | 3.7 | 43 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 9.04 | 0.29 |  | 23.6 | 21.5 | 6.9 | 7 |  |  | 2.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 455 | 45 |  |  | 327 |  |  | 32 |  |  | 17 | 0 | 123 |  | 0.13 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 6.5 | 6.7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 2798 | 281 | 1020 |  |  |  | 1282 | 833 | 38 | 0 | 0 | 833 | 2797 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 203 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 729 | 1758 | 1901 | 1781 | 0 | 3659 | 1394 | 73 | 0 | 8235
2022-08-19 | Freitag | 08:00 | 3 | 22.7 | 29.1 | 19.9 | 7 | 7.6 | 169 | 1619 | 450 | 10883 | [26 empty] | 190 | 3.44 | 55 | 4 | 0.3 | 3.2 | 1.2 |  |  | 7.54 | 0.57 |  | 23.8 | 21.6 | 6.9 | 7 |  |  | 4.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 454 | 44 |  |  | 422 |  |  | 45 |  |  | 15 | 12.8 | 66 |  | 0.067 |  |  |  | 27.54 | 29.1 | 37.8 | 38.2 | 6.5 | 6.7 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 3053 | 61 | 1556 | 14.3 | 0.7 |  | 1348 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 3056 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 650 | 1898 | 1919 | 1919 | 0 | 3816 | 1526 | 59 | 0 | 11157
2022-08-20 | Samstag | 07:00 | 3 | 18.1 | 23.8 | 19.1 | 6.6 | 7.4 | 234 | 1682 | 467 | 21204 | [26 empty] | 140 | 2.66 | 53 | 6.12 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 1.86 | 0.04 |  | 23 | 20.9 | 6.8 | 7 |  |  | 8.5 | 150 | 150 |  | 24h | [10 empty] | 1.37 | 29 | 351 | 41 |  |  | 269 |  |  | 39 |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 6.4 | 6.6 | 37.3 | 37.7 | 6.9 | 7 | 2701 | 420 | 1831 |  |  |  | 1252 | 764 | 70 | 0 | 0 | 764 | 2700 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 358 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2009 | 1900 | 1670 | 0 | 3909 | 1574 | 41 | 16 | 20855
2022-08-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 18.2 | 28.5 | 18.7 | 7.2 | 7.6 | 176 | 547 | 152 | 6303 | [26 empty] | 210 | 3.28 | 64 | 4.02 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.7 | 0.07 |  | 22.7 | 20.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 1.5 | 290 | 290 | [14 empty] | 352 | 44 |  |  | 84 |  |  | 13 |  |  | 23 | 0 | 38 |  | 0.039 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 6.5 | 6.6 | 37.3 | 37.6 | 6.7 | 7 | 2694 | 367 | 1152 |  |  |  | 1075 | 769 | 62 | 0 | 0 | 769 | 2659 | 1688 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62 | 326 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 1892 | 1688 | 7 | 2852 | 1132 | 43 | 0 | 6106
2022-08-22 | Montag | 11:00 | 1 | 15.4 | 26.3 | 18.8 | 7.2 | 7.6 | 114 | 716 | 199 | 8315 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 210 | 1746 | 423 | 3517 | 24 | 199.6 | 43 | 357.5 | 6.1 | 50.7 | [6 empty] | 200 | 3.5 | 57 | 4.76 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 5.81 | 0.23 |  | 22.8 | 20.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.3 | 350 | 350 |  | 24h | 2 | 16.6 | 17 | 141.4 | 0.1 | 6.3 | 0.03 | 6.4 | 8.4 | 69.8 | 0.93 | 7.7 | 450 | 48 |  |  | 256 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 78 |  | 0.08 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 6.5 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 6.9 | 7 | 2019 | 987 | 1431 | 13.9 | 0.7 |  | 1030 | 593 | 217 | 0 | 0 | 303 | 1055 | 662 | 290 | 964 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 987 | 744 | 0 | 0 | 803 | 438 | 1241 | 2050 | 1306 | 15 | 3276 | 1309 | 51 | 0 | 8443
2022-08-23 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.5 | 29.3 | 19.3 | 7.2 | 7.5 | 196 | 476 | 132 | 7239 | [26 empty] | 210 | 3 | 70 | 4.24 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 7.86 | 0.24 |  | 23 | 20.7 | 6.9 | 7 |  |  | 2 | 310 | 300 | [14 empty] | 434 | 37 |  |  | 372 |  |  | 28 |  |  | 20 | 6.2 | 107 |  | 0.109 |  |  |  | 28.06 | 29.1 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 7.1 | 2755 | 0 | 1115 |  |  |  | 1148 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 2755 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 552 | 1480 | 1918 | 1920 | 2 | 3397 | 1279 | 60 | 0 | 7503
2022-08-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 14.7 | 30 | 19.3 | 7 | 7.4 | 179 | 424 | 118 | 6644 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 170 | 2.9 | 59 | 4.14 | 0.7 | 1.8 | 1.2 |  |  | 10.34 | 0.32 |  | 23.2 | 21 | 6.9 | 7 |  |  | 1.9 | 320 | 310 | [14 empty] | 395 | 40 | 3.3 | 75 | 412 |  |  | 23 | 10.2 | 68 | 21 | 0 | 72 | 13.8 | 0.073 | 3.4 | 59 |  |  | 29.5 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2024 | 839 | 1331 | 13.2 | 0.7 | 62.4 | 1174 | 624 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 2023 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 839 | 627 | 0 | 0 | 770 | 574 | 1344 | 2016 | 1388 | 1 | 3359 | 1292 | 52 | 0 | 6999
2022-08-25 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.9 | 32.7 | 19.6 | 7.2 | 7.5 | 155 | 417 | 116 | 6897 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 1655 | 437 | 3014 | 65 | 448.3 | 81 | 558.7 | 7.2 | 49.7 | [6 empty] | 180 | 2.58 | 70 | 3.34 | 0.3 | 2.2 | 1.4 |  |  | 9.26 | 0.95 |  | 23.4 | 21.3 | 7 | 7.1 | 3 | 20.7 | 2.1 | 280 | 280 |  | 2h | 4 | 27.6 | 24 | 165.5 | 0 | 7.9 | 0.01 | 7.9 | 9.9 | 68.3 | 0.83 | 5.7 | 395 | 38 |  |  | 185 |  |  | 9 |  |  | 28 | 7.1 | 96 |  | 0.098 |  |  |  | 27.18 | 29.5 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 7 | 7.1 | 2549 | 213 | 884 |  |  |  | 1181 | 793 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 2550 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 213 | 154 | 0 | 0 | 867 | 553 | 1420 | 1929 | 1775 | 0 | 3348 | 1418 | 61 | 0 | 7159
2022-08-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 19.2 | 30.5 | 19.6 | 6.2 | 7.4 | 171 | 396 | 110 | 6791 | [26 empty] | 180 | 3.2 | 56 | 3.88 | 1.1 | 2.3 | 1.9 |  |  | 7.78 | 3.27 |  | 23.7 | 21.5 | 7 | 7.1 |  |  | 2 | 250 | 260 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 42 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2262 | 546 | 789 | 13.1 | 0.7 |  | 1049 | 709 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 2262 | 1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 546 | 404 | 0 | 0 | 570 | 453 | 1023 | 1973 | 1568 | 10 | 2986 | 1397 | 47 | 0 | 7173
2022-08-27 | Samstag | 07:00 | 3 | 19.1 | 32 | 19.4 | 7 | 7 | 171 | 828 | 230 | 6801 | [26 empty] | 200 | 2.54 | 79 | 3.68 | 0.3 | 2.5 | 1.8 |  |  | 3.18 | 3.13 |  | 23.7 | 21.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 250 | 260 | [14 empty] | 305 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7.1 | 7.1 | 2240 | 581 | 722 |  |  |  | 1042 | 700 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2239 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 581 | 432 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 1986 | 1554 | 25 | 2837 | 1325 | 36 | 0 | 7272
2022-08-28 | Sonntag | 07:00 | 1 | 19.1 | 26 | 18.9 | 7 | 7 | 147 | 500 | 139 | 6453 | [26 empty] | 210 | 3 | 70 | 3.58 | 1.2 | 2.5 | 1.9 |  |  | 4.28 | 2.66 |  | 23.6 | 21.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2 | 240 | 240 | [14 empty] | 305 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.2 | 7.1 | 7.1 | 2151 | 609 | 836 |  |  |  | 1025 | 664 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 2152 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 609 | 458 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 1916 | 1458 | 48 | 2644 | 1194 | 35 | 0 | 6879
2022-08-29 | Montag | 13:00 | 1 | 17.2 | 29.8 | 6.9 | 7 | 7 | 153 | 431 | 120 | 6763 | [26 empty] | 210 | 2.9 | 72 | 4.1 | 0.6 | 2.6 | 1.7 |  |  | 8.72 | 2.09 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.2 | 250 | 250 | [14 empty] | 395 | 33 |  |  | 30 |  |  | 4 |  |  | 35 | 0 | 73 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 36.9 | 37.3 | 7 | 7.1 | 2028 | 972 | 987 | 15.1 | 0.6 |  | 967 | 616 | 192 | 0 | 0 | 379 | 1265 | 831 | 237 | 762 | 524 | 0 | 0 | 191 | 951 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 489 | 1256 | 1990 | 1355 | 14 | 3232 | 1487 | 103 | 0 | 7290
2022-08-30 | Dienstag | 10:00 | 1 | 14.7 | 31.6 | 10.5 | 7 | 7 | 165 | 431 | 120 | 6791 | [26 empty] | 220 | 3.66 | 60 | 4.78 | 0.8 | 2.4 | 1.9 |  |  | 4.54 | 2.12 |  | 23.6 | 21.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.6 | 260 | 250 |  | WWA | 5 | 34 | 24 | 163 | 0 | 5.7 | 0.01 | 5.7 | 6.7 | 45.5 | 0.74 | 5 | 395 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38 | 0 | 40 |  | 0.042 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 36.8 | 37.1 | 7.1 | 7.1 | 1873 | 1213 | 644 |  |  |  | 885 | 565 | 250 | 0 | 0 | 565 | 1874 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1213 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 669 | 1396 | 2072 | 1235 | 2 | 3466 | 1858 | 51 | 0 | 7212
2022-08-31 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 16.7 | 22.8 | 19.3 | 7 | 7 | 163 | 1622 | 451 | 14578 | [26 empty] | 230 | 3.38 | 68 | 4.7 | 0.5 | 2.3 | 1.7 |  |  | 4.72 | 1.74 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.2 |  |  | 21.7 | 290 | 280 | [14 empty] | 395 | 42 | 3.3 | 81 | 160 |  |  | 23 | 9.7 | 70 | 20 | 0 | 47 | 14.2 | 0.049 | 3.3 | 60 |  | 27.42 | 29.7 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 36.7 | 37 | 7.1 | 7.2 | 1940 | 1213 | 1634 | 14.8 | 0.6 | 62.5 | 913 | 562 | 247 | 0 | 0 | 562 | 1939 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1213 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 997 | 2279 | 2059 | 1236 | 0 | 4337 | 2228 | 60 | 0 | 14813
2022-09-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.3 | 25.9 | 19.5 | 7 | 7 | 236 | 611 | 170 | 9299 | [26 empty] | 240 | 3.46 | 69 | 4.74 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3.31 | 0.06 |  | 22.9 | 20.6 | 6.9 | 7 |  |  | 5.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 391 | 41 |  |  | 261 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.077 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.6 | 36.9 | 6.9 | 7.2 | 3011 | 0 | 928 |  |  |  | 1365 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3011 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 842 | 1939 | 2009 | 2009 | 0 | 3948 | 1880 | 54 | 0 | 8970 | Kaskade 2 wg. defekter Belüftermatte außer Betrieb genommen
2022-09-02 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.7 | 24.5 | 19.5 | 7 | 7 | 248 | 462 | 128 | 8605 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 330 | 2840 | 448 | 3855 | 71 | 611 | 86 | 740 | 6.7 | 57.7 | [6 empty] | 260 | 4.12 | 63 | 5.3 | [5 empty] | 4.18 | 0 |  | 23.1 | 20.8 | 7 | 7.1 | 3 | 25.8 | 5.3 | 250 | 240 |  | 2h | 5 | 43 | 29 | 249.5 | 0.1 | 3 | 0.09 | 3.1 | 5.1 | 43.9 | 0.75 | 6.5 | 394 | 44 |  |  | 267 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 43 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 36.3 | 36.7 | 6.9 | 7.1 | 3021 | 0 | 1345 | 14.9 | 0.6 |  | 1286 | 911 | 0 | 0 | 0 | 911 | 3022 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 839 | 1914 | 1990 | 1990 | 0 | 3904 | 1963 | 51 | 0 | 7566
2022-09-03 | Samstag | 07:00 | 3 | 10.9 | 26.6 | 19.3 | 7 | 7 | 176 | 818 | 227 | 7409 | [26 empty] | 310 | 4.28 | 72 | 5.3 | 1.9 | 3.1 | 2.6 |  |  | 3.64 | 0.01 |  | 23.1 | 20.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.2 | 270 | 270 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 23 |  | 0.023 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.3 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2957 | 0 | 1367 |  |  |  | 1345 | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2957 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | 1919 | 1920 | 0 | 3549 | 1675 | 51 | 0 | 7531
2022-09-04 | Sonntag | 08:00 | 1 | 13.2 | 28.9 | 18.8 | 7 | 7 | 147 | 339 | 94 | 5752 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 290 | 1668 | 758 | 4360 | 59 | 339.4 | 80 | 460.2 | 8 | 46 | [6 empty] | 310 | 4.28 | 72 | 5.44 | 1.7 | 3 | 2.4 |  |  | 2.99 | 0 |  | 22.9 | 20.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.4 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 17.3 | 28 | 161.1 | 0.4 | 4.7 | 0.18 | 5.3 | 7.3 | 42 | 0.63 | 3.6 | 305 | 43 |  |  | 185 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3077 | 0 | 1342 |  |  |  | 1326 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 3077 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 2031 | 2030 | 10 | 2885 | 1222 | 34 | 0 | 5761
2022-09-05 | Montag | 08:00 | 1 | 13.3 | 30.1 | 19 | 7 | 7 | 126 | 446 | 124 | 6971 | [26 empty] | 330 | 3.9 | 85 | 5.42 | 1.7 | 2.9 | 2.4 |  |  | 5.94 | 0.24 |  | 23 | 20.7 | 7 | 7.1 |  |  | 4 | 190 | 200 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 8.8 | 130 |  | 0.129 | [5 empty] | 37.2 | 37.8 | 7 | 7.1 | 35.9 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2151 | 724 | 1045 | 14.6 | 0.6 |  | 1074 | 666 | 140 | 0 | 0 | 224 | 758 | 494 | 442 | 1392 | 975 | 0 | 0 | 140 | 713 | 468 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 493 | 1529 | 1937 | 1469 | 18 | 3448 | 1701 | 79 | 0 | 6984
2022-09-06 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.6 | 30.9 | 18.4 | 7 | 7.9 | 136 | 467 | 130 | 7159 | [26 empty] | 350 | 4.44 | 79 | 5.74 | 1.6 | 2.7 | 2.3 |  |  | 4.87 | 0 |  | 23.4 | 21.2 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 210 | 200 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 50 |  | 0.049 |  |  |  | 27.86 | 29.7 | 37.2 | 38.1 | 7 | 7.1 | 35.9 | 36.7 | 7.1 | 7.2 | 2105 | 760 | 1653 |  |  |  | 961 | 646 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 2104 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 760 | 564 | 0 | 0 | 742 | 535 | 1277 | 1994 | 1430 | 2 | 3269 | 1780 | 81 | 0 | 7160
2022-09-07 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 15.8 | 31.6 | 19.7 | 7.8 | 8.2 | 169 | 441 | 122 | 7304 | [26 empty] | 360 | 5.18 | 69 | 6.62 | 1.7 | 3.1 | 2.5 |  |  | 4.28 | 0 |  | 23.7 | 21.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 44 | 2.8 | 82 | 130 |  |  | 13 | 9.2 | 72 | 23 | 0 | 31 | 14.7 | 0.031 | 3.2 | 59 |  |  | 30.2 | 37.4 | 38.1 | 6.9 | 7 | 35.9 | 36.6 | 7 | 7.2 | 2129 | 739 | 1259 | 14.3 | 0.6 |  | 1094 | 660 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2107 | 1464 | 0 | 0 | 46 | 234 | 149 | 110 | 505 | 378 | 0 | 0 | 845 | 635 | 1480 | 1991 | 1464 | 2 | 3470 | 1757 | 71 | 0 | 7522
2022-09-08 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 15.4 | 23.5 | 19.4 | 7.9 | 8.3 | 175 | 818 | 227 | 10940 | [26 empty] | 340 | 5.56 | 61 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |  |  | 4.71 | 0.42 |  | 23.5 | 21.4 | 7 | 7.1 |  |  | 12 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 169 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 68 |  | 0.067 | [5 empty] | 36.9 | 38 | 6.9 | 7 | 35.8 | 36.8 | 7.1 | 7.2 | 2825 | 0 | 708 |  |  | 61.4 | 1237 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 2725 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 723 | 1962 | 1919 | 1919 | 0 | 3881 | 1908 | 65 | 0 | 11277
2022-09-09 | Freitag | 08:00 | 1 | 11.7 | 22.6 | 19.1 | 7.9 | 8.4 | 149 | 468 | 130 | 7189 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 1725 | 518 | 3724 | 52 | 373.8 | 67 | 481.7 | 7.2 | 51.8 | [6 empty] | 360 | 4.52 | 80 | 6.36 | [5 empty] | 4.5 | 0 |  | 23.2 | 20.8 | 7 | 7.1 |  |  | 6.6 | 220 | 230 |  | 24h | 4 | 28.8 | 28 | 201.3 | 0.4 | 4.1 | 0.2 | 4.7 | 6.7 | 48.2 | 0.6 | 4.3 | 394 | 42 |  |  | 168 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 53 |  | 0.051 |  |  |  | 28.11 | 30.2 | 37.1 | 38 | 6.8 | 7 | 35.5 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2827 | 0 | 1233 | 14 | 0.6 |  | 1318 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 2743 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 662 | 1584 | 1920 | 1919 | 1 | 3503 | 1779 | 53 | 0 | 7496
2022-09-10 | Samstag | 07:00 | 3 | 11.6 | 21.5 | 18.9 | 7.6 | 8.3 | 167 | 1666 | 463 | 10337 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 280 | 2894 | 476 | 4920 | 49 | 506.5 | 58 | 599.5 | 7.1 | 73.4 | [6 empty] | 350 | 4.6 | 76 | 6.1 | [5 empty] | 3.06 | 0 |  | 22.9 | 20.6 | 7 | 7.1 | 4 | 41.3 | 14.5 | 210 | 220 |  | 2h | 3 | 31 | 25 | 258.4 | 0.3 | 4 | 0.2 | 4.5 | 6.5 | 67.2 | 0.61 | 6.3 | 302 | 40 |  |  | 185 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.9 | 37.9 | 6.9 | 7 | 35.3 | 36.4 | 7.1 | 7.2 | 3080 | 0 | 1594 |  |  |  | 1380 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2993 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 1126 | 2162 | 2163 | 8 | 3280 | 1582 | 42 | 0 | 10358
2022-09-11 | Sonntag | 07:00 | 3 | 13.9 | 21.4 | 17.8 | 7.8 | 8.4 | 126 | 1632 | 453 | 16288 | [26 empty] | 330 | 4.16 | 79 | 5.7 | [5 empty] | 2.77 | 0.56 |  | 21.5 | 19.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.2 | 200 | 190 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 75 |  |  | 9 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.9 | 37.9 | 6.9 | 7 | 35.8 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2726 | 222 | 1478 |  |  |  | 1180 | 832 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 2632 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 222 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | 2019 | 1868 | 33 | 3208 | 1474 | 37 | 0 | 15821
2022-09-12 | Montag | 10:00 | 1 | 11.2 | 24.9 | 18.3 | 8.1 | 8.5 | 139 | 446 | 124 | 7951 | [26 empty] | 420 | 5.58 | 75 | 6.12 | [5 empty] | 4.65 | 0.15 |  | 21.6 | 19 | 6.9 | 6.9 |  |  | 8.8 | 280 | 280 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 19.3 | 73 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.2 | 38.1 | 7 | 7 | 35.9 | 36.8 | 7.1 | 7.2 | 2272 | 773 | 1360 |  |  |  | 834 | 662 | 156 | 0 | 0 | 461 | 1647 | 1041 | 201 | 624 | 452 | 0 | 0 | 85 | 419 | 287 | 72 | 354 | 241 | 0 | 0 | 754 | 481 | 1235 | 2021 | 1493 | 48 | 3208 | 1644 | 83 | 0 | 8128
2022-09-13 | Dienstag | 08:00 | 1 | 10.3 | 24.8 | 18.8 | 8.3 | 8.7 | 183 | 479 | 133 | 7002 | [26 empty] | 390 | 5.48 | 71 | 6.92 | [5 empty] | 6.1 | 0.05 |  | 22.4 | 19.8 | 6.9 | 7 |  |  | 9.7 | 250 | 250 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 110 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 87 |  | 0.084 |  |  |  | 21.57 | 30.2 | 37.3 | 38.1 | 7 | 7 | 35.9 | 36.9 | 7.1 | 7.2 | 1821 | 1340 | 1153 | 15.1 | 0.4 |  | 947 | 528 | 268 | 0 | 0 | 528 | 1822 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1340 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 605 | 1539 | 2072 | 1175 | 2 | 3610 | 1853 | 135 | 0 | 9215
2022-09-14 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 16.6 | 29 | 19.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 845 | 235 | 9465 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 390 | 5.66 | 69 | 7.6 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | 6.56 | 3.87 |  | 21.8 | 20.5 | 6.8 | 7.1 |  |  | 16.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 373 | 50 |  |  | 84 |  |  | 9 |  |  | 22 | 0 | 69 |  | 46.316 | [5 empty] | 36.7 | 38 | 6.9 | 7 | 35.5 | 36.9 | 7.1 | 7.2 | 2723 | 441 | 1197 |  |  |  | 1119 | 809 | 90 | 0 | 0 | 809 | 2724 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 441 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 673 | 1654 | 2080 | 1779 | 9 | 3725 | 1952 | 95 | 0 | 11656
2022-09-15 | Donnerstag | 09:00 | 3 | 15.1 | 24.4 | 18.9 | 8.2 | 9.3 | 215 | 1641 | 456 | 14798 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 4439 | 562 | 8316 | 71 | 1050.7 | 101 | 1494.6 | 8.4 | 124.3 | [6 empty] | 400 | 5.22 | 77 | 8.4 | [5 empty] | 4.44 | 0.33 |  | 22.8 | 20.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 18.9 | 180 | 190 |  | 2h | 4 | 59.2 | 29 | 429.1 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 5.7 | 84.3 | 0.34 | 5 | 395 | 33 | 3.1 | 75 | 99 |  |  | 10 | 9 | 72 | 30 | 1.1 | 35 | 15.2 | 46.35 | 3.1 | 59 |  |  | 30.1 | 37 | 38.5 | 6.9 | 7.1 | 35.7 | 37.1 | 6.6 | 7.2 | 2097 | 1249 | 1476 | 15.3 | 0.3 | 60.5 | 1051 | 627 | 254 | 0 | 0 | 627 | 2096 | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 | 1246 | 846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 800 | 863 | 1663 | 2208 | 1362 | 11 | 3860 | 1885 | 164 | 14 | 14573
2022-09-16 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.6 | 18.6 | 18.6 | 8.7 | 9.1 | 255 | 720 | 200 | 9527 | [26 empty] | 410 | 5.1 | 80 | 9.36 | [5 empty] | 4.28 | 0.01 |  | 22.1 | 19.6 | 6.9 | 7 |  |  | 6.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 394 | 40 |  |  | 189 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 59 |  | 0.057 |  |  |  | 17.96 | 30.1 | 37.6 | 38.1 | 7 | 7 | 36.1 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2587 | 360 | 828 |  |  |  | 1130 | 766 | 70 | 0 | 0 | 754 | 2560 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 70 | 360 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 832 | 1906 | 1900 | 1668 | 0 | 3806 | 1832 | 54 | 0 | 9836
2022-09-17 | Samstag | 08:00 | 1 | 10 | 15.1 | 17.8 | 8.7 | 9.2 | 131 | 837 | 232 | 8089 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 280 | 2265 | 444 | 3592 | 23 | 186 | 38 | 307.4 | 5.6 | 45.3 | [6 empty] | 460 | 5.68 | 81 | 6.86 | [5 empty] | 3.3 | 0.21 |  | 21.7 | 19.2 | 7 | 7.1 | 3 | 24.3 | 8.7 | 200 | 200 |  | 24h | 3 | 24.3 | 24 | 194.1 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 4.8 | 38.8 | 0.21 | 1.7 | 304 | 42 |  |  | 193 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.1 | 36.5 | 7.1 | 7.2 | 3026 | 0 | 1751 |  |  |  | 1166 | 877 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2979 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 1404 | 1921 | 1922 | 1 | 3324 | 1540 | 36 | 0 | 8345
2022-09-18 | Sonntag | 07:00 | 3 | 9.1 | 14.4 | 16.7 | 8.9 | 9.4 | 159 | 848 | 235 | 10696 | [26 empty] | 400 | 5.16 | 78 | 10.76 | [5 empty] | 2.99 | 0 |  | 20.3 | 17.9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 8.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 306 | 42 |  |  | 180 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.2 | 2458 | 675 | 1984 |  |  |  | 1137 | 701 | 127 | 0 | 0 | 676 | 2405 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 127 | 675 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 1970 | 1546 | 5 | 3166 | 1304 | 39 | 0 | 11149
2022-09-19 | Montag | 08:00 | 3 | 6.9 | 15 | 15.5 | 8.9 | 9.7 | 275 | 1623 | 451 | 16811 | [26 empty] | 430 | 4.52 | 95 | 8.74 | [5 empty] | 5.07 | 1.25 |  | 18.6 | 16.1 | 6.8 | 7 |  |  | 9.2 | 160 | 170 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 143 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 104 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 36.1 | 36.7 | 7.1 | 7.2 | 2504 | 512 | 1759 | 15 | 0.4 |  | 963 | 746 | 110 | 0 | 0 | 267 | 949 | 615 | 428 | 1392 | 960 | 51 | 160 | 0 | 0 | 0 | 110 | 512 | 380 | 0 | 0 | 1175 | 969 | 2144 | 1955 | 1575 | 1 | 4098 | 1801 | 82 | 0 | 16907
2022-09-20 | Dienstag | 10:00 | 3 | 6.2 | 16.1 | 17.4 | 7.4 | 9.9 | 170 | 806 | 224 | 8806 |  | 25 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 400 | 3522 | 572 | 5037 | 79 | 695.7 | 136 | 1197.6 | 8 | 70.4 | [6 empty] | 460 | 5.64 | 82 | 8.2 | [5 empty] | 5.93 | 0.84 |  | 19.9 | 16.9 | 6.8 | 6.9 | 3 | 26.4 | 10 | 230 | 240 |  | 2h | 5 | 44 | 26 | 229 | 0.4 | 3.1 | 0.16 | 3.6 | 5.6 | 49.3 | 0.18 | 1.6 | 392 | 42 |  |  | 203 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 103 |  | 0.096 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 6.9 | 7.1 | 36.5 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2214 | 794 | 1659 |  |  |  | 989 | 684 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 2063 | 1424 | 48 | 153 | 0 | 0 | 0 | 171 | 794 | 595 | 0 | 0 | 1073 | 761 | 1834 | 2018 | 1424 | 3 | 3849 | 1865 | 85 | 0 | 9201
2022-09-21 | Mittwoch | 10:00 | 1 | 2.8 | 16.9 | 17.6 | 6.7 | 8.2 | 211 | 385 | 107 | 7260 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 2614 | 478 | 3470 | 70 | 508.2 | 97 | 704.2 | 6.9 | 50.1 | [6 empty] | 480 | 5.68 | 85 | 7.7 | 2.4 | 3 | 2.8 |  |  | 4.68 | 3.43 |  | 20.5 | 17.7 | 6.9 | 7 |  |  | 7.6 | 260 | 270 |  | 24h | 5 | 36.3 | 24 | 174.2 | 0.3 | 2.8 | 0.14 | 3.2 | 5.2 | 37.8 | 0.19 | 1.4 | 394 | 42 | 2.1 | 81 | 144 |  |  | 14 | 9.3 | 73 | 23 | 0 | 55 | 15.7 | 0.051 | 3 | 60 |  | 21.37 | 29.7 | 37 | 38 | 7 | 7.1 | 36.9 | 38.4 | 7 | 7 | 2337 | 628 | 1311 | 15 | 0.3 |  | 1093 | 718 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 2163 | 1503 | 49 | 173 | 0 | 0 | 0 | 134 | 628 | 471 | 0 | 0 | 826 | 545 | 1370 | 1976 | 1503 | 3 | 3343 | 1601 | 53 | 0 | 7618
2022-09-22 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.2 | 17.7 | 18.3 | 7.8 | 8.2 | 187 | 454 | 126 | 7091 | [26 empty] | 500 | 5.78 | 87 | 7.6 | 2.3 | 3 | 2.8 |  |  | 4.98 | 0 |  | 21.1 | 18.3 | 7 | 7 |  |  | 8.7 | 250 | 260 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 207 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3021 | 0 | 1987 |  |  | 59.9 | 1248 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2877 | 2024 | 50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 568 | 1417 | 2023 | 2024 | 1 | 3439 | 1621 | 47 | 0 | 7452
2022-09-23 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.3 | 18.9 | 18 | 7.7 | 8.2 | 153 | 387 | 107 | 6752 | [26 empty] | 460 | 5.48 | 84 | 7.68 | 2.4 | 3.1 | 2.8 |  |  | 4.51 | 0 |  | 21.4 | 18.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 207 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.047 |  |  |  | 21.94 | 29.7 | 37.7 | 38.1 | 6.9 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7 | 2865 | 0 | 1327 | 15.3 | 0.4 |  | 1290 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881 | 2803 | 1967 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 536 | 1444 | 1967 | 1968 | 1 | 3410 | 1632 | 45 | 0 | 6982
2022-09-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 6.1 | 16 | 17.9 | 7.7 | 8.1 | 145 | 472 | 131 | 6430 | [26 empty] | 480 | 5.54 | 87 | 7.4 | [5 empty] | 3.31 | 0.5 |  | 21.4 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 193 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0.1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 6.9 | 7 | 2831 | 0 | 1662 |  |  |  | 1199 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2779 | 1919 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1144 | 1919 | 1919 | 3 | 3060 | 1410 | 31 | 0 | 6618
2022-09-25 | Sonntag | 07:00 | 3 | 11.6 | 19.7 | 15.9 | 7.7 | 8.4 | 202 | 1622 | 451 | 16079 | [26 empty] | 340 | 3.98 | 85 | 9.78 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 2.48 | 0.78 |  | 19.4 | 17.4 | 6.9 | 7.2 |  |  | 16.1 | 160 | 160 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 183 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2806 | 0 | 1438 |  |  |  | 1104 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 860 | 2765 | 1920 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 1529 | 1921 | 1921 | 2 | 3448 | 1456 | 43 | 17 | 15948
2022-09-26 | Montag | 08:00 | 1 | 11 | 20.6 | 17.4 | 7.8 | 8.2 | 0 | 699 | 194 | 5666 |  | 28 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 350 | 1983 | 605 | 3428 | 74 | 419.3 | 99 | 560.9 | 10.5 | 59.5 | [6 empty] | 420 | 5.66 | 74 | 7.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 |  |  | 6.44 | 0.99 |  | 19.9 | 17.1 | 6.9 | 7 | 3 | 17 | 11.3 | 270 | 250 |  | 2h | 5 | 28.3 | 15 | 85 | 0 | 2.2 | 0.03 | 2.3 | 4.3 | 24.4 | 0.2 | 1.1 | 395 | 42 |  |  | 140 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 134 |  | 0.121 |  |  |  |  | 28.3 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2347 | 941 | 1686 | 14.9 | 0.4 |  | 1033 | 688 | 175 | 0 | 0 | 436 | 1519 | 975 | 250 | 822 | 557 | 2 | 6 | 155 | 782 | 516 | 0 | 54 | 0 | 20 | 105 | 1097 | 541 | 1638 | 2048 | 1532 | 2 | 3683 | 1689 | 70 | 0 | 7936
2022-09-27 | Dienstag | 08:00 | 3 | 7.7 | 16 | 16.9 | 7.7 | 8.2 | 175 | 1640 | 456 | 12699 | [26 empty] | 310 | 3.52 | 88 | 8.22 | 0.6 | 3.8 | 1.5 |  |  | 4.03 | 0 |  | 20.3 | 17.7 | 6.9 | 7 |  |  | 16.5 | 210 | 200 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 142 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 77 |  | 0.069 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 1065 | 1938 | 1878 |  |  |  | 1039 | 956 | 392 | 329 | 657 | 299 | 1065 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 700 | 416 | 249 | 1193 | 824 | 10 | 45 | 1310 | 816 | 2126 | 1904 | 665 | 4 | 4026 | 1985 | 63 | 0 | 13024 | Kaskade 2 wieder in Betrieb genommen, Rührwerk von Becken 2.1 defekt, von B 2.2 umgebaut
2022-09-28 | Mittwoch | 13:00 | 3 | 6.7 | 13.4 | 15.1 | 7.6 | 8.2 | 0 | 1615 | 449 | 16494 | [26 empty] | 320 | 4.2 | 76 | 8.32 | 0 | 2.3 | 1 |  |  | 2.11 | 2.23 |  | 16.8 | 16.5 | 6.8 | 7.1 |  |  | 20.3 | 220 | 200 | [14 empty] | 319 | 42 |  |  | 189 |  |  | 20 | 4.9 |  | 21 | 0 | 68 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 0 | 2776 | 1689 |  |  |  | 1119 | 680 | 593 | 340 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 2718 | 1918 | 11 | 57 | 869 | 930 | 1800 | 1918 |  | 12 | 3705 | 1581 | 48 | 14 | 16629
2022-09-29 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 6.2 | 13.9 | 17.1 | 7.8 | 8.3 | 151 | 790 | 219 | 9301 | [26 empty] | 340 | 4.5 | 76 | 5.82 | 0.2 | 2.6 | 1.2 |  |  | 3.62 | 0.2 |  | 19.3 | 16.3 | 6.9 | 6.9 |  |  | 11.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 354 | 43 | 2.2 | 77 | 251 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 58 | 15.7 | 0.052 | 3.1 | 60 |  |  |  | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 946 | 1888 | 1940 | 14.6 | 0.5 | 62.1 | 1095 | 841 | 397 | 271 | 541 | 0 | 0 | 0 | 296 | 934 | 645 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1809 | 1262 | 15 | 80 | 1038 | 798 | 1836 | 1907 | 645 | 1 | 3742 | 1803 | 58 | 0 | 9771
2022-09-30 | Freitag | 08:00 | 1 | 8.2 | 17 | 17.3 | 7.9 | 8.2 | 208 | 783 | 217 | 8537 | [26 empty] | 330 | 4.66 | 71 | 6.04 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.67 | 0 |  | 20.1 | 17.5 | 6.9 | 7 |  |  | 11 | 290 | 290 | [14 empty] | 391 | 38 |  |  | 220 |  |  | 17 |  |  | 24 | 0 | 56 |  | 0.05 |  |  |  | 27.54 | 28.3 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.8 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2434 | 354 | 1455 |  |  |  | 1281 | 768 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 2392 | 1663 | 17 | 42 | 0 | 1 | 1 | 75 | 353 | 249 | 0 | 0 | 922 | 762 | 1684 | 1913 | 1663 | 1 | 3595 | 1715 | 48 | 0 | 8852 | Beide neuen Gebläse 1 & 2 in Betrieb
2022-10-01 | Samstag | 07:00 | 3 | 5.9 | 14.2 | 16.7 | 7.8 | 8.3 | 167 | 1647 | 457 | 10536 | [26 empty] | 340 | 4.74 | 72 | 6.2 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.12 | 0 |  | 20.3 | 17.7 | 7 | 7.1 |  |  | 17.2 | 300 | 290 | [14 empty] | 304 | 40 |  |  | 213 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 49 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7 | 3174 | 0 | 1583 |  |  |  | 1381 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3147 | 2318 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 923 | 1263 | 2318 | 2318 | 15 | 3567 | 1636 | 53 | 0 | 10644
2022-10-02 | Sonntag | 11:00 | 3 | 11.1 | 14.1 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 154 | 1670 | 464 | 21449 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 40 | 858 | 145 | 3110 | 9.9 | 212.3 | 19 | 407.5 | 2.2 | 47.2 | [6 empty] | 330 | 4.2 | 79 | 5.96 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.7 | 0 |  | 19.1 | 16.8 | 6.8 | 7 |  |  | 16.5 | 260 | 270 |  | 24h | 3 | 64.3 | 11 | 235.9 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 5.2 | 111.5 | 0.45 | 9.7 | 305 | 43 |  |  | 197 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 57 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2958 | 0 | 1818 |  |  |  | 1191 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 2909 | 2043 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 1837 | 2043 | 2043 | 21 | 3859 | 1528 | 54 | 5 | 20951
2022-10-03 | Montag | 07:00 | 7 | 6.5 | 16.1 | 16.2 | 7.9 | 8.3 | 247 | 573 | 159 | 9297 | [26 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 6.26 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.02 | 0 |  | 18.6 | 15.9 | 6.7 | 6.8 |  |  | 13.2 | 240 | 250 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 204 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2387 | 549 | 1860 |  |  |  | 970 | 744 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 2285 | 1575 | 35 | 103 | 0 | 0 | 0 | 118 | 549 | 407 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 | 1982 | 1575 | 14 | 2856 | 1078 | 31 | 0 | 9509
2022-10-04 | Dienstag | 11:00 | 1 | 4.5 | 15.9 | 17.1 | 7.9 | 8.3 | 164 | 501 | 139 | 7765 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 500 | 3883 | 901 | 6996 | 60 | 465.9 | 125 | 970.6 | 14.4 | 111.8 | [6 empty] | 360 | 4.06 | 89 | 5.66 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.9 | 0 |  | 19.4 | 16.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 12.8 | 250 | 250 |  | 2h | 3 | 23.3 | 13 | 100.9 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 4.9 | 38 | 0.54 | 4.2 | 349 | 44 |  |  | 210 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 80 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7 | 7.1 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2134 | 903 | 1426 |  |  |  | 1030 | 640 | 195 | 0 | 0 | 339 | 1151 | 736 | 282 | 915 | 637 | 19 | 69 | 13 | 60 | 39 | 182 | 843 | 629 | 0 | 0 | 1167 | 302 | 1469 | 2041 | 1373 | 5 | 3505 | 1568 | 82 | 0 | 8082
2022-10-05 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 3.6 | 19.5 | 17.5 | 7.7 | 8.3 | 204 | 469 | 130 | 7888 |  | 8 |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 420 | 3313 | 924 | 7289 | 46 | 362.8 | 67 | 528.5 | 10.9 | 86 | [6 empty] | 360 | 4.16 | 87 | 5.86 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.63 | 0 |  | 20.3 | 17.4 | 6.9 | 7 | 4 | 31.6 | 12.3 | 250 | 250 |  | 24h | 3 | 23.7 | 23 | 181.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 39.4 | 0.73 | 5.8 | 316 | 42 |  |  | 240 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 87 |  | 0.081 |  |  |  | 27.64 | 28.3 | 37.4 | 38 | 7 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3047 | 1 | 1765 |  |  | 62.3 | 1197 | 883 | 0 | 0 | 0 | 883 | 3045 | 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1354 | 440 | 1794 | 1920 | 1921 | 0 | 3714 | 1775 | 58 | 0 | 8246
2022-10-06 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.9 | 20.7 | 17.6 | 7.6 | 8.3 | 178 | 488 | 136 | 8076 | [26 empty] | 320 | 4.28 | 75 | 5.44 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.12 | 0 |  | 20.8 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 14.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 313 | 47 | 3.4 | 81 | 255 |  |  | 17 | 9.4 | 74 | 20 | 6.1 | 56 | 15.3 | 0.052 | 2.9 | 60 |  |  |  | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3046 | 0 | 1736 | 15.2 | 0.6 |  | 1300 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 | 3047 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 444 | 1763 | 1919 | 1920 | 0 | 3682 | 1784 | 51 | 0 | 8453
2022-10-07 | Freitag | 08:00 | 1 | 6.7 | 20.6 | 17.9 | 7.9 | 8.2 | 193 | 530 | 147 | 8094 | [26 empty] | 330 | 4 | 83 | 6.26 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0 |  | 21.1 | 18.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 13.7 | 200 | 190 | [14 empty] | 316 | 40 |  |  | 184 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 46 |  | 0.043 |  |  |  | 27.64 | 27.8 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 6.9 | 7 | 3048 | 0 | 1530 |  |  |  | 1328 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 3045 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 416 | 1624 | 1919 | 1919 | 1 | 3542 | 1754 | 59 | 0 | 8416
2022-10-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 9 | 18.4 | 17.6 | 8 | 8.2 | 189 | 493 | 137 | 7000 | [26 empty] | 340 | 4 | 85 | 4.86 | 0.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.61 | 0 |  | 21.2 | 18.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.1 | 250 | 240 | [14 empty] | 244 | 44 |  |  | 162 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7 | 3045 | 0 | 1694 |  |  |  | 1284 | 922 | 0 | 0 | 0 | 922 | 3045 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 821 | 1188 | 1920 | 1920 | 1 | 3107 | 1496 | 36 | 0 | 7152
2022-10-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 4 | 15.3 | 17.5 | 7.9 | 8.4 | 157 | 501 | 139 | 7063 | [26 empty] | 340 | 3.78 | 90 | 4.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.36 | 0 |  | 20.8 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 10.9 | 220 | 210 | [14 empty] | 244 | 42 |  |  | 180 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 3346 | 0 | 1423 |  |  |  | 1408 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 3348 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 781 | 2181 | 2181 | 15 | 2947 | 1309 | 37 | 0 | 7202
2022-10-10 | Montag | 10:00 | 1 | 5 | 16.5 | 18.2 | 8 | 8.3 | 222 | 559 | 155 | 8553 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 3250 | 675 | 5773 | 45 | 384.9 | 66 | 564.5 | 7.9 | 67.6 | [6 empty] | 330 | 4.28 | 77 | 5.6 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 5.86 | 0 |  | 21 | 18.3 | 7 | 7.1 |  |  | 9.4 | 170 | 170 |  | 24h | 5 | 42.8 | 20 | 171.1 | 0 | 5 | 0.01 | 5 | 7 | 59.9 | 1.06 | 9.1 | 316 | 43 | 2.3 | 85 | 160 |  |  | 12 | 8.3 | 74 | 24 | 2.2 | 107 | 15.3 | 0.093 | 3 | 60 |  |  | 27.1 | 37 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 6.9 | 7 | 3165 | 0 | 1525 | 15.3 | 0.7 |  | 1239 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3163 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 273 | 1560 | 2018 | 2018 | 12 | 3566 | 1654 | 62 | 0 | 8775
2022-10-11 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.2 | 17.9 | 17.3 | 8 | 8.3 | 196 | 554 | 154 | 8500 | [26 empty] | 320 | 3.7 | 86 | 5.22 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 5.73 | 0 |  | 21.1 | 18.6 | 7 | 7.1 |  |  | 8 | 200 | 200 | [14 empty] | 331 | 41 |  |  | 250 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 118 |  | 0.106 |  |  |  | 28.08 | 27.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38.1 | 6.9 | 7 | 3132 | 0 | 1478 |  |  |  | 1338 | 968 | 0 | 0 | 0 | 968 | 3129 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 451 | 1945 | 1999 | 2000 | 0 | 3944 | 1835 | 160 | 0 | 8906
2022-10-12 | Mittwoch | 13:00 | 1 | 8.9 | 18.9 | 17.7 | 8.1 | 8.4 | 216 | 476 | 132 | 7849 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 450 | 3532 | 639 | 5016 | 41 | 321.8 | 65 | 510.2 | 9.6 | 75.4 | [6 empty] | 300 | 4.04 | 74 | 5.34 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 4.09 | 0 |  | 21.1 | 18.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4.4 | 220 | 220 |  | 2h | 4 | 31.4 | 23 | 180.5 | 0 | 3.3 | 0.02 | 3.3 | 5.3 | 41.6 | 1.24 | 9.7 | 356 | 42 |  |  | 231 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 53 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3314 | 0 | 1602 |  |  | 60.2 | 1349 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 3316 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 448 | 1601 | 2159 | 2158 | 1 | 3759 | 1773 | 205 | 0 | 8345
2022-10-13 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 8.7 | 17.2 | 17.7 | 8.1 | 8.4 | 16 | 744 | 207 | 7339 | [26 empty] | 310 | 3.84 | 81 | 5.14 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.93 | 0 |  | 21.2 | 18.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 208 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.047 |  |  |  | 19.44 | 27.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7 | 2672 | 423 | 1543 | 15.3 | 0.7 |  | 1330 | 845 | 84 | 0 | 0 | 463 | 1496 | 964 | 381 | 1176 | 836 | 1 | 0 | 84 | 423 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 360 | 1531 | 2080 | 1800 | 2 | 3609 | 1770 | 54 | 0 | 7781
2022-10-14 | Freitag | 08:00 | 3 | 10.4 | 19 | 16.6 | 7.8 | 8.4 | 244 | 1647 | 457 | 14293 | [26 empty] | 240 | 3.48 | 69 | 5.52 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.54 | 0 |  | 20 | 17.8 | 7 | 7.1 |  |  | 16.7 | 120 | 110 | [14 empty] | 355 | 38 |  |  | 212 |  |  | 18 |  |  | 23 | 8.1 | 59 |  | 0.053 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3146 | 8 | 1490 |  |  |  | 1357 | 967 | 1 | 0 | 0 | 653 | 2171 | 1389 | 314 | 974 | 695 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 737 | 1977 | 2086 | 2084 | 1 | 4062 | 1959 | 65 | 0 | 14180
2022-10-15 | Samstag | 06:00 | 3 | 12.5 | 18.9 | 15.9 | 7.7 | 8.2 | 215 | 1643 | 456 | 21305 | [26 empty] | 270 | 3.28 | 82 | 4.32 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.7 | 0 |  | 19.4 | 17.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 17.5 | 100 | 100 | [12 empty] | 0.74 | 15.8 | 272 | 30 |  |  | 81 |  |  | 9 |  |  | 33 | 0 | 38 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7 | 3115 | 0 | 1288 |  |  |  | 1209 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 | 3118 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 940 | 1945 | 1979 | 1979 | 1 | 3923 | 1845 | 54 | 6 | 20305
2022-10-16 | Sonntag | 06:00 | 1 | 10.3 | 22.2 | 16.1 | 7.9 | 8.4 | 134 | 405 | 112 | 6605 | [26 empty] | 350 | 3.94 | 89 | 4.08 | 0.7 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.5 | 0 |  | 19.4 | 16.9 | 6.8 | 7 |  |  | 2.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 128 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 31 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 2644 | 256 | 1373 |  |  |  | 1157 | 832 | 51 | 0 | 0 | 319 | 1091 | 663 | 513 | 1551 | 1075 | 0 | 0 | 51 | 256 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 1092 | 1738 | 7 | 2032 | 1243 | 47 | 0 | 6195
2022-10-17 | Montag | 08:00 | 1 | 9.1 | 20.9 | 17.2 | 8 | 8.4 | 180 | 516 | 143 | 7711 | [26 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.32 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.94 | 0 |  | 20 | 17.4 | 6.9 | 7 |  |  | 2.3 | 200 | 200 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 255 |  |  | 19 |  |  | 21 | 2.8 | 42 |  | 0.038 | [5 empty] | 37.2 | 38 | 7 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2855 | 0 | 1335 |  |  |  | 1294 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 2778 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 345 | 1539 | 1919 | 1919 | 0 | 3457 | 1604 | 57 | 0 | 7268
2022-10-18 | Dienstag | 09:00 | 3 | 9.6 | 21.5 | 17.7 | 8 | 8.3 | 201 | 810 | 225 | 8619 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 3792 | 716 | 6171 | 42 | 362 | 67 | 577.5 | 8.3 | 71.5 | [6 empty] | 320 | 4.52 | 71 | 6.12 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.59 | 1.48 |  | 20.8 | 18.1 | 7 | 7.1 |  |  | 4.3 | 180 | 180 |  | 24h | 4 | 34.5 | 27 | 232.7 | 0 | 4.1 | 0.01 | 4.1 | 6.1 | 52.6 | 0.94 | 8.1 | 355 | 42 |  |  | 231 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 86 |  | 0.077 |  |  |  | 20.46 | 27.1 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 2992 | 24 | 1564 |  |  |  | 1358 | 958 | 4 | 0 | 0 | 62 | 253 | 123 | 896 | 2738 | 1925 | 0 | 0 | 4 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 401 | 1803 | 2061 | 2048 | 0 | 3864 | 1884 | 66 | 0 | 7947
2022-10-19 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 7.5 | 18.9 | 18 | 8.1 | 8.4 | 208 | 484 | 135 | 7912 | [26 empty] | 340 | 3.9 | 87 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.41 | 0 |  | 21.2 | 18.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4.2 | 200 | 210 | [14 empty] | 355 | 40 | 3.7 | 78 | 299 |  |  | 21 | 7.3 | 74 | 21 | 0 | 63 | 14.9 | 45.116 | 3.2 | 62 |  |  | 25.8 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 3006 | 0 | 1353 | 16 | 0.6 |  | 1458 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3006 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 371 | 1593 | 2160 | 2160 | 1 | 3752 | 1785 | 52 | 0 | 7998
2022-10-20 | Donnerstag | 11:00 | 1 | 6.1 | 15.4 | 17.9 | 8.1 | 8.3 | 194 | 479 | 133 | 7588 | [26 empty] | 340 | 3.82 | 89 | 5.38 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.01 | 0 |  | 21.2 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.9 | 180 | 180 |  | WWA | 5 | 37.9 | 29 | 220.1 | 0.1 | 2.7 | 0.03 | 2.8 | 4.8 | 36.4 | 0.95 | 7.2 | 355 | 41 |  |  | 335 |  |  | 23 |  |  | 20 | 3.1 | 64 |  | 0.058 |  |  |  | 20.26 | 25.8 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3327 | 0 | 1618 |  |  | 60.8 | 1500 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 99 | 336 | 204 | 977 | 2991 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 413 | 1504 | 2360 | 2360 | 7 | 3857 | 1829 | 58 | 0 | 7932
2022-10-21 | Freitag | 08:00 | 1 | 9.1 | 16.2 | 17.4 | 8 | 8.3 | 156 | 541 | 150 | 7498 | [26 empty] | 340 | 3.74 | 91 | 5.26 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3.33 | 0 |  | 21.1 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4 | 170 | 170 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 317 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 50 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3184 | 0 | 1577 | 15.5 | 0.6 |  | 1444 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 95 | 351 | 206 | 919 | 2834 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 428 | 1550 | 1867 | 2192 | 4 | 3413 | 1788 | 60 | 0 | 7902
2022-10-22 | Samstag | 07:00 | 3 | 9.2 | 17.2 | 16.3 | 7.8 | 8.3 | 161 | 1610 | 447 | 11688 | [26 empty] | 340 | 3.6 | 94 | 5.1 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.36 | 0 |  | 20.1 | 18 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.1 | 160 | 170 | [14 empty] | 275 | 37 |  |  | 299 |  |  | 22 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3256 | 0 | 1653 |  |  |  | 1437 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 146 | 491 | 303 | 893 | 2764 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 760 | 1319 | 2541 | 2223 | 49 | 3811 | 1530 | 46 | 0 | 11578
2022-10-23 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.1 | 17.8 | 17 | 7.9 | 8.3 | 161 | 416 | 116 | 6234 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 390 | 2431 | 436 | 2718 | 38 | 236.9 | 52 | 324.2 | 6.4 | 39.9 | [6 empty] | 330 | 3.48 | 95 | 5.2 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.16 | 0 |  | 19.9 | 17.3 | 7.1 | 7.1 | 3 | 18.7 | 2.3 | 170 | 170 |  | 2h | 4 | 24.9 | 23 | 143.4 | 0 | 1.5 | 0.02 | 1.6 | 3.6 | 22.4 | 0.88 | 5.5 | 275 | 41 |  |  | 343 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3385 | 0 | 1408 |  |  |  | 1440 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 177 | 636 | 370 | 895 | 2749 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 2290 | 2289 | 132 | 2947 | 1190 | 38 | 0 | 6334
2022-10-24 | Montag | 08:00 | 3 | 10.1 | 14.2 | 15.8 | 7.8 | 8.4 | 195 | 1635 | 454 | 20875 | [26 empty] | 240 | 2.54 | 94 | 7.74 | 0.3 | 2.8 | 1.2 |  |  | 4.02 | 0.5 |  | 19.3 | 17.1 | 6.9 | 7.1 |  |  | 11.2 | 130 | 140 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 259 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 93 |  | 0.089 | [5 empty] | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 2899 | 0 | 1708 |  |  |  | 1317 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2831 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 501 | 2355 | 1979 | 1979 | 0 | 4334 | 1928 | 69 | 6 | 20122
2022-10-25 | Dienstag | 08:00 | 7 | 6.9 | 17.7 | 16.8 | 7.8 | 8.3 | 326 | 530 | 147 | 9383 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 4129 | 749 | 7028 | 50 | 469.2 | 77 | 722.5 | 6.6 | 61.9 | [6 empty] | 320 | 3.52 | 91 | 5.54 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.45 | 0 |  | 19.3 | 16.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.7 | 170 | 170 |  | 2h | 7 | 65.7 | 21 | 197 | 0.1 | 2 | 0.03 | 2.1 | 4.1 | 38.5 | 0.91 | 8.5 | 355 | 43 | 2 | 79 | 276 |  |  | 20 | 9.3 | 75 | 21 | 12 | 101 | 14.1 | 0.097 | 3.4 | 64 |  | 19.62 | 25.8 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7.1 | 2979 | 0 | 1500 | 15.6 | 0.6 |  | 1228 | 904 | 0 | 0 | 0 | 588 | 1993 | 1261 | 315 | 983 | 691 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 445 | 1958 | 1952 | 1952 | 0 | 3910 | 1849 | 61 | 0 | 9687
2022-10-26 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 7.4 | 15.9 | 17.7 | 7.9 | 8.3 | 198 | 477 | 132 | 7964 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 340 | 3.54 | 96 | 5.26 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.04 | 0 |  | 20.3 | 17.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 3.2 | 170 | 170 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 285 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 58 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3027 | 0 | 1570 |  |  |  | 1347 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 3026 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 447 | 1816 | 1919 | 1919 | 0 | 3735 | 1825 | 51 | 0 | 8377
2022-10-27 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 8.6 | 19.1 | 17.6 | 7.7 | 8.2 | 166 | 444 | 123 | 7662 |  | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 430 | 3295 | 684 | 5241 | 44 | 337.1 | 68 | 521 | 8.4 | 64.4 | [6 empty] | 340 | 3.74 | 91 | 5.62 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.44 | 0 |  | 20.7 | 18.1 | 7.1 | 7.1 | 3 | 23 | 2.9 | 170 | 180 |  | 24h | 5 | 38.3 | 26 | 199.2 | 0.1 | 2.8 | 0.03 | 2.9 | 4.9 | 37.5 | 0.51 | 3.9 | 352 | 41 |  |  | 280 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 59 |  | 0.058 |  |  |  | 21.46 | 25.8 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3678 | 0 | 1493 |  |  |  | 1433 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 3417 | 2219 | 86 | 264 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 377 | 1368 | 2396 | 2396 | 7 | 3757 | 1817 | 50 | 0 | 8069
2022-10-28 | Freitag | 08:00 | 1 | 7.2 | 19 | 17.7 | 7.7 | 7.9 | 169 | 411 | 114 | 7513 | [26 empty] | 330 | 3.02 | 109 | 4.36 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.84 | 0 |  | 21 | 18.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.8 | 190 | 190 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 282 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 61 |  | 0.06 |  |  |  |  | 25.3 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3528 | 0 | 1720 |  |  | 61.6 | 1465 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3482 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 308 | 1544 | 2177 | 2177 | 1 | 3720 | 1801 | 55 | 0 | 7989
2022-10-29 | Samstag | 07:00 | 1 | 8.8 | 19.3 | 17.4 | 7.7 | 7.9 | 182 | 358 | 99 | 6422 | [26 empty] | 340 | 3.3 | 103 | 4.78 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.43 | 0 |  | 21 | 18.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 288 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3596 | 0 | 1314 |  |  |  | 1465 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 3534 | 2240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 585 | 917 | 2242 | 2242 | 3 | 3156 | 1406 | 32 | 0 | 6829
2022-10-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.6 | 18.9 | 16.7 | 7.7 | 8 | 154 | 322 | 89 | 5802 | [26 empty] | 320 | 3.06 | 105 | 4.24 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.96 | 0.03 |  | 20.7 | 18.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2 | 200 | 200 | [14 empty] | 284 | 42 |  |  | 344 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3518 | 0 | 1375 |  |  |  | 1378 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3460 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 883 | 2147 | 2147 | 4 | 3027 | 1239 | 35 | 0 | 6265
2022-10-31 | Montag | 08:00 | 1 | 7.8 | 14.5 | 16.7 | 7.9 | 8.2 | 149 | 371 | 103 | 6280 | [26 empty] | 290 | 3.32 | 87 | 4.4 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |  |  | 8.43 | 0.06 |  | 20.4 | 17.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 190 | 190 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 338 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 135 |  | 0.134 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2929 | 262 | 1686 |  |  |  | 1260 | 871 | 57 | 0 | 0 | 522 | 1810 | 1115 | 349 | 1120 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 262 | 188 | 0 | 0 | 1341 | 301 | 1642 | 2053 | 1865 | 0 | 3694 | 1643 | 60 | 0 | 6857
2022-11-01 | Dienstag | 07:00 | 1 | 8.4 | 13.9 | 16.3 | 7.9 | 8.3 | 121 | 317 | 88 | 5443 | [26 empty] | 310 | 3.04 | 102 | 3.48 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.87 | 0 |  | 20.2 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 382 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2785 | 0 | 1648 |  |  |  | 1230 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2786 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1064 | 1919 | 1920 | 1 | 2983 | 1245 | 35 | 0 | 6001
2022-11-02 | Mittwoch | 14:00 | 1 | 4.4 | 15.2 | 16.5 | 7.9 | 8.3 | 151 | 368 | 102 | 6442 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 540 | 3479 | 628 | 4046 | 51 | 328.5 | 62 | 399.4 | 4.7 | 30.3 | [6 empty] | 300 | 2.92 | 103 | 3.58 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 9.21 | 0.01 |  | 19.9 | 17.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3 | 180 | 190 |  | 24h | 3 | 19.3 | 23 | 148.2 | 0.1 | 7.1 | 0.04 | 7.2 | 9.2 | 59.3 | 0.61 | 3.9 | 355 | 41 | 3.3 | 79 | 375 |  |  | 16 | 10.2 | 74 | 23 | 0 | 96 | 14.5 | 0.095 | 3.3 | 63 |  |  | 25.9 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2799 | 0 | 1631 | 15.3 | 0.6 |  | 1275 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 873 | 2798 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 325 | 1648 | 1956 | 1956 | 1 | 3603 | 1609 | 56 | 0 | 7054
2022-11-03 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 3.8 | 13.3 | 16.9 | 7.8 | 8.2 | 184 | 421 | 117 | 7366 |  | 17 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 550 | 4051 | 743 | 5473 | 60 | 442 | 67 | 493.5 | 5.1 | 37.6 | [6 empty] | 320 | 2.86 | 112 | 3.76 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.95 | 0 |  | 20 | 17.3 | 7.1 | 7.1 | 3 | 22.1 | 3.2 | 190 | 200 |  | 2h | 3 | 22.1 | 25 | 184.2 | 0.1 | 7.9 | 0.03 | 8 | 10 | 73.7 | 0.67 | 4.9 | 355 | 41 |  |  | 353 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 94 |  | 0.093 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 2892 | 0 | 1541 |  |  | 60.6 | 1314 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 911 | 2893 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 447 | 1925 | 2055 | 2055 | 1 | 3979 | 1960 | 58 | 0 | 7418
2022-11-04 | Freitag | 08:00 | 3 | 7.1 | 10.1 | 15.6 | 7.9 | 8.5 | 178 | 1632 | 454 | 15143 | [26 empty] | 270 | 2.58 | 105 | 5.52 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.16 | 0.01 |  | 19.1 | 16.8 | 7 | 7.2 |  |  | 15.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 355 | 37 |  |  | 258 |  |  | 20 |  |  | 23 | 0 | 68 |  | 0.067 |  |  |  | 26.9 | 25.9 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3084 | 0 | 1785 |  |  |  | 1344 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 984 | 3081 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 527 | 2135 | 2220 | 2220 | 1 | 4355 | 2160 | 70 | 0 | 15343
2022-11-05 | Samstag | 08:00 | 1 | 5.2 | 11.7 | 16.7 | 8 | 8.3 | 187 | 363 | 101 | 6628 | [26 empty] | 300 | 2.88 | 104 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.33 | 0 |  | 19 | 16.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.8 | 180 | 180 | [14 empty] | 272 | 42 |  |  | 298 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 50.498 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 2989 | 0 | 1826 |  |  |  | 1389 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 2990 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 796 | 1014 | 2145 | 2145 | 2 | 3156 | 1415 | 32 | 0 | 6523
2022-11-06 | Sonntag | 06:00 | 1 | 5 | 10.5 | 16.2 | 8 | 8.5 | 158 | 332 | 92 | 5637 | [26 empty] | 290 | 2.86 | 101 | 3.18 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.66 | 0 |  | 19.1 | 16.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 40 |  |  | 347 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3195 | 0 | 1933 |  |  |  | 1429 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1027 | 3193 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 2345 | 2345 | 10 | 2907 | 1160 | 33 | 0 | 4861
2022-11-07 | Montag | 08:00 | 1 | 4.3 | 14.6 | 16.5 | 8 | 8.3 | 166 | 406 | 113 | 7051 | [26 empty] | 310 | 3.04 | 102 | 3.78 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.38 | 0.02 |  | 19.1 | 16.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 291 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 49 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3374 | 0 | 2147 |  |  |  | 1393 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 661 | 2265 | 1484 | 354 | 1109 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 206 | 1192 | 2296 | 2296 | 9 | 3478 | 1625 | 53 | 0 | 7630
2022-11-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.7 | 13.1 | 16.8 | 7.6 | 8.8 | 154 | 433 | 120 | 7333 |  | 17 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 780 | 5720 | 1199 | 8792 | 9 | 66 | 77 | 564.6 | 48 | 352 | [6 empty] | 280 | 3.16 | 89 | 4.04 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.55 | 3.27 |  | 19.5 | 16.7 | 7.1 | 7.2 | 5 | 36.7 | 2.8 | 200 | 180 |  | 24h | 4 | 29.3 | 25 | 183.3 | 0.2 | 3.1 | 0.19 | 3.4 | 5.4 | 39.6 | 1.04 | 7.6 | 356 | 44 | 3.2 | 80 | 301 |  |  | 26 | 9.1 | 76 | 19 | 16.1 | 118 | 14.5 | 0.117 | 3.3 | 64 |  | 27.1 | 24.1 | 37.5 | 37.9 |  | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3401 | 0 | 2046 | 15.2 | 0.6 |  | 1428 | 978 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3401 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 329 | 2031 | 2238 | 2238 | 3 | 4267 | 2210 | 70 | 0 | 7929
2022-11-09 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.3 | 12.5 | 16.9 | 7.4 | 8.2 | 173 | 469 | 130 | 7601 | [5 empty] | 4.5 | [20 empty] | 300 | 3.18 | 94 | 4.38 | 0.4 | 1.6 | 1.1 |  |  | 1.98 | 0 |  | 19.9 | 17.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.1 | 210 | 190 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 276 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 56 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3372 | 0 | 1938 |  |  | 60.9 | 1424 | 977 | 0 | 0 | 0 | 977 | 3371 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 465 | 1824 | 2211 | 2211 | 0 | 4035 | 2104 | 58 | 0 | 8240
2022-11-10 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.2 | 13.3 | 16.5 | 7.5 | 8.1 | 249 | 800 | 222 | 9640 | [26 empty] | 280 | 3.2 | 87 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 2.57 | 0 |  | 19.8 | 17.2 | 7.1 | 7.3 |  |  | 6.1 | 200 | 180 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 312 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 117 |  | 0.112 |  |  |  | 26.9 | 24.1 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 6.9 | 7.2 | 3438 | 0 | 1785 | 15.3 | 0.7 |  | 1485 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 3439 | 2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 537 | 1823 | 2282 | 2282 | 1 | 4104 | 1976 | 70 | 0 | 10150
2022-11-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.9 | 8.9 | 16.6 | 7.5 | 7.9 | 168 | 396 | 110 | 7298 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 680 | 4963 | 1147 | 8371 | 12.3 | 89.8 | 101 | 737.1 | 72 | 525.5 | [6 empty] | 330 | 3.22 | 102 | 4.34 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.36 | 0 |  | 19.9 | 17.2 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.6 | 190 | 180 |  | 2h | 7 | 51.1 | 29 | 211.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 24.8 | 0.16 | 1.2 | 355 | 42 |  |  | 339 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 73 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3553 | 0 | 1788 |  |  |  | 1524 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3554 | 2361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 356 | 1435 | 2362 | 2362 | 2 | 3795 | 1831 | 54 | 0 | 7970
2022-11-12 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.8 | 6.9 | 16.3 | 7.7 | 7.9 | 167 | 347 | 96 | 6160 | [26 empty] | 320 | 3.2 | 100 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.37 | 0 |  | 19.7 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 220 | 220 | [14 empty] | 274 | 40 |  |  | 347 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3922 | 0 | 1978 |  |  |  | 1543 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 3599 | 2399 | 103 | 319 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 527 | 759 | 2622 | 2622 | 130 | 3252 | 1459 | 36 | 0 | 6834
2022-11-13 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.1 | 11.3 | 15.1 | 7.6 | 8.1 | 118 | 295 | 82 | 5202 | [26 empty] | 330 | 3.18 | 104 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.72 | 0 |  | 19.1 | 16.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.1 | 220 | 220 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 396 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3802 | 0 | 1804 |  |  |  | 1515 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 3726 | 2392 | 5 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 2405 | 2403 | 14 | 2921 | 1156 | 34 | 0 | 5833
2022-11-14 | Montag | 14:00 | 1 | 1.5 | 11.8 | 16.3 | 7.7 | 7.9 | 186 | 396 | 110 | 7082 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 700 | 4957 | 1079 | 7641 | 72 | 509.9 | 97 | 687 | 72 | 509.9 | [6 empty] | 320 | 3.26 | 98 | 4.32 | 0.6 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.73 | 0.34 |  | 18.8 | 16.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.1 | 180 | 180 |  | 2h | 7 | 49.6 | 21 | 148.7 | 0.5 | 2 | 0.14 | 2.6 | 4.6 | 32.6 | 0.1 | 0.7 | 355 | 41 |  |  | 352 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 95 |  | 0.094 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3929 | 0 | 1589 |  |  |  | 1459 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1997 | 1280 | 608 | 1931 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 233 | 982 | 2646 | 2647 | 35 | 3593 | 1523 | 61 | 0 | 7802
2022-11-15 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.3 | 11.7 | 16.5 | 7.6 | 7.8 | 170 | 406 | 113 | 7358 | [26 empty] | 310 | 3.32 | 93 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.83 | 0.27 |  | 19.1 | 16.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.7 | 250 | 240 | [14 empty] | 352 | 40 | 4.3 | 80 | 347 |  |  | 19 | 10 | 79 | 22 | 5.9 | 102 | 14.5 | 0.101 | 3.3 | 64 |  | 27.71 | 24 | 37.5 | 38 |  | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3476 | 1 | 1875 | 15.5 | 0.6 |  | 1484 | 1044 | 0 | 1 | 2 | 257 | 941 | 581 | 785 | 2535 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 984 | 467 | 1451 | 2347 | 2350 | 10 | 3789 | 1704 | 64 | 0 | 8136
2022-11-16 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.7 | 7 | 14.3 | 7.6 | 8 | 182 | 1621 | 450 | 16713 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 330 | 3.08 | 107 | 4.08 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 2.51 | 0.46 |  | 17.8 | 15.6 | 7 | 7.1 |  |  | 31.7 | 150 | 130 | [14 empty] | 356 | 37 |  |  | 316 |  |  | 20 |  |  | 23 | 0 | 64 |  | 51.165 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3378 | 0 | 1961 |  |  |  | 1493 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 80 | 276 | 181 | 985 | 3099 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 407 | 1666 | 2442 | 2440 | 3 | 4105 | 1781 | 68 | 0 | 17270
2022-11-17 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 5.4 | 10.2 | 15.4 | 7.7 | 8.1 | 187 | 808 | 224 | 9515 | [26 empty] | 320 | 3.48 | 92 | 4.42 | 0.6 | 2 | 1.3 |  |  | 3.16 | 0.48 |  | 17.4 | 14.6 | 6.9 | 7 |  |  | 8.6 | 160 | 140 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 300 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 77 |  | 0.076 |  |  |  | 27.77 | 24 | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3267 | 0 | 2189 |  |  |  | 1466 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 3268 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 305 | 1326 | 2403 | 2399 | 1 | 3728 | 1676 | 64 | 0 | 10065
2022-11-18 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.7 | 7.5 | 13.2 | 7.3 | 8.4 | 213 | 1640 | 456 | 23424 | [26 empty] | 260 | 2.72 | 96 | 6.1 | 0.4 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.24 | 0.32 |  | 16.5 | 14.2 | 6.9 | 7 |  |  | 46.6 | 220 | 220 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 279 |  |  | 22 |  |  | 20 | 20.2 | 72 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3274 | 0 | 2122 |  |  | 62.6 | 1423 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3276 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 358 | 2006 | 2400 | 2398 | 1 | 4405 | 1922 | 61 | 0 | 23311
2022-11-19 | Samstag | 07:00 | 3 | 2 | 6.4 | 12.6 | 7.6 | 7.8 | 370 | 1642 | 456 | 16221 | [26 empty] | 280 | 2.66 | 105 | 8.66 | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 2.65 | 0 |  | 15.7 | 13.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 16.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 261 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 2948 | 0 | 2115 |  |  |  | 1217 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914 | 2948 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 1022 | 1486 | 2060 | 2060 | 0 | 3546 | 1443 | 43 | 0 | 16669
2022-11-20 | Sonntag | 07:00 | 7 | 2.1 | 7 | 13.6 | 7.6 | 8 | 223 | 827 | 230 | 9271 |  | 14 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 2410 | 398 | 3690 | 23 | 213.2 | 46 | 426.5 | 4.4 | 40.8 | [6 empty] | 360 | 2.94 | 122 | 5.02 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.78 | 0 |  | 15.4 | 12.8 | 6.8 | 6.8 | 3 | 27.8 | 3.7 | 270 | 280 |  | 24h | 3 | 27.8 | 12 | 111.3 | 0 | 2.9 | 0.02 | 3 | 5 | 46.4 | 0.12 | 1.1 | 275 | 43 |  |  | 259 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2808 | 0 | 2050 |  |  |  | 1166 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 | 2807 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 1924 | 1924 | 2 | 2867 | 1051 | 36 | 0 | 9715
2022-11-21 | Montag | 08:00 | 3 | 0.5 | 8 | 14.5 | 7.4 | 8 | 202 | 798 | 222 | 9465 | [26 empty] | 290 | 2.52 | 115 | 3.14 | 0.3 | 2.6 | 1.5 |  |  | 4.22 | 1.01 |  | 16.2 | 13.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.6 | 220 | 230 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 218 |  |  | 20 |  |  | 21 | 18.4 | 130 |  | 0.129 |  |  |  | 27.75 | 24 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3129 | 0 | 2292 |  |  |  | 1180 | 883 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2184 | 1376 | 286 | 945 | 646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 437 | 1774 | 2022 | 2022 | 1 | 3796 | 1684 | 73 | 0 | 10106
2022-11-22 | Dienstag | 08:00 | 7 | -0.2 | 5.4 | 15.2 | 7.2 | 7.8 | 188 | 517 | 144 | 8108 | [26 empty] | 380 | 3.54 | 107 | 5.2 | 1.2 | 2.9 | 2.1 |  |  | 5.98 | 0.02 |  | 17.2 | 14.2 | 6.9 | 7 |  |  | 4.9 | 290 | 300 | [14 empty] | 357 | 44 |  |  | 193 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 98 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3208 | 0 | 2326 |  |  |  | 1213 | 864 | 0 | 0 | 0 | 864 | 3208 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 619 | 2130 | 1989 | 1991 | 1 | 4118 | 2171 | 70 | 0 | 8770
2022-11-23 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.9 | 9.1 | 15.3 |  | 7.8 | 195 | 428 | 119 | 7687 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 3229 | 682 | 5243 | 45 | 345.9 | 72 | 553.5 | 8.8 | 67.6 | [6 empty] | 380 | 3.46 | 110 | 5.08 | 2 | 2.9 | 2.6 |  |  | 2.58 | 0 |  | 17.8 | 15.1 | 7 | 7.2 |  |  | 4.6 | 280 | 280 |  | 2h | 2 | 15.4 | 26 | 199.9 | 0.3 | 3.1 | 0.37 | 3.8 | 5.8 | 44.6 | 0.13 | 1 | 352 | 42 | 3.4 | 82 | 258 |  |  | 18 | 9.8 | 80 | 22 | 0 | 5 | 14.5 | 0.005 | 3.3 | 65 |  | 28.03 | 23.5 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3355 | 0 | 2034 | 15.3 | 0.6 | 60.1 | 1280 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 3354 | 2140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 569 | 1688 | 2141 | 2141 | 2 | 3828 | 2040 | 50 | 5 | 8307
2022-11-24 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3 | 8.8 | 14.4 | 7.5 | 8 | 281 | 796 | 221 | 12210 | [26 empty] | 320 | 2.98 | 107 | 5.26 | 0.6 | 2.8 | 1.6 |  |  | 2.35 | 0 |  | 17.4 | 15 | 7 | 7.2 |  |  | 14.6 | 180 | 170 | [14 empty] | 324 | 42 |  |  | 267 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3354 | 0 | 1974 |  |  |  | 1367 | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 | 3353 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 599 | 1736 | 2152 | 2152 | 1 | 3887 | 1874 | 51 | 6 | 12733
2022-11-25 | Freitag | 08:00 | 3 | -0.4 | 6.9 | 15.3 | 7.6 | 7.9 | 176 | 824 | 229 | 9197 |  | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 700 | 6438 | 520 | 4782 | 36 | 331.1 | 62 | 570.2 | 6.9 | 63.5 | [6 empty] | 370 | 3.38 | 109 | 4.56 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0 |  | 17.7 | 14.9 | 7 | 7.1 | 3 | 27.6 | 8.6 | 170 | 160 |  | 24h | 2 | 18.4 | 25 | 229.9 | 0.2 | 3.1 | 0.21 | 3.5 | 5.5 | 50.6 | 0.1 | 0.9 | 355 | 44 |  |  | 273 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 47 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3585 | 0 | 2228 | 16.1 | 0.6 |  | 1407 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3585 | 2329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 360 | 1396 | 2329 | 2329 | 2 | 3724 | 1708 | 59 | 8 | 9787
2022-11-26 | Samstag | 07:00 | 1 | 2.2 | 8 | 14.9 | 7.6 | 7.9 | 214 | 604 | 168 | 7656 | [26 empty] | 350 | 3.3 | 106 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.51 | 0 |  | 17.3 | 14.9 | 7 | 7 |  |  | 5 | 180 | 170 | [14 empty] | 274 | 44 |  |  | 358 |  |  | 32 |  |  | 17 | 0 | 45 |  | 0.046 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3696 | 0 | 2436 |  |  |  | 1423 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 3693 | 2399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 597 | 924 | 2399 | 2399 | 3 | 3320 | 1302 | 50 | 0 | 8290
2022-11-27 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.4 | 4.5 | 15.1 | 7.6 | 7.9 | 167 | 338 | 94 | 6073 | [26 empty] | 340 | 3.1 | 110 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 5.22 | 0 |  | 17.4 | 14.7 | 7 | 7.1 |  |  | 3.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 171 |  |  | 10 |  |  | 24 | 0 | 27 |  | 0.028 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3282 | 0 | 2021 |  |  |  | 1316 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | 3282 | 2076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 2077 | 2077 | 4 | 2776 | 1140 | 48 | 0 | 6448
2022-11-28 | Montag | 10:00 | 1 | 1 | 5.5 | 15 | 7.5 | 7.8 | 151 | 405 | 112 | 6663 |  | 19 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 270 | 1799 | 488 | 3252 | 48 | 319.8 | 75 | 499.7 | 7.9 | 52.6 | [6 empty] | 400 | 3.44 | 116 | 4.6 | 0.5 | 2.8 | 1.6 |  |  | 7.71 | 0.07 |  | 17.3 | 14.6 | 7 | 7.1 | 4 | 26.7 | 4.2 | 180 | 210 |  | 24h | 3 | 20 | 24 | 159.9 | 1.3 | 7.5 | 0.61 | 9.4 | 11.4 | 76 | 0.56 | 3.7 | 355 | 43 |  |  | 220 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 127 |  | 0.13 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2890 | 0 | 1845 |  |  |  | 1137 | 863 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1024 | 635 | 582 | 1866 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 250 | 1628 | 1914 | 1914 | 5 | 3537 | 1551 | 68 | 0 | 7103
2022-11-29 | Dienstag | 10:00 | 1 | 2.5 | 5.3 | 15 | 7.5 | 7.8 | 242 | 583 | 162 | 9325 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 280 | 2611 | 544 | 5073 | 64 | 596.8 | 85 | 792.6 | 11.2 | 104.4 | [6 empty] | 320 | 3 | 107 | 5.06 | 0.6 | 3 | 2.2 |  |  | 13.12 | 0 |  | 17.3 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 6.5 | 240 | 240 |  | 2h | 4 | 37.3 | 25 | 233.1 | 0.6 | 10.3 | 0.32 | 11.2 | 13.2 | 123.1 | 0.66 | 6.2 | 356 | 41 | 3.2 | 84 | 322 |  |  | 25 | 9.4 | 79 | 20 | 0 | 73 | 17.4 | 0.074 | 3.1 | 66 |  |  | 23.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2920 | 0 | 2035 | 15.5 | 1 |  | 1203 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2920 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 612 | 1997 | 2020 | 2019 | 0 | 4017 | 1861 | 64 | 0 | 9944
2022-11-30 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 1.9 | 5 | 15.7 | 7.4 | 7.8 | 186 | 438 | 122 | 7686 | [26 empty] | 340 | 3.22 | 106 | 4.06 | 0.4 | 2.9 | 1.5 |  |  | 6.01 | 0.42 |  | 17.8 | 15 | 7 | 7.1 |  |  | 7 | 220 | 230 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 281 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 111 |  | 0.112 |  |  |  | 27.85 | 23.3 | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2887 | 0 | 2170 | 16 | 0.9 |  | 1218 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 2888 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 551 | 2066 | 1988 | 1989 | 0 | 4054 | 1886 | 61 | 0 | 8235
2022-12-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.5 | 4.3 | 15.8 | 7.1 | 7.5 | 191 | 402 | 112 | 7630 | [26 empty] | 360 | 3.36 | 107 | 4.26 | 0.5 | 2.1 | 1.1 |  |  | 7.2 | 4.9 |  | 18 | 15.3 | 7 | 7.1 |  |  | 8.1 | 210 | 210 | [14 empty] | 352 | 40 |  |  | 280 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 66 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.9 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2976 | 0 | 1968 |  |  | 61.3 | 1232 | 922 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 25 | 910 | 2936 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 566 | 1955 | 2086 | 2085 | 0 | 4041 | 1930 | 58 | 0 | 7895
2022-12-02 | Freitag | 08:00 | 3 | 0.8 | 3.4 | 15.1 | 7.2 | 7.5 | 196 | 668 | 186 | 9312 | [26 empty] | 340 | 3.56 | 96 | 4.64 | 0.9 | 3 | 2 |  |  | 3.86 | 8.9 |  | 18.1 | 15.5 | 7 | 7.1 |  |  | 12.3 | 220 | 220 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 192 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 45 |  | 0.042 |  |  |  | 28.01 | 23.3 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3020 | 0 | 1993 |  |  |  | 1248 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 955 | 3017 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 452 | 1841 | 2160 | 2162 | 1 | 3999 | 1971 | 58 | 0 | 9492
2022-12-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.9 | 1.6 | 15.4 | 7.1 | 8.2 | 241 | 383 | 106 | 7258 | [26 empty] | 330 | 3.14 | 105 | 4.46 | 1 | 2.2 | 2 |  |  | 2.08 | 0 |  | 17.6 | 15 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 36 |  |  | 175 |  |  | 12 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3006 | 0 | 1898 |  |  |  | 1278 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 | 3009 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 852 | 1232 | 2162 | 2162 | 1 | 3393 | 1503 | 38 | 0 | 7597
2022-12-04 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.4 | 5 | 14.1 | 7.3 | 7.7 | 135 | 322 | 90 | 5578 | [26 empty] | 390 | 3.2 | 122 | 3.46 | 1.2 | 2.1 | 1.9 |  |  | 3.35 | 0 |  | 17.2 | 14.7 | 7 | 7.1 |  |  | 5.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 179 |  |  | 11 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3055 | 0 | 1893 |  |  |  | 1282 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 976 | 3053 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 | 2209 | 2209 | 6 | 2944 | 1190 | 35 | 0 | 5611
2022-12-05 | Montag | 08:00 | 3 | 2.7 | 4.8 | 14.1 | 6.9 | 8 | 164 | 1621 | 450 | 11414 | [26 empty] | 400 | 3.44 | 116 | 4.74 | 0.7 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.04 | 0 |  | 17 | 14.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 17.9 | 190 | 200 | [14 empty] | 360 | 41 |  |  | 173 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 98 |  | 0.091 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3369 | 0 | 2126 |  |  |  | 1234 | 949 | 0 | 0 | 0 | 616 | 2284 | 1436 | 333 | 1083 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 462 | 1899 | 2185 | 2185 | 1 | 4083 | 1889 | 70 | 0 | 11217
2022-12-06 | Dienstag | 08:00 | 3 | 2.4 | 5.3 | 12.8 | 7.3 | 8 | 293 | 1587 | 441 | 13723 | [26 empty] | 360 | 3.12 | 115 | 4.84 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.8 | 0 |  | 14.6 | 12.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 24.9 | 190 | 190 | [14 empty] | 355 | 39 | 3.1 | 82 | 148 |  |  | 11 | 9.5 | 79 | 26 | 0 | 71 | 17.8 | 0.066 | 3.2 | 67 |  | 27.98 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3314 | 0 | 2111 | 16.8 | 1 |  | 1124 | 879 | 0 | 2 | 5 | 874 | 3265 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 655 | 2053 | 1990 | 1990 | 0 | 4042 | 1870 | 67 | 0 | 13421
2022-12-07 | Mittwoch | 14:00 | 1 | 0.5 | 5 | 15.2 | 7.4 | 7.9 | 200 | 412 | 114 | 7644 |  | 10 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 400 | 3058 | 621 | 4747 | 69 | 527.4 | 78 | 596.2 | 10.8 | 82.6 | [6 empty] | 380 | 3.82 | 99 | 4.74 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.84 | 0 |  | 16.2 | 13.1 | 6.9 | 7 | 3 | 22.9 | 9.2 | 200 | 200 |  | 2h | 4 | 30.6 | 25 | 191.1 | 0.3 | 4.9 | 0.29 | 5.5 | 7.5 | 57.3 | 0.54 | 4.1 | 355 | 41 |  |  | 212 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 79 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3220 | 0 | 2108 |  |  | 61.5 | 1354 | 844 | 0 | 1 | 1 | 843 | 3168 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 475 | 1970 | 1919 | 1919 | 0 | 3889 | 1853 | 65 | 0 | 7907
2022-12-08 | Donnerstag | 07:00 | 1 | -0.6 | 4.4 | 15.2 | 7.3 | 7.9 | 194 | 426 | 118 | 7510 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 2704 | 632 | 4746 | 71 | 533.2 | 75 | 563.3 | 9.9 | 74.3 | [6 empty] | 430 | 3.78 | 114 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 1.1 |  |  | 3.01 | 0 |  | 16.9 | 14 | 7 | 7 |  |  | 8.8 | 180 | 180 |  | 24h | 3 | 22.5 | 33 | 247.8 | 0.3 | 3.4 | 0.22 | 3.9 | 5.9 | 44.3 | 0.64 | 4.8 | 356 | 39 |  |  | 247 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 35 |  | 0.033 |  |  |  | 26.14 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 4088 | 0 | 2119 |  |  |  | 1567 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 889 | 3216 | 2066 | 263 | 873 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 451 | 1193 | 2660 | 2660 | 82 | 3771 | 1726 | 54 | 0 | 7943
2022-12-09 | Freitag | 08:00 | 1 | -0.6 | 2.2 | 15.2 | 7.5 | 7.8 | 199 | 398 | 110 | 7261 | [26 empty] | 410 | 3.54 | 116 | 4.76 | 0.3 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3.52 | 0 |  | 17.2 | 14.4 | 7 | 7.1 |  |  | 8.5 | 140 | 160 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 267 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 63 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 4051 | 0 | 2093 | 16.8 | 1 |  | 1526 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 997 | 3594 | 2341 | 129 | 459 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 369 | 1282 | 2630 | 2632 | 30 | 3882 | 1767 | 61 | 0 | 7781
2022-12-10 | Samstag | 07:00 | 6 | -0.4 | 2.5 | 14.6 | 7.6 | 7.9 | 170 | 458 | 127 | 6981 | [26 empty] | 390 | 3.48 | 112 | 4.52 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 3.23 | 2.24 |  | 17.2 | 14.6 | 7 | 7.1 |  |  | 7.8 | 160 | 160 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 303 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3695 | 0 | 2048 |  |  |  | 1483 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 3634 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 794 | 1065 | 2341 | 2339 | 2 | 3403 | 1461 | 45 | 0 | 7452
2022-12-11 | Sonntag | 07:00 | 6 | -3.6 | 0.6 | 13.6 | 7.7 | 8.1 | 133 | 330 | 92 | 5684 | [26 empty] | 410 | 3.48 | 118 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.9 |  |  | 5.28 | 19.91 |  | 16.5 | 13.9 | 7 | 7.1 |  |  | 5 | 160 | 160 | [14 empty] | 272 | 39 |  |  | 338 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3731 | 0 | 2215 |  |  |  | 1454 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3603 | 2353 | 32 | 127 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 808 | 2419 | 2421 | 21 | 3207 | 1221 | 37 | 0 | 6217
2022-12-12 | Montag | 08:00 | 2 | -9.5 | -0.1 | 14.1 | 7.6 | 8 | 159 | 455 | 126 | 7263 | [26 empty] | 390 | 3.52 | 111 | 4.68 | 0.7 | 2.6 | 1.9 |  |  | 6.51 | 19.96 |  | 16.1 | 13.1 | 7 | 7.1 |  |  | 6.2 | 150 | 140 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 323 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 102 |  | 0.098 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3680 | 0 | 2103 |  |  |  | 1395 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1581 | 1008 | 686 | 2097 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 304 | 1529 | 2583 | 2583 | 7 | 4105 | 1754 | 70 | 0 | 7911
2022-12-13 | Dienstag | 08:00 | 2 | -11.1 | -3.3 | 14.1 | 7.5 | 7.9 | 161 | 438 | 122 | 7348 | [26 empty] | 410 | 3.44 | 119 | 4.64 | 0.7 | 2.4 | 1.7 |  |  | 4.36 | 19.98 |  | 16.1 | 12.9 | 7 | 7 |  |  | 7.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 356 | 43 |  |  | 316 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 90 |  | 0.086 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3372 | 88 | 2408 | 18.8 | 1 |  | 1363 | 1035 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 3071 | 2237 | 65 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 88 | 1481 | 450 | 1931 | 2238 | 2237 | 0 | 4169 | 1830 | 69 | 0 | 7974
2022-12-14 | Mittwoch | 08:00 | 6 | -6.8 | -0.9 | 14.3 | 7.3 | 7.8 | 204 | 433 | 120 | 7711 |  | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 560 | 4318 | 934 | 7202 | 50 | 385.6 | 77 | 593.7 | 9.5 | 73.3 | [6 empty] | 420 | 3.76 | 112 | 5.04 | 0.6 | 2.1 | 1.6 |  |  | 3.36 | 19.98 |  | 16.3 | 13.2 | 7 | 7 | 4 | 30.8 | 8.8 | 150 | 160 |  | 24h | 6 | 46.3 | 40 | 308.4 | 0.3 | 1.8 | 0.36 | 2.4 | 4.4 | 33.9 | 0.44 | 3.4 | 355 | 42 |  |  | 295 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 74 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3527 | 0 | 2539 |  |  | 61.6 | 1404 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 3001 | 2160 | 137 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 533 | 2072 | 2160 | 2160 | 0 | 4232 | 1905 | 67 | 0 | 8309
2022-12-15 | Donnerstag | 09:00 | 6 | -2.3 | 1.2 | 14.1 | 7.3 | 7.8 | 184 | 451 | 125 | 7586 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 500 | 3793 | 816 | 6190 | 89 | 675.2 | 114 | 864.8 | 13.6 | 103.2 | [6 empty] | 400 | 3.74 | 107 | 4.78 | 0.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.07 | 19.98 |  | 16.4 | 13.7 | 7 | 7 |  |  | 9 | 150 | 150 |  | 2h | 7 | 53.1 | 42 | 318.6 | 0 | 1.2 | 0.08 | 1.3 | 3.3 | 25 | 0.25 | 1.9 | 355 | 42 | 3.6 | 82 | 283 |  |  | 20 | 9.3 | 79 | 21 | 0 | 53 | 19 | 0.051 | 3.1 | 68 |  | 28.2 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3408 | 0 | 2431 | 18.6 | 1 |  | 1501 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 3071 | 2215 | 92 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 488 | 1795 | 2215 | 2215 | 0 | 4010 | 1791 | 65 | 0 | 8145
2022-12-16 | Freitag | 08:00 | 6 | -1.7 | 0.3 | 13.7 | 7.4 | 7.9 | 246 | 519 | 144 | 9240 | [26 empty] | 440 | 3.62 | 122 | 5.24 | 0.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.16 | 19.98 |  | 16.2 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 12.7 | 140 | 140 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 286 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 47 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.9 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3427 | 0 | 2331 |  |  |  | 1456 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1033 | 3189 | 2331 | 58 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 538 | 1755 | 2332 | 2332 | 0 | 4087 | 1818 | 69 | 0 | 9788
2022-12-17 | Samstag | 07:00 | 2 | -7.3 | 1.1 | 13.8 | 7.5 | 7.8 | 199 | 414 | 115 | 7075 | [26 empty] | 410 | 3.56 | 115 | 5.14 | 0.7 | 2 | 1.7 |  |  | 2.37 | 19.98 |  | 16.1 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 8.7 | 120 | 120 | [14 empty] | 274 | 41 |  |  | 308 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 49.585 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3361 | 0 | 2476 |  |  |  | 1467 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 986 | 3072 | 2229 | 77 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 909 | 1313 | 2230 | 2230 | 0 | 3543 | 1433 | 43 | 0 | 7645
2022-12-18 | Sonntag | 07:00 | 2 | -6.8 | -1.6 | 13 | 7.6 | 8.1 | 152 | 311 | 86 | 5641 | [26 empty] | 410 | 3.42 | 120 | 4.38 | 0.7 | 2.1 | 1.7 |  |  | 3.86 | 19.98 |  | 15.5 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 9.8 | 130 | 140 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 238 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3778 | 0 | 2402 |  |  |  | 1474 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 146 | 540 | 326 | 1001 | 3118 | 2273 | 38 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | 2599 | 2599 | 112 | 3184 | 1196 | 42 | 0 | 6128
2022-12-19 | Montag | 08:00 | 2 | -4.5 | 1.9 | 13.4 | 7.7 | 8 | 165 | 420 | 117 | 6928 | [26 empty] | 410 | 3.54 | 116 | 4.44 | 0.7 | 2.1 | 1.6 |  |  | 6.5 | 9.14 |  | 15.3 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 9.5 | 130 | 130 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 186 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 108 |  | 0.1 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3514 | 32 | 2625 |  |  |  | 1247 | 1071 | 6 | 0 | 0 | 324 | 1169 | 751 | 678 | 2136 | 1539 | 69 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1222 | 187 | 1409 | 2290 | 2290 | 18 | 3681 | 1529 | 72 | 0 | 7470
2022-12-20 | Dienstag | 10:00 | 2 | -3.5 | 2.7 | 13.7 | 7.6 | 8 | 165 | 380 | 106 | 7016 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 2526 | 639 | 4483 | 45 | 315.7 | 82 | 575.3 | 11 | 77.2 | [6 empty] | 400 | 3.46 | 116 | 4.42 | 0.7 | 2 | 1.7 |  |  | 8.05 | 0 |  | 15.6 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 10.5 | 140 | 150 |  | 24h | 4 | 28.1 | 28 | 196.4 | 0.2 | 5.5 | 0.83 | 6.5 | 8.5 | 59.6 | 0.53 | 3.7 | 356 | 43 |  |  | 332 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 69 |  | 0.064 |  |  |  | 27.76 | 23.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3093 | 366 | 2444 | 18.6 | 0.9 |  | 1293 | 949 | 65 | 0 | 0 | 203 | 725 | 474 | 746 | 2367 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 366 | 1250 | 393 | 1643 | 2154 | 2153 | 0 | 3797 | 1553 | 57 | 0 | 7701
2022-12-21 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -0.2 | 2.1 | 12.4 | 7.4 | 8 | 149 | 814 | 226 | 11633 | [26 empty] | 410 | 3.34 | 123 | 4.3 | 0.6 | 2.4 | 1.6 |  |  | 5.18 | 0 |  | 15.4 | 12.9 | 6.9 | 7 |  |  | 14.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 361 | 44 |  |  | 291 |  |  | 19 |  |  | 21 | 4.5 | 93 |  | 0.086 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3350 | 24 | 2369 |  |  |  | 1339 | 983 | 4 | 0 | 0 | 622 | 2214 | 1411 | 332 | 1059 | 748 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1555 | 402 | 1957 | 2159 | 2159 | 0 | 4116 | 1711 | 74 | 0 | 12155
2022-12-22 | Donnerstag | 08:00 | 5 | 0.3 | 8.4 | 10.6 | 7.3 | 8.2 | 237 | 1627 | 452 | 19725 |  |  |  | 4.5 | [22 empty] | 360 | 3.18 | 113 | 6.76 | 0.7 | 2.5 | 1.6 |  |  | 3.64 | 0 |  | 13.7 | 11.6 | 6.8 | 7 |  |  | 23.7 | 150 | 160 | [14 empty] | 375 | 45 | 3.7 | 81 | 258 |  |  | 18 | 9.9 | 79 | 21 | 0 | 61 | 18.4 | 0.057 | 3.2 | 67 |  | 27.78 | 23.1 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3568 | 0 | 2549 | 16.6 | 1 | 62.4 | 1379 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3566 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 367 | 2036 | 2284 | 2284 | 0 | 4319 | 1751 | 63 | 0 | 19769
2022-12-23 | Freitag | 10:00 | 5 | 4.6 | 10.1 | 10.3 | 7.6 | 8.1 | 334 | 1665 | 463 | 25609 |  | 17 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 7683 | 503 | 12881 | 40 | 1024.4 | 64 | 1639 | 8.4 | 215.1 | [6 empty] | 300 | 2.14 | 140 | 4.1 | 0.5 | 2.8 | 1.6 |  |  | 3.94 | 13.26 |  | 12.6 | 10.2 | 6.7 | 6.8 | 4 | 102.4 | 12.9 | 170 | 160 |  | 2h | 3 | 76.8 | 29 | 742.7 | 0.1 | 5.1 | 0.71 | 5.9 | 7.9 | 202.3 | 0.42 | 10.8 | 375 | 38 |  |  | 190 |  |  | 14 |  |  | 25 | 0 | 28 |  | 51.529 | [5 empty] | 37 | 38 | 7.1 | 7.3 | 36.8 | 38.2 | 7.1 | 7.3 | 3199 | 17 | 2282 |  |  |  | 1103 | 908 | 6 | 0 | 0 | 908 | 3200 | 1991 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1537 | 701 | 2238 | 1993 | 1993 | 0 | 4231 | 1685 | 65 | 0 | 21062
2022-12-24 | Samstag | 06:00 | 3 | 6.8 | 10.1 | 11 | 7.4 | 8 | 362 | 1625 | 451 | 18541 | [26 empty] | 280 | 2.2 | 127 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 2 |  |  | 3.94 | 19.98 |  | 13.1 | 10.6 | 6.7 | 6.8 |  |  | 6.8 | 160 | 160 | [14 empty] | 290 | 36 |  |  | 180 |  |  | 15 |  |  | 25 | 0 | 42 |  | 0.04 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 1961 | 1131 | 2118 |  |  |  | 926 | 559 | 217 | 0 | 0 | 555 | 1951 | 1214 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 213 | 1119 | 690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 634 | 1167 | 1801 | 1905 | 1215 | 0 | 3706 | 1407 | 66 | 0 | 17143
2022-12-25 | Sonntag | 08:00 | 1 | 2.2 | 10.4 | 12.1 | 7.6 | 8.1 | 189 | 476 | 132 | 7672 | [26 empty] | 320 | 3.5 | 91 | 4.98 | 0.6 | 2.5 | 1.7 |  |  | 4.66 | 19.98 |  | 14 | 11.3 | 6.7 | 6.8 |  |  | 2.4 | 160 | 170 | [14 empty] | 291 | 41 |  |  | 187 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 26 |  | 0.025 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2538 | 539 | 2058 | 16.6 | 1 |  | 995 | 716 | 105 | 0 | 0 | 703 | 2511 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 105 | 539 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 1897 | 1557 | 0 | 3020 | 1122 | 50 | 0 | 6503
2022-12-26 | Montag | 07:00 | 3 | 1.5 | 8.1 | 11.9 | 7.4 | 8 | 181 | 1626 | 452 | 9520 | [26 empty] | 400 | 3.46 | 116 | 4.86 | 0.5 | 2.7 | 1.6 |  |  | 3.92 | 19.98 |  | 14.5 | 11.8 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.9 | 250 | 240 | [14 empty] | 375 | 38 |  |  | 215 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2500 | 515 | 1953 |  |  |  | 1009 | 743 | 116 | 0 | 0 | 226 | 870 | 508 | 497 | 1584 | 1088 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 116 | 515 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 2067 | 1596 | 9 | 3219 | 1161 | 44 | 0 | 7651
2022-12-27 | Dienstag | 08:00 | 7 | -1.7 | 6.8 | 12 | 7.6 | 8.1 | 172 | 1637 | 455 | 9201 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 160 | 1472 | 258 | 2374 | 70 | 644.1 | 89 | 818.9 | 9.9 | 91.1 | [6 empty] | 420 | 3.5 | 120 | 4.28 | 0.6 | 2.5 | 1.4 |  |  | 5.22 | 11.11 |  | 14.1 | 11.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.9 | 180 | 200 |  | 2h | 3 | 27.6 | 15 | 138 | 0.2 | 3.1 | 0.17 | 3.4 | 5.4 | 49.7 | 0.62 | 5.7 | 376 | 39 |  |  | 236 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 109 |  | 0.105 |  |  |  | 19.6 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 2268 | 762 | 2057 |  |  | 62.3 | 1032 | 700 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 2196 | 1509 | 15 | 37 | 43 | 245 | 138 | 99 | 453 | 333 | 13 | 64 | 1095 | 460 | 1555 | 1980 | 1509 | 0 | 3535 | 1250 | 60 | 0 | 8130
2022-12-28 | Mittwoch | 08:00 | 1 | -2.6 | 6.5 | 12.9 | 7.8 | 8.1 | 182 | 354 | 98 | 6750 | [26 empty] | 380 | 3.68 | 103 | 4.88 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  | 9.4 | 1.55 |  | 14.8 | 11.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.3 | 220 | 220 | [14 empty] | 375 | 45 | 1.2 | 82 | 245 |  |  | 16 | 9.2 | 74 | 21 | 0 | 78 | 17.7 | 0.075 | 3 | 65 |  |  | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2694 | 556 | 2259 | 18 | 0.8 |  | 1079 | 845 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798 | 2527 | 1802 | 47 | 147 | 0 | 0 | 1 | 105 | 488 | 356 | 0 | 0 | 846 | 351 | 1198 | 2154 | 1803 | 0 | 3351 | 1233 | 51 | 0 | 7205
2022-12-29 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.7 | 10.6 | 12.9 | 7.2 | 8.1 | 175 | 402 | 112 | 6702 | [26 empty] | 380 | 3.48 | 109 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 8.7 | 0.56 |  | 15.2 | 12.5 | 6.9 | 6.9 |  |  | 2.1 | 210 | 220 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 247 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 55 |  | 0.053 |  |  |  | 19.64 | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2521 | 670 | 2151 |  |  |  | 1091 | 781 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770 | 2409 | 1721 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 145 | 664 | 487 | 1 | 6 | 815 | 227 | 1042 | 2208 | 1722 | 3 | 3247 | 1198 | 50 | 0 | 7195
2022-12-30 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.7 | 8.8 | 12.8 | 7.6 | 8 | 183 | 482 | 134 | 7577 | [26 empty] | 350 | 3.02 | 116 | 5.02 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 8.63 | 0.23 |  | 15.4 | 12.9 | 6.9 | 7 |  |  | 2.2 | 220 | 230 | [14 empty] | 374 | 42 |  |  | 249 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 62 |  | 51.884 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2877 | 228 | 2164 |  |  |  | 1305 | 896 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 2738 | 1933 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 228 | 164 | 0 | 0 | 808 | 323 | 1131 | 2098 | 1933 | 0 | 3229 | 1189 | 56 | 0 | 8216
2022-12-31 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.1 | 11.2 | 12.8 | 7.5 | 8 | 173 | 467 | 130 | 6599 | [26 empty] | 360 | 3.16 | 114 | 3.74 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 7.35 | 0.27 |  | 15.6 | 13.1 | 6.9 | 7 |  |  | 1.7 | 190 | 200 | [14 empty] | 288 | 42 |  |  | 247 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0.002 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 3156 | 0 | 2046 |  |  |  | 1249 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 995 | 3073 | 2223 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 514 | 677 | 2225 | 2225 | 3 | 2899 | 1036 | 36 | 0 | 6963
2023-01-01 | Sonntag | 07:00 | 1 | 1.4 | 10.4 | 12.5 | 7.5 | 7.9 | 154 | 314 | 87 | 5682 | [26 empty] | 340 | 3.1 | 110 | 3.78 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |  |  | 6.05 | 0.86 |  | 15.5 | 13 | 6.9 | 7 |  |  | 1.4 | 250 | 250 | [14 empty] | 290 | 43 |  |  | 210 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 2734 | 352 | 2237 |  |  |  | 1088 | 843 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 797 | 2535 | 1761 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0 | 76 | 352 | 256 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 2017 | 1761 | 2 | 2777 | 982 | 38 | 0 | 6125
2023-01-02 | Montag | 08:00 | 1 | 0 | 7.7 | 13 | 7.3 | 8 | 154 | 379 | 105 | 6535 | [26 empty] | 320 | 3.28 | 98 | 3.9 | 0.7 | 2.4 | 1.4 |  |  | 9.82 | 1.46 |  | 15.5 | 12.9 | 6.9 | 7 |  |  | 2.1 | 230 | 230 | [14 empty] | 376 | 43 |  |  | 192 |  |  | 12 |  |  | 24 | 13.4 | 94 |  | 0.085 |  |  |  | 20.18 | 24.1 | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2431 | 845 | 2226 |  |  |  | 1014 | 707 | 163 | 0 | 0 | 410 | 1482 | 914 | 286 | 929 | 633 | 11 | 20 | 148 | 763 | 486 | 0 | 0 | 0 | 15 | 82 | 998 | 197 | 1195 | 2033 | 1547 | 3 | 3225 | 1256 | 60 | 0 | 7029
2023-01-03 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.1 | 8.2 | 13.5 | 7.3 | 7.8 | 160 | 375 | 104 | 6963 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 270 | 1880 | 648 | 4512 | 69 | 480.4 | 94 | 654.5 | 8 | 55.7 | [6 empty] | 340 | 3.32 | 102 | 4.06 | 0.7 | 1.6 | 1.2 |  |  | 9.18 | 0.81 |  | 15.9 | 13.3 | 6.6 | 7 | 2 | 13.9 | 2.4 | 210 | 210 |  | 2h | 3 | 20.9 | 21 | 146.2 | 0.2 | 7.7 | 0.78 | 8.7 | 10.7 | 74.5 | 1.5 | 10.4 | 375 | 41 | 3 | 90 | 310 |  |  | 17 | 9.1 | 75 | 22 | 0 | 92 |  | 0.083 | 2.8 | 66 |  |  | 23.5 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3095 | 36 | 2110 | 14.6 | 0.9 |  | 1174 | 871 | 10 | 0 | 0 | 860 | 3076 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1093 | 321 | 1414 | 1920 | 1919 | 0 | 3334 | 1231 | 53 | 0 | 7700
2023-01-04 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.6 | 9.6 | 13.8 | 7.5 | 7.8 | 200 | 378 | 105 | 7197 | [26 empty] | 310 | 3.08 | 101 | 3.78 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | g | g | 8.9 | 0.88 |  | 16.1 | 13.4 | 6.8 | 6.9 |  |  | 1.8 | 270 | 270 | [14 empty] | 376 | 40 |  |  | 303 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 75 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3063 | 24 | 2070 |  |  |  | 1179 | 851 | 8 | 0 | 0 | 851 | 3061 | 1921 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1007 | 346 | 1353 | 1923 | 1923 | 0 | 3276 | 1159 | 51 | 0 | 8059
2023-01-05 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.8 | 10.6 | 13.8 | 7.3 | 7.8 | 196 | 453 | 126 | 7188 | [26 empty] | 300 | 3.1 | 97 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 8.33 | 0.76 |  | 16.2 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 1.7 | 250 | 260 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 305 |  |  | 18 |  |  | 22 | 3.3 | 71 |  | 0.064 |  |  |  | 20.78 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3073 | 24 | 2095 |  |  |  | 1178 | 879 | 9 | 0 | 0 | 879 | 3074 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1065 | 322 | 1386 | 1920 | 1920 | 0 | 3306 | 1243 | 53 | 0 | 7996
2023-01-06 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.4 | 10.9 | 13.9 | 7.6 | 7.9 | 199 | 356 | 99 | 6621 | [26 empty] | 290 | 2.92 | 99 | 3.48 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 7.93 | 0.63 |  | 16.4 | 13.9 | 6.9 | 7 |  |  | 1.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 319 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 32 |  | 0.028 |  |  |  | 21.74 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 3060 | 7 | 1999 |  |  |  | 1241 | 883 | 3 | 0 | 0 | 883 | 3059 | 1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1138 | 1138 | 1921 | 1921 | 0 | 3059 | 1091 | 45 | 0 | 7306
2023-01-07 | Samstag | 07:00 | 2 | 0.4 | 10.5 | 12.8 | 7.6 | 7.9 | 152 | 319 | 89 | 5779 | [26 empty] | 290 | 2.78 | 104 | 3.72 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 9.08 | 0.67 |  | 16.3 | 13.9 | 6.9 | 7 |  |  | 1.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 327 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3071 | 8 | 1986 |  |  |  | 1149 | 892 | 2 | 0 | 0 | 892 | 3070 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 262 | 694 | 955 | 1919 | 1919 | 0 | 2874 | 1003 | 34 | 0 | 6429
2023-01-08 | Sonntag | 08:00 | 1 | -1.1 | 4.6 | 12.7 | 7.7 | 8 | 147 | 344 | 96 | 5843 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 230 | 1344 | 410 | 2396 | 28 | 163.6 | 48 | 280.5 | 4.9 | 28.6 | [6 empty] | 280 | 2.38 | 118 | 3.02 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 9.95 | 0.74 |  | 15.7 | 13.2 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1.2 | 200 | 200 |  | 24h | 2 | 11.7 | 16 | 93.5 | 0 | 9.6 | 0.02 | 9.7 | 11.7 | 68.4 | 0.82 | 4.8 | 291 | 40 |  |  | 329 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2839 | 337 | 2257 |  |  |  | 1083 | 788 | 72 | 0 | 0 | 788 | 2838 | 1757 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 276 | 174 | 0 | 0 | 0 | 19 | 61 | 0 | 1089 | 1089 | 1932 | 1758 | 0 | 3020 | 1016 | 38 | 0 | 6489
2023-01-09 | Montag | 11:00 | 1 | 2.2 | 7.2 | 13.4 | 7.5 | 8 | 176 | 419 | 116 | 7425 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 300 | 2228 | 638 | 4737 | 49 | 363.8 | 64 | 475.2 | 10.2 | 75.7 | [6 empty] | 270 | 2.48 | 109 | 3.32 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 13.98 | 2.06 |  | 15.5 | 12.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2 | 240 | 230 |  | 24h | 4 | 29.7 | 22 | 163.4 | 0.7 | 11.6 | 1.6 | 13.9 | 15.9 | 118.1 | 1.13 | 8.4 | 376 | 41 |  |  | 187 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 126 |  | 0.106 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 2294 | 723 | 1994 | 15.1 | 0.8 |  | 1082 | 682 | 160 | 0 | 0 | 288 | 1035 | 644 | 383 | 1234 | 845 | 11 | 23 | 1 | 7 | 0 | 151 | 674 | 503 | 9 | 42 | 1205 | 346 | 1550 | 1992 | 1489 | 1 | 3541 | 1476 | 67 | 0 | 8038
2023-01-10 | Dienstag | 08:00 | 3 | -0.6 | 6.1 | 13.2 | 7.2 | 7.9 | 194 | 758 | 211 | 8121 | [26 empty] | 290 | 2.54 | 114 | 3.64 | 0.5 | 2 | 1.3 | g | g | 15.74 | 0.84 |  | 15.6 | 13 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3 | 230 | 230 | [14 empty] | 372 | 39 |  |  | 66 |  |  | 5 |  |  | 30 | 0 | 72 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 2297 | 624 | 1874 |  |  | 59.7 | 980 | 708 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 691 | 2245 | 1538 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 134 | 615 | 454 | 3 | 9 | 1028 | 254 | 1282 | 1995 | 1541 | 2 | 3275 | 1445 | 65 | 0 | 8602
2023-01-11 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -1.3 | 6.9 | 13.2 | 7.5 | 7.9 | 181 | 804 | 223 | 9118 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 290 | 2.78 | 104 | 3.66 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 13.23 | 0.13 |  | 15.6 | 13.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.8 | 210 | 200 | [14 empty] | 376 | 38 |  |  | 76 |  |  | 6 |  |  | 30 | 6.2 | 56 |  | 45.919 |  |  |  | 21.14 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 2347 | 551 | 1923 |  |  |  | 1026 | 724 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 2318 | 1590 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114 | 521 | 384 | 6 | 30 | 1035 | 225 | 1260 | 1974 | 1590 | 2 | 3233 | 1373 | 64 | 0 | 9623
2023-01-12 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 2.6 | 8.7 | 13.4 | 7.2 | 7.9 | 191 | 446 | 124 | 7082 | [26 empty] | 310 | 2.94 | 105 | 3.82 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 9.75 | 0.03 |  | 15.5 | 12.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2 | 220 | 210 | [14 empty] | 375 | 39 | 3.3 | 79 | 287 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 27 |  | 0.023 | 2.8 | 64 |  |  | 24.1 | 37.8 | 38 |  | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.5 | 7.3 | 2447 | 450 | 1901 | 14.8 | 0.8 |  | 1069 | 761 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 740 | 2387 | 1635 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 96 | 450 | 330 | 1 | 0 | 1036 | 239 | 1275 | 1965 | 1635 | 3 | 3237 | 1284 | 48 | 0 | 7722
2023-01-13 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.2 | 11.2 | 13.2 | 7.4 | 7.9 | 169 | 831 | 231 | 8880 | [26 empty] | 320 | 2.46 | 130 | 3.42 | 0.6 | 2.2 | 1.2 |  |  | 8.46 | 0.52 |  | 15.7 | 13.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 345 | 41 |  |  | 197 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 67 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.3 | 3103 | 0 | 2439 |  |  |  | 1230 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 868 | 2823 | 1920 | 90 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 398 | 1583 | 1921 | 1921 | 1 | 3503 | 1470 | 64 | 0 | 9454
2023-01-14 | Samstag | 07:00 | 1 | 1.4 | 8.1 | 13.7 | 7.7 | 7.9 | 185 | 805 | 224 | 7318 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 320 | 2342 | 446 | 3264 | 42 | 307.4 | 57 | 417.1 | 5.1 | 37.3 | [6 empty] | 320 | 2.78 | 115 | 3.6 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.74 | 0.1 |  | 15.6 | 13 | 6.9 | 6.9 | 3 | 22 | 2.4 | 210 | 200 |  | 2h | 4 | 29.3 | 18 | 131.7 | 0.1 | 4.1 | 0.62 | 4.8 | 6.8 | 49.8 | 0.73 | 5.3 | 291 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 2811 | 0 | 1713 |  |  |  | 1114 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 865 | 2788 | 1921 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 588 | 776 | 1923 | 1923 | 3 | 2696 | 1192 | 43 | 0 | 7682
2023-01-15 | Sonntag | 05:00 | 3 | 1.6 | 10.4 | 12.1 | 7.5 | 8 | 236 | 832 | 231 | 9006 | [26 empty] | 320 | 2.92 | 110 | 3.66 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 4.42 | 0.13 |  | 15.1 | 12.8 | 6.9 | 6.9 |  |  | 2.8 | 180 | 190 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 45.998 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 2801 | 16 | 1742 |  |  |  | 1044 | 872 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 2797 | 1919 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 781 | 781 | 1919 | 1919 | 7 | 2693 | 1135 | 42 | 0 | 9389
2023-01-16 | Montag | 08:00 | 2 | -1.8 | 5.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 152 | 413 | 115 | 7310 | [26 empty] | 380 | 3.22 | 118 | 4.24 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | g | g | 7.29 | 1.14 |  | 15.1 | 12.3 | 6.8 | 6.9 |  |  | 2.5 | 230 | 220 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 230 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 86 |  | 0.072 |  |  |  |  | 23.6 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 2297 | 780 | 2102 |  |  |  | 1012 | 674 | 158 | 0 | 0 | 381 | 1361 | 844 | 282 | 916 | 628 | 11 | 22 | 148 | 740 | 477 | 0 | 2 | 1 | 9 | 37 | 1489 | 302 | 1791 | 1950 | 1472 | 1 | 3740 | 1690 | 58 | 0 | 7906
2023-01-17 | Dienstag | 13:00 | 2 | -1.7 | 4 | 13.8 | 7.4 | 8 | 197 | 478 | 133 | 7584 |  | 15 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 410 | 3109 | 797 | 6044 | 46 | 348.9 | 66 | 500.5 | 8.1 | 61.4 | [6 empty] | 360 | 3.04 | 118 | 4.44 | 0.5 | 2 | 1.3 |  |  | 5.2 | 0.83 |  | 15.7 | 12.8 | 6.9 | 7 | 3 | 22.8 | 5.6 | 210 | 200 |  | 24h | 7 | 53.1 | 35 | 265.4 | 0.1 | 3.9 | 0.42 | 4.4 | 6.4 | 48.5 | 1.01 | 7.7 | 376 | 43 | 2.4 | 85 | 296 |  |  | 17 | 9.7 | 75 | 22 | 0 | 73 |  | 0.061 | 2.6 | 66 |  | 20.74 | 23.6 | 37.8 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 2589 | 614 | 2254 | 14.5 | 0.8 |  | 1138 | 727 | 122 | 0 | 0 | 708 | 2545 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 110 | 566 | 354 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 1601 | 615 | 2216 | 1937 | 1583 | 0 | 4153 | 1926 | 63 | 0 | 8371
2023-01-18 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -3.3 | 2.3 | 13.8 | 7.7 | 7.9 | 197 | 497 | 138 | 7377 | [26 empty] | 370 | 3.38 | 109 | 4.4 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.52 | 0.01 |  | 16 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 7.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 373 |  |  | 19 |  |  | 21 | 29.9 | 66 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3630 | 0 | 2725 |  |  |  | 1279 | 978 | 0 | 0 | 0 | 885 | 3126 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 93 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 577 | 2440 | 2009 | 2009 | 0 | 4449 | 2099 | 68 | 0 | 8222
2023-01-19 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -1.3 | 2.7 | 14 | 7.7 | 8 | 207 | 433 | 120 | 7595 | [26 empty] | 380 | 3.04 | 125 | 4.16 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 5.06 | 0.01 |  | 16.1 | 13.3 | 6.9 | 7 |  |  | 8.1 | 190 | 200 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 342 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 64 |  | 0.053 |  |  |  | 19.18 | 23.6 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 3080 | 398 | 1964 | 14.7 | 0.8 | 64.4 | 1241 | 847 | 78 | 0 | 0 | 740 | 2711 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 107 | 369 | 78 | 398 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 552 | 2106 | 1940 | 1684 | 0 | 4046 | 1880 | 58 | 0 | 8386
2023-01-20 | Freitag | 08:00 | 2 | -1.7 | 2.2 | 14 | 7.6 | 7.9 | 193 | 423 | 117 | 7564 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 310 | 2345 | 530 | 4009 | 71 | 537 | 94 | 711 | 8.2 | 62 | [6 empty] | 380 | 3.04 | 125 | 3.66 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.41 | 0 |  | 16.2 | 13.5 | 6.9 | 7 |  |  | 7.7 | 190 | 190 |  | 2h | 6 | 45.4 | 37 | 279.9 | 0 | 2.7 | 0.08 | 2.8 | 4.8 | 36.3 | 0.37 | 2.8 | 375 | 38 |  |  | 367 |  |  | 17 |  |  | 24 | 0 | 50 |  | 0.039 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3209 | 0 | 2085 |  |  |  | 1251 | 883 | 0 | 0 | 0 | 847 | 3122 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 36 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 578 | 2084 | 1945 | 1945 | 0 | 4029 | 1833 | 53 | 0 | 8305
2023-01-21 | Samstag | 07:00 | 6 | -2.5 | 0.2 | 13.2 | 7.7 | 7.9 | 177 | 376 | 104 | 6359 | [26 empty] | 380 | 3.02 | 126 | 4.26 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.73 | 0.09 |  | 16 | 13.3 | 7 | 7 |  |  | 4.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 395 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3702 | 0 | 2252 |  |  |  | 1428 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 860 | 3205 | 1980 | 133 | 442 | 297 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1018 | 1348 | 2277 | 2277 | 12 | 3613 | 1468 | 33 | 0 | 7023
2023-01-22 | Sonntag | 07:00 | 2 | -2.2 | 2.8 | 12.2 | 7.5 | 8.1 | 138 | 327 | 91 | 5728 | [26 empty] | 380 | 2.94 | 129 | 3.88 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 5.63 | 0.91 |  | 15.2 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 2.7 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 416 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3603 | 0 | 2198 |  |  |  | 1336 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1809 | 1089 | 510 | 1685 | 1146 | 35 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1161 | 2233 | 2235 | 29 | 3366 | 1254 | 26 | 0 | 6424
2023-01-23 | Montag | 08:00 | 2 | -1.2 | 4.1 | 13.4 | 7.2 | 7.9 | 166 | 444 | 123 | 7595 | [26 empty] | 350 | 2.72 | 129 | 3.76 | 0.4 | 2.7 | 1.3 |  |  | 8.27 | 1.24 |  | 15.3 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 5 | 230 | 230 | [14 empty] | 376 | 40 |  |  | 334 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 141 |  | 0.11 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3114 | 0 | 1982 |  |  |  | 1269 | 939 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 31 | 864 | 2839 | 1951 | 59 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 470 | 2193 | 1982 | 1982 | 0 | 4174 | 1838 | 67 | 0 | 8345
2023-01-24 | Dienstag | 08:00 | 2 | 1.2 | 5 | 13.8 | 7.2 | 7.8 | 50 | 757 | 210 | 7598 | [26 empty] | 360 | 3.06 | 118 | 3.84 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 5.46 | 0.31 |  | 15.9 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 6.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 355 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 55 |  | 0.043 |  |  |  | 20.42 | 23.6 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3093 | 0 | 2063 |  |  |  | 1281 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 920 | 2956 | 2087 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 492 | 1797 | 2089 | 2089 | 1 | 3885 | 1733 | 55 | 0 | 8382
2023-01-25 | Mittwoch | 10:00 | 2 | 0.1 | 2.2 | 13.6 |  | 7.2 | 202 | 403 | 112 | 7650 |  | 15 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 870 | 6656 | 1225 | 9371 | 96 | 734.4 | 120 | 918 | 16.2 | 123.9 | [6 empty] | 340 | 3.12 | 109 | 4.02 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 4.5 | 0.24 |  | 16.2 | 13.5 | 7 | 7 | 3 | 23 | 7 | 220 | 220 |  | 2h | 4 | 30.6 | 32 | 244.8 | 0 | 2.7 | 0.04 | 2.8 | 4.8 | 36.7 | 0.55 | 4.2 | 377 | 40 | 3.7 | 80 | 397 |  |  | 16 | 9.8 | 74 | 23 | 5.1 | 63 |  | 0.047 | 2.9 | 62 |  |  | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3196 | 0 | 2167 | 14.4 | 0.9 |  | 1328 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 966 | 3092 | 2193 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 419 | 1969 | 2193 | 2193 | 1 | 4161 | 1855 | 58 | 0 | 8466
2023-01-26 | Donnerstag | 08:00 | 3 | -0.6 | 0.3 | 15 | 7 | 7 | 197 | 421 | 117 | 7380 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 480 | 3542 | 802 | 5919 | 48 | 354.2 | 78 | 575.6 | 9.3 | 68.6 | [6 empty] | 360 | 3.22 | 112 | 4.26 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | g | g | 4.43 | 0.17 |  | 16.2 | 13.6 | 7 | 7 |  |  | 7.2 | 200 | 190 |  | 24h | 4 | 29.5 | 35 | 258.3 | 0 | 3.7 | 0.09 | 3.8 | 5.8 | 42.8 | 0.43 | 3.2 | 375 | 39 |  |  | 390 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 56 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3604 | 0 | 2268 | 14.2 | 0.9 |  | 1431 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 104 | 375 | 233 | 1010 | 3177 | 2323 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 471 | 1484 | 2555 | 2556 | 12 | 4028 | 1741 | 56 | 0 | 8161
2023-01-27 | Freitag | 08:00 | 6 | -0.8 | 0.9 | 15 | 7 | 7 | 178 | 452 | 126 | 7814 | [26 empty] | 340 | 2.76 | 123 | 3.54 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.28 | 0.14 |  | 16 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 8.5 | 190 | 190 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 173 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 45 |  | 0.039 |  |  |  | 19.66 | 24.1 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 3283 | 0 | 2022 |  |  | 61.8 | 1381 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1042 | 3263 | 2398 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 344 | 1343 | 2399 | 2398 | 2 | 3740 | 1761 | 59 | 0 | 8442
2023-01-28 | Samstag | 07:00 | 2 | -1.6 | 1.6 | 15 | 7 | 7 | 183 | 351 | 97 | 6646 | [26 empty] | 360 | 3.04 | 118 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.37 | 0.16 |  | 16 | 13.4 | 7 | 7 |  |  | 5.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 291 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2947 | 108 | 1936 |  |  |  | 1182 | 909 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2945 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 108 | 282 | 737 | 1019 | 2064 | 2065 | 3 | 3080 | 1495 | 40 | 0 | 6979
2023-01-29 | Sonntag | 07:00 | 2 | -1.3 | 1.6 | 15 | 7 | 7 | 129 | 370 | 103 | 5762 | [26 empty] | 400 | 3.26 | 123 | 3.82 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.51 | 0.28 |  | 15.4 | 13 | 7 | 7.1 |  |  | 4.1 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2807 | 155 | 1829 |  |  |  | 1134 | 852 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2806 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 155 | 0 | 901 | 901 | 1919 | 1919 | 2 | 2818 | 1255 | 39 | 0 | 5977
2023-01-30 | Montag | 08:00 | 2 | -2.5 | 3.3 | 15 | 7 | 7 | 163 | 463 | 129 | 7494 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 680 | 5096 | 1008 | 7554 | 51 | 382.2 | 76 | 569.5 | 9.1 | 68.2 | [6 empty] | 420 | 3.26 | 129 | 4.56 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 5.32 | 0.33 |  | 15.1 | 12.3 | 6.9 | 7 |  |  | 6.1 | 180 | 170 |  | 24h | 7 | 52.5 | 36 | 269.8 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.7 | 5.7 | 42.7 | 0.36 | 2.7 | 382 | 40 |  |  | 233 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 79 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2666 | 737 | 2438 |  |  |  | 1131 | 747 | 129 | 0 | 0 | 430 | 1684 | 1008 | 270 | 897 | 608 | 47 | 124 | 109 | 568 | 364 | 0 | 1 | 1 | 21 | 173 | 1627 | 336 | 1962 | 1981 | 1616 | 1 | 3943 | 1741 | 62 | 0 | 8098
2023-01-31 | Dienstag | 08:00 | 2 | 2 | 5.3 | 15 | 7 | 7 | 178 | 412 | 114 | 7243 | [26 empty] | 440 | 3.1 | 142 | 4.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 5.11 | 0.12 |  | 15.3 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 190 | 180 | [14 empty] | 374 | 41 |  |  | 348 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 66 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3366 | 0 | 2423 |  |  |  | 1247 | 915 | 0 | 0 | 0 | 829 | 3144 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 86 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 632 | 2319 | 1922 | 1922 | 0 | 4241 | 1968 | 57 | 0 | 8150
2023-02-01 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.3 | 5.7 | 15 | 7 | 7 | 182 | 400 | 111 | 7294 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 420 | 3.56 | 118 | 4.46 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.24 | 0.29 |  | 15.6 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 10.5 | 180 | 170 | [14 empty] | 376 | 41 |  |  | 346 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 45 |  | 0.039 |  |  |  | 20.6 | 24.1 | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3317 | 0 | 2259 |  |  |  | 1313 | 906 | 0 | 0 | 0 | 888 | 3286 | 2071 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | 575 | 1964 | 2071 | 2072 | 0 | 4035 | 1844 | 58 | 0 | 8137
2023-02-02 | Donnerstag | 08:00 | 6 | 0.5 | 4.2 | 15 | 7 | 7 | 202 | 1665 | 462 | 26524 |  | 29 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 260 | 6896 | 534 | 14164 | 29 | 769.2 | 74 | 1962.8 | 6.4 | 169.8 | [6 empty] | 340 | 3 | 113 | 5.22 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 4.77 | 0.48 |  | 12.7 | 11 | 6.7 | 7 | 3 | 79.6 | 66 | 170 | 160 |  | 2h | 8 | 212.2 | 46 | 1220.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | 114.1 | 0.35 | 9.3 | 375 | 36 | 2.8 | 88 | 176 |  |  | 11 | 9.7 | 79 | 28 | 0 | 71 |  | 0.062 | 2.6 | 64 |  |  | 23.7 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3337 | 0 | 2182 | 14.6 | 0.9 |  | 1220 | 907 | 0 | 0 | 0 | 886 | 3289 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 597 | 2760 | 2071 | 2071 | 0 | 4831 | 2112 | 82 | 43 | 25652
2023-02-03 | Freitag | 08:00 | 5 | 0.6 | 5.7 | 15 | 7 | 7 | 692 | 1652 | 459 | 34464 | [26 empty] | 330 | 2.68 | 123 | 6.06 | 0.4 | 2 | 1.1 | g | g | 2.53 | 0.34 |  | 8.9 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |  |  | 44.2 | 110 | 100 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 22 |  | 0.019 | [5 empty] | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2817 | 450 | 2435 |  |  | 59.5 | 837 | 766 | 84 | 0 | 0 | 709 | 2683 | 1636 | 2 | 0 | 2 | 55 | 131 | 77 | 426 | 255 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1719 | 901 | 2620 | 1893 | 1638 | 0 | 4513 | 2033 | 51 | 15 | 32483
2023-02-04 | Samstag | 07:00 | 5 | -3 | 5.3 | 15 | 7 | 7 | 374 | 1615 | 449 | 12757 | [26 empty] | 440 | 3.52 | 125 | 5.04 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.32 | 0 |  | 11.2 | 8.3 | 6.6 | 6.8 |  |  | 14.8 | 150 | 140 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 115 |  |  | 9 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 880 | 2309 | 2260 |  |  |  | 654 | 237 | 425 | 0 | 0 | 232 | 872 | 526 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 403 | 2223 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 331 | 1123 | 1454 | 1887 | 527 | 0 | 3341 | 1319 | 55 | 0 | 12474
2023-02-05 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5.4 | 3.1 | 15 | 7 | 7 | 216 | 461 | 128 | 8403 | [26 empty] | 470 | 3.86 | 122 | 5.36 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.64 | 0 |  | 12.2 | 9.5 | 6.8 | 6.8 |  |  | 6.3 | 210 | 190 | [14 empty] | 291 | 41 |  |  | 231 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2584 | 749 | 2427 |  |  |  | 922 | 671 | 139 | 0 | 0 | 671 | 2583 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 517 | 311 | 0 | 0 | 0 | 47 | 232 | 0 | 1449 | 1449 | 1888 | 1577 | 0 | 3337 | 1148 | 71 | 0 | 8636
2023-02-06 | Montag | 08:00 | 2 | -7.7 | 0.9 | 15 | 7 | 7 | 229 | 513 | 142 | 8698 | [26 empty] | 480 | 4.16 | 115 | 5.68 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.1 | 0.37 |  | 13.3 | 10.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | 6.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 237 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 73 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2799 | 480 | 2128 |  |  |  | 998 | 774 | 96 | 0 | 0 | 271 | 1069 | 653 | 458 | 1545 | 1041 | 45 | 187 | 0 | 0 | 0 | 66 | 307 | 225 | 30 | 173 | 1564 | 561 | 2126 | 1919 | 1694 | 0 | 4045 | 1642 | 95 | 0 | 9030
2023-02-07 | Dienstag | 09:00 | 2 | -8.5 | 1.1 | 15 | 7 | 7 | 239 | 500 | 139 | 8935 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 280 | 2502 | 495 | 4423 | 71 | 634.4 | 94 | 839.9 | 9.2 | 82.2 | [6 empty] | 480 | 4.26 | 113 | 5.88 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |  |  | 3.17 | 0.21 |  | 14.2 | 11.3 | 6.8 | 6.9 |  |  | 9.8 | 240 | 240 |  | 2h | 4 | 35.7 | 25 | 223.4 | 0.1 | 2.1 | 0.09 | 2.2 | 4.2 | 37.5 | 0.25 | 2.2 | 376 | 39 | 2.3 | 80 | 236 |  |  | 16 | 9.6 | 76 | 24 | 0 | 50 |  | 0.039 | 2.6 | 65 |  | 19.78 | 23.5 | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 2636 | 761 | 2288 | 14.2 | 0.9 |  | 1110 | 774 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 706 | 2366 | 1600 | 68 | 266 | 0 | 0 | 0 | 89 | 446 | 304 | 40 | 315 | 1608 | 661 | 2270 | 1907 | 1603 | 0 | 4177 | 1814 | 88 | 0 | 9223
2023-02-08 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -8.9 | 0.9 | 15 | 7 | 7 | 246 | 477 | 133 | 8878 | [26 empty] | 480 | 4.16 | 115 | 5.68 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 4.41 | 0.29 |  | 14.7 | 11.9 | 6.9 | 7 |  |  | 11.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 372 | 40 |  |  | 239 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 125 |  | 0.098 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3433 | 0 | 2476 |  |  |  | 1268 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 2835 | 1918 | 149 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 639 | 2508 | 1918 | 1918 | 0 | 4426 | 1985 | 71 | 0 | 9233
2023-02-09 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -8.3 | 3.3 | 15 | 7 | 7 | 212 | 478 | 133 | 8515 | [26 empty] | 480 | 4.14 | 116 | 5.64 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.66 | 0 |  | 14.9 | 12.2 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 200 | 190 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 219 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 45 |  | 0.035 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3302 | 0 | 2220 |  |  | 59.9 | 1319 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2838 | 1920 | 117 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 596 | 2078 | 1920 | 1920 | 0 | 3998 | 1801 | 53 | 0 | 8958
2023-02-10 | Freitag | 08:00 | 2 | -7.7 | 4 | 15 | 7 | 7 | 260 | 474 | 132 | 8865 | [26 empty] | 480 | 3.74 | 128 | 5.42 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | g | s | 3.22 | 0.1 |  | 15.2 | 12.5 | 6.9 | 7 |  |  | 11 | 220 | 230 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 149 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 41 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 3262 | 0 | 2211 |  |  |  | 1339 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843 | 2835 | 1920 | 107 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 574 | 1979 | 1921 | 1921 | 0 | 3900 | 1843 | 51 | 0 | 9378
2023-02-11 | Samstag | 07:00 | 2 | -5.6 | 5.6 | 15 | 7 | 7 | 235 | 397 | 110 | 7413 | [26 empty] | 480 | 4 | 120 | 5.74 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.12 | 0.19 |  | 15.2 | 12.7 | 7 | 7 |  |  | 7.4 | 200 | 210 | [14 empty] | 290 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 43.735 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 3187 | 0 | 2029 |  |  |  | 1170 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846 | 2837 | 1920 | 86 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 822 | 1162 | 1921 | 1921 | 2 | 3081 | 1517 | 36 | 0 | 12683
2023-02-12 | Sonntag | 07:00 | 2 | -0.6 | 6.8 | 15 | 7 | 7 | 184 | 407 | 113 | 6820 | [26 empty] | 520 | 4.28 | 121 | 5.64 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.68 |  | 14.9 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 5.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 291 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.4 | 2551 | 430 | 1952 |  |  |  | 1033 | 766 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 2471 | 1665 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 350 | 239 | 16 | 80 | 0 | 941 | 941 | 1904 | 1665 | 2 | 2843 | 1298 | 65 | 0 | 9557
2023-02-13 | Montag | 08:00 | 2 | -1 | 7.3 | 15 | 7 | 7 | 235 | 470 | 131 | 9013 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 3245 | 595 | 5363 | 38 | 342.5 | 64 | 576.8 | 7.9 | 71.2 | [6 empty] | 530 | 4.5 | 118 | 5.84 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.95 | 0.96 |  | 14.9 | 12.4 | 6.9 | 7 | 3 | 27 | 7.5 | 280 | 280 |  | 2h | 4 | 36.1 | 22 | 198.3 | 0 | 3 | 0.02 | 3.1 | 5.1 | 46 | 0.27 | 2.4 | 398 | 42 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 30 | 8 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2493 | 901 | 2281 |  |  |  | 972 | 714 | 151 | 0 | 0 | 411 | 1472 | 915 | 303 | 1006 | 675 | 0 | 0 | 107 | 587 | 365 | 0 | 0 | 0 | 44 | 313 | 1087 | 376 | 1462 | 1955 | 1590 | 1 | 3416 | 1658 | 87 | 0 | 9305
2023-02-14 | Dienstag | 08:00 | 2 | -0.4 | 3.4 | 15 | 7 | 7 | 201 | 463 | 129 | 8547 | [26 empty] | 550 | 4.62 | 119 | 6.34 | 0.3 | 2 | 1.1 |  |  | 5 | 0.55 |  | 15.4 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 9.5 | 260 | 250 | [14 empty] | 379 | 43 | 1.6 | 82 | 124 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 118 |  | 0.093 | 2.6 | 66 |  |  | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2352 | 899 | 2158 | 13.5 | 0.8 |  | 967 | 624 | 169 | 0 | 0 | 624 | 2352 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 775 | 471 | 0 | 0 | 0 | 30 | 125 | 1740 | 446 | 2186 | 1921 | 1449 | 0 | 4107 | 1956 | 70 | 0 | 9062
2023-02-15 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -1.1 | 2.4 | 15 | 7 | 7 | 214 | 518 | 144 | 8650 | [26 empty] | 560 | 4.62 | 121 | 6.76 | 0.2 | 2 | 1.1 |  |  | 4.19 | 0.01 |  | 15.5 | 13 | 6.9 | 7 |  |  | 11.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 378 | 43 |  |  | 218 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 71 |  | 0.055 |  |  |  | 28.01 | 23.1 | 37.7 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3160 | 146 | 2304 |  |  |  | 1107 | 823 | 36 | 0 | 0 | 823 | 3158 | 1934 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 146 | 1595 | 562 | 2157 | 1929 | 1935 | 0 | 4086 | 1867 | 65 | 0 | 9248
2023-02-16 | Donnerstag | 10:00 | 2 | -1.2 | 4.3 | 15 | 7 | 7 | 243 | 491 | 136 | 8979 | [26 empty] | 500 | 4.56 | 110 | 6.28 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 3.36 | 0.13 |  | 15.8 | 13.2 | 7 | 7 |  |  | 11.7 | 260 | 250 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 210 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 46 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 3131 | 91 | 2219 |  |  | 63.2 | 1182 | 824 | 24 | 0 | 0 | 824 | 3128 | 1928 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 91 | 1491 | 580 | 2071 | 1930 | 1930 | 0 | 4001 | 1824 | 63 | 0 | 9474
2023-02-17 | Freitag | 08:00 | 2 | 0.6 | 12.8 | 15 | 7 | 7 | 240 | 469 | 130 | 8922 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 270 | 2409 | 513 | 4577 | 32 | 285.5 | 51 | 455 | 6.4 | 57.1 | [6 empty] | 540 | 4.38 | 123 | 6.02 | 0.3 | 2 | 1.1 | g | g | 3.2 | 0.27 |  | 16 | 13.6 | 7 | 7 |  |  | 10.6 | 250 | 260 |  | 24h | 4 | 35.7 | 23 | 205.2 | 0 | 2.7 | 0.03 | 2.8 | 4.8 | 42.8 | 0.21 | 1.9 | 385 | 42 |  |  | 216 |  |  | 17 |  |  | 22 | 10.5 | 65 |  | 0.05 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 3268 | 36 | 2162 |  |  |  | 1356 | 891 | 10 | 0 | 0 | 884 | 3260 | 2038 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1536 | 555 | 2091 | 2040 | 2040 | 0 | 4131 | 1986 | 66 | 0 | 9440
2023-02-18 | Samstag | 08:00 | 1 | 9.6 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 209 | 382 | 106 | 7182 | [26 empty] | 550 | 4.68 | 118 | 6.48 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.18 | 0.26 |  | 16.2 | 13.8 | 7 | 7.1 |  |  | 6.9 | 250 | 260 | [14 empty] | 290 | 41 |  |  | 223 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 37.9 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 2998 | 0 | 1979 |  |  |  | 1376 | 1072 | 0 | 84 | 168 | 256 | 963 | 579 | 635 | 2010 | 1374 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 1115 | 1519 | 1953 | 1953 | 1 | 3471 | 1607 | 47 | 0 | 7664
2023-02-19 | Sonntag | 07:00 | 3 | 6.7 | 11.9 | 15 | 7 | 7 | 240 | 839 | 233 | 9984 | [26 empty] | 540 | 4.4 | 123 | 6.3 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.88 | 0.69 |  | 15.3 | 13.3 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.5 | 230 | 220 | [14 empty] | 288 | 38 |  |  | 209 |  |  | 17 |  |  | 24 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 3002 | 0 | 1955 |  |  |  | 1364 | 1046 | 0 | 63 | 126 | 0 | 76 | 2 | 896 | 2854 | 1933 | 24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 1413 | 1935 | 1935 | 0 | 3348 | 1386 | 65 | 0 | 10497
2023-02-20 | Montag | 08:00 | 1 | 3.4 | 14 | 15 | 7 | 7 | 168 | 421 | 117 | 7045 | [26 empty] | 520 | 4.54 | 115 | 5.9 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 8.93 | 0.81 |  | 15.1 | 12.7 | 6.5 | 7 |  |  | 3.5 | 240 | 250 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 205 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 127 |  | 0.1 |  |  |  | 20.24 | 23.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 |  |  | 38.1 | 7.1 | 7.4 | 3144 | 0 | 1746 |  |  |  | 1315 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 999 | 3116 | 2211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 298 | 1375 | 2211 | 2211 | 1 | 3585 | 1488 | 69 | 0 | 7538
2023-02-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.6 | 13.4 | 15 | 7 | 7 | 191 | 458 | 127 | 7792 | [26 empty] | 520 | 4.58 | 114 | 5.92 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 8.35 | 0.75 |  | 15.4 | 13 | 6.8 | 6.8 |  |  | 3.4 | 260 | 250 | [14 empty] | 375 | 41 | 2.1 | 85 | 225 |  |  | 18 | 9.1 | 76 | 22 | 0 | 59 |  | 0.046 | 2.7 | 66 |  |  | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2995 | 23 | 1908 | 14.5 | 0.8 |  | 1189 | 928 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 928 | 2996 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1257 | 278 | 1535 | 2081 | 2081 | 2 | 3614 | 1596 | 73 | 0 | 8299
2023-02-22 | Mittwoch | 14:00 | 1 | 0.4 | 14.5 | 15 | 7 | 7 | 221 | 442 | 123 | 7994 |  | 9 |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 350 | 2798 | 658 | 5260 | 46 | 367.7 | 67 | 535.6 | 7.6 | 60.8 | [6 empty] | 500 | 4.56 | 110 | 6.22 | 0.4 | 2.7 | 1.4 |  |  | 7.75 | 1.43 |  | 15.9 | 13.5 | 6.8 | 6.9 | 3 | 24 | 3.9 | 260 | 260 |  | 24h | 1 | 8 | 26 | 207.8 | 0 | 6.3 | 0.03 | 6.4 | 8.4 | 67.1 | 0.77 | 6.2 | 376 | 41 |  |  | 257 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 72 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2848 | 66 | 1986 |  |  | 59.7 | 1240 | 858 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 858 | 2845 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 1382 | 485 | 1867 | 1920 | 1920 | 0 | 3787 | 1706 | 64 | 0 | 8478
2023-02-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.8 | 13.2 | 15 | 7 | 7 | 205 | 433 | 120 | 7820 | [26 empty] | 500 | 4.94 | 101 | 5.62 | 0.3 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.91 | 1.13 |  | 16.4 | 14 | 6.8 | 6.9 |  |  | 5.5 | 260 | 250 | [14 empty] | 375 | 39 |  |  | 244 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.042 |  |  |  | 19.86 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2513 | 360 | 2053 |  |  |  | 1284 | 762 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 745 | 2470 | 1661 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70 | 341 | 232 | 5 | 19 | 1355 | 534 | 1889 | 1894 | 1662 | 0 | 3783 | 1841 | 63 | 0 | 8327
2023-02-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.5 | 11.2 | 15 | 7 | 7 | 166 | 1683 | 467 | 11947 | [26 empty] | 520 | 4.28 | 121 | 6.22 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | g | g | 4.3 | 1.16 |  | 16.4 | 14.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.9 | 260 | 260 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 142 |  |  | 10 |  |  | 26 | 0 | 52 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3066 | 0 | 1987 |  |  |  | 1334 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 929 | 3000 | 2116 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 589 | 1728 | 2117 | 2117 | 3 | 3843 | 1898 | 69 | 0 | 12269
2023-02-25 | Samstag | 08:00 | 6 | -0.3 | 8.3 | 15 | 7 | 7 | 407 | 846 | 235 | 15098 | [26 empty] | 440 | 4.04 | 109 | 8.72 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 2.97 | 0.01 |  | 13.7 | 12 | 6.8 | 6.9 |  |  | 13.1 | 150 | 150 | [14 empty] | 290 | 29 |  |  | 145 |  |  | 13 |  |  | 31 | 0 | 26 |  | 0.021 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2989 | 0 | 1588 |  |  |  | 1172 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 902 | 2942 | 2070 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1079 | 1595 | 2071 | 2071 | 1 | 3665 | 1563 | 61 | 0 | 15236
2023-02-26 | Sonntag | 08:00 | 6 | -3.1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 177 | 539 | 150 | 7981 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 2873 | 482 | 3847 | 58 | 462.9 | 81 | 646.5 | 6.3 | 50.3 | [6 empty] | 560 | 4.52 | 124 | 5.38 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 5.43 | 0.16 |  | 13.7 | 11.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 3.2 | 190 | 190 |  | 2h | 4 | 31.9 | 15 | 119.7 | 0 | 2 | 0.02 | 2 | 4 | 31.9 | 0.18 | 1.4 | 291 | 42 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 63 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3072 | 207 | 2563 |  |  |  | 1204 | 891 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 2832 | 1920 | 66 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 206 | 0 | 1483 | 1483 | 1920 | 1920 | 0 | 3403 | 1258 | 50 | 0 | 8479
2023-02-27 | Montag | 08:00 | 2 | -2.2 | 2.3 | 15 | 7 | 7 | 189 | 417 | 116 | 7516 | [26 empty] | 540 | 4.6 | 117 | 6.08 | 0 | 2.3 | 1.1 |  |  | 4.63 | 0.85 |  | 14 | 11.3 | 6.8 | 6.8 |  |  | 5.4 | 210 | 200 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 229 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 28 |  | 0.023 |  |  |  | 21.12 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2843 | 577 | 2571 |  |  |  | 1124 | 796 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 689 | 2380 | 1611 | 107 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 578 | 1591 | 436 | 2027 | 1611 | 1611 | 0 | 3638 | 1584 | 53 | 0 | 8089
2023-02-28 | Dienstag | 08:00 | 2 | -5.4 | 4.5 | 15 | 7 | 7 | 182 | 434 | 120 | 7557 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 320 | 2418 | 579 | 4376 | 48 | 362.7 | 49 | 370.3 | 7.8 | 58.9 | [6 empty] | 540 | 4.24 | 127 | 5.82 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 5.27 | 0.01 |  | 14.6 | 11.9 | 6.8 | 6.9 | 3 | 22.7 | 7.4 | 220 | 220 |  | 24h | 3 | 22.7 | 33 | 249.4 | 0.1 | 4.1 | 0.05 | 4.2 | 6.2 | 46.9 | 0.19 | 1.4 | 375 | 41 |  |  | 289 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 77 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2954 | 455 | 2571 |  |  |  | 1261 | 845 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 2836 | 1919 | 27 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 454 | 1520 | 561 | 2081 | 1919 | 1919 | 0 | 4000 | 1811 | 61 | 0 | 8098
2023-03-01 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -3.8 | 8.6 | 15 | 7 | 7 | 193 | 415 | 115 | 7501 | [26 empty] | 540 | 4.88 | 111 | 6.56 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 5.14 | 0 |  | 15.1 | 12.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 7.8 | 210 | 220 | [14 empty] | 373 | 41 | 3.4 | 82 | 286 |  |  | 23 | 9.2 | 76 | 20 | 9.8 | 71 |  | 0.058 | 2.7 | 65 |  |  | 23.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3181 | 270 | 2529 | 14.2 | 0.6 |  | 1400 | 971 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 957 | 3133 | 2210 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 271 | 1168 | 517 | 1685 | 2210 | 2210 | 1 | 3894 | 1795 | 64 | 0 | 8048
2023-03-02 | Donnerstag | 10:00 | 2 | -1.8 | 12.2 | 15 | 7 | 7 | 207 | 473 | 131 | 7699 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 3234 | 893 | 6875 | 79 | 608.2 | 98 | 754.5 | 13.7 | 105.5 | [6 empty] | 530 | 4.44 | 119 | 6.24 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 3.55 | 0.02 |  | 15.6 | 13.1 | 6.9 | 6.9 |  |  | 8.6 | 220 | 220 |  | 2h | 3 | 23.1 | 28 | 215.6 | 0 | 2.6 | 0.04 | 2.7 | 4.7 | 36.2 | 0.27 | 2.1 | 375 | 41 |  |  | 301 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 56 |  | 0.046 |  |  |  | 21.26 | 23.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3327 | 0 | 2316 |  |  | 60.9 | 1406 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1061 | 3328 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 381 | 1512 | 2402 | 2402 | 3 | 3912 | 1833 | 56 | 0 | 8210
2023-03-03 | Freitag | 08:00 | 2 | -1.2 | 10.6 | 15 | 7 | 7 | 187 | 432 | 120 | 7406 | [26 empty] | 520 | 4.24 | 123 | 5.44 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | g | g | 4.3 | 0.21 |  | 16 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 8.3 | 210 | 210 | [14 empty] | 375 | 40 |  |  | 304 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 56 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3144 | 0 | 2196 |  |  |  | 1442 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 3143 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 369 | 1560 | 2227 | 2227 | 1 | 3785 | 1755 | 57 | 0 | 7943
2023-03-04 | Samstag | 07:00 | 2 | -2.5 | 3.6 | 15 | 7 | 7 | 175 | 363 | 101 | 6744 | [26 empty] | 520 | 4.24 | 123 | 5.02 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.5 | 0.58 |  | 15.9 | 13.5 | 6.9 | 7 |  |  | 6.6 | 210 | 210 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 322 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3253 | 0 | 2267 |  |  |  | 1495 | 1087 | 0 | 28 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1030 | 3249 | 2342 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 749 | 1033 | 2342 | 2342 | 2 | 3372 | 1405 | 40 | 0 | 7413
2023-03-05 | Sonntag | 07:00 | 2 | 1.1 | 5.3 | 15 | 7 | 7 | 168 | 348 | 97 | 6077 | [26 empty] | 520 | 4.02 | 129 | 5.46 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.42 | 1.34 |  | 15.3 | 12.9 | 7 | 7 |  |  | 5.9 | 210 | 210 | [14 empty] | 291 | 42 |  |  | 347 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3332 | 0 | 2374 |  |  |  | 1404 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 3318 | 2400 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 2400 | 2400 | 2 | 3182 | 1248 | 42 | 0 | 6752
2023-03-06 | Montag | 08:00 | 2 | 0.8 | 7 | 15 | 7 | 7 | 159 | 428 | 119 | 7256 | [26 empty] | 500 | 3.94 | 127 | 5.18 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 8.78 | 1.43 |  | 15 | 12.6 | 6.9 | 7 |  |  | 7.6 | 200 | 190 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 349 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 114 |  | 0.092 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3319 | 0 | 2086 |  |  |  | 1328 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 3303 | 2398 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 255 | 1437 | 2398 | 2398 | 2 | 3833 | 1603 | 66 | 0 | 7914
2023-03-07 | Dienstag | 08:00 | 2 | 1 | 10.4 | 15 | 7 | 7 | 190 | 428 | 119 | 7460 | [26 empty] | 460 | 3.94 | 117 | 5.3 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.68 | 0.48 |  | 15.2 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 8.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 376 | 41 |  |  | 355 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.04 | 23.2 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3096 | 0 | 2340 |  |  |  | 1389 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 3001 | 2060 | 36 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 368 | 1568 | 2060 | 2060 | 1 | 3627 | 1653 | 46 | 0 | 8185
2023-03-08 | Mittwoch | 10:00 | 3 | 0.8 | 9.5 | 15 | 7 | 7 | 185 | 834 | 232 | 8668 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 2600 | 1027 | 8902 | 84 | 728.1 | 126 | 1092.2 | 17.1 | 148.2 | [6 empty] | 440 | 4.14 | 106 | 5.3 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 4.34 | 0.5 |  | 15.5 | 13 | 6.9 | 7 |  |  | 13 | 200 | 190 |  | 2h | 4 | 34.7 | 37 | 320.7 | 0 | 1.8 | 0.02 | 1.8 | 3.8 | 32.9 | 0.24 | 2.1 | 330 | 39 |  |  | 348 |  |  | 23 |  |  | 21 | 5.8 | 58 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3254 | 0 | 2228 |  |  |  | 1422 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 997 | 3184 | 2246 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 519 | 1771 | 2247 | 2247 | 1 | 4018 | 1876 | 69 | 0 | 9432
2023-03-09 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.5 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 292 | 1592 | 442 | 14050 | [26 empty] | 400 | 3.56 | 112 | 9.18 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |  |  | 4.07 | 0.01 |  | 14.7 | 12.7 | 6.8 | 6.9 |  |  | 27.9 | 150 | 150 | [14 empty] | 375 | 31 | 4.2 | 81 | 283 |  |  | 22 | 9.2 | 76 | 25 | 0 | 61 |  | 0.049 | 2.9 | 66 |  |  | 23.1 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3331 | 0 | 2164 | 14.4 | 0.6 | 61.7 | 1440 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3328 | 2399 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 611 | 1774 | 2399 | 2399 | 2 | 4172 | 1949 | 73 | 0 | 14244
2023-03-10 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.7 | 13.4 | 15 | 7 | 7 | 165 | 497 | 138 | 7603 | [26 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 4.96 | 0.3 | 2.5 | 1.2 |  |  | 3.56 | 0 |  | 15.4 | 12.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 9.8 | 140 | 150 | [14 empty] | 375 | 37 |  |  | 325 |  |  | 22 |  |  | 22 | 3.2 | 42 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3311 | 0 | 2034 |  |  |  | 1630 | 1116 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3313 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 332 | 1398 | 2399 | 2399 | 2 | 3795 | 1814 | 55 | 0 | 8276
2023-03-11 | Samstag | 08:00 | 2 | -0.7 | 6.2 | 15 | 7 | 7 | 187 | 363 | 101 | 6857 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 460 | 3154 | 516 | 3538 | 48 | 329.1 | 56 | 384 | 6.2 | 42.5 | [6 empty] | 480 | 3.86 | 124 | 5.04 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.61 | 0.01 |  | 15.3 | 12.8 | 6.9 | 7 | 3 | 20.6 | 8.4 | 160 | 160 |  | 24h | 2 | 13.7 | 27 | 185.1 | 0 | 1.9 | 0.02 | 1.9 | 3.9 | 26.7 | 0.22 | 1.5 | 287 | 38 |  |  | 341 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3314 | 0 | 2081 |  |  |  | 1597 | 1158 | 0 | 50 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1056 | 3310 | 2400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 697 | 993 | 2401 | 2401 | 3 | 3391 | 1430 | 37 | 0 | 8218
2023-03-12 | Sonntag | 08:00 | 1 | -3.1 | 7.5 | 15 | 7 | 7 | 165 | 798 | 222 | 7203 | [26 empty] | 460 | 3.74 | 123 | 5 | 0.2 | 2.5 | 1.2 |  |  | 4.75 | 0.61 |  | 15.1 | 12.8 | 6.9 | 7 |  |  | 11.4 | 160 | 170 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 341 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 37 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3313 | 0 | 2264 |  |  |  | 1544 | 1150 | 0 | 50 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1051 | 3313 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | 2401 | 2401 | 2 | 3412 | 1333 | 56 | 0 | 8469
2023-03-13 | Montag | 08:00 | 1 | 2.7 | 17.2 | 15 | 7 | 7 | 154 | 424 | 118 | 7310 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 3070 | 648 | 4737 | 59 | 431.3 | 99 | 723.7 | 7.2 | 52.6 | [6 empty] | 500 | 4.2 | 119 | 5.34 | 0.4 | 2 | 1.4 |  |  | 6.51 | 1.53 |  | 15 | 12.8 | 6.8 | 6.9 |  |  | 11.9 | 160 | 170 |  | 24h | 3 | 21.9 | 25 | 182.8 | 0 | 5.5 | 0.03 | 5.6 | 7.6 | 55.6 | 0.34 | 2.5 | 376 | 38 |  |  | 322 |  |  | 20 |  |  | 22 | 2.7 | 32 |  | 0.028 |  |  |  | 19.42 | 23.1 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3343 | 0 | 2315 |  |  |  | 1483 | 1133 | 0 | 30 | 60 | 0 | 3 | 1 | 1070 | 3336 | 2399 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 203 | 1247 | 2400 | 2400 | 5 | 3642 | 1614 | 60 | 0 | 8308 | Start Entwässerungsversuch Fa. Flottweg
2023-03-14 | Dienstag | 14:00 | 3 | 5 | 14 | 15 | 7 | 7 | 181 | 824 | 229 | 10542 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 460 | 4849 | 980 | 10331 | 72 | 759 | 93 | 980.4 | 17.1 | 180.3 | [6 empty] | 400 | 3.3 | 121 | 7.54 | 0.3 | 2.8 | 1.2 |  |  | 5.1 | 0.95 |  | 15.4 | 13.2 | 6.9 | 6.9 | 4 | 42.2 | 20.2 | 160 | 160 |  | 2h | 3 | 31.6 | 24 | 253 | 0 | 4.1 | 0.01 | 4.1 | 6.1 | 64.3 | 0.24 | 2.5 | 375 | 39 |  |  | 309 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3340 | 0 | 2154 |  |  | 61.4 | 1400 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1085 | 3338 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 424 | 1754 | 2399 | 2399 | 2 | 4152 | 1952 | 59 | 0 | 11433
2023-03-15 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 0 | 9.2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1093 | 303 | 8411 | [26 empty] | 440 | 3.92 | 112 | 6.6 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 5.02 | 0.08 |  | 15.5 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 17.9 | 160 | 170 | [14 empty] | 376 | 40 | 3.9 | 95 | 327 |  |  | 20 | 9.1 | 78 | 22 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 66 |  | 18.92 | 23.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3245 | 0 | 2190 | 14 | 0.6 |  | 1379 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1032 | 3238 | 2317 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 359 | 1765 | 2317 | 2317 | 1 | 4080 | 1939 | 60 | 0 | 9345
2023-03-16 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -3.6 | 9.3 | 15 | 7 | 7 | 180 | 559 | 155 | 7903 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 440 | 4.04 | 109 | 5.18 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 4.24 | 0 |  | 15.9 | 13.5 | 6.9 | 7 |  |  | 17.9 | 170 | 170 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 356 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.04 | 23.1 | 37.2 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3305 | 0 | 2235 |  |  |  | 1451 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 3306 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 393 | 1750 | 2398 | 2398 | 1 | 4146 | 1945 | 62 | 0 | 8747
2023-03-17 | Freitag | 08:00 | 1 | -1.2 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 194 | 438 | 122 | 7797 | [26 empty] | 440 | 3.88 | 113 | 5.08 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |  |  | 3.86 | 0 |  | 16.3 | 14.1 | 6.9 | 7 |  |  | 18.3 | 170 | 180 | [14 empty] | 375 | 44 |  |  | 365 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 55 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3325 | 0 | 2150 |  |  |  | 1487 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1069 | 3323 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 399 | 1586 | 2400 | 2400 | 2 | 3984 | 1877 | 54 | 0 | 8597 | Ende Entwässerungsversuch Fa. Flottweg
2023-03-18 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.1 | 16.2 | 15 | 7 | 7 | 175 | 354 | 98 | 6456 | [26 empty] | 450 | 3.74 | 120 | 4.72 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.26 | 0 |  | 16.5 | 14.5 | 7 | 7 |  |  | 16.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 42 |  |  | 192 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3330 | 0 | 2030 |  |  |  | 1451 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1081 | 3327 | 2399 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 492 | 726 | 2401 | 2401 | 10 | 3117 | 1505 | 44 | 0 | 6917
2023-03-19 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.4 | 16 | 15 | 7 | 7 | 129 | 324 | 90 | 5454 | [26 empty] | 460 | 3.86 | 119 | 4.54 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.64 | 0.1 |  | 16 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 21.7 | 190 | 190 | [14 empty] | 291 | 43 |  |  | 300 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 3291 | 0 | 1997 |  |  |  | 1357 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1065 | 3280 | 2343 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 2343 | 2343 | 24 | 2938 | 1279 | 38 | 0 | 5998
2023-03-20 | Montag | 15:00 | 1 | 5.9 | 14.2 | 15 | 7 | 7 | 157 | 653 | 181 | 7633 |  | 11 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 480 | 3664 | 728 | 5557 | 75 | 572.5 | 87 | 664.1 | 12.9 | 98.5 | [6 empty] | 450 | 3.68 | 122 | 4.94 | 0.2 | 1.6 | 1 |  |  | 6.59 | 0.34 |  | 15.9 | 14 | 6.9 | 7 | 3 | 22.9 | 23.6 | 250 | 240 |  | 2h | 3 | 22.9 | 23 | 175.6 | 0.5 | 3.8 | 0.14 | 4.4 | 6.4 | 48.9 | 0.26 | 2 | 375 | 45 |  |  | 402 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 104 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3322 | 0 | 1719 |  |  |  | 1403 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1079 | 3317 | 2400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 242 | 1487 | 2401 | 2401 | 2 | 3885 | 1760 | 75 | 0 | 8424
2023-03-21 | Dienstag | 08:00 | 1 | 4.8 | 17.3 | 15 | 7 | 7 | 194 | 425 | 118 | 7450 | [26 empty] | 440 | 3.74 | 118 | 5.02 | 0.3 | 1.8 | 1.1 |  |  | 2.98 | 0 |  | 16.2 | 14.5 | 6.9 | 7 |  |  | 22.9 | 230 | 240 | [14 empty] | 372 | 43 | 3.4 | 80 | 406 |  |  | 21 | 9.7 | 76 | 20 | 0 | 39 |  | 0.036 | 3.2 | 65 |  |  | 21.3 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3269 | 0 | 2035 | 13.9 | 0.6 |  | 1423 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1040 | 3238 | 2297 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 351 | 1495 | 2298 | 2298 | 2 | 3791 | 1825 | 55 | 0 | 8237
2023-03-22 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 5.9 | 20.1 | 15 | 7 | 7 | 173 | 464 | 129 | 7528 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 480 | 3613 | 634 | 4773 | 48 | 361.3 | 61 | 459.2 | 11.7 | 88.1 | [6 empty] | 440 | 3.7 | 119 | 4.96 | 0.2 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.3 | 0.27 |  | 15.8 | 15.2 | 6.9 | 7 |  |  | 24.6 | 210 | 180 |  | 24h | 2 | 15.1 | 30 | 225.8 | 0 | 1.5 | 0.02 | 1.5 | 3.5 | 26.3 | 0.18 | 1.4 | 376 | 42 |  |  | 416 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3214 | 7 | 2033 |  |  |  | 1484 | 1040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3212 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1027 | 336 | 1363 | 2272 | 2272 | 2 | 3633 | 1782 | 45 | 0 | 8555
2023-03-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 6.6 | 20.8 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1401 | 389 | 7261 | [26 empty] | 430 | 3.88 | 111 | 5.28 | 0.3 | 2 | 1.3 |  |  | 3.29 | 7.07 |  | 15.8 | 15.5 | 6.9 | 7 |  |  | 23.6 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 428 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 61 |  | 0.059 |  |  |  | 26.96 | 21.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3264 | 0 | 1811 |  |  |  | 1526 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3267 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 389 | 1515 | 2334 | 2334 | 2 | 3847 | 1858 | 58 | 0 | 8346
2023-03-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 9.9 | 17.2 | 15 | 7 | 7 | 173 | 1633 | 454 | 10640 | [26 empty] | 420 | 3.7 | 114 | 4.8 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | g | b | 3.05 | 8.44 |  | 15.6 | 15.5 | 6.9 | 7 |  |  | 32.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 375 | 39 |  |  | 413 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 48 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3333 | 0 | 1853 |  |  |  | 1501 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3332 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 341 | 1638 | 2400 | 2400 | 2 | 4036 | 1945 | 68 | 0 | 11452
2023-03-25 | Samstag | 07:00 | 3 | 5.7 | 14.6 | 15 | 7 | 7 | 174 | 1656 | 460 | 10223 | [26 empty] | 420 | 3.66 | 115 | 4.7 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |  |  | 2.48 | 0 |  | 15 | 14.8 | 6.9 | 7 |  |  | 32.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 290 | 31 |  |  | 177 |  |  | 9 |  |  | 33 | 0 | 37 |  | 0.036 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3007 | 0 | 1810 |  |  |  | 1392 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 3007 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 945 | 1350 | 2054 | 2054 | 2 | 3402 | 1633 | 61 | 0 | 10763
2023-03-26 | Sonntag | 08:00 | 3 | 5.4 | 11.6 | 15 | 7 | 7 | 118 | 1619 | 450 | 7957 | [26 empty] | 460 | 3.74 | 123 | 4.96 | 0.2 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.65 | 0.05 |  | 13.8 | 13.7 | 6.8 | 7 |  |  | 27 | 200 | 200 | [14 empty] | 280 | 29 |  |  | 175 |  |  | 11 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2745 | 0 | 1303 |  |  |  | 1130 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 856 | 2743 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 1840 | 1840 | 4 | 2761 | 1193 | 42 | 0 | 8409
2023-03-27 | Montag | 10:00 | 3 | 1.1 | 8.3 | 15 | 7 | 7 | 280 | 1643 | 456 | 12843 |  | 22 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 550 | 7064 | 932 | 11970 | 54 | 693.5 | 78 | 1001.8 | 11.7 | 150.3 | [6 empty] | 480 | 3.78 | 127 | 4.44 | 0.3 | 2.5 | 1.1 |  |  | 5.27 | 0.83 |  | 12.5 | 12.2 | 6.8 | 6.8 | 1 | 12.8 | 26.6 | 200 | 200 |  | 24h | 3 | 38.5 | 21 | 269.7 | 1 | 4.3 | 0.16 | 5.4 | 7.4 | 95 | 0.13 | 1.7 | 373 | 33 |  |  | 197 |  |  | 11 |  |  | 30 | 0 | 64 |  | 0.061 |  |  |  | 26.87 | 21.3 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2925 | 0 | 1761 |  |  |  | 1095 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 2874 | 1919 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 504 | 2167 | 1919 | 1919 | 1 | 4085 | 1901 | 83 | 0 | 12859 | Start Entwässerungsversuch Fa. Hiller
2023-03-28 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.6 | 8.6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 783 | 218 | 7500 | [26 empty] | 480 | 4.02 | 119 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 5.12 | 1.9 |  | 13.5 | 12.3 | 6.8 | 7 |  |  | 27.8 | 250 | 260 | [14 empty] | 376 | 38 | 3.8 | 80 | 397 |  |  | 21 | 9.6 | 77 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 66 |  |  | 21 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3111 | 0 | 2091 | 18.6 | 0.6 |  | 1409 | 962 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 895 | 2954 | 2010 | 59 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 567 | 2308 | 2010 | 2010 | 0 | 4318 | 1909 | 77 | 0 | 8285
2023-03-29 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.8 | 12.2 | 15 | 7 | 7 | 200 | 494 | 137 | 8202 | [26 empty] | 480 | 3.78 | 127 | 6.24 | 0.4 | 1.6 | 1 |  |  | 4.68 | 0.05 |  | 14.3 | 13.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 27.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 375 | 38 |  |  | 333 |  |  | 21 |  |  | 22 | 2.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 27.76 | 21 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7.2 | 7.2 | 3274 | 0 | 2178 |  |  |  | 1481 | 1044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 3248 | 2326 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 453 | 1890 | 2326 | 2326 | 1 | 4215 | 1806 | 93 | 0 | 8886
2023-03-30 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 6 | 13.6 | 15 | 7 | 7 | 165 | 1636 | 454 | 15739 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 270 | 4250 | 505 | 7948 | 44 | 692.5 | 65 | 1023 | 9.2 | 145.3 | [6 empty] | 480 | 3.74 | 128 | 5.08 | 0.2 | 1.8 | 1 |  |  | 5.02 | 0.32 |  | 14.4 | 14.3 | 6.8 | 6.9 |  |  | 46.6 | 160 | 150 |  | 2h | 4 | 63 | 33 | 519.4 | 0.1 | 1.9 | 0.05 | 2 | 4 | 63 | 0.22 | 3.5 | 376 | 39 |  |  | 283 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.7 | 7.2 | 7.2 | 3328 | 0 | 2162 |  |  |  | 1512 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 3330 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 429 | 1974 | 2397 | 2397 | 1 | 4370 | 1898 | 80 | 22 | 16075
2023-03-31 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.2 | 14.9 | 15 | 7 | 7 | 403 | 1643 | 456 | 18525 | [26 empty] | 460 | 3.54 | 130 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.1 | g | s | 2.74 | 0.8 |  | 12.3 | 12.3 | 6.7 | 6.8 |  |  | 35.6 | 200 | 220 | [14 empty] | 374 | 43 |  |  | 274 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3268 | 0 | 2175 |  |  |  | 1573 | 1111 | 0 | 30 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1045 | 3240 | 2340 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 411 | 1763 | 2340 | 2340 | 0 | 4103 | 1631 | 77 | 0 | 18754
2023-04-01 | Samstag | 07:00 | 3 | 7.2 | 14.5 | 15 | 7 | 7 | 205 | 601 | 167 | 7376 | [26 empty] | 490 | 3.8 | 129 | 5.22 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 1.54 | 0 |  | 13.1 | 12.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 19.1 | 220 | 230 | [14 empty] | 288 | 44 |  |  | 347 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3302 | 0 | 2176 |  |  |  | 1473 | 1155 | 0 | 43 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3304 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 832 | 2399 | 2399 | 3 | 3228 | 1253 | 40 | 0 | 8070 | Gasmessgerät gesamt April in Revision, dehalb keine CH4-Werte
2023-04-02 | Sonntag | 07:00 | 3 | 4 | 9.8 | 15 | 7 | 7 | 141 | 1616 | 449 | 14983 | [26 empty] | 480 | 3.62 | 133 | 4.76 | 0.4 | 2.1 | 1.1 |  |  | 2.56 | 0.01 |  | 12.6 | 12.5 | 6.7 | 6.9 |  |  | 31 | 230 | 230 | [14 empty] | 290 | 40 |  |  | 329 |  |  | 30 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3174 | 0 | 2340 |  |  |  | 1248 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3157 | 2228 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 1311 | 2228 | 2228 | 1 | 3537 | 1279 | 38 | 0 | 15388
2023-04-03 | Montag | 08:00 | 1 | 0.5 | 8.8 | 15 | 7 | 7 | 202 | 442 | 123 | 8061 | [26 empty] | 480 | 3.52 | 136 | 4.62 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 4.92 | 0.86 |  | 12.5 | 12 | 6.7 | 6.8 |  |  | 15.3 | 350 | 370 | [14 empty] | 376 | 41 | 1.3 | 73 | 361 |  |  | 21 | 7.1 | 76 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | 65 |  |  |  | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 2986 | 92 | 2311 | 18.9 | 0.6 |  | 1172 | 921 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2934 | 1988 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 | 1159 | 801 | 1960 | 1988 | 1988 | 0 | 3948 | 1479 | 66 | 0 | 7442
2023-04-04 | Dienstag | 10:00 | 1 | -3.7 | 9.7 | 15 | 7 | 7 | 197 | 408 | 113 | 7143 |  | 11 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 3143 | 701 | 5007 | 41 | 292.9 | 60 | 428.6 | 10.9 | 77.9 | 24h | 340 | 640 |  |  |  | 480 | 3.66 | 131 | 4.78 | 0.4 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.58 | 0.28 | 0.066 | 13.3 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 3 | 21.4 | 15.6 | 320 | 320 |  | 24h | 2 | 14.3 | 19 | 135.7 | 0.2 | 3.1 | 0.05 | 3.3 | 5.3 | 37.9 | 0.15 | 1.1 | 375 | 38 |  |  | 381 |  |  | 22 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 2867 | 122 | 2245 |  |  |  | 1303 | 861 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 2867 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 122 | 1102 | 810 | 1912 | 1920 | 1920 | 0 | 3832 | 1380 | 50 | 0 | 7766
2023-04-05 | Mittwoch | 10:00 | 1 | -3 | 9.1 | 15 | 7 | 7 | 168 | 459 | 127 | 6868 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 390 | 2679 | 725 | 4979 | 85 | 583.8 | 109 | 748.6 | 17.5 | 120.2 | [6 empty] | 480 | 3.7 | 130 | 5.28 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 2.99 | 0.47 |  | 13.6 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 15.8 | 260 | 260 |  | 2h | 2 | 13.7 | 19 | 130.5 | 0 | 1.8 | 0.02 | 1.9 | 3.9 | 26.8 | 0.15 | 1 | 375 | 41 |  |  | 357 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 27.82 | 21.4 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3106 | 41 | 2313 |  |  |  | 1376 | 975 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 3095 | 2164 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 913 | 691 | 1604 | 2164 | 2164 | 0 | 3768 | 1432 | 40 | 0 | 7453
2023-04-06 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -4 | 14.1 | 14.8 | 6.7 | 8.7 | 173 | 602 | 167 | 7185 | [26 empty] | 470 | 3.66 | 128 | 4.7 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | g | g | 3.64 | 0.69 |  | 14 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 16.7 | 270 | 270 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 382 |  |  | 23 |  |  | 20 | 9.6 | 120 |  | 0.122 |  |  |  | 28.07 | 21.4 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3232 | 0 | 2272 |  |  |  | 1392 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3195 | 2280 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 625 | 1567 | 2280 | 2280 | 1 | 3846 | 1550 | 66 | 0 | 7818 | Ende Entwässerungsversuch der Fa. Hiller
2023-04-07 | Freitag | 07:00 | 1 | -1.9 | 15.8 | 14.1 | 8.4 | 10 | 188 | 337 | 94 | 6215 | [26 empty] | 440 | 3.5 | 126 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 1 |  |  | 1.52 | 0.14 |  | 14.2 | 14 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.5 | 280 | 280 | [14 empty] | 375 | 42 |  |  | 344 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3111 | 0 | 1998 |  |  |  | 1415 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 3096 | 2183 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 | 2183 | 2183 | 1 | 3133 | 1244 | 31 | 0 | 6798
2023-04-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.4 | 8.2 | 13.2 | 8.9 | 9.2 | 143 | 305 | 85 | 5324 | [26 empty] | 450 | 3.5 | 129 | 4.18 | 0.3 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.06 | 0.29 |  | 13.8 | 13.6 | 6.9 | 7 |  |  | 21.4 | 210 | 210 | [14 empty] | 290 | 43 |  |  | 356 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 3162 | 0 | 2162 |  |  |  | 1346 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 3157 | 2232 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | 2232 | 2232 | 4 | 2872 | 1017 | 33 | 0 | 5898
2023-04-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 2.2 | 14.5 | 13.2 | 8.8 | 9.2 | 143 | 302 | 84 | 5190 | [26 empty] | 450 | 3.36 | 134 | 3.96 | 0.5 | 1.6 | 1 |  |  | 3.69 | 0.49 |  | 13.4 | 13.2 | 6.9 | 7 |  |  | 20.2 | 210 | 200 | [14 empty] | 290 | 43 |  |  | 414 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 30 |  | 0.031 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.3 | 37.2 | 37.6 | 7.2 | 7.2 | 3050 | 0 | 2220 |  |  |  | 1277 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 3021 | 2054 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 2054 | 2054 | 1 | 3000 | 1011 | 42 | 0 | 5839
2023-04-10 | Montag | 08:00 | 1 | 0.5 | 15.5 | 13.3 | 7.1 | 9.1 | 141 | 306 | 85 | 5280 | [26 empty] | 410 | 3.24 | 127 | 3.62 | 0.6 | 1.5 | 1.1 |  |  | 4.15 | 0.59 |  | 13.4 | 13.3 | 6.9 | 6.9 |  |  | 16.8 | 200 | 190 | [14 empty] | 376 | 42 |  |  | 435 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 37.4 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 3239 | 0 | 2341 |  |  |  | 1250 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3217 | 2260 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | 2260 | 2260 | 3 | 2896 | 973 | 33 | 0 | 5866
2023-04-11 | Dienstag | 08:00 | 3 | 3.2 | 14.2 | 13.2 | 7.5 | 7.8 | 137 | 818 | 227 | 10213 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 320 | 3268 | 644 | 6577 | 34 | 347.2 | 52 | 531.1 | 8.6 | 87.8 | [6 empty] | 360 | 3.26 | 110 | 6.14 | 0.5 | 2.5 | 1.4 |  |  | 6.23 | 0.91 |  | 13.3 | 13.2 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.4 | 240 | 250 |  | 24h | 3 | 30.6 | 17 | 173.6 | 0.2 | 5.6 | 0.09 | 5.9 | 7.9 | 80.7 | 0.12 | 1.2 | 372 | 40 |  |  | 349 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 75 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.2 | 7.2 | 3018 | 0 | 1875 |  |  |  | 1244 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 3010 | 2058 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 589 | 1517 | 2058 | 2058 | 2 | 3572 | 1426 | 65 | 0 | 10756
2023-04-12 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 1.5 | 14.5 | 14.1 | 7.1 | 7.8 | 179 | 832 | 231 | 7891 |  | 8 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 2052 | 555 | 4380 | 20 | 157.8 | 38 | 299.9 | 6.6 | 52.1 | 24h | 200 | 460 |  |  |  | 420 | 3 | 140 | 3.96 | 1.1 | 2.8 | 2.1 |  |  | 4.96 | 0.47 | 0.053 | 13.3 | 13 | 6.9 | 7 | 3 | 23.7 | 9.6 | 210 | 200 |  | 24h | 4 | 31.6 | 19 | 149.9 | 0 | 4.2 | 0.02 | 4.3 | 6.3 | 49.7 | 0.17 | 1.3 | 376 | 41 |  |  | 365 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 49 |  | 0.05 |  |  |  | 26.58 | 21.4 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.4 | 37.8 | 7.2 | 7.2 | 2965 | 0 | 2194 |  |  |  | 1341 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 2897 | 1918 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 702 | 1584 | 1918 | 1918 | 0 | 3502 | 1544 | 54 | 0 | 8381
2023-04-13 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 5.7 | 14.6 | 12.9 | 7.3 | 8.7 | 245 | 1622 | 451 | 17395 | [26 empty] | 320 | 1.72 | 186 | 3.72 | 0.8 | 3.5 | 2.2 |  |  | 5.76 | 0.61 |  | 12.6 | 12.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.2 | 200 | 220 | [14 empty] | 375 | 41 |  |  | 124 |  |  | 9 |  |  | 26 | 0 | 96 |  | 0.098 |  |  |  | 48.84 | 21.4 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 2961 | 0 | 2182 |  |  |  | 561 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 2898 | 1919 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1013 | 1994 | 1919 | 1919 | 1 | 3912 | 1801 | 66 | 0 | 17019 | Gaserzeugungsmessung vom FB zur Überprüfung gesendet, keine Erzeugungsmessung
2023-04-14 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.9 | 9.2 | 13 | 7.5 | 7.9 | 242 | 1647 | 458 | 16509 | [26 empty] | 320 | 2.62 | 122 | 5.44 | 0.4 | 2.9 | 1.4 |  |  | 3.16 | 0.47 |  | 12.7 | 12.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 15.5 | 190 | 200 | [14 empty] | 375 | 41 | 2.3 | 81 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 61 |  | 0.062 | 3.3 | 65 |  |  | 22.1 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 2123 | 1059 | 2051 | 18.8 | 0.6 |  | 0 | 669 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 2102 | 1466 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1051 | 764 | 3 | 8 | 789 | 435 | 1224 | 2230 | 1466 | 5 | 3449 | 1623 | 60 | 0 | 16458
2023-04-15 | Samstag | 08:00 | 3 | 4.5 | 7 | 12 | 7.3 | 7.8 | 236 | 1643 | 456 | 18654 | [26 empty] | 330 | 2.98 | 111 | 5.2 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 1.52 | 0 |  | 11.6 | 11.5 | 6.8 | 6.8 |  |  | 11 | 200 | 190 | [14 empty] | 290 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 1391 | 1889 | 1969 |  |  |  | 0 | 441 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 1390 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1880 | 1374 | 3 | 9 | 0 | 766 | 766 | 2374 | 1000 | 44 | 3096 | 1335 | 39 | 0 | 18229
2023-04-16 | Sonntag | 08:00 | 3 | 6 | 16.4 | 12 | 7.2 | 7.9 | 386 | 1649 | 458 | 19475 | [26 empty] | 290 | 3.1 | 94 | 6 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 1.93 | 0.02 |  | 11.3 | 11.2 | 6.7 | 6.8 |  |  | 9 | 210 | 200 | [14 empty] | 291 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 1322 | 1975 | 1816 |  |  |  | 0 | 422 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1322 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1963 | 1430 | 4 | 10 | 0 | 783 | 783 | 2386 | 956 | 44 | 3126 | 1337 | 50 | 0 | 19083
2023-04-17 | Montag | 10:00 | 1 | 3.8 | 16.8 | 13.8 | 7.3 | 7.8 | 286 | 502 | 140 | 9444 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 3400 | 593 | 5600 | 44 | 415.5 | 61 | 576.1 | 7.8 | 73.7 | [6 empty] | 360 | 3.22 | 112 | 5.58 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 4.86 | 0.94 |  | 12.4 | 11.9 | 6.7 | 6.8 | 3 | 28.3 | 8.7 | 250 | 250 |  | 24h | 2 | 18.9 | 16 | 151.1 | 0.6 | 3.9 | 0.12 | 4.6 | 6.6 | 62.3 | 0.11 | 1 | 375 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 105 |  | 0.108 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 2249 | 964 | 1835 |  |  |  | 0 | 667 | 207 | 0 | 0 | 289 | 1051 | 658 | 378 | 1198 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 943 | 690 | 6 | 22 | 643 | 415 | 1058 | 2218 | 1528 | 30 | 3246 | 1541 | 67 | 0 | 9718
2023-04-18 | Dienstag | 08:00 | 1 | 3 | 12.9 | 14.9 | 7.2 | 7.9 | 233 | 508 | 141 | 8568 | [26 empty] | 500 | 4.1 | 122 | 5.28 | 0.3 | 1.6 | 1 |  |  | 2.95 | 0.09 |  | 13.8 | 13.2 | 6.7 | 6.9 |  |  | 9.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 376 | 40 | 1.7 | 80 | 134 |  |  | 10 | 8.8 | 77 | 26 | 0 | 69 |  | 0.069 | 3 | 65 |  |  | 24.5 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 1082 | 2156 | 1593 | 17.8 | 0.5 |  | 0 | 290 | 417 | 0 | 0 | 290 | 1082 | 679 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399 | 2107 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 775 | 645 | 1419 | 2022 | 680 | 1 | 3440 | 1688 | 60 | 0 | 8972
2023-04-19 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 4.3 | 10 | 14.1 | 7.3 | 7.8 | 251 | 1653 | 459 | 15674 | [26 empty] | 500 | 4.04 | 124 | 5.76 | 0.3 | 2 | 1.1 |  |  | 3.02 | 1.3 |  | 14 | 13.8 | 6.8 | 6.9 |  |  | 29 | 290 | 290 | [14 empty] | 375 | 39 |  |  | 268 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 107 |  | 0.099 |  |  |  | 27.53 | 24.5 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 2485 | 759 | 2245 |  |  |  | 0 | 658 | 156 | 0 | 0 | 658 | 2483 | 1539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 703 | 448 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 1514 | 846 | 2360 | 1987 | 1539 | 0 | 4347 | 2068 | 74 | 0 | 15865
2023-04-20 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 3.9 | 15.1 | 14.6 | 7.3 | 7.9 | 302 | 527 | 146 | 9737 | [26 empty] | 500 | 4 | 125 | 5.72 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 3 | 0.18 |  | 13.8 | 13.4 | 6.8 | 6.9 |  |  | 11.7 | 280 | 270 | [14 empty] | 365 | 39 |  |  | 262 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 109 |  | 0.098 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3081 | 37 | 2093 |  |  |  | 0 | 814 | 15 | 0 | 0 | 814 | 3081 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 1176 | 902 | 2078 | 1919 | 1919 | 0 | 3997 | 1922 | 63 | 0 | 10122
2023-04-21 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.8 | 20.8 | 15.6 | 7.4 | 8 | 258 | 490 | 136 | 8894 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 3380 | 691 | 6146 | 41 | 364.7 | 57 | 507 | 7.8 | 69.4 | 24h | 280 | 558 |  |  |  | 480 | 3.74 | 128 | 5.42 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | g | g | 2.65 | 0 | 0.067 | 15 | 14.7 | 6.9 | 7 |  |  | 10.9 | 300 | 300 |  | 24h | 2 | 17.8 | 27 | 240.1 | 0.1 | 1.6 | 0.04 | 1.7 | 3.7 | 32.9 | 0.12 | 1.1 | 352 | 41 |  |  | 271 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 65 |  | 0.058 |  |  |  | 27.84 | 24.5 | 38.2 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 2491 | 676 | 2097 |  |  |  | 0 | 680 | 138 | 0 | 0 | 680 | 2487 | 1550 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 453 | 291 | 44 | 196 | 148 | 7 | 27 | 1024 | 801 | 1825 | 1989 | 1550 | 1 | 3813 | 1872 | 55 | 0 | 9288
2023-04-22 | Samstag | 07:00 | 1 | 4.7 | 23.6 | 15.2 | 7.5 | 7.7 | 224 | 400 | 111 | 7409 | [26 empty] | 490 | 3.98 | 123 | 5.22 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.92 | 0.03 |  | 15.5 | 15.4 | 6.9 | 7 |  |  | 7.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 274 | 38 |  |  | 220 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3062 | 3 | 1990 |  |  |  | 0 | 846 | 2 | 0 | 0 | 846 | 3058 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1260 | 1260 | 1919 | 1919 | 1 | 3178 | 1518 | 40 | 0 | 7779
2023-04-23 | Sonntag | 08:00 | 3 | 10.6 | 20.9 | 14.1 | 7.4 | 7.8 | 175 | 748 | 208 | 7158 | [26 empty] | 500 | 4.22 | 118 | 5.32 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.56 | 0.16 |  | 15.3 | 15.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 39 |  |  | 211 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3023 | 0 | 1407 |  |  |  | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 | 3022 | 1921 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 1923 | 1923 | 2 | 2943 | 1322 | 45 | 0 | 7601
2023-04-24 | Montag | 14:00 | 3 | 8.2 | 16.3 | 14.5 | 7.1 | 7.9 | 350 | 1617 | 449 | 21354 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 320 | 6833 | 580 | 12385 | 57 | 1217.2 | 82 | 1751 | 9.2 | 196.5 | [6 empty] | 400 | 2.58 | 155 | 6.1 | 0.4 | 2.2 | 1.1 |  |  | 4.33 | 0.48 |  | 14.2 | 14.1 | 6.8 | 6.9 | 4 | 85.4 | 19.7 | 240 | 250 |  | 2h | 3 | 64.1 | 17 | 363 | 0.6 | 2.1 | 0.12 | 2.8 | 4.8 | 102.5 | 0.1 | 2.1 | 355 | 38 |  |  | 237 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 117 |  | 0.105 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3049 | 6 | 1805 |  |  |  | 0 | 842 | 3 | 0 | 0 | 842 | 3052 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1469 | 1266 | 2734 | 1919 | 1919 | 0 | 4653 | 2201 | 78 | 7 | 20982
2023-04-25 | Dienstag | 08:00 | 3 | 5.8 | 13.4 | 14.9 | 7.4 | 8 | 240 | 1609 | 447 | 11870 | [26 empty] | 460 | 3.72 | 124 | 5.26 | 0.1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.48 | 0.52 |  | 14.2 | 14.1 | 6.8 | 6.9 |  |  | 14.5 | 280 | 290 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 271 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 83 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3050 | 27 | 2019 |  |  |  | 0 | 828 | 10 | 0 | 0 | 828 | 3047 | 1908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1370 | 808 | 2178 | 1910 | 1910 | 0 | 4087 | 2005 | 69 | 0 | 12132
2023-04-26 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5 | 15.6 | 15.4 | 7.3 | 7.9 | 242 | 494 | 137 | 9032 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 500 | 3.72 | 134 | 5.72 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.87 | 0 |  | 14.8 | 14.3 | 6.9 | 7 |  |  | 9.6 | 300 | 290 | [14 empty] | 359 | 38 |  |  | 256 |  |  | 20 |  |  | 22 | 10.7 | 75 |  | 0.068 |  |  |  | 27.85 | 24.5 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 2551 | 671 | 1959 |  |  |  | 0 | 685 | 132 | 0 | 0 | 685 | 2554 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 648 | 417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1105 | 816 | 1921 | 2032 | 1615 | 0 | 3952 | 1989 | 59 | 0 | 9496
2023-04-27 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4 | 20.5 | 15.5 | 7.7 | 8 | 247 | 571 | 159 | 10159 | [5 empty] | 4.5 | [20 empty] | 500 | 4.46 | 112 | 6.34 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.33 | 0 |  | 15.4 | 15.1 | 6.9 | 7 |  |  | 10.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 400 | 42 | 2.8 | 80 | 298 |  |  | 21 | 9.1 | 76 | 21 | 0 | 147 |  | 0.124 | 2.9 | 64 |  | 19.08 | 25 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3392 | 31 | 2251 | 17.3 | 0.6 |  | 0 | 907 | 11 | 0 | 0 | 907 | 3400 | 2134 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 1498 | 828 | 2326 | 2135 | 2135 | 0 | 4461 | 2143 | 79 | 0 | 10625
2023-04-28 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.8 | 12.8 | 14.9 | 7.5 | 8.1 | 234 | 1655 | 460 | 19657 | [26 empty] | 520 | 3.86 | 135 | 5.68 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 2.27 | 0.06 |  | 15.2 | 15.2 | 6.9 | 7 |  |  | 38.6 | 260 | 250 | [14 empty] | 358 | 37 |  |  | 264 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 49.668 |  |  |  | 28.2 | 25 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3074 | 15 | 1913 |  |  |  | 0 | 826 | 6 | 0 | 0 | 826 | 3073 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1223 | 1129 | 2352 | 1934 | 1934 | 0 | 4286 | 2111 | 53 | 0 | 19462
2023-04-29 | Samstag | 07:00 | 7 | 8.1 | 19.6 | 14.2 | 7.6 | 8.1 | 280 | 838 | 233 | 11406 | [26 empty] | 490 | 4.74 | 103 | 5.26 | 0.3 | 2.2 | 1.2 |  |  | 1.65 | 0 |  | 14.4 | 14.5 | 6.9 | 7 |  |  | 12.1 | 250 | 260 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 172 |  |  | 14 |  |  | 25 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3044 | 4 | 1849 |  |  |  | 0 | 837 | 2 | 0 | 0 | 835 | 3042 | 1919 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1343 | 1343 | 1919 | 1919 | 0 | 3262 | 1447 | 36 | 0 | 11421
2023-04-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.5 | 19.5 | 13.9 | 7.5 | 7.8 | 195 | 364 | 101 | 6870 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 220 | 1511 | 414 | 2844 | 46 | 316 | 61 | 419.1 | 6.1 | 41.9 | 24h | 160 | 340 |  |  |  | 560 | 4.26 | 131 | 5.38 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.15 | 0.01 | 0.026 | 14.6 | 14.7 | 6.9 | 6.9 |  |  | 5 | 280 | 280 |  | 24h | 3 | 20.6 | 17 | 116.8 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | 28.9 | 0.12 | 0.8 | 275 | 39 |  |  | 248 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 3051 | 0 | 1963 |  |  |  | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 844 | 3047 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 982 | 1920 | 1920 | 1 | 2901 | 1216 | 33 | 0 | 7108
2023-05-01 | Montag | 07:00 | 1 | 4.4 | 20.8 | 14.2 | 7.3 | 7.6 | 194 | 437 | 121 | 7351 | [26 empty] | 550 | 4.48 | 123 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.67 | 0.08 |  | 14.6 | 14.5 | 6.8 | 6.9 |  |  | 4.7 | 270 | 280 | [14 empty] | 353 | 40 |  |  | 266 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 48 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2717 | 318 | 1837 |  |  |  | 0 | 754 | 59 | 0 | 0 | 745 | 2702 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 58 | 316 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1211 | 1211 | 1900 | 1709 | 1 | 3110 | 1297 | 44 | 0 | 7649 | Gaserzeugnismessung zur Überprüfung eingesendet
2023-05-02 | Dienstag | 08:00 | 3 | 8.5 | 20.2 | 15.1 | 7.2 | 7.9 | 213 | 1624 | 451 | 12210 | [26 empty] | 530 | 4.18 | 127 | 5.8 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.35 | 0.55 |  | 15 | 14.7 | 6.9 | 6.9 |  |  | 11.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 363 | 41 |  |  | 284 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 114 |  | 0.098 |  |  |  | 6.21 | 25 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3137 | 0 | 2043 |  |  |  | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 854 | 3126 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 932 | 2169 | 1961 | 1961 | 0 | 4129 | 1950 | 69 | 0 | 12572
2023-05-03 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0 | 21 | 15.4 | 7.6 | 8.2 | 230 | 572 | 159 | 9733 | [26 empty] | 520 | 4.38 | 119 | 6.54 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | g | g | 3.3 | 0 |  | 15.2 | 15.1 | 6.9 | 6.9 |  |  | 8.6 | 260 | 260 | [14 empty] | 359 | 38 |  |  | 269 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 66 |  | 0.061 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2622 | 3 | 1424 |  |  |  | 0 | 855 | 3 | 0 | 0 | 855 | 2621 | 1951 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1105 | 769 | 1874 | 1951 | 1951 | 0 | 3825 | 1837 | 100 | 0 | 10121
2023-05-04 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 4.6 | 21.7 | 16.2 | 7.4 | 8.1 | 252 | 510 | 142 | 9404 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 3197 | 569 | 5351 | 29 | 272.7 | 59 | 554.8 | 7.1 | 66.8 | 24h | 280 | 473 |  |  |  | 500 | 4.7 | 106 | 6.84 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.78 | 0 | 0.056 | 16 | 15.8 | 6.9 | 7 |  |  | 8.8 | 280 | 270 |  | 24h | 4 | 37.6 | 26 | 244.5 | 0 | 2.6 | 0.03 | 2.7 | 4.7 | 44.2 | 0.16 | 1.5 | 357 | 40 | 2.3 | 82 | 286 |  |  | 21 | 9.2 | 76 | 21 | 0 | 114 |  | 0.097 | 3 | 65 |  |  | 22.7 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3080 | 5 | 1911 | 16.9 | 0.6 |  | 0 | 846 | 2 | 0 | 0 | 846 | 3079 | 1942 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1275 | 842 | 2118 | 1943 | 1943 | 0 | 4061 | 1956 | 61 | 0 | 9752
2023-05-05 | Freitag | 08:00 | 3 | 5.1 | 26.9 | 16.5 | 7.3 | 8 | 261 | 474 | 132 | 9372 | [26 empty] | 500 | 3.38 | 148 | 5.68 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3 | 0 |  | 16.5 | 16.5 | 6.9 | 7 |  |  | 8.9 | 290 | 290 | [14 empty] | 326 | 40 |  |  | 325 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.061 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3182 | 0 | 1933 |  |  |  | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 906 | 3183 | 2036 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 815 | 1918 | 2037 | 2037 | 1 | 3954 | 1944 | 61 | 0 | 9799
2023-05-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 11.7 | 25.5 | 15.6 | 7.4 | 8 | 315 | 1658 | 460 | 17782 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 140 | 2489 | 389 | 6917 | 28 | 497.9 | 41 | 729.1 | 4 | 71.1 | [6 empty] | 480 | 3.4 | 141 | 8 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |  |  | 1.87 | 0.02 |  | 15.9 | 16.2 | 6.9 | 7 | 3 | 53.3 | 27.9 | 250 | 250 |  | 2h | 3 | 53.3 | 21 | 373.4 | 0 | 1.1 | 0.04 | 1.2 | 3.2 | 56.9 | 0.12 | 2.1 | 275 | 38 |  |  | 292 |  |  | 24 |  |  | 21 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3312 | 0 | 1504 |  |  |  | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 981 | 3309 | 2161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | 2162 | 2162 | 1 | 3791 | 1679 | 51 | 16 | 17549
2023-05-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.9 | 24 | 15.4 | 7.9 | 8.2 | 220 | 403 | 112 | 7720 | [26 empty] | 480 | 3.9 | 123 | 6.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.67 | 0.05 |  | 15.9 | 16.1 | 6.9 | 6.9 |  |  | 3.7 | 270 | 270 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 342 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3143 | 0 | 1874 |  |  |  | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 | 3145 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 1079 | 1986 | 1986 | 1 | 3064 | 1259 | 39 | 0 | 8176
2023-05-08 | Montag | 08:00 | 1 | 11.5 | 22.5 | 16 | 7.3 | 8.1 | 249 | 537 | 149 | 9100 | [26 empty] | 460 | 3.94 | 117 | 5.76 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.23 | 0.1 |  | 16.2 | 16.2 | 6.9 | 7 |  |  | 5.3 | 290 | 290 | [14 empty] | 356 | 39 |  |  | 358 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 50 |  | 0.046 |  |  |  | 27.43 | 22.7 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2672 | 301 | 1671 |  |  |  | 0 | 811 | 66 | 0 | 0 | 292 | 1002 | 639 | 517 | 1666 | 1089 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 301 | 222 | 0 | 0 | 1118 | 790 | 1908 | 1952 | 1728 | 0 | 3860 | 1802 | 151 | 0 | 9564 | Beide Becken der Vorklärung wieder in Betrieb
2023-05-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.7 | 23.2 | 16.2 | 7.6 | 8.3 | 42 | 523 | 145 | 8864 | [26 empty] | 440 | 3.48 | 126 | 4.92 | 0.6 | 2.9 | 1.5 |  |  | 3.07 | 0.13 |  | 16.7 | 16.7 | 7 | 7.1 |  |  | 7.3 | 290 | 280 | [14 empty] | 362 | 41 | 2.7 | 81 | 385 |  |  | 29 | 8.6 | 75 | 19 | 0 | 57 |  | 0.05 | 3 | 65 |  |  | 22.5 | 37.6 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3110 | 0 | 1856 | 17 | 0.6 |  | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 983 | 3109 | 2104 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 937 | 1989 | 2104 | 2104 | 1 | 4092 | 2084 | 57 | 0 | 9512
2023-05-10 | Mittwoch | 11:00 | 3 | 10.9 | 18.9 | 16 | 7.4 | 8.1 | 245 | 1662 | 462 | 23630 |  | 5 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 160 | 3781 | 273 | 6451 | 13.6 | 321.4 | 23.6 | 557.7 | 2.9 | 68.5 | [6 empty] | 440 | 3.44 | 128 | 6.2 | 0.3 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.06 | 1.09 |  | 16.3 | 16.4 | 6.8 | 7 | 6 | 141.8 | 46.3 | 160 | 150 |  | 24h | 6 | 141.8 | 30 | 708.9 | 0.9 | 3.1 | 0.14 | 4.1 | 6.1 | 144.1 | 0.5 | 11.8 | 355 | 40 |  |  | 330 |  |  | 25 |  |  | 20 | 32.1 | 119 |  | 0.107 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3064 | 0 | 1668 |  |  |  | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 3060 | 2081 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 1254 | 3110 | 2081 | 2081 | 0 | 5191 | 2549 | 88 | 0 | 22992
2023-05-11 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.7 | 13.6 | 15.3 | 7.5 | 7.9 | 784 | 1666 | 463 | 32306 | [26 empty] | 420 | 2.82 | 149 | 5.64 | 0.4 | 3 | 1.3 |  |  | 2.99 | 0.8 |  | 15.1 | 15.2 | 6.7 | 6.9 |  |  | 34 | 130 | 120 | [14 empty] | 352 | 37 |  |  | 149 |  |  | 14 |  |  | 25 | 0 | 134 |  | 0.121 |  |  |  | 27.64 | 22.5 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 2981 | 0 | 1932 |  |  |  | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 2983 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 1542 | 3578 | 2010 | 2010 | 0 | 5588 | 2880 | 74 | 0 | 30832
2023-05-12 | Freitag | 08:00 | 3 | 8.3 | 13.6 | 15.4 | 7.5 | 8.1 | 456 | 1642 | 456 | 17078 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 430 | 7344 | 723 | 12347 | 42 | 717.3 | 56 | 956.4 | 10.4 | 177.6 | [6 empty] | 440 | 3.18 | 138 | 6.2 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | g | g | 2.63 | 0.13 |  | 15 | 14.8 | 6.7 | 6.9 |  |  | 15.3 | 120 | 120 |  | 2h | 5 | 85.4 | 18 | 307.4 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.7 | 2.7 | 46.1 | 0.17 | 2.9 | 355 | 48 |  |  | 152 |  |  | 14 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.062 |  |  |  | 27.64 | 22.5 | 37.7 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2935 | 0 | 1972 |  |  |  | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 2902 | 1919 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 956 | 2242 | 1919 | 1919 | 0 | 4161 | 2075 | 71 | 0 | 16854
2023-05-13 | Samstag | 07:00 | 4 | 9.5 | 20.5 | 15.1 | 7.5 | 7.9 | 395 | 842 | 234 | 13442 | [26 empty] | 450 | 3.68 | 122 | 5.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.71 | 0.02 |  | 15.3 | 15.2 | 6.9 | 7 |  |  | 9.7 | 260 | 270 | [14 empty] | 275 | 46 |  |  | 244 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2927 | 0 | 2036 |  |  |  | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2897 | 1919 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1622 | 1919 | 1919 | 0 | 3541 | 1600 | 57 | 0 | 13843
2023-05-14 | Sonntag | 07:00 | 3 | 7 | 20.6 | 14.8 | 7.6 | 8.1 | 397 | 1673 | 465 | 18615 | [26 empty] | 460 | 3.62 | 127 | 5.74 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.72 | 0.05 |  | 14.9 | 15 | 6.9 | 7 |  |  | 6.4 | 240 | 230 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 219 |  |  | 20 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3506 | 0 | 1736 |  |  |  | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 84 | 295 | 181 | 1035 | 3210 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | 2461 | 2461 | 75 | 3559 | 1447 | 62 | 0 | 18163
2023-05-15 | Montag | 08:00 | 3 | 9.4 | 21.5 | 15.1 | 7.3 | 8 | 617 | 1593 | 442 | 19949 | [26 empty] | 400 | 2.74 | 146 | 7.48 | 0.1 | 2.6 | 1.2 |  |  | 5.18 | 1.52 |  | 14.9 | 14.9 | 6.8 | 6.9 |  |  | 12.8 | 190 | 200 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 217 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 104 |  | 0.094 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3286 | 0 | 1722 |  |  | 62.9 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2199 | 1408 | 352 | 1087 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1013 | 2547 | 2188 | 2186 | 0 | 4735 | 2334 | 70 | 0 | 19310
2023-05-16 | Dienstag | 10:00 | 7 | 10.3 | 19.8 | 15.8 | 7.4 | 8.1 | 419 | 723 | 201 | 13878 |  | 4 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 270 | 3747 | 471 | 6537 | 33.1 | 459.4 | 47.6 | 660.6 | 8.7 | 120.7 | 24h | 210 | 398 |  |  |  | 400 | 3.38 | 118 | 5.84 | 0.6 | 2.5 | 1.7 |  |  | 6.37 | 3.54 | 0.086 | 15.6 | 15.4 | 6.9 | 7.1 | 5 | 69.4 | 11.7 | 180 | 180 |  | 24h | 3 | 41.6 | 25 | 347 | 0.1 | 5.6 | 0.04 | 5.7 | 7.7 | 106.9 | 0.22 | 3.1 | 356 | 44 | 2.7 | 72 | 115 |  |  | 13 |  |  | 23 | 4.7 | 102 |  | 0.092 | 3.1 | 65 |  | 27.52 | 23.5 | 37.7 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3151 | 0 | 1975 | 16.8 | 0.6 |  | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 869 | 3141 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1112 | 2431 | 1990 | 1989 | 0 | 4421 | 2409 | 82 | 0 | 13667
2023-05-17 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 8.4 | 18.1 | 15.9 | 7.4 | 8.1 | 373 | 593 | 165 | 11917 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 410 | 3.8 | 108 | 6.38 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | g | g | 4.93 | 0.01 |  | 16 | 15.8 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.6 | 250 | 250 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 149 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 74 |  | 0.067 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3032 | 1 | 1846 |  |  |  | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 828 | 3030 | 1921 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1383 | 1117 | 2500 | 1922 | 1922 | 0 | 4422 | 2481 | 57 | 0 | 11866
2023-05-18 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.8 | 19.2 | 15.1 | 7.3 | 8 | 304 | 576 | 160 | 11266 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 310 | 3492 | 435 | 4901 | 18.6 | 209.5 | 48.7 | 548.7 | 5.4 | 60.8 | [6 empty] | 400 | 3.64 | 110 | 6.52 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 2.7 | 0.05 |  | 15.8 | 15.9 | 7 | 7.2 |  |  | 8.2 | 250 | 250 |  | 2h | 2 | 22.5 | 25 | 281.7 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.4 | 49.6 | 0.17 | 1.9 | 355 | 42 |  |  | 212 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3189 | 0 | 1880 |  |  |  | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | 3188 | 2060 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | 2061 | 2060 | 0 | 3673 | 1810 | 41 | 0 | 11128
2023-05-19 | Freitag | 08:00 | 3 | 9.6 | 25.6 | 15.2 | 7.5 | 7.9 | 356 | 609 | 169 | 11773 | [26 empty] | 400 | 3.66 | 109 | 6.32 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.81 | 0.13 |  | 15.5 | 15.6 | 7 | 7 |  |  | 5.4 | 250 | 250 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 227 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 70 |  | 0.064 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 4191 | 0 | 1908 |  |  |  | 0 | 1248 | 0 | 21 | 42 | 1014 | 3573 | 2400 | 192 | 617 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 441 | 837 | 2813 | 2815 | 41 | 3609 | 1489 | 53 | 0 | 11729
2023-05-20 | Samstag | 07:00 | 3 | 9.3 | 26.9 | 14.8 | 7.6 | 7.9 | 345 | 598 | 166 | 10769 | [26 empty] | 420 | 3.68 | 114 | 5.04 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.89 | 0.27 |  | 15.5 | 15.7 | 6.9 | 7 |  |  | 4.4 | 220 | 220 | [14 empty] | 274 | 46 |  |  | 250 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 43 |  | 0.04 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3584 | 0 | 1774 |  |  |  | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 3583 | 2401 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 2404 | 2404 | 2 | 3379 | 1332 | 52 | 0 | 10553
2023-05-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17 | 31.5 | 14.9 | 7.6 | 7.9 | 319 | 488 | 136 | 9876 | [26 empty] | 410 | 3.34 | 123 | 4.88 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.76 | 0.33 |  | 15.5 | 15.8 | 6.9 | 7 |  |  | 4.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 272 | 48 |  |  | 294 |  |  | 19 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3366 | 0 | 1878 |  |  |  | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 941 | 3367 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005 | 2224 | 2224 | 2 | 3227 | 1245 | 43 | 0 | 9407
2023-05-22 | Montag | 08:00 | 3 | 12.4 | 33.5 | 16.2 | 7.7 | 8.1 | 304 | 604 | 168 | 11144 | [26 empty] | 400 | 3.1 | 129 | 5.08 | 0.3 | 2.9 | 1.2 |  |  | 4.75 | 0.74 |  | 16.1 | 16.1 | 7 | 7 |  |  | 5.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 355 | 63 |  |  | 311 |  |  | 23 |  |  | 15 | 3.2 | 110 |  | 0.102 |  |  |  | 28.07 | 23.5 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3236 | 1 | 2056 |  |  | 60.1 | 0 | 886 | 1 | 0 | 0 | 886 | 3236 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1306 | 906 | 2212 | 2078 | 2078 | 0 | 4290 | 2026 | 64 | 0 | 10817
2023-05-23 | Dienstag | 13:00 | 3 | 15.4 | 26.9 | 16.7 | 7.7 | 8.1 | 349 | 568 | 158 | 11027 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 480 | 5293 | 720 | 7939 | 40 | 441.1 | 55 | 606.5 | 9.1 | 100.3 | 24h | 400 | 611 |  |  |  | 390 | 2.98 | 131 | 5.02 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.85 | 0.12 | 0.148 | 17 | 17 | 7 | 7.1 | 4 | 44.1 | 9.8 | 260 | 260 |  | 24h | 6 | 66.2 | 20 | 220.5 | 0 | 2 | 0.02 | 2 | 4 | 44.1 | 0.19 | 2.1 | 356 | 44 |  |  | 146 |  |  | 11 |  |  | 24 | 19.4 | 106 |  | 0.099 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3021 | 0 | 1287 |  |  |  | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 | 3021 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1004 | 2270 | 1944 | 1944 | 0 | 4214 | 2162 | 71 | 0 | 9564
2023-05-24 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.6 | 23.7 | 16.8 | 7.8 | 8.1 | 315 | 612 | 170 | 11103 | [26 empty] | 400 | 3.68 | 109 | 5.44 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | g | s | 3.27 | 0.04 |  | 17.3 | 17.3 | 7.1 | 7.1 |  |  | 11.4 | 240 | 250 | [14 empty] | 355 | 48 | 3.3 | 83 | 67 |  |  | 6 |  |  | 24 | 0 | 86 |  | 0.08 | 3.1 | 64 |  | 21.72 | 24.5 | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2562 | 538 | 1531 | 16.9 | 0.6 |  | 0 | 698 | 105 | 0 | 0 | 698 | 2563 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 537 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1181 | 924 | 2105 | 2006 | 1656 | 1 | 4110 | 2224 | 87 | 0 | 9498
2023-05-25 | Donnerstag | 14:00 | 3 | 14.1 | 29.2 | 17.2 | 7.7 | 8.1 | 339 | 692 | 192 | 11189 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 290 | 3245 | 642 | 7183 | 34 | 380.4 | 48 | 537.1 | 0.5 | 5.6 | [6 empty] | 400 | 3.38 | 118 | 5.58 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.37 | 0.09 |  | 17.5 | 17.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 12.5 | 220 | 220 |  | 2h | 4 | 44.8 | 27 | 302.1 | 0 | 1.6 | 0.04 | 1.7 | 3.7 | 41.4 | 0.2 | 2.2 | 355 | 43 |  |  | 145 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 67 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3291 | 0 | 1542 |  |  |  | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 892 | 3193 | 2108 | 34 | 99 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 825 | 1945 | 2183 | 2183 | 2 | 4126 | 2150 | 71 | 0 | 9505
2023-05-26 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.4 | 30.4 | 17.3 | 7.6 | 8 | 307 | 628 | 175 | 10813 | [26 empty] | 400 | 3.3 | 121 | 5.58 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.79 | 0.08 |  | 17.9 | 18 | 7.1 | 7.1 |  |  | 10.8 | 230 | 230 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 259 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 59 |  | 0.055 |  |  |  | 20.7 | 24.5 | 37.7 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3160 | 0 | 1653 |  |  |  | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 3160 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 959 | 2232 | 2058 | 2058 | 1 | 4289 | 2177 | 73 | 0 | 11061
2023-05-27 | Samstag | 07:00 | 1 | 10.1 | 28.9 | 16.1 | 7.4 | 7.8 | 287 | 440 | 122 | 8516 | [26 empty] | 410 | 3.24 | 127 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.94 | 0.06 |  | 17.7 | 18 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.2 | 210 | 210 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 268 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.5 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7 | 3378 | 0 | 1246 |  |  |  | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 962 | 3375 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 2255 | 2254 | 0 | 3540 | 1644 | 47 | 0 | 8904
2023-05-28 | Sonntag | 08:00 | 1 | 8.5 | 29.9 | 15.4 | 7.6 | 8.2 | 214 | 382 | 106 | 7495 | [26 empty] | 380 | 3.3 | 115 | 4.56 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.44 | 0.72 |  | 17.1 | 17.5 | 7 | 7.1 |  |  | 3.3 | 230 | 230 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 282 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 3577 | 0 | 1843 |  |  |  | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 3576 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 | 2398 | 2399 | 2 | 3187 | 1326 | 41 | 0 | 7919
2023-05-29 | Montag | 08:00 | 1 | 10.2 | 31.1 | 15.8 | 8.1 | 8.4 | 238 | 411 | 114 | 7539 | [26 empty] | 390 | 2.74 | 142 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | 1.7 |  |  | 5.13 | 1.88 |  | 16.9 | 17.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.5 | 220 | 230 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 141 |  |  | 10 |  |  | 24 | 0 | 34 |  | 0.032 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 37.8 | 38 | 7 | 7.1 | 3552 | 0 | 1393 |  |  |  | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3553 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 2398 | 2400 | 7 | 3099 | 1331 | 56 | 0 | 7810
2023-05-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 26.5 | 17 | 7.6 | 8.2 | 273 | 532 | 148 | 9249 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 740 | 6844 | 1308 | 12098 | 63 | 582.7 | 89 | 823.2 | 15.5 | 143.4 | [6 empty] | 380 | 2.82 | 135 | 4.48 | 0.9 | 2.2 | 1.7 |  |  | 4.76 | 2.41 |  | 17.2 | 17.2 | 7 | 7.1 | 4 | 37 | 3.2 | 250 | 260 |  | 2h | 7 | 64.7 | 21 | 194.2 | 0 | 5.8 | 0.01 | 5.8 | 7.8 | 72.1 | 0.33 | 3.1 | 355 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 5.7 | 127 |  | 0.118 |  |  |  | 17.78 | 24.5 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2382 | 779 | 1522 |  |  |  | 0 | 692 | 168 | 0 | 0 | 294 | 1066 | 698 | 398 | 1317 | 862 | 0 | 0 | 17 | 87 | 52 | 152 | 692 | 512 | 0 | 0 | 1729 | 783 | 2512 | 2124 | 1560 | 12 | 4624 | 2792 | 80 | 0 | 9473
2023-05-31 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 9.8 | 30.9 | 17.2 | 7.1 | 8.1 | 252 | 499 | 139 | 9097 | [26 empty] | 380 | 3.06 | 124 | 5.14 | 0.7 | 2.1 | 1.7 |  |  | 1.87 | 2.28 |  | 17.8 | 17.8 | 7 | 7.1 |  |  | 5.9 | 240 | 250 | [14 empty] | 352 | 46 |  |  | 135 |  |  | 12 |  |  | 22 | 3.5 | 99 |  | 0.092 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2965 | 0 | 1564 |  |  |  | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 866 | 2898 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1140 | 2828 | 1919 | 1920 | 0 | 4746 | 2811 | 75 | 0 | 9450
2023-06-01 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 33.1 | 17.5 | 7.4 | 7.8 | 254 | 498 | 138 | 8842 | [26 empty] | 400 | 3.62 | 110 | 5.6 | 0.3 | 2.9 | 1.5 |  |  | 2.03 | 4 |  | 18.3 | 18.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.9 | 240 | 240 | [14 empty] | 356 | 46 |  |  | 257 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 53 |  | 0.049 |  |  |  | 24.5 | 24.5 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3272 | 0 | 1671 |  |  |  | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 3200 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 971 | 2064 | 2258 | 2257 | 0 | 4322 | 2280 | 72 | 0 | 9236 | Messung Gaserzeugung beim Hersteller zur überprüfung
2023-06-02 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.3 | 31.6 | 17.8 | 7.6 | 7.8 | 245 | 478 | 133 | 8795 | [26 empty] | 400 | 3.44 | 116 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | g | g | 2.47 | 0 |  | 18.5 | 18.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 45 | 3.4 | 84 | 252 |  |  | 22 | 9.3 | 78 | 19 | 0 | 70 |  | 0.065 | 3 | 64 |  |  | 24.9 | 38 | 38.4 | 7.5 | 7.5 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3233 | 0 | 1162 | 16.6 | 6 | 60.6 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 3171 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 756 | 1929 | 2246 | 2247 | 1 | 4175 | 2113 | 64 | 0 | 9147
2023-06-03 | Samstag | 08:00 | 1 | 12.1 | 30.8 | 17.5 | 7.6 | 8.3 | 228 | 403 | 112 | 7392 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 1774 | 495 | 3659 | 37 | 273.5 | 46 | 340 | 3.1 | 22.9 | 24h | 170 | 376 |  |  |  | 400 | 3.4 | 118 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.02 | 0.06 | 0.037 | 18.6 | 18.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 240 | 240 |  | 24h | 4 | 29.6 | 21 | 155.2 | 0 | 1.2 | 0.04 | 1.3 | 3.3 | 24.4 | 0.21 | 1.6 | 274 | 45 |  |  | 265 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3316 | 0 | 1461 |  |  |  | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 3245 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 | 2311 | 2311 | 2 | 3585 | 1689 | 35 | 0 | 7728
2023-06-04 | Sonntag | 08:00 | 1 | 10.6 | 29.1 | 16.2 | 8.1 | 8.5 | 168 | 336 | 93 | 6263 | [26 empty] | 390 | 3.2 | 122 | 5 | 0.6 | 2 | 1.5 |  |  | 3.12 | 2.59 |  | 18.1 | 18.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.3 | 240 | 250 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 302 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3387 | 0 | 1418 |  |  |  | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 3312 | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 842 | 2375 | 2374 | 2 | 3215 | 1346 | 40 | 0 | 6661
2023-06-05 | Montag | 08:00 | 1 | 15.3 | 26.8 | 17.7 | 8 | 8.4 | 177 | 468 | 130 | 7762 | [26 empty] | 380 | 3.16 | 120 | 4.38 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 6.03 | 1.56 |  | 18 | 18.2 | 7 | 7.1 |  |  | 2.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 356 | 45 |  |  | 323 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 119 |  | 0.108 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3410 | 0 | 1912 |  |  |  | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 674 | 2365 | 1587 | 319 | 1042 | 717 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 556 | 1481 | 2303 | 2304 | 1 | 3784 | 1603 | 70 | 0 | 8246
2023-06-06 | Dienstag | 10:00 | 1 | 13.1 | 28.9 | 17.9 | 7.9 | 8.4 | 199 | 393 | 109 | 7548 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 270 | 2038 | 503 | 3797 | 39 | 294.4 | 53 | 400 | 9.2 | 69.4 | [6 empty] | 380 | 3.34 | 114 | 4.62 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 6.11 | 0.59 |  | 18.3 | 18.3 | 7 | 7.1 | 4 | 30.2 | 2 | 300 | 300 |  | 24h | 2 | 15.1 | 23 | 173.6 | 0.1 | 5.4 | 0.04 | 5.5 | 7.5 | 56.6 | 0.28 | 2.1 | 355 | 46 |  |  | 154 |  |  | 12 |  |  | 22 | 0 | 68 |  | 0.061 |  |  |  | 27.53 | 24.9 | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3247 | 7 | 1370 |  |  |  | 0 | 895 | 1 | 0 | 0 | 823 | 3003 | 1936 | 72 | 247 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 737 | 450 | 1187 | 2094 | 2091 | 2 | 3279 | 1435 | 52 | 0 | 7830
2023-06-07 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12.7 | 33.3 | 17.8 | 7.8 | 8.3 | 160 | 403 | 112 | 7313 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 400 | 4.02 | 100 | 4.6 | 0.5 | 2 | 1.3 | g | g | 6.42 | 4.09 |  | 18.4 | 18.6 | 7 | 7.1 |  |  | 2 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 46 | 2.8 | 78 | 184 |  |  | 14 |  |  | 22 | 4.5 | 111 |  | 0.1 | 2.9 | 65 |  | 20.78 | 24.1 | 38 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.6 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3178 | 0 | 1594 | 16.6 | 0.6 | 63.3 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 821 | 3101 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 530 | 1517 | 1920 | 1919 | 2 | 3434 | 1456 | 64 | 0 | 7624
2023-06-08 | Donnerstag | 07:00 | 4 | 14.6 | 30.5 | 18 | 7.6 | 8.2 | 200 | 371 | 103 | 7054 | [26 empty] | 370 | 3.24 | 114 | 4.54 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 1.91 | 1.34 |  | 18.7 | 18.8 | 7 | 7.1 |  |  | 2.6 | 290 | 290 | [14 empty] | 355 | 47 |  |  | 346 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2892 | 285 | 1193 |  |  |  | 0 | 756 | 56 | 0 | 0 | 756 | 2815 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 285 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 1228 | 1939 | 1753 | 0 | 3167 | 1256 | 35 | 0 | 7506
2023-06-09 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.4 | 33.9 | 18.5 | 8.2 | 8.4 | 204 | 372 | 103 | 7183 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 170 | 1221 | 621 | 4461 | 67 | 481.3 | 80 | 574.6 | 8.7 | 62.5 | [6 empty] | 340 | 3.38 | 101 | 4.22 | 0.2 | 2.1 | 1.4 |  |  | 5.56 | 8.51 |  | 18.8 | 18.9 | 7 | 7.1 |  |  | 1.7 | 270 | 270 |  | 2h | 2 | 14.4 | 25 | 179.6 | 0 | 1.4 | 0.02 | 1.4 | 3.4 | 24.4 | 0.24 | 1.7 | 355 | 47 |  |  | 369 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 71 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7.1 | 3608 | 0 | 1749 |  |  |  | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 3537 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 495 | 1168 | 2259 | 2259 | 1 | 3426 | 1315 | 57 | 0 | 7631
2023-06-10 | Samstag | 07:00 | 1 | 14.7 | 29.8 | 18 | 8.2 | 8.4 | 199 | 354 | 98 | 6418 | [26 empty] | 330 | 3.12 | 106 | 3.94 | 0.8 | 2.2 | 1.8 |  |  | 6.68 | 19 |  | 18.9 | 19.1 | 7 | 7.1 |  |  | 1.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 272 | 46 |  |  | 373 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3529 | 0 | 1194 |  |  |  | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 3449 | 2221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 2222 | 2222 | 4 | 3008 | 1102 | 38 | 0 | 6822
2023-06-11 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.2 | 33.2 | 17.4 | 8.2 | 8.5 | 148 | 377 | 105 | 6414 | [26 empty] | 310 | 2.7 | 115 | 3.46 | 0.7 | 2.6 | 1.7 |  |  | 6.34 | 17.64 |  | 18.6 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 1.7 | 280 | 280 | [14 empty] | 274 | 46 |  |  | 68 |  |  | 7 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.5 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3334 | 0 | 1757 |  |  |  | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 3270 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 2040 | 2040 | 24 | 2739 | 1160 | 44 | 0 | 6546
2023-06-12 | Montag | 08:00 | 1 | 14.2 | 30.9 | 18.4 | 7.9 | 8.4 | 166 | 455 | 126 | 7659 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 450 | 3447 | 832 | 6372 | 53 | 405.9 | 68 | 520.8 | 6.5 | 49.8 | 24h | 140 | 687 |  |  |  | 340 | 3.24 | 105 | 3.98 | 0.6 | 2.3 | 1.5 |  |  | 6.66 | 11.93 | 0.033 | 18.8 | 18.9 | 7 | 7.1 |  |  | 2.5 | 290 | 290 |  | 24h | 0 | 0.8 | 21 | 160.8 | 0 | 5.5 | 0.02 | 5.5 | 7.5 | 57.4 | 1.6 | 12.3 | 356 | 47 |  |  | 130 |  |  | 8 |  |  | 24 | 0 | 101 |  | 0.091 |  |  |  | 21.36 | 24.1 | 38.1 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3148 | 0 | 1137 |  |  |  | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 3068 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 732 | 1777 | 1919 | 1919 | 5 | 3691 | 1792 | 66 | 0 | 7977
2023-06-13 | Dienstag | 08:00 | 1 | 10.4 | 30.6 | 18.4 | 7.3 | 8.2 | 198 | 410 | 114 | 7525 | [26 empty] | 350 | 3.1 | 113 | 4.38 | 0.2 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.35 | 8.04 |  | 19.1 | 19.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.4 | 280 | 280 | [12 empty] | 0.97 | 7.3 | 355 | 49 |  |  | 357 |  |  | 21 |  |  | 19 | 44.3 | 74 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.5 | 36.3 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3149 | 0 | 1426 |  |  |  | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3079 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 937 | 2153 | 1919 | 1919 | 0 | 4072 | 1990 | 64 | 0 | 8153 | Dosierung Klarolit begonnen
2023-06-14 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 9.9 | 29.4 | 18.7 | 7.3 | 7.8 | 204 | 419 | 116 | 7798 |  | 100 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 580 | 4523 | 1551 | 12095 | 65 | 506.9 | 118 | 920.2 | 29.3 | 228.5 | [6 empty] | 340 | 2.94 | 116 | 4.42 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.01 |  | 19.2 | 19.2 | 7.1 | 7.1 | 4 | 31.2 | 6.5 | 250 | 260 |  | 2h | 0 | 0.8 | 34 | 265.1 | 0 | 2.1 | 0.02 | 2.1 | 4.1 | 32 | 0.7 | 5.5 | 355 | 44 | 3.7 | 73 | 168 |  |  | 12 | 9 | 74 | 23 | 25.6 | 46 |  | 0.041 | 2.8 | 65 |  |  | 21.9 | 38 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 2674 | 462 | 1585 | 16.2 | 0.6 |  | 0 | 730 | 96 | 0 | 0 | 666 | 2444 | 1562 | 64 | 233 | 140 | 0 | 0 | 96 | 462 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 827 | 1781 | 2021 | 1702 | 2 | 3800 | 1957 | 59 | 0 | 8263
2023-06-15 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 12.8 | 31.3 | 19 | 7.5 | 7.7 | 0 | 817 | 227 | 7768 | [26 empty] | 330 | 3.34 | 99 | 4.28 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | g | g | 4.57 | 0.03 |  | 19.6 | 19.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.2 | 230 | 220 | [14 empty] | 325 | 41 |  |  | 144 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 109 |  | 0.092 |  |  |  | 20.1 | 21.9 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2426 | 587 | 1297 |  |  | 61 | 0 | 674 | 120 | 0 | 0 | 674 | 2423 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 587 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 875 | 2024 | 1980 | 1580 | 1 | 4004 | 2100 | 56 | 0 | 8055
2023-06-16 | Freitag | 08:00 | 4 | 12.8 | 27.5 | 19.2 | 7.2 | 7.8 | 194 | 1620 | 450 | 12238 | [26 empty] | 340 | 3 | 113 | 4.36 | 0.1 | 2 | 1.2 |  |  | 3.31 | 0.42 |  | 19.7 | 19.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 22.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 307 |  |  | 28 |  |  | 19 | 8.2 | 73 |  | 0.061 |  |  |  | 20.88 | 21.9 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2933 | 27 | 1485 |  |  |  | 0 | 810 | 7 | 0 | 0 | 808 | 2929 | 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 21 | 0 | 0 | 1609 | 999 | 2608 | 1914 | 1893 | 0 | 4522 | 2337 | 67 | 0 | 12482
2023-06-17 | Samstag | 08:00 | 1 | 12.9 | 30.3 | 18.7 | 7.6 | 7.8 | 172 | 393 | 109 | 6468 | [26 empty] | 340 | 3.34 | 102 | 4.18 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.14 | 0.28 |  | 19.6 | 19.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.5 | 180 | 160 | [14 empty] | 274 | 30 |  |  | 164 |  |  | 13 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3041 | 0 | 983 |  |  |  | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 | 3043 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 1379 | 2007 | 2007 | 2 | 3384 | 1750 | 35 | 0 | 6560
2023-06-18 | Sonntag | 07:00 | 1 | 11.7 | 35.1 | 18 | 7.6 | 7.9 | 128 | 353 | 98 | 6068 | [26 empty] | 350 | 3.5 | 100 | 3.96 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 2.8 | 2.76 |  | 19.4 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3 | 190 | 170 | [14 empty] | 275 | 39 |  |  | 158 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3402 | 0 | 1218 |  |  |  | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 979 | 3403 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 846 | 2306 | 2308 | 6 | 3146 | 1485 | 34 | 0 | 6105
2023-06-19 | Montag | 08:00 | 1 | 15.4 | 35.8 | 18.8 | 7.5 | 7.7 | 156 | 465 | 129 | 7439 |  | 19 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 3124 | 915 | 6807 | 83 | 617.4 | 107 | 796 | 14.7 | 109.4 | [6 empty] | 320 | 3.6 | 89 | 4.3 | 0.1 | 2 | 1.3 |  |  | 5.79 | 3.88 |  | 19.5 | 19.5 | 7 | 7.1 | 3 | 22.3 | 3.6 | 250 | 250 |  | 2h/ AQS | 4 | 29.8 | 31 | 230.6 | 0 | 2.2 | 0.02 | 2.3 | 4.3 | 32 | 0.51 | 3.8 | 355 | 43 |  |  | 303 |  |  | 27 |  |  | 19 | 18.4 | 122 |  | 0.102 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3928 | 0 | 1381 |  |  |  | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 493 | 1744 | 1165 | 693 | 2182 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 910 | 627 | 1537 | 2707 | 2708 | 4 | 4239 | 2013 | 67 | 0 | 7682
2023-06-20 | Dienstag | 13:00 | 4 | 17.5 | 39 | 19.6 | 7.3 | 7.7 | 156 | 604 | 168 | 7600 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 500 | 3800 | 910 | 6916 | 40 | 304 | 71 | 539.6 | 13.5 | 102.6 | 24h | 340 | 803 |  |  |  | 300 | 3.34 | 90 | 4.38 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.31 | 0.32 | 0.077 | 20.1 | 20.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.3 | 250 | 250 |  | 24h | 5 | 38 | 38 | 288.8 | 0 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 5.1 | 38.8 | 0.58 | 4.4 | 355 | 45 | 5.4 | 77 | 309 |  |  | 25 | 8.7 | 75 | 19 | 2.6 | 75 |  | 0.063 | 3.3 | 63 |  | 21.04 | 24.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3774 | 0 | 1468 | 15.8 | 0.3 |  | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 116 | 438 | 269 | 1061 | 3337 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 761 | 1646 | 2641 | 2641 | 2 | 4285 | 2130 | 55 | 0 | 7898
2023-06-21 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 20.1 | 33.4 | 20.6 | 7.1 | 7.7 | 194 | 1627 | 452 | 14860 | [26 empty] | 300 | 3.34 | 90 | 4.16 | 0.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.96 | 0.32 |  | 20.9 | 20.8 | 7 | 7.2 |  |  | 25.6 | 180 | 160 | [14 empty] | 352 | 44 |  |  | 268 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 79 |  | 0.078 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3716 | 0 | 1339 |  |  |  | 844 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 99 | 344 | 225 | 1071 | 3370 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 954 | 2260 | 2624 | 2622 | 0 | 4883 | 2506 | 73 | 0 | 14568 | Messung Gaserzeugung wieder eingebaut
2023-06-22 | Donnerstag | 13:00 | 3 | 18.1 | 40.4 | 18.9 | 7.5 | 7.9 | 0 | 812 | 225 | 8126 | [26 empty] | 290 | 3.2 | 91 | 6.2 | 0.2 | 2.4 | 1.2 |  |  | 2.43 | 2.02 |  | 21.5 | 21.7 | 7 | 7.2 |  |  | 7.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 130 | 39 |  |  | 103 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 72 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3776 | 0 | 1384 |  |  | 61.2 | 1187 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 114 | 428 | 248 | 1085 | 3350 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 794 | 1768 | 2648 | 2647 | 16 | 4400 | 2446 | 77 | 0 | 8093
2023-06-23 | Freitag | 08:00 | 3 | 16.8 | 26.5 | 17.9 | 7.2 | 8.3 | 273 | 1656 | 460 | 13793 | [26 empty] | 290 | 2.9 | 100 | 4.48 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | g | g | 2.09 | 0.04 |  | 20.9 | 20.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 20.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 337 | 42 |  |  | 53 |  |  | 4 |  |  | 28 | 0 | 62 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3223 | 0 | 585 |  |  |  | 1175 | 983 | 0 | 0 | 0 | 88 | 361 | 200 | 895 | 2861 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 1082 | 2341 | 2173 | 2174 | 1 | 4513 | 2573 | 64 | 0 | 13373
2023-06-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 16.5 | 34.1 | 17.6 | 7.6 | 9.1 | 224 | 396 | 110 | 7255 | [26 empty] | 340 | 3.7 | 92 | 5.22 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 1.91 | 1.56 |  | 20.7 | 20.7 | 7.1 | 7.1 |  |  | 3.5 | 280 | 280 | [14 empty] | 399 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3318 | 0 | 1221 |  |  |  | 1187 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3256 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1129 | 2306 | 2308 | 4 | 3431 | 1892 | 38 | 0 | 7090
2023-06-25 | Sonntag | 07:00 | 1 | 12.9 | 34.5 | 15.9 | 7 | 8 | 131 | 323 | 90 | 5649 | [26 empty] | 380 | 3.92 | 97 | 4.7 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.92 | 11.13 |  | 20.6 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3381 | 0 | 768 |  |  |  | 1187 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1067 | 3314 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 2400 | 2400 | 12 | 3009 | 1543 | 36 | 0 | 5454
2023-06-26 | Montag | 08:00 | 1 | 15.3 | 37.7 | 17 | 6.8 | 7.1 | 141 | 752 | 209 | 7815 | [26 empty] | 370 | 4.16 | 89 | 5.2 | 0.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | 5.82 | 6.75 |  | 20.5 | 20.6 | 7 | 7.1 |  |  | 2.9 | 300 | 300 | [14 empty] | 305 | 50 |  |  | 197 |  |  | 13 |  |  | 21 | 17.3 | 116 |  | 0.115 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7 | 7.1 | 3447 | 0 | 1452 |  |  |  | 1187 | 983 | 0 | 0 | 0 | 626 | 2268 | 1430 | 357 | 1181 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 617 | 1778 | 2231 | 2231 | 7 | 4002 | 1940 | 73 | 0 | 7902
2023-06-27 | Dienstag | 08:00 | 1 | 18.7 | 28.3 | 17.7 | 6.5 | 8.1 | 207 | 497 | 138 | 7691 | [26 empty] | 360 | 3.94 | 91 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.87 | 0.28 |  | 20.8 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 3.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 355 | 52 |  |  | 363 |  |  | 23 |  |  | 17 | 0 | 60 |  | 0.059 |  |  |  | 27.84 | 24.1 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3444 | 0 | 1490 |  |  | 64.2 | 1187 | 927 | 0 | 0 | 0 | 912 | 3323 | 2137 | 15 | 123 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 826 | 2007 | 2166 | 2167 | 1 | 4172 | 2065 | 57 | 0 | 7958
2023-06-28 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 14.4 | 32 | 17.1 | 7.4 | 8.1 | 235 | 810 | 225 | 9202 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 490 | 4509 | 748 | 6883 | 54 | 496.9 | 67 | 616.5 | 8.3 | 76.4 | [6 empty] | 290 | 2.92 | 99 | 6 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 2.9 | 1.11 |  | 20.6 | 20.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.4 | 290 | 290 | [14 empty] | 355 | 48 | 4.1 | 70 | 152 |  |  | 15 | 9.2 | 74 | 21 | 3.6 | 70 |  | 0.069 | 3.4 | 61 |  |  | 25.3 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 38 | 7 | 7.1 | 1367 | 2328 | 1448 | 15.8 | 0.4 |  | 1187 | 963 | 471 | 292 | 583 | 337 | 1211 | 798 | 43 | 154 | 93 | 0 | 0 | 428 | 2123 | 1440 | 43 | 205 | 144 | 0 | 0 | 812 | 780 | 1592 | 2475 | 891 | 9 | 4058 | 2131 | 77 | 0 | 9406 | Wartung Gasanlage & Gasspeicher
2023-06-29 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 11.7 | 34 | 17.5 | 7.6 | 8.2 | 184 | 406 | 113 | 7605 | [26 empty] | 360 | 3.9 | 92 | 5.26 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.74 | 0 |  | 20.7 | 20.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 4.1 | 250 | 250 |  | WWA | 7 | 53.2 | 33 | 251 | 0 | 1.4 | 0.02 | 1.5 | 3.5 | 26.6 | 0.15 | 1.1 | 355 | 49 |  |  | 178 |  |  | 10 |  |  | 22 | 0 | 58 |  | 0.059 |  |  |  | 27.79 | 25.3 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7 | 7.1 | 0 | 3550 | 1301 |  |  |  | 1187 | 919 | 713 | 459 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 3551 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 691 | 1672 | 2400 |  | 4 | 4068 | 2195 | 61 | 0 | 7927 | Wartung Gasanlage & Gasspeicher
2023-06-30 | Freitag | 08:00 | 3 | 18.3 | 30.1 | 17.5 | 7.7 | 8.1 | 161 | 806 | 224 | 8043 | [26 empty] | 420 | 3.96 | 106 | 5.34 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | g | g | 3.39 | 0 |  | 21 | 20.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 50 |  |  | 348 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 67 |  | 0.068 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 2864 | 1053 | 1442 |  |  |  | 1187 | 1124 | 212 | 150 | 301 | 722 | 2524 | 1652 | 101 | 341 | 212 | 0 | 0 | 212 | 1052 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 743 | 1630 | 2573 | 1864 | 1 | 4201 | 2074 | 61 | 0 | 8405
2023-07-01 | Samstag | 07:00 | 1 | 18.6 | 31.4 | 17.2 | 7.6 | 7.8 | 173 | 351 | 97 | 6210 | [26 empty] | 350 | 4.06 | 86 | 4.92 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.61 | 11.11 |  | 20.9 | 20.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.7 | 240 | 240 | [14 empty] | 272 | 49 |  |  | 375 |  |  | 23 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 3532 | 0 | 1291 |  |  |  | 1187 | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 3454 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 1412 | 2239 | 2238 | 0 | 3651 | 1713 | 38 | 0 | 6419
2023-07-02 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17.8 | 32.1 | 16.4 | 7.8 | 8.2 | 126 | 326 | 91 | 5659 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 1358 | 429 | 2428 | 34 | 192.4 | 47 | 266 | 4.2 | 23.8 | [6 empty] | 340 | 3.96 | 86 | 4.64 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.47 | 5.76 |  | 20.5 | 20.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.7 | 240 | 240 |  | 2h | 4 | 22.6 | 23 | 130.2 | 0 | 2 | 0.01 | 2 | 4 | 22.6 | 0.14 | 0.8 | 274 | 50 |  |  | 404 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7 | 3920 | 0 | 1359 |  |  |  | 1187 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3575 | 2339 | 84 | 344 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 2515 | 2516 | 61 | 3367 | 1404 | 37 | 0 | 5880
2023-07-03 | Montag | 08:00 | 1 | 14 | 30.4 | 16.9 | 7.5 | 8 | 146 | 412 | 114 | 6927 | [26 empty] | 360 | 3.34 | 108 | 4.54 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | g | g | 5.06 | 0.04 |  | 20.3 | 20.1 | 7 | 7.2 |  |  | 2.2 | 270 | 280 | [14 empty] | 356 | 51 |  |  | 398 |  |  | 21 |  |  | 18 | 0 | 118 |  | 0.12 |  |  |  | 28.06 | 25.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.9 | 7 | 7 | 3491 | 0 | 1332 |  |  |  | 1187 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1270 | 822 | 701 | 2222 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 599 | 1654 | 2386 | 2387 | 2 | 4038 | 1834 | 80 | 0 | 7311
2023-07-04 | Dienstag | 08:00 | 1 | 16.3 | 35.2 | 17.2 | 7.5 | 8 | 150 | 388 | 108 | 7127 | [26 empty] | 330 | 3.46 | 95 | 4.68 | 0.3 | 2 | 1.2 |  |  | 3.13 | 0.54 |  | 20.6 | 20.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 355 | 52 |  |  | 410 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 64 |  | 0.065 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 3131 | 0 | 1480 |  |  |  | 1175 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 3129 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 785 | 1967 | 2139 | 2136 | 0 | 4105 | 1995 | 74 | 0 | 7549
2023-07-05 | Mittwoch | 08:00 | 4 | 15.6 | 28.3 | 17.7 | 7.4 | 8 | 185 | 1631 | 453 | 15439 | [26 empty] | 340 | 3.5 | 97 | 5.02 | 0.2 | 2.2 | 1.2 |  |  | 3.39 | 0.28 |  | 20.7 | 20.3 | 7 | 7.2 |  |  | 25.4 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 51 | 3.2 | 78 | 355 |  |  | 24 | 9.5 | 73 | 17 | 9.1 | 115 |  | 0.117 | 3.4 | 61 |  |  | 26.7 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3169 | 0 | 1617 | 15.9 | 0.4 |  | 1188 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 3172 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 987 | 2576 | 2184 | 2186 | 0 | 4759 | 2314 | 75 | 17 | 15565
2023-07-06 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.2 | 30 | 17.9 | 7.6 | 8.1 | 210 | 462 | 128 | 8426 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 2022 | 699 | 5890 | 53 | 446.6 | 62 | 522.4 | 7.1 | 59.8 | [6 empty] | 300 | 3.36 | 89 | 4.74 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.55 | 0.05 |  | 20.6 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 3.2 | 260 | 270 |  | 24h | 4 | 33.7 | 26 | 219.1 | 0 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 4.5 | 37.9 | 0.13 | 1.1 | 355 | 46 |  |  | 383 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0.6 | 70 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7 | 3227 | 0 | 1247 |  |  | 60.3 | 1583 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3224 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 841 | 1891 | 2260 | 2259 | 0 | 4151 | 2014 | 80 | 0 | 9009
2023-07-07 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.3 | 34.8 | 17.8 | 7.5 | 8.1 | 179 | 400 | 111 | 7093 | [26 empty] | 320 | 3.48 | 92 | 4.48 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.76 | 4.58 |  | 21.2 | 20.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.9 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 47 |  |  | 403 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 71 |  | 0.072 |  |  |  | 27.18 | 26.7 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.1 | 7 | 7.1 | 3349 | 0 | 1386 |  |  |  | 1970 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 3351 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 768 | 1779 | 2399 | 2399 | 1 | 4177 | 2077 | 52 | 0 | 7455
2023-07-08 | Samstag | 07:00 | 1 | 14.1 | 38.3 | 17.7 | 7.7 | 8 | 156 | 366 | 102 | 6190 |  | 11 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 2724 | 475 | 2940 | 37 | 229 | 44 | 272.4 | 5.3 | 32.8 | [6 empty] | 330 | 3.5 | 94 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.16 | 0 |  | 21.5 | 21.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 18.6 | 2 | 270 | 280 |  | 2h | 3 | 18.6 | 23 | 142.4 | 0 | 2 | 0.02 | 2 | 4 | 24.8 | 0.16 | 1 | 274 | 48 |  |  | 429 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 3672 | 0 | 1375 |  |  |  | 2080 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 98 | 325 | 208 | 1081 | 3346 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 1151 | 2607 | 2607 | 32 | 3726 | 1751 | 33 | 0 | 6476
2023-07-09 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.5 | 39.5 | 17 | 7.7 | 8.1 | 108 | 335 | 93 | 5287 | [26 empty] | 320 | 3.3 | 97 | 4.42 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.77 | 0.14 |  | 21.5 | 21.5 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 275 | 49 |  |  | 468 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3563 | 0 | 1238 |  |  |  | 2026 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 46 | 208 | 104 | 1089 | 3356 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 919 | 2503 | 2502 | 23 | 3400 | 1418 | 36 | 0 | 5518
2023-07-10 | Montag | 08:00 | 1 | 17.1 | 37.1 | 17.6 | 7.6 | 7.9 | 136 | 410 | 114 | 6904 | [26 empty] | 320 | 3.3 | 97 | 4.12 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 5.22 | 0.07 |  | 21.5 | 21.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 51 |  |  | 465 |  |  | 24 |  |  | 17 | 0 | 130 |  | 0.133 |  |  |  | 27.76 | 26.7 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3387 | 0 | 1148 |  |  |  | 1830 | 960 | 0 | 0 | 0 | 602 | 2212 | 1383 | 358 | 1174 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 851 | 2113 | 2179 | 2179 | 1 | 4291 | 1958 | 90 | 0 | 7237
2023-07-11 | Dienstag | 08:00 | 4 | 19.6 | 41.6 | 18.3 | 7.2 | 7.8 | 170 | 404 | 113 | 7142 |  | 20 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 2143 | 921 | 6578 | 92 | 657.1 | 122 | 871.3 | 20.8 | 148.6 | [6 empty] | 320 | 3.22 | 99 | 4.12 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |  |  | 4.32 | 0 |  | 22 | 21.8 | 7.2 | 7.2 | 3 | 21.4 | 2.7 | 280 | 270 |  | 2h | 4 | 28.6 | 27 | 192.8 | 0 | 3 | 0.02 | 3.1 | 5.1 | 36.4 | 0.13 | 0.9 | 352 | 50 | 2.8 | 78 | 475 |  |  | 24 | 9.4 | 73 | 18 | 0 | 97 |  | 0.099 | 3.4 | 59 |  |  | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3586 | 0 | 1134 | 15.6 | 0.4 |  | 1806 | 982 | 0 | 0 | 0 | 982 | 3503 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 998 | 2229 | 2249 | 2250 | 0 | 4478 | 2154 | 76 | 0 | 7473
2023-07-12 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 19.9 | 34.5 | 18.3 | 7.2 | 8 | 196 | 1603 | 445 | 11740 | [26 empty] | 220 | 2.54 | 87 | 4.02 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.5 | 0.01 |  | 21.8 | 21.6 | 7.1 | 7.3 |  |  | 14 | 170 | 170 | [14 empty] | 355 | 48 |  |  | 171 |  |  | 11 |  |  | 22 | 0 | 93 |  | 0.096 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3024 | 0 | 1654 |  |  |  | 1747 | 852 | 0 | 0 | 0 | 834 | 2965 | 1912 | 1 | 1 | 0 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1390 | 2372 | 1912 | 1912 | 1 | 4284 | 2272 | 75 | 0 | 11651
2023-07-13 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 19.9 | 32.8 | 18.3 | 7.7 | 8 | 194 | 601 | 167 | 7928 | [26 empty] | 300 | 3 | 100 | 3.76 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | g | v | 3.01 | 0.01 |  | 21.9 | 21.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4 | 220 | 240 | [14 empty] | 355 | 49 |  |  | 255 |  |  | 16 |  |  | 20 | 0 | 48 |  | 0.049 |  |  |  | 44.66 | 26.3 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2967 | 0 | 581 |  |  | 60.1 | 1659 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 2966 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 952 | 2060 | 1920 | 1919 | 1 | 3980 | 2125 | 62 | 0 | 8062
2023-07-14 | Freitag | 08:00 | 1 | 14.8 | 36.2 | 18.4 | 7.7 | 7.9 | 132 | 426 | 118 | 7133 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 2711 | 741 | 5286 | [12 empty] | 290 | 3.44 | 84 | 4.36 | 0.2 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.37 | 0 |  | 22 | 21.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.4 | 240 | 250 | [14 empty] | 355 | 50 |  |  | 463 |  |  | 25 |  |  | 17 | 0 | 63 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3703 | 0 | 1718 |  |  |  | 1872 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 949 | 3396 | 2185 | 91 | 308 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 951 | 1865 | 2377 | 2376 | 0 | 4242 | 2145 | 56 | 0 | 7479
2023-07-15 | Samstag | 08:00 | 1 | 15.5 | 42.9 | 17.9 | 7.5 | 8.1 | 159 | 338 | 94 | 5958 | [26 empty] | 300 | 3.12 | 96 | 3.94 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.52 | 0.05 |  | 22.2 | 22 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.5 | 220 | 240 | [14 empty] | 275 | 49 |  |  | 225 |  |  | 12 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3465 | 0 | 909 |  |  |  | 1841 | 951 | 0 | 0 | 0 | 951 | 3376 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1293 | 2167 | 2169 | 1 | 3460 | 1746 | 35 | 0 | 4958
2023-07-16 | Sonntag | 08:00 | 1 | 23.3 | 33.4 | 17.2 | 7.9 | 8.3 | 111 | 332 | 92 | 5510 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 210 | 1157 | 552 | 3042 | 32 | 176.3 | 59 | 325.1 | 7.3 | 40.2 | [6 empty] | 300 | 3.1 | 97 | 3.76 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.46 | 0.05 |  | 22.1 | 22.1 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.6 | 200 | 220 |  | 24h | 3 | 16.5 | 26 | 143.3 | 0.1 | 2.6 | 0.02 | 2.7 | 4.7 | 25.9 | 0.23 | 1.3 | 274 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3238 | 0 | 958 |  |  |  | 1540 | 869 | 0 | 0 | 0 | 869 | 3145 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1043 | 1991 | 1991 | 2 | 3032 | 1515 | 35 | 0 | 5291
2023-07-17 | Montag | 08:00 | 3 | 20.1 | 35.5 | 18.2 | 7.6 | 8.1 | 139 | 819 | 227 | 8076 | [26 empty] | 300 | 2.86 | 105 | 3.88 | 0.3 | 2.5 | 1.6 |  |  | 1.37 | 0.02 |  | 22.1 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3 | 230 | 230 | [14 empty] | 355 | 48 |  |  | 43 |  |  | 3 |  |  | 25 | 0 | 109 |  | 0.111 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2966 | 0 | 1055 |  |  |  | 1378 | 859 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1013 | 632 | 586 | 1952 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 742 | 2232 | 1886 | 1886 | 1 | 4117 | 2237 | 81 | 0 | 7971
2023-07-18 | Dienstag | 08:00 | 1 | 17.9 | 36.3 | 18.4 | 7.4 | 8 | 164 | 361 | 100 | 7067 | [26 empty] | 310 | 3.08 | 101 | 4.38 | 0.3 | 2 | 1.4 |  |  | 2.26 | 0.01 |  | 22.4 | 22.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 190 | 200 | [14 empty] | 363 | 51 |  |  | 260 |  |  | 14 |  |  | 20 | 0 | 84 |  | 0.082 |  |  |  | 20.22 | 26.3 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7.1 | 2106 | 842 | 1088 |  |  |  | 1421 | 641 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641 | 2106 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 850 | 599 | 0 | 0 | 1311 | 983 | 2293 | 1967 | 1369 | 0 | 4260 | 2249 | 66 | 0 | 7206
2023-07-19 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 19.8 | 36.8 | 18.8 | 7.5 | 8.1 | 169 | 605 | 168 | 7502 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 310 | 2326 | 713 | 5349 | 63 | 472.6 | 85 | 637.7 | 7.7 | 57.8 | [6 empty] | 300 | 3.8 | 79 | 5.2 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | g | g | 3.43 | 4.81 |  | 22.6 | 22.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.6 | 210 | 210 |  | 24h | 3 | 22.5 | 27 | 202.6 | 0 | 2.9 | 0.02 | 3 | 5 | 37.5 | 0.2 | 1.5 | 355 | 47 |  |  | 390 |  |  | 21 |  |  | 19 | 0 | 81 |  | 0.083 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2931 | 0 | 1134 |  |  | 61.1 | 1529 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 2921 | 1920 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 1104 | 2461 | 1918 | 1920 | 0 | 4379 | 2207 | 79 | 0 | 7816
2023-07-20 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 18.7 | 33.8 | 18.7 | 7.3 | 8 | 169 | 818 | 227 | 7770 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 220 | 1709 | 594 | 4615 | 40 | 310.8 | 66 | 512.8 | 8.3 | 64.5 | [6 empty] | 320 | 3.88 | 82 | 4.14 | 0.3 | 2.2 | 1.4 |  |  | 3.09 | 7.32 |  | 22.5 | 22.1 | 7.2 | 7.2 | 3 | 23.3 | 3.2 | 200 | 210 |  | 2h | 2 | 15.5 | 32 | 248.6 | 0.1 | 2.1 | 0.01 | 2.2 | 4.2 | 32.6 | 0.24 | 1.9 | 355 | 45 | 3.8 | 76 | 399 |  |  | 23 | 9.7 | 74 | 19 | 0 | 65 |  | 0.066 | 3.3 | 61 |  | 18.54 | 25.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 2918 | 0 | 1318 | 13.6 | 0.5 |  | 1688 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 2914 | 1918 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1112 | 2374 | 1920 | 1918 | 0 | 4294 | 2183 | 63 | 0 | 8055 | Neuen NH4 Analyser & Auswertegerät in Betrieb genommen
2023-07-21 | Freitag | 08:00 | 3 | 14.2 | 30.1 | 18.4 | 7.6 | 8 | 138 | 806 | 224 | 8555 | [26 empty] | 310 | 3.5 | 89 | 4.14 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 3.59 | 0.02 |  | 22.3 | 21.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5.4 | 240 | 240 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 144 |  |  | 27 |  |  | 19 | 0 | 72 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2889 | 0 | 1166 |  |  |  | 1635 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2885 | 1889 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 895 | 2072 | 1888 | 1889 | 1 | 3960 | 2137 | 56 | 0 | 8556
2023-07-22 | Samstag | 07:00 | 1 | 13.8 | 33.9 | 17.8 | 7.7 | 8 | 128 | 324 | 90 | 5800 | [26 empty] | 320 | 3.58 | 89 | 4.16 | 0.4 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.96 | 9.87 |  | 22 | 21.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2918 | 0 | 1070 |  |  |  | 1453 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 2918 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1137 | 1918 | 1918 | 2 | 3053 | 1640 | 29 | 0 | 5609
2023-07-23 | Sonntag | 07:00 | 1 | 14.9 | 35.6 | 17.5 | 7.7 | 8.1 | 115 | 319 | 89 | 5475 | [26 empty] | 340 | 3.62 | 94 | 4.16 | 0.3 | 2.1 | 1.7 |  |  | 3.53 | 13.04 |  | 21.8 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 2595 | 360 | 1120 |  |  |  | 1438 | 796 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 2582 | 1686 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 360 | 260 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 | 1947 | 1686 | 10 | 2870 | 1440 | 31 | 0 | 5259
2023-07-24 | Montag | 10:00 | 3 | 18.5 | 31.1 | 18.3 | 7.5 | 8 | 133 | 1615 | 449 | 10230 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 3478 | 700 | 7161 | 34 | 347.8 | 65 | 665 | 10.1 | 103.3 | [6 empty] | 340 | 3.44 | 99 | 4.9 | 0.3 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.27 | 7.27 |  | 21.7 | 21.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5 | 230 | 230 |  | 24h | 3 | 30.7 | 30 | 306.9 | 0.2 | 3.5 | 0.08 | 3.8 | 5.8 | 59.3 | 0.96 | 9.8 | 355 | 45 |  |  | 178 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 92 |  | 0.094 |  |  |  | 17.64 | 25.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2481 | 640 | 963 |  |  |  | 1394 | 709 | 124 | 0 | 0 | 389 | 1404 | 873 | 314 | 1061 | 671 | 6 | 18 | 124 | 640 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 721 | 2193 | 1954 | 1544 | 1 | 4146 | 2109 | 79 | 0 | 10211
2023-07-25 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.8 | 25.9 | 18.4 | 7.5 | 7.9 | 146 | 1618 | 449 | 15678 | [26 empty] | 360 | 3.34 | 108 | 4.36 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.84 | 0.05 |  | 21.8 | 21.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 19.8 | 210 | 210 | [14 empty] | 355 | 44 |  |  | 215 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 72 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2938 | 211 | 1090 |  |  |  | 1446 | 798 | 42 | 0 | 0 | 798 | 2866 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 211 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 1174 | 2643 | 1930 | 1792 | 1 | 4573 | 2360 | 68 | 6 | 15578
2023-07-26 | Mittwoch | 14:00 | 3 | 13.7 | 21.6 | 17.3 | 7 | 8 | 445 | 1637 | 455 | 21715 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 130 | 2823 | 318 | 6905 | 14.6 | 317 | 31 | 673.2 | 3.4 | 73.8 | [6 empty] | 340 | 3.54 | 96 | 5.66 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 1.77 | 0.07 |  | 19.7 | 19.4 | 6.9 | 7.1 | 3 | 65.1 | 15.6 | 200 | 200 |  | 2h | 2 | 43.4 | 19 | 412.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 3.3 | 71.7 | 0.3 | 6.5 | 355 | 44 |  |  | 285 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 38 | 7 | 7.1 | 3198 | 0 | 1989 |  |  |  | 1638 | 849 | 0 | 0 | 0 | 848 | 3136 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 1160 | 2411 | 1919 | 1919 | 0 | 4330 | 2036 | 70 | 5 | 21082
2023-07-27 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.6 | 28.3 | 18.3 | 7.4 | 7.9 | 304 | 486 | 135 | 9408 | [26 empty] | 320 | 3.1 | 103 | 5.34 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.24 | 2.86 |  | 20.3 | 19.3 | 7 | 7 |  |  | 2.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 355 | 44 | 4.2 | 64 | 362 |  |  | 23 | 10.2 | 74 | 19 | 0 | 127 |  | 0.13 | 3.2 | 59 |  | 18.4 | 27.4 | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 38 | 38.9 | 7 | 7.1 | 3517 | 0 | 2154 | 14 | 0.4 |  | 1689 | 943 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3447 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 821 | 2051 | 2186 | 2185 | 1 | 4236 | 2076 | 73 | 0 | 9687
2023-07-28 | Freitag | 08:00 | 3 | 15.4 | 27.6 | 18.6 | 7.4 | 7.9 | 186 | 1634 | 454 | 13190 | [26 empty] | 330 | 3.96 | 83 | 4.76 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | g | s | 3.16 | 12.53 |  | 21.2 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 12.2 | 210 | 200 | [14 empty] | 352 | 42 |  |  | 311 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 59 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 38.2 | 38.8 | 7.1 | 7.1 | 3326 | 0 | 941 |  |  | 60.6 | 1709 | 900 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3247 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 781 | 2364 | 2058 | 2058 | 1 | 4421 | 2272 | 55 | 0 | 13291
2023-07-29 | Samstag | 08:00 | 3 | 16.6 | 29.9 | 18.1 | 7.3 | 8 | 249 | 1655 | 460 | 16156 | [26 empty] | 330 | 3.5 | 94 | 4.6 | 0.4 | 3 | 1.8 |  |  | 3.39 | 19.95 |  | 20.9 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 9.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 275 | 35 |  |  | 141 |  |  | 34 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 38.2 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 3187 | 0 | 1783 |  |  |  | 1596 | 842 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3130 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 1613 | 1919 | 1919 | 0 | 3532 | 1635 | 43 | 8 | 15932
2023-07-30 | Sonntag | 08:00 | 3 | 17.2 | 27.4 | 18 | 7.3 | 8.2 | 185 | 1644 | 457 | 20713 | [26 empty] | 320 | 3.2 | 100 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 1.4 |  |  | 3.3 | 7.87 |  | 20.7 | 20.1 | 6.9 | 7 |  |  | 3.3 | 170 | 170 | [14 empty] | 274 | 35 |  |  | 31 |  |  | 7 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 38.5 | 39.4 | 7.1 | 7.1 | 3180 | 0 | 1761 |  |  |  | 1527 | 842 | 0 | 0 | 0 | 841 | 3109 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1920 | 1920 | 2 | 3444 | 1561 | 34 | 12 | 20212
2023-07-31 | Montag | 08:00 | 3 | 13.9 | 30.2 | 18.4 | 7.5 | 8 | 260 | 423 | 118 | 8355 | [26 empty] | 360 | 3.44 | 105 | 4.88 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.54 | 0.1 |  | 21.1 | 20.4 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1.4 | 260 | 270 | [14 empty] | 356 | 44 |  |  | 144 |  |  | 12 |  |  | 23 | 0 | 126 |  | 0.121 |  |  |  | 18.24 | 27.4 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38.5 | 39.2 | 7.1 | 7.1 | 2409 | 653 | 866 |  |  |  | 1300 | 691 | 138 | 0 | 0 | 296 | 1083 | 683 | 389 | 1319 | 830 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 138 | 652 | 466 | 0 | 0 | 1134 | 792 | 1927 | 1979 | 1513 | 1 | 3905 | 2007 | 60 | 0 | 8590
2023-08-01 | Dienstag | 10:00 | 3 | 17.5 | 24.5 | 18 | 6.8 | 8 | 138 | 1647 | 457 | 13436 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 3493 | 459 | 6167 | 24 | 322.5 | 43 | 577.7 | 6 | 80.6 | [6 empty] | 360 | 3.7 | 97 | 4.92 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | g | g | 3.38 | 5.61 |  | 21.3 | 20.5 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.3 | 260 | 260 |  | 24h | 2 | 26.9 | 22 | 295.6 | 0 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | 4.5 | 60.5 | 0.66 | 8.9 | 355 | 44 |  |  | 281 |  |  | 34 |  |  | 17 | 0 | 76 |  | 0.073 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7 | 7.6 | 38.5 | 39 | 7.1 | 7.1 | 2427 | 636 | 1413 |  |  |  | 1399 | 736 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 2373 | 1544 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 134 | 636 | 451 | 0 | 0 | 1484 | 1170 | 2654 | 1995 | 1544 | 0 | 4649 | 2446 | 70 | 0 | 13715
2023-08-02 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.1 | 30.2 | 18.2 | 7.5 | 7.9 | 304 | 605 | 168 | 9270 | [26 empty] | 350 | 3.5 | 100 | 4.74 | 0.3 | 2.2 | 1.5 |  |  | 3.38 | 8.43 |  | 20.9 | 20.3 | 7 | 7.1 |  |  | 3.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 310 |  |  | 25 |  |  | 19 | 6.5 | 96 |  | 0.092 |  |  |  | 18.58 | 27.4 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 2910 | 0 | 781 |  |  |  | 1520 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2910 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 952 | 2223 | 1919 | 1919 | 0 | 4142 | 1999 | 66 | 0 | 9663
2023-08-03 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 17.2 | 29.3 | 18.5 | 7.4 | 8 | 303 | 1630 | 453 | 14039 | [26 empty] | 360 | 3.52 | 102 | 5.38 | 0.2 | 2.3 | 1.4 |  |  | 2.96 | 6.91 |  | 21.1 | 20.5 | 7 | 7.1 |  |  | 8.7 | 240 | 250 | [14 empty] | 354 | 42 |  |  | 285 |  |  | 25 |  |  | 19 | 12.3 | 60 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.6 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2931 | 0 | 1270 |  |  |  | 1592 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 2929 | 1919 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1375 | 2507 | 1919 | 1919 | 0 | 4426 | 2175 | 75 | 0 | 13966
2023-08-04 | Freitag | 08:00 | 1 | 18.3 | 25.4 | 18.6 | 7.3 | 8 | 183 | 420 | 117 | 7241 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 280 | 2027 | 405 | 2933 | 23 | 166.5 | 38 | 275.2 | 4.8 | 34.8 | [6 empty] | 380 | 3.78 | 101 | 4.78 | 0.2 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.6 | 0.75 |  | 21.5 | 20.7 | 7.1 | 7.1 | 4 | 29 | 1.7 | 290 | 290 |  | 2h | 3 | 21.7 | 20 | 144.8 | 0 | 2.2 | 0.01 | 2.2 | 4.2 | 30.4 | 0.37 | 2.7 | 354 | 45 |  |  | 324 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 62 |  | 0.06 |  |  |  | 17.8 | 27.4 | 37.6 | 38 | 7.5 | 7.7 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2948 | 0 | 1382 |  |  | 62 | 1641 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2937 | 1920 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 918 | 2061 | 1920 | 1920 | 0 | 3981 | 1954 | 60 | 0 | 7547
2023-08-05 | Samstag | 08:00 | 3 | 17.2 | 23.7 | 18.2 | 7.4 | 7.9 | 185 | 610 | 169 | 7934 | [26 empty] | 380 | 3.6 | 106 | 4.74 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.15 | 2.67 |  | 21.4 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 280 | 290 | [14 empty] | 275 | 45 | 4.3 | 71 | 324 |  |  | 20 | 9.5 | 73 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3 | 58 |  |  | 28.1 | 37.7 | 38 |  | 7.8 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.1 | 2942 | 0 | 1169 | 13.8 | 0.4 |  | 1663 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 2934 | 1919 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 1695 | 1919 | 1919 | 0 | 3613 | 1707 | 41 | 0 | 8206
2023-08-06 | Sonntag | 08:00 | 3 | 14.7 | 21.5 | 17.2 | 7.5 | 8 | 247 | 844 | 234 | 13020 | [26 empty] | 360 | 3.42 | 105 | 4.6 | 0.2 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.89 | 2.24 |  | 20.4 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 275 | 45 |  |  | 298 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 |  | 7.8 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3202 | 0 | 1752 |  |  |  | 1706 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 3200 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 1304 | 2201 | 2201 | 3 | 3502 | 1447 | 48 | 0 | 13302
2023-08-07 | Montag | 08:00 | 3 | 10.6 | 18.5 | 16 | 7.4 | 8.1 | 175 | 1642 | 456 | 18809 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 4514 | 530 | 9969 | 38 | 714.7 | 59 | 1109.7 | 5.2 | 97.8 | [6 empty] | 280 | 2.9 | 97 | 9.3 | 0.4 | 2.4 | 1.2 |  |  | 4.96 | 0.53 |  | 18.5 | 18 | 6.9 | 7.1 | 4 | 75.2 | 3.7 | 260 | 250 |  | 2h | 3 | 56.4 | 22 | 413.8 | 0 | 2.9 | 0.02 | 2.9 | 4.9 | 92.2 | 0.31 | 5.8 | 352 | 50 |  |  | 156 |  |  | 18 |  |  | 19 | 0 | 112 |  | 0.111 | [5 empty] | 35.9 | 38 | 7.2 | 7.8 | 35.5 | 38.3 | 6.8 | 7.5 | 2719 | 584 | 1788 |  |  |  | 1419 | 761 | 112 | 0 | 0 | 437 | 1618 | 1037 | 324 | 1102 | 724 | 0 | 0 | 109 | 556 | 362 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1382 | 532 | 1915 | 2134 | 1761 | 2 | 4046 | 1725 | 68 | 0 | 18855
2023-08-08 | Dienstag | 08:00 | 1 | 11.9 | 25.8 | 17.3 | 7.4 | 8 | 144 | 425 | 118 | 7493 | [26 empty] | 380 | 3.44 | 110 | 5.48 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.64 | 0.26 |  | 18.7 | 17.8 | 6.9 | 7 |  |  | 1 | 350 | 350 | [14 empty] | 355 | 45 | 1.1 | 70 | 130 |  |  | 9 |  |  | 24 | 0 | 105 |  | 0.104 | 3.3 | 56 |  | 17.8 | 28.5 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 2597 | 633 | 1547 | 14.5 | 0.3 |  | 1031 | 672 | 119 | 0 | 0 | 669 | 2526 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 117 | 634 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 822 | 493 | 1316 | 1972 | 1580 | 17 | 3271 | 1411 | 56 | 0 | 7509
2023-08-09 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 14.4 | 22.1 | 16.9 | 7.2 | 8.1 | 192 | 1644 | 457 | 21334 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 360 | 3.24 | 111 | 5.52 | 0.3 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.37 | 0.4 |  | 19.2 | 18.4 | 6.9 | 7 |  |  | 4.1 | 310 | 320 | [14 empty] | 355 | 39 |  |  | 254 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2380 | 762 | 1133 |  |  |  | 1271 | 618 | 140 | 0 | 0 | 616 | 2302 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 141 | 759 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531 | 829 | 2361 | 1913 | 1443 | 0 | 4273 | 1792 | 71 | 0 | 21252
2023-08-10 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 11.1 | 27.8 | 17.5 | 7.5 | 8.1 | 257 | 537 | 149 | 9014 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 2163 | 388 | 3497 | 44 | 396.6 | 60 | 540.8 | 7.5 | 67.6 | [6 empty] | 370 | 3.46 | 107 | 5.98 | 0.3 | 2.3 | 1.2 |  |  | 1.03 | 0 |  | 19.4 | 18.7 | 7 | 7 |  |  | 1.7 | 300 | 300 |  | 24h | 3 | 27 | 13 | 117.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.8 | 34.3 | 0.35 | 3.2 | 356 | 41 |  |  | 222 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 53 |  | 0.054 |  |  |  | 18.68 | 28.5 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2777 | 441 | 1490 |  |  |  | 1321 | 715 | 86 | 0 | 0 | 713 | 2708 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 441 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 548 | 1240 | 1958 | 1667 | 2 | 3196 | 1290 | 48 | 0 | 9271
2023-08-11 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.4 | 32.4 | 17.8 | 7.6 | 8 | 174 | 479 | 133 | 6776 | [26 empty] | 400 | 3.92 | 102 | 4.88 | 0.1 | 2 | 1.1 | g | g | 1.63 | 0 |  | 20.2 | 19.5 | 7 | 7.1 |  |  | 0.8 | 350 | 350 | [14 empty] | 335 | 39 |  |  | 343 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 48 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2809 | 706 | 1301 |  |  |  | 1247 | 758 | 134 | 0 | 0 | 758 | 2723 | 1760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 706 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 454 | 1068 | 2215 | 1761 | 1 | 3282 | 1280 | 43 | 0 | 7009
2023-08-12 | Samstag | 07:00 | 1 | 14 | 34.8 | 17.9 | 7.9 | 8.1 | 152 | 344 | 96 | 6137 | [26 empty] | 390 | 3.58 | 109 | 4.72 | 0 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.02 | 0 |  | 20.7 | 20.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 330 | 330 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 249 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 51 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 1956 | 1584 | 962 |  |  |  | 1321 | 521 | 304 | 0 | 0 | 521 | 1870 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1583 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 942 | 942 | 2224 | 1209 | 37 | 3129 | 1194 | 43 | 0 | 6190
2023-08-13 | Sonntag | 07:00 | 1 | 18.6 | 33.3 | 17.3 | 7.8 | 8.2 | 132 | 274 | 76 | 5161 | [26 empty] | 380 | 3.64 | 104 | 3.96 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.34 | 0.03 |  | 21.1 | 20.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 200 | 200 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 329 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 10 |  | 0.01 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 3178 | 0 | 1291 |  |  |  | 1349 | 841 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3099 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1919 | 1919 | 1 | 2998 | 1104 | 33 | 0 | 5276
2023-08-14 | Montag | 08:00 | 1 | 19.5 | 37 | 17.8 | 7.8 | 8.1 | 131 | 349 | 97 | 5871 | [26 empty] | 360 | 3.5 | 103 | 3.96 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.79 | 0.1 |  | 21.2 | 21 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 280 | 280 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 336 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 92 |  | 0.091 |  |  |  | 28.12 | 28.5 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.5 | 2211 | 966 | 1119 |  |  | 60.7 | 1276 | 626 | 205 | 0 | 0 | 287 | 1096 | 653 | 330 | 1100 | 697 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 205 | 966 | 694 | 0 | 0 | 820 | 560 | 1381 | 2044 | 1350 | 1 | 3424 | 1300 | 53 | 0 | 6022 | Zwei große Indirekteinleiter in Betriebsurlaub; gestörtes C:N:P Verhältnis
2023-08-15 | Dienstag | 07:00 | 3 | 20 | 35.4 | 18.1 | 7.7 | 8.2 | 154 | 1612 | 448 | 8461 |  | 15 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 2031 | 405 | 3427 | 21 | 177.7 | 36 | 304.6 | 6.2 | 52.5 | [6 empty] | 360 | 3.38 | 107 | 4.14 | 0.1 | 2.3 | 1.2 |  |  | 3.52 | 0 |  | 21.5 | 21.2 | 7.1 | 7.2 | 3 | 25.4 | 0.9 | 320 | 320 |  | 24h | 2 | 16.9 | 19 | 160.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 9.2 | 77.8 | 1.38 | 11.7 | 352 | 42 |  |  | 323 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.7 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 2261 | 487 | 1354 |  |  |  | 1234 | 676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2173 | 1299 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 487 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1567 | 1634 | 1299 | 9 | 3192 | 1240 | 42 | 0 | 8561
2023-08-16 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 20.9 | 34.1 | 18.1 | 7.8 | 8.2 | 163 | 437 | 121 | 6442 | [26 empty] | 380 | 3.46 | 110 | 4.16 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 8.58 | 0.01 |  | 21.6 | 21.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.6 | 220 | 220 | [14 empty] | 355 | 39 | 4.5 | 70 | 256 |  |  | 21 | 9.7 | 70 | 22 | 64 | 102 |  | 0.101 | 3.3 | 58 |  | 19.5 | 27.7 | 38.2 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 38.2 | 39.4 | 7.3 | 7.5 | 3056 | 0 | 1896 | 15.1 | 0.3 |  | 1336 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2994 | 1919 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 461 | 1289 | 1919 | 1919 | 10 | 3198 | 1233 | 58 | 0 | 6457
2023-08-17 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 18.9 | 34.4 | 18.1 | 7.9 | 8.2 | 142 | 355 | 99 | 6208 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 2235 | 635 | 3942 | 77 | 478 | 102 | 633.2 | 15.3 | 95 | [6 empty] | 340 | 3.18 | 107 | 4.18 | 0.1 | 2.5 | 1.4 |  |  | 14.32 | 0.07 |  | 21.7 | 21.4 | 7 | 7.1 |  |  | 0.6 | 300 | 300 |  | 2h | 4 | 24.8 | 19 | 118 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 11.6 | 72 | 1.53 | 9.5 | 386 | 44 |  |  | 183 |  |  | 11 |  |  | 24 | 32.8 | 65 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 38.5 | 39.1 | 7.4 | 7.4 | 2034 | 1083 | 434 |  |  |  | 1253 | 602 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1959 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1083 | 772 | 0 | 0 | 559 | 435 | 994 | 2056 | 1284 | 2 | 3048 | 1181 | 51 | 0 | 6170
2023-08-18 | Freitag | 08:00 | 1 | 19.5 | 34.1 | 18.4 | 7.8 | 8.1 | 154 | 354 | 98 | 6416 | [26 empty] | 320 | 3.14 | 102 | 3.8 | 0.5 | 2 | 1.7 | g | g | 13.53 | 0.09 |  | 21.9 | 21.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 0.7 | 280 | 300 | [14 empty] | 434 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 38 |  | 0.038 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 7.3 | 7.5 | 2380 | 691 | 559 |  |  |  | 1169 | 709 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | 2304 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 691 | 488 | 0 | 0 | 388 | 335 | 723 | 1999 | 1511 | 7 | 2716 | 1125 | 42 | 0 | 6123
2023-08-19 | Samstag | 07:00 | 1 | 17.9 | 35.8 | 18.2 | 7.6 | 8 | 146 | 356 | 99 | 6065 | [26 empty] | 330 | 3.24 | 102 | 4.18 | 1 | 2 | 1.7 |  |  | 7.27 | 0.08 |  | 22 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.6 | 280 | 300 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 64.852 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 2426 | 658 | 824 |  |  |  | 1078 | 720 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2358 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 658 | 461 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 1993 | 1532 | 37 | 2523 | 1034 | 32 | 0 | 5700
2023-08-20 | Sonntag | 07:00 | 1 | 20.3 | 37.3 | 18.3 | 7.7 | 8 | 163 | 360 | 100 | 5766 | [26 empty] | 340 | 3.3 | 103 | 4.52 | 0.4 | 2 | 1.2 |  |  | 5.12 | 0.36 |  | 22.2 | 21.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 290 | 300 | [14 empty] | 275 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 1292 | 1826 | 457 |  |  |  | 1028 | 374 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1215 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1826 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 2060 | 794 | 67 | 2489 | 993 | 32 | 0 | 5342
2023-08-21 | Montag | 10:00 | 1 | 18.9 | 37.5 | 18.5 | 7.4 | 8.2 | 165 | 374 | 104 | 6761 |  | 14 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 2975 | 785 | 5307 | 49 | 331.3 | 69 | 466.5 | 12.7 | 85.9 | [6 empty] | 340 | 3.58 | 95 | 4.66 | 0.4 | 2.9 | 1.4 |  |  | 8.48 | 0.07 |  | 21.8 | 21.8 | 7.1 | 7.2 | 2 | 13.5 | 0.8 | 220 | 240 |  | 24h | 3 | 20.3 | 20 | 135.2 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1 | 8.1 | 54.8 | 1.38 | 9.3 | 434 | 42 | 2 | 66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 70 |  | 0.07 | 3.3 | 57 |  | 17.92 | 29.1 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 2200 | 938 | 1162 | 13.8 | 0.2 |  | 981 | 643 | 185 | 0 | 0 | 373 | 1302 | 832 | 267 | 895 | 575 | 3 | 4 | 185 | 938 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 491 | 1161 | 2024 | 1407 | 13 | 3172 | 1458 | 51 | 0 | 6551
2023-08-22 | Dienstag | 08:00 | 1 | 20.5 | 37.8 | 18.9 | 7.2 | 7.9 | 169 | 380 | 106 | 6784 | [26 empty] | 380 | 3.66 | 104 | 4.32 | 0.7 | 2 | 1.7 |  |  | 3.87 | 0.08 |  | 22.7 | 22.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.1 | 250 | 250 | [14 empty] | 435 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 69 |  | 0.07 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.5 | 7.4 | 7.5 | 1864 | 1229 | 1101 |  |  |  | 1014 | 531 | 253 | 0 | 0 | 509 | 1802 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 189 | 931 | 623 | 64 | 298 | 204 | 0 | 0 | 819 | 687 | 1505 | 1956 | 1129 | 1 | 3461 | 1744 | 53 | 0 | 6592
2023-08-23 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 22.4 | 35 | 19.2 | 7.4 | 7.9 | 174 | 412 | 114 | 7242 |  | 42 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 840 | 6083 | 1429 | 10349 | 58 | 420 | 118 | 854.6 | 12.7 | 92 | [6 empty] | 390 | 3.78 | 103 | 5.96 | 0.5 | 1.9 | 1.4 |  |  | 2.95 | 0.07 |  | 22.9 | 22.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.5 | 230 | 230 |  | 2h | 7 | 50.7 | 27 | 195.5 | 0 | 2.2 | 0.01 | 2.2 | 4.2 | 30.4 | 1.08 | 7.8 | 433 | 41 |  |  | 184 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 40 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.5 | 1830 | 1171 | 758 |  |  | 63.4 | 1133 | 517 | 238 | 0 | 0 | 516 | 1829 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 238 | 1171 | 785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 752 | 1673 | 1935 | 1150 | 0 | 3608 | 1708 | 53 | 0 | 7371
2023-08-24 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 17.8 | 35.5 | 19 | 7.4 | 7.9 | 124 | 485 | 135 | 6606 | [5 empty] | 4.5 | [20 empty] | 420 | 3.64 | 115 | 4.62 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 2.89 | 0.05 |  | 22.9 | 22.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 374 | 42 |  |  | 318 |  |  | 35 |  |  | 17 | 0 | 85 |  | 0.087 |  |  |  | 17.14 | 29.1 | 37.8 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.4 | 7.5 | 2658 | 339 | 1015 |  |  |  | 1341 | 758 | 68 | 0 | 0 | 749 | 2643 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 68 | 339 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 758 | 1848 | 1919 | 1691 | 0 | 3767 | 1693 | 56 | 0 | 6923
2023-08-25 | Freitag | 08:00 | 4 | 19.6 | 33.9 | 19.7 | 7.4 | 7.8 | 221 | 1599 | 444 | 15941 | [26 empty] | 380 | 3.18 | 119 | 5.06 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.31 | 0.1 |  | 22.6 | 22 | 7 | 7.2 |  |  | 10.6 | 170 | 180 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 283 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 55 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 2988 | 0 | 1083 |  |  |  | 1526 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2988 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 1286 | 2340 | 1920 | 1920 | 0 | 4260 | 1918 | 65 | 0 | 15840
2023-08-26 | Samstag | 07:00 | 3 | 17.6 | 29.6 | 18.8 | 7.1 | 8 | 215 | 1688 | 469 | 24354 | [26 empty] | 340 | 3.02 | 113 | 5.6 | 0.4 | 2.1 | 1.2 |  |  | 1.61 | 0 |  | 21.9 | 21.4 | 6.9 | 7.1 |  |  | 9.5 | 190 | 180 | [14 empty] | 275 | 40 |  |  | 121 |  |  | 9 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 2475 | 622 | 893 |  |  |  | 1532 | 710 | 126 | 0 | 0 | 710 | 2475 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 622 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 2072 | 2019 | 1597 | 0 | 4091 | 1809 | 53 | 50 | 23886
2023-08-27 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.7 | 19.8 | 18.2 | 7.3 | 7.8 | 374 | 1651 | 459 | 25802 | [26 empty] | 420 | 3.6 | 117 | 5.38 | 0.6 | 1.7 | 1.2 |  |  | 1.55 | 0 |  | 20.7 | 19.9 | 6.8 | 7 |  |  | 2.4 | 290 | 290 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 2726 | 319 | 1329 |  |  |  | 1184 | 768 | 62 | 0 | 0 | 760 | 2715 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 62 | 319 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 1944 | 1738 | 0 | 3684 | 1570 | 52 | 4 | 24798
2023-08-28 | Montag | 08:00 | 3 | 12.6 | 17.2 | 16.9 | 7.2 | 7.7 | 490 | 1666 | 463 | 33179 | [26 empty] | 360 | 3.24 | 111 | 6.36 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.12 | 0 |  | 19.3 | 18.6 | 6.7 | 6.8 |  |  | 3.1 | 180 | 170 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 94 |  | 0.096 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 1897 | 1189 | 1428 |  |  |  | 918 | 546 | 254 | 0 | 0 | 239 | 869 | 554 | 302 | 1020 | 665 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1187 | 858 | 0 | 2 | 1261 | 1026 | 2286 | 2077 | 1219 | 0 | 4363 | 1880 | 63 | 73 | 32658
2023-08-29 | Dienstag | 08:00 | 3 | 11.8 | 16.5 | 17.1 | 7.2 | 7.7 | 450 | 1635 | 454 | 25869 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 180 | 4656 | 239 | 6183 | 22 | 569.1 | 43 | 1112.4 | 5.6 | 144.9 | [6 empty] | 400 | 2.82 | 142 | 6.38 | 0.3 | 2.5 | 1.2 |  |  | 2.15 | 0.39 |  | 19.1 | 18.1 | 6.8 | 6.9 | 1 | 25.9 | 6.2 | 260 | 260 |  | 2h | 3 | 77.6 | 14 | 362.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.7 | 69.8 | 0.5 | 12.9 | 356 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 76 |  | 0.078 |  |  |  | 18.14 | 29.1 | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.7 | 7.4 | 7.4 | 1258 | 1952 | 1682 |  |  |  | 863 | 378 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1240 | 833 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1948 | 1386 | 1 | 2 | 1202 | 906 | 2108 | 2219 | 833 | 0 | 4326 | 2059 | 55 | 0 | 25914
2023-08-30 | Mittwoch | 13:00 | 3 | 13 | 23.6 | 17.5 | 7.2 | 7.5 | 522 | 1536 | 427 | 18142 |  |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 | 24h | 120 | 2177 | 283 | 5134 | 21 | 381 | 33 | 598.7 | 3.7 | 67.1 | [6 empty] | 460 | 3.52 | 131 | 8.7 | 0.4 | 2.6 | 1.2 |  |  | 2.2 | 0.05 |  | 19.6 | 18.7 | 6.9 | 7 |  |  | 6.9 | 270 | 270 |  | 24h | 2 | 36.3 | 16 | 290.3 | 0 | 1.3 | 0.01 | 1.3 | 3.3 | 59.9 | 0.18 | 3.3 | 356 | 41 |  |  | 107 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 45 |  | 0.046 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.7 | 7.4 | 7.4 | 1825 | 1224 | 915 |  |  |  | 968 | 544 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1803 | 1181 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1226 | 878 | 0 | 0 | 1137 | 811 | 1947 | 2059 | 1181 | 0 | 4006 | 1906 | 69 | 0 | 18702
2023-08-31 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 13.1 | 22.1 | 17.7 | 7.1 | 7.5 | 428 | 831 | 231 | 15262 | [26 empty] | 480 | 4.22 | 114 | 8.42 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.54 | 0.1 |  | 20 | 19 | 7 | 7.1 |  |  | 5.4 | 250 | 260 | [14 empty] | 352 | 41 | 3.8 | 75 | 197 |  |  | 17 | 10.1 | 74 | 22 | 0 | 82 |  | 0.084 | 3 | 59 |  |  | 30.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.4 | 7.4 | 7.4 | 2088 | 952 | 1482 | 13.8 | 0.2 | 62.4 | 1183 | 621 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2078 | 1359 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 199 | 952 | 676 | 0 | 0 | 1055 | 941 | 1996 | 2035 | 1359 | 0 | 4031 | 1833 | 60 | 0 | 16218
2023-09-01 | Freitag | 08:00 | 3 | 13.7 | 26.6 | 17.4 | 7 | 7.9 | 517 | 1624 | 451 | 19906 | [26 empty] | 460 | 3.68 | 125 | 6.2 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.2 | 0.05 |  | 19.7 | 18.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 6.7 | 260 | 260 | [14 empty] | 355 | 40 |  |  | 204 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 33 |  | 0.034 |  |  |  | 17.48 | 30.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 2534 | 482 | 1128 |  |  |  | 1283 | 767 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 2504 | 1636 | 18 | 30 | 92 | 466 | 307 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 937 | 2270 | 1943 | 1636 | 0 | 4213 | 1911 | 48 | 0 | 20266
2023-09-02 | Samstag | 07:00 | 7 | 15.1 | 28.4 | 17.8 | 7.5 | 8.4 | 370 | 558 | 155 | 11262 | [26 empty] | 520 | 4.22 | 123 | 6.88 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.4 | 0 |  | 20.3 | 19.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 274 | 41 |  |  | 226 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.4 | 2497 | 469 | 1262 |  |  |  | 1313 | 756 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 2494 | 1634 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 469 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1496 | 1965 | 1634 | 0 | 3461 | 1500 | 39 | 0 | 11608
2023-09-03 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15 | 27.4 | 17.4 | 7.1 | 7.7 | 264 | 474 | 132 | 8917 | [26 empty] | 600 | 4.24 | 142 | 5.94 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.87 | 0 |  | 20.3 | 19.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 320 | 320 | [14 empty] | 275 | 41 |  |  | 257 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2423 | 578 | 1356 |  |  |  | 1301 | 736 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 728 | 2412 | 1578 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 578 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 1980 | 1578 | 1 | 3131 | 1223 | 36 | 0 | 9365
2023-09-04 | Montag | 08:00 | 1 | 12.6 | 26.3 | 18.3 | 7.2 | 7.4 | 290 | 527 | 147 | 9544 | [26 empty] | 490 | 4.26 | 115 | 6.06 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.77 | 0.32 |  | 20.6 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 300 | 290 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 281 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 134 |  | 0.121 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3059 | 0 | 1057 |  |  |  | 1363 | 845 | 0 | 0 | 0 | 591 | 2170 | 1362 | 240 | 857 | 528 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 831 | 2058 | 1886 | 1890 | 0 | 3944 | 1703 | 69 | 0 | 10218
2023-09-05 | Dienstag | 08:00 | 1 | 12 | 27.5 | 18.2 | 6.8 | 7.4 | 239 | 520 | 145 | 8952 | [26 empty] | 500 | 4.22 | 118 | 6.18 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  |  | 2.49 | 0.06 |  | 21 | 20.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.5 | 300 | 300 | [14 empty] | 355 | 42 | 2.4 | 86 | 306 |  |  | 21 | 9.5 | 74 | 21 | 0 | 81 |  | 0.075 | 3.1 | 62 |  | 17.4 | 29.6 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 2424 | 679 | 1795 | 14.3 | 0.2 |  | 1415 | 703 | 136 | 0 | 0 | 312 | 1160 | 712 | 370 | 1226 | 791 | 21 | 40 | 90 | 457 | 300 | 47 | 222 | 154 | 0 | 0 | 1106 | 929 | 2035 | 1958 | 1503 | 0 | 3992 | 1860 | 58 | 0 | 9640
2023-09-06 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11 | 29.5 | 18.7 | 6.7 | 7.9 | 256 | 459 | 128 | 9078 | [26 empty] | 480 | 3.94 | 122 | 5.76 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | g | g | 1.41 | 0.01 |  | 21.4 | 20.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.9 | 280 | 290 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 300 |  |  | 21 |  |  | 21 | 10.9 | 64 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 3120 | 0 | 927 |  |  | 60.2 | 1474 | 853 | 0 | 0 | 0 | 534 | 2011 | 1227 | 314 | 1101 | 689 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 1065 | 2328 | 1917 | 1916 | 0 | 4245 | 2134 | 59 | 0 | 9695
2023-09-07 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 11.9 | 30.4 | 19.1 | 7.6 | 8.1 | 243 | 471 | 131 | 8825 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 3707 | 903 | 7969 | 66 | 582.5 | 84 | 741.3 | 11.2 | 98.8 | [6 empty] | 480 | 4.22 | 114 | 6.24 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.3 | 0.01 |  | 21.9 | 20.9 | 7.3 | 7.3 | 3 | 26.5 | 2 | 290 | 290 |  | 2h | 4 | 35.3 | 23 | 203 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 2.2 | 19.4 | 0.14 | 1.2 | 355 | 46 |  |  | 301 |  |  | 22 |  |  | 19 | 0 | 63 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3183 | 0 | 1611 |  |  |  | 1599 | 841 | 0 | 0 | 0 | 841 | 3111 | 1921 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 1068 | 2338 | 1919 | 1921 | 0 | 4257 | 2156 | 58 | 0 | 9377
2023-09-08 | Freitag | 08:00 | 1 | 12.4 | 29.3 | 19.2 | 7.4 | 8.1 | 206 | 463 | 129 | 8437 | [26 empty] | 480 | 4.02 | 119 | 5.16 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.61 | 0.01 |  | 22.1 | 21.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | 1.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 353 | 42 |  |  | 303 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 72 |  | 0.067 |  |  |  | 18.86 | 29.6 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3347 | 0 | 1016 |  |  |  | 1645 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 3266 | 2067 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1024 | 2179 | 2068 | 2067 | 0 | 4247 | 2156 | 60 | 0 | 8969 | Entschwefler wg. defekter Heizung und Kondensatbildung außer Betrieb genommen
2023-09-09 | Samstag | 05:00 | 1 | 12.6 | 30.9 | 18.9 | 7.7 | 8 | 205 | 372 | 103 | 7156 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 2576 | 737 | 5274 | 61 | 436.5 | 76 | 543.9 | 9.6 | 68.7 | [6 empty] | 460 | 3.9 | 118 | 5.42 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.5 | 0.01 |  | 22.2 | 21.4 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1.1 | 280 | 290 |  | 24h | 3 | 21.5 | 21 | 150.3 | 0 | 1.3 | 0.01 | 1.3 | 3.3 | 23.6 | 0.13 | 0.9 | 274 | 43 |  |  | 326 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3693 | 0 | 1506 |  |  |  | 1659 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3610 | 2317 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1322 | 2315 | 2318 | 1 | 3637 | 1685 | 41 | 0 | 7623
2023-09-10 | Sonntag | 07:00 | 1 | 15.2 | 32.2 | 17.9 | 7.9 | 8.2 | 155 | 346 | 96 | 6174 | [26 empty] | 440 | 3.82 | 115 | 5.14 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.85 | 0.02 |  | 21.9 | 21.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 0.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 353 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.2 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3808 | 0 | 1334 |  |  |  | 1727 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 3719 | 2398 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 879 | 2400 | 2398 | 1 | 3278 | 1343 | 42 | 0 | 6455
2023-09-11 | Montag | 08:00 | 1 | 15.7 | 33.6 | 19.3 | 7.6 | 8.2 | 200 | 481 | 134 | 8325 | [26 empty] | 460 | 3.98 | 116 | 5.62 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.69 | 0.48 |  | 21.9 | 21.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.1 | 270 | 270 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 345 |  |  | 24 |  |  | 19 | 17.1 | 137 |  | 0.127 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3693 | 0 | 1165 |  |  |  | 1622 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1475 | 952 | 690 | 2216 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 697 | 1706 | 2505 | 2505 | 1 | 4210 | 1913 | 71 | 0 | 8854
2023-09-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | 15.8 | 32.3 | 19.5 | 7.9 | 8.2 | 192 | 534 | 148 | 8074 | [26 empty] | 460 | 4.2 | 110 | 5.64 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.23 | 0.05 |  | 22.3 | 21.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.4 | 290 | 280 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 355 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 87 |  | 0.081 |  |  |  | 20.16 | 29.6 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3230 | 0 | 1002 |  |  |  | 1546 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 972 | 3160 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 838 | 1949 | 2190 | 2192 | 0 | 4139 | 1960 | 76 | 0 | 8585
2023-09-13 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 16.8 | 28.4 | 19.2 | 7.4 | 8.2 | 175 | 469 | 130 | 7840 | [26 empty] | 460 | 4.12 | 112 | 5.26 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | g | g | 3.27 | 0.14 |  | 22.2 | 21.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.6 | 270 | 270 | [14 empty] | 356 | 42 | 3.7 | 81 | 345 |  |  | 23 |  |  | 20 | 9.1 | 76 |  | 0.071 | 3.1 | 62 |  |  | 26.3 | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3239 | 0 | 1536 | 14.5 | 0.2 | 61 | 1525 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 967 | 3176 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 804 | 1831 | 2188 | 2187 | 0 | 4018 | 1916 | 73 | 0 | 8361
2023-09-14 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 16.6 | 25.2 | 19.5 | 7.8 | 8.2 | 204 | 462 | 128 | 8008 | [26 empty] | 440 | 4.28 | 103 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.88 | 0.04 |  | 22.1 | 21.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.9 | 260 | 270 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 370 |  |  | 22 |  |  | 21 | 6.3 | 70 |  | 0.065 |  |  |  | 19.68 | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3193 | 0 | 832 |  |  |  | 1484 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 958 | 3122 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 825 | 1904 | 2160 | 2160 | 1 | 4064 | 1948 | 72 | 0 | 8584
2023-09-15 | Freitag | 08:00 | 1 | 13 | 27 | 19.4 | 7.7 | 8.3 | 218 | 421 | 117 | 8144 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 180 | 1466 | 650 | 5294 | 69 | 561.9 | 90 | 733 | 11.6 | 94.5 | [6 empty] | 420 | 4.14 | 101 | 5.22 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.55 | 0.02 |  | 22.1 | 21.2 | 7.2 | 7.3 | 3 | 24.4 | 1.9 | 270 | 270 |  | 2h | 2 | 16.3 | 24 | 195.5 | 0 | 1 | 0.01 | 1 | 3 | 24.4 | 0.12 | 1 | 352 | 44 |  |  | 378 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 67 |  | 0.388 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3350 | 0 | 1604 |  |  |  | 1561 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1010 | 3276 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 809 | 1815 | 2297 | 2297 | 1 | 4111 | 1998 | 56 | 0 | 8726
2023-09-16 | Samstag | 07:00 | 1 | 12 | 28.4 | 19.3 | 8 | 8.2 | 210 | 385 | 107 | 6989 | [26 empty] | 430 | 4.02 | 107 | 5.24 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.6 | 0.01 |  | 22 | 21.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 274 | 41 |  |  | 398 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3423 | 0 | 1139 |  |  |  | 1610 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1045 | 3348 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 2382 | 2382 | 1 | 3647 | 1709 | 36 | 0 | 7475
2023-09-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 13.5 | 30.6 | 18.8 | 8 | 8.4 | 169 | 367 | 102 | 6400 |  | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 350 | 2240 | 607 | 3885 | 28 | 179.2 | 45 | 288 | 6.7 | 42.9 | [6 empty] | 420 | 3.92 | 107 | 5.04 | 0.5 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.8 | 0.01 |  | 21.7 | 21 | 7.2 | 7.4 | 2 | 12.8 | 1.3 | 260 | 260 |  | 24h | 1 | 6.4 | 20 | 128 | 0 | 0.9 | 0.01 | 1 | 3 | 19.2 | 0.1 | 0.6 | 275 | 41 |  |  | 423 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3446 | 0 | 1311 |  |  |  | 1616 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1055 | 3374 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 2398 | 2401 | 1 | 3303 | 1348 | 38 | 0 | 6853
2023-09-18 | Montag | 07:00 | 3 | 15.4 | 28.8 | 19.5 | 7.8 | 8.3 | 182 | 821 | 228 | 10030 | [26 empty] | 380 | 3.94 | 96 | 5.48 | 0.6 | 2.3 | 1.3 |  |  | 3.88 | 0.71 |  | 21.6 | 20.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 260 | 260 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 395 |  |  | 23 |  |  | 20 | 22 | 131 |  | 0.122 |  |  |  | 18.54 | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3631 | 0 | 1090 |  |  |  | 1560 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 595 | 2202 | 1415 | 429 | 1427 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 824 | 1929 | 2396 | 2394 | 1 | 4324 | 1960 | 76 | 0 | 10666
2023-09-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 15.1 | 25 | 19.7 | 8 | 8.3 | 191 | 629 | 175 | 8408 | [26 empty] | 380 | 3.78 | 101 | 5.2 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.65 | 0.23 |  | 21.6 | 20.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 355 | 41 | 4.5 | 78 | 420 |  |  | 24 | 8.8 | 75 | 20 | 0 | 75 |  | 0.07 | 3.2 | 60 |  |  | 25.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3508 | 0 | 1497 | 13.9 | 0.2 | 60.7 | 1526 | 934 | 0 | 1 | 3 | 931 | 3440 | 2197 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 687 | 1751 | 2195 | 2197 | 0 | 3945 | 1765 | 62 | 0 | 8942
2023-09-20 | Mittwoch | 11:00 | 1 | 11.4 | 27.1 | 19.1 | 8 | 8.3 | 162 | 458 | 127 | 8004 |  | 25 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 2h | 170 | 1361 | 586 | 4690 | 81 | 648.3 | 92 | 736.4 | 13.2 | 105.7 | [6 empty] | 400 | 3.82 | 105 | 4.98 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | g | g | 4 | 0.17 |  | 21.6 | 20.6 | 7.2 | 7.2 | 4 | 32 | 1.6 | 260 | 250 |  | 2h | 4 | 32 | 24 | 192.1 | 0.1 | 2 | 0.01 | 2.1 | 4.1 | 32.8 | 0.1 | 0.8 | 356 | 39 |  |  | 433 |  |  | 24 |  |  | 21 | 0 | 74 |  | 0.071 |  |  |  | 20.5 | 25.1 | 37.9 | 38.4 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3811 | 0 | 1546 |  |  |  | 1664 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 950 | 3480 | 2264 | 83 | 327 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 704 | 1538 | 2440 | 2439 | 3 | 3975 | 1738 | 70 | 0 | 8425
2023-09-21 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 13.1 | 29.8 | 19.4 | 7.8 | 8.4 | 241 | 525 | 146 | 8304 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 180 | 1495 | 473 | 3928 | 39 | 323.9 | 55 | 456.7 | 6.3 | 52.3 | [6 empty] | 380 | 3.94 | 96 | 5.26 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.56 | 0.04 |  | 21.6 | 20.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.4 | 260 | 260 |  | 24h | 3 | 24.9 | 21 | 174.4 | 0 | 2.9 | 0.01 | 3 | 5 | 41.5 | 0.1 | 0.8 | 355 | 42 |  |  | 429 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 65 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 4008 | 0 | 1113 |  |  |  | 1679 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 3642 | 2399 | 94 | 369 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 632 | 1357 | 2599 | 2601 | 11 | 3945 | 1716 | 65 | 0 | 8641
2023-09-22 | Freitag | 08:00 | 3 | 13.5 | 19.2 | 18.9 | 7.7 | 8.3 | 192 | 1628 | 452 | 16047 | [26 empty] | 400 | 3.1 | 129 | 4.14 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | g | g | 3.35 | 0.38 |  | 21.4 | 20.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.2 | 240 | 230 | [14 empty] | 355 | 41 |  |  | 399 |  |  | 24 |  |  | 20 | 2.4 | 61 |  | 0.059 |  |  |  | 19.26 | 25.1 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3758 | 0 | 1512 |  |  |  | 1644 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 3684 | 2400 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1099 | 2021 | 2399 | 2401 | 0 | 4420 | 2008 | 63 | 0 | 16152
2023-09-23 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.1 | 21.3 | 18.2 | 7.8 | 8.2 | 261 | 637 | 177 | 8717 | [26 empty] | 380 | 3.36 | 113 | 5.02 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.01 | 0 |  | 19.6 | 18.8 | 7 | 7.2 |  |  | 1.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 272 | 39 |  |  | 430 |  |  | 24 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3716 | 0 | 1194 |  |  |  | 1633 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3636 | 2400 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 827 | 2400 | 2400 | 1 | 3226 | 1215 | 40 | 0 | 8790
2023-09-24 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.9 | 21 | 18.3 | 7.8 | 8.3 | 143 | 348 | 97 | 6190 | [26 empty] | 400 | 3.24 | 123 | 3.86 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.37 | 0.01 |  | 20 | 18.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 0.5 | 320 | 320 | [14 empty] | 275 | 40 |  |  | 449 |  |  | 23 |  |  | 21 | 0 | 42 |  | 0.04 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3835 | 0 | 1369 |  |  |  | 1734 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3487 | 2277 | 88 | 347 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 2463 | 2463 | 37 | 3176 | 1150 | 47 | 0 | 6301
2023-09-25 | Montag | 07:00 | 1 | 7.4 | 22.1 | 18.4 | 7.8 | 8.3 | 151 | 438 | 122 | 7484 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 260 | 1946 | 646 | 4835 | 82 | 613.7 | 101 | 755.9 | 11.4 | 85.3 | [6 empty] | 360 | 3.48 | 103 | 4.16 | 0.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 5.02 | 0.51 |  | 20.1 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 260 | 260 |  | 2h | 4 | 29.9 | 15 | 112.3 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 5.8 | 43.4 | 0.19 | 1.4 | 356 | 44 |  |  | 473 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 94 |  | 0.09 | [6 empty] | 38.2 |  | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3825 | 0 | 1567 |  |  |  | 1596 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1632 | 1050 | 689 | 2194 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 506 | 1247 | 2595 | 2595 | 25 | 3817 | 1608 | 65 | 0 | 7707
2023-09-26 | Dienstag | 13:00 | 1 | 10.4 | 25 | 18.9 | 7.9 | 8.2 | 183 | 399 | 111 | 7364 |  | 29 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 340 | 2504 | 706 | 5199 | 51 | 375.6 | 73 | 537.6 | 10.3 | 75.8 | [6 empty] | 340 | 2.86 | 119 | 4.14 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.57 | 0.23 |  | 20.7 | 19.5 | 7.1 | 7.2 | 4 | 29.5 | 0.9 | 260 | 270 |  | 24h | 4 | 29.5 | 21 | 154.6 | 0.2 | 3.7 | 0.06 | 4 | 6 | 44.2 | 0.12 | 0.9 | 355 | 42 | 2.5 | 80 | 273 |  |  | 15 | 8.9 | 75 | 23 | 0 | 87 |  | 0.084 | 3.3 | 64 |  | 21.1 | 25.4 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 3262 | 0 | 1365 | 13.8 | 0.3 | 60 | 1454 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 970 | 3186 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 567 | 1481 | 2206 | 2205 | 2 | 3685 | 1700 | 74 | 0 | 7470
2023-09-27 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11.7 | 25.6 | 18.8 | 7.7 | 8.3 | 147 | 408 | 113 | 7373 | [26 empty] | 330 | 3.22 | 102 | 4.14 | 0.4 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.26 | 0.02 |  | 21.1 | 19.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.2 | 280 | 280 | [14 empty] | 356 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 61 |  | 0.059 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 3041 | 0 | 1191 |  |  |  | 1243 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 893 | 2982 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 583 | 1476 | 1989 | 1989 | 3 | 3462 | 1835 | 59 | 0 | 7209
2023-09-28 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 11.8 | 25.6 | 19.3 | 7.8 | 8.3 | 197 | 427 | 119 | 7773 | [26 empty] | 340 | 3.08 | 110 | 4.46 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | g | g | 2.1 | 0 |  | 21.4 | 20.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.8 | 300 | 300 | [14 empty] | 352 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.08 | 25.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 2363 | 681 | 1369 |  |  |  | 1220 | 685 | 142 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 685 | 2296 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 681 | 481 | 0 | 0 | 732 | 794 | 1526 | 1987 | 1507 | 3 | 3511 | 2003 | 40 | 0 | 7666
2023-09-29 | Freitag | 08:00 | 1 | 10.6 | 27 | 19.6 | 8 | 8.3 | 204 | 413 | 115 | 7738 | [26 empty] | 400 | 3.68 | 109 | 4.84 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.63 | 0 |  | 21.7 | 20.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.9 | 290 | 280 | [14 empty] | 355 | 44 |  |  | 267 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 64 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 38.6 | 7 | 7.1 | 2991 | 0 | 1288 |  |  |  | 1288 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 864 | 2916 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 826 | 1989 | 1919 | 1921 | 0 | 3907 | 2003 | 53 | 0 | 7788
2023-09-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.3 | 23 | 19.1 | 8.1 | 8.4 | 132 | 350 | 97 | 6371 | [26 empty] | 420 | 3.18 | 132 | 4.14 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.27 | 0 |  | 21.8 | 20.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 240 | 250 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 392 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 2977 | 0 | 1404 |  |  |  | 1377 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 865 | 2912 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 1920 | 1920 | 0 | 3378 | 1508 | 37 | 0 | 6555
2023-10-01 | Sonntag | 07:00 | 1 | 9.5 | 24.3 | 18.5 | 7.6 | 8.5 | 173 | 441 | 123 | 6115 | [26 empty] | 410 | 3.08 | 133 | 4.06 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.36 | 0.01 |  | 21.3 | 20.2 | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.8 | 210 | 200 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 155 |  |  | 8 |  |  | 26 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 38 | 38.4 | 7 | 7.1 | 2997 | 0 | 999 |  |  |  | 1329 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 869 | 2926 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 1951 | 1951 | 1 | 2901 | 1305 | 37 | 0 | 6000
2023-10-02 | Montag | 08:00 | 1 | 10.2 | 27.1 | 18 | 7.7 | 8.4 | 136 | 346 | 96 | 5787 | [26 empty] | 410 | 3.52 | 116 | 4.46 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 4.62 | 0.02 |  | 21.1 | 20 | 7.2 | 7.4 |  |  | 0.7 | 290 | 280 | [14 empty] | 355 | 44 |  |  | 178 |  |  | 8 |  |  | 25 | 0 | 123 |  | 0.122 | [5 empty] | 35.9 | 38.1 | 7.2 | 7.4 | 35.2 | 38.3 | 6.6 | 7.1 | 3230 | 0 | 1296 |  |  |  | 1292 | 912 | 0 | 0 | 0 | 629 | 2258 | 1497 | 283 | 970 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 185 | 1304 | 2133 | 2134 | 3 | 3435 | 1540 | 60 | 0 | 5763
2023-10-03 | Dienstag | 07:00 | 3 | 9 | 28.7 | 17.8 | 7.5 | 11.5 | 126 | 1606 | 446 | 7421 | [26 empty] | 420 | 3.38 | 124 | 4.12 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 3.96 | 0.04 |  | 20.8 | 19.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 0.9 | 240 | 200 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 326 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2971 | 301 | 1315 |  |  |  | 1294 | 838 | 59 | 0 | 0 | 838 | 2972 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 301 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 979 | 2180 | 1981 | 3 | 3155 | 1297 | 40 | 0 | 7443
2023-10-04 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.9 | 21.4 | 18.4 | 7.5 | 10.3 | 275 | 445 | 124 | 8303 |  | 16 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 400 | 3321 | 902 | 7489 | 48 | 398.5 | 76 | 631 | 9.1 | 75.6 | [6 empty] | 400 | 2.94 | 136 | 4.08 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.61 | 0.02 |  | 20.5 | 19.4 | 7.2 | 7.2 | 3 | 24.9 | 0.7 | 250 | 240 |  | 24h | 3 | 24.9 | 18 | 149.5 | 0 | 3 | 0.03 | 3.1 | 5.1 | 42.3 | 0.61 | 5.1 | 356 | 40 |  |  | 124 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 92 |  | 0.092 |  |  |  | 20.42 | 25.4 | 37.7 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2988 | 0 | 1678 |  |  | 63.6 | 1255 | 818 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2990 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 364 | 1846 | 1919 | 1919 | 0 | 3764 | 1921 | 82 | 0 | 8384
2023-10-05 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.4 | 19.2 | 18.2 | 6.9 | 8.3 | 0 | 823 | 229 | 7046 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 260 | 1832 | 647 | 4559 | 29 | 204.3 | 48 | 338.2 | 3.6 | 25.4 | [6 empty] | 420 | 3.9 | 108 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |  |  | 2.28 | 0.02 |  | 20.6 | 19.2 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.2 | 240 | 240 |  | 2h | 3 | 21.1 | 21 | 148 | 0 | 1.9 | 0.04 | 1.9 | 3.9 | 27.5 | 0.48 | 3.4 | 326 | 46 | 3.2 | 86 | 127 |  |  | 9 |  |  | 24 | 0 | 52 |  | 0.051 | 2.9 | 68 |  |  | 26.1 | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2987 | 0 | 1620 | 13.4 | 0.3 |  | 1284 | 826 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2982 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 330 | 1591 | 1919 | 1920 | 1 | 3509 | 1824 | 58 | 0 | 7167
2023-10-06 | Freitag | 08:00 | 1 | 5.4 | 20.1 | 18.6 | 7.1 | 8 | 178 | 417 | 116 | 7303 | [26 empty] | 400 | 3.86 | 104 | 5.14 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.04 | 0 |  | 20.6 | 19.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.1 | 230 | 220 | [14 empty] | 354 | 44 |  |  | 287 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 58 |  | 0.056 |  |  |  | 19.58 | 26.1 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3115 | 0 | 1391 |  |  |  | 1450 | 866 | 0 | 0 | 0 | 865 | 3112 | 2039 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 396 | 1686 | 2038 | 2039 | 1 | 3723 | 1805 | 58 | 0 | 7652
2023-10-07 | Samstag | 07:00 | 1 | 5.8 | 20.7 | 18.6 | 7 | 8.3 | 165 | 340 | 94 | 6140 | [26 empty] | 410 | 3.76 | 109 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.3 | 0 |  | 20.7 | 19.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 0.7 | 230 | 230 | [14 empty] | 272 | 42 |  |  | 292 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3463 | 0 | 1773 |  |  |  | 1623 | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 3463 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 681 | 955 | 2334 | 2333 | 3 | 3286 | 1507 | 37 | 0 | 6301
2023-10-08 | Sonntag | 08:00 | 1 | 14.5 | 21.2 | 18.2 | 7.5 | 8 | 120 | 454 | 126 | 5710 | [26 empty] | 430 | 3.84 | 112 | 5.06 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | g | g | 2.22 | 0 |  | 20.4 | 19.2 | 7.1 | 7.3 |  |  | 0.6 | 210 | 200 | [14 empty] | 276 | 43 |  |  | 315 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 4148 | 0 | 1351 |  |  |  | 1654 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 999 | 3586 | 2399 | 158 | 560 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 2739 | 2740 | 201 | 3049 | 1173 | 39 | 0 | 5890
2023-10-09 | Montag | 10:00 | 1 | 12.2 | 22.2 | 19.4 | 7.1 | 8.2 | 198 | 397 | 110 | 7194 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 3021 | 691 | 4971 | 59 | 424.4 | 91 | 654.7 | 12.2 | 87.8 | [6 empty] | 380 | 3.98 | 95 | 4.98 | 0.2 | 1.8 | 1.1 |  |  | 5.38 | 0.01 |  | 20.8 | 19.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.6 | 180 | 190 |  | 24h | 2 | 14.4 | 16 | 115.1 | 0 | 4.8 | 0.02 | 4.9 | 6.9 | 49.6 | 0.11 | 0.8 | 355 | 43 |  |  | 307 |  |  | 18 |  |  | 21 | 11.3 | 120 |  | 0.104 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3479 | 0 | 1508 |  |  |  | 1536 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1189 | 786 | 693 | 2292 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 233 | 1357 | 2384 | 2384 | 6 | 3736 | 1606 | 67 | 0 | 7375
2023-10-10 | Dienstag | 14:00 | 1 | 12.8 | 25.6 | 18.3 | 7.5 | 7.9 | 125 | 390 | 108 | 6447 |  | 14 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 430 | 2772 | 802 | 5170 | 62 | 399.7 | 95 | 612.5 | 11.1 | 71.6 | [6 empty] | 400 | 3.54 | 113 | 4.54 | 0.4 | 2.9 | 1.7 |  |  | 9.47 | 0.23 |  | 20.9 | 19.7 | 7.1 | 7.2 | 4 | 25.8 | 0.8 | 190 | 200 |  | 2h | 3 | 19.3 | 17 | 109.6 | 0 | 5.1 | 0.02 | 5.1 | 7.1 | 45.8 | 0.14 | 0.9 | 355 | 46 |  |  | 327 |  |  | 18 |  |  | 20 | 0 | 125 |  | 0.109 |  |  |  | 19.72 | 26.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3218 | 0 | 1249 |  |  |  | 1445 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 3217 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 425 | 1984 | 2229 | 2227 | 1 | 4212 | 2078 | 70 | 0 | 7034
2023-10-11 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.7 | 25.5 | 18.5 | 7.2 | 8 | 143 | 421 | 117 | 6834 | [26 empty] | 400 | 3.86 | 104 | 4.7 | 0.3 | 2.9 | 1.9 |  |  | 5.92 | 0.01 |  | 21 | 19.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.9 | 200 | 200 | [14 empty] | 352 | 42 | 3.2 | 84 | 321 |  |  | 18 | 9.2 | 78 | 22 | 0 | 52 |  | 0.045 | 2.9 | 67 |  |  | 27.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3166 | 0 | 1443 | 13.8 | 0.3 |  | 1447 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 945 | 3164 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 517 | 1958 | 2159 | 2162 | 2 | 4115 | 2155 | 61 | 0 | 7102
2023-10-12 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 10.5 | 25.2 | 18.7 | 7.5 | 8.4 | 149 | 401 | 111 | 6998 | [26 empty] | 380 | 3.14 | 121 | 4.74 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | g | g | 3.4 | 0.01 |  | 21.2 | 19.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1 | 200 | 180 | [14 empty] | 354 | 36 |  |  | 303 |  |  | 18 |  |  | 24 | 2.9 | 53 |  | 0.046 |  |  |  | 19.74 | 27.2 | 37.5 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3149 | 0 | 1233 |  |  |  | 1369 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 3149 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 554 | 1865 | 2159 | 2158 | 1 | 4023 | 2054 | 57 | 0 | 7254
2023-10-13 | Freitag | 08:00 | 1 | 13.3 | 28.9 | 18.7 | 7.6 | 8.2 | 138 | 401 | 111 | 6925 | [26 empty] | 380 | 3.5 | 109 | 4.72 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.26 | 0.01 |  | 21.4 | 20.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.2 | 250 | 260 | [14 empty] | 307 | 42 |  |  | 299 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 75 |  | 0.065 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 7.1 | 3156 | 0 | 1383 |  |  | 61.1 | 1587 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 949 | 3156 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 385 | 1619 | 2159 | 2165 | 1 | 3778 | 1764 | 86 | 0 | 7087
2023-10-14 | Samstag | 07:00 | 3 | 11.6 | 24.9 | 17.8 | 7.7 | 8.3 | 178 | 1618 | 449 | 11200 | [26 empty] | 340 | 3.26 | 104 | 5.14 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 2.49 | 0.14 |  | 21 | 20 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 210 | 210 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 144 |  |  | 10 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.8 | 6.9 | 3583 | 0 | 1411 |  |  |  | 1572 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 151 | 549 | 346 | 910 | 3033 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1217 | 1385 | 2381 | 2380 | 83 | 3683 | 1739 | 251 | 0 | 11170
2023-10-15 | Sonntag | 07:00 | 3 | 3.6 | 13.3 | 16 | 8 | 8.7 | 32 | 841 | 234 | 9473 | [26 empty] | 310 | 3.38 | 92 | 4.8 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.19 | 0.11 |  | 18.6 | 18 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.6 | 140 | 220 | [14 empty] | 274 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 6.8 | 6.9 | 3111 | 0 | 1243 |  |  |  | 1308 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 900 | 3035 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 2063 | 2063 | 23 | 2693 | 1166 | 46 | 0 | 9359
2023-10-16 | Montag | 08:00 | 1 | 0.8 | 9.2 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 142 | 423 | 118 | 6752 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 320 | 3.32 | 96 | 4.58 | 0.3 | 2.9 | 1.4 |  |  | 5.06 | 0.09 |  | 18.2 | 16.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 355 | 42 |  |  | 187 |  |  | 10 |  |  | 25 | 5.3 | 72 |  | 0.063 |  |  |  | 19.82 | 27.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 6.8 | 6.8 | 3166 | 0 | 1635 |  |  |  | 1362 | 894 | 0 | 0 | 0 | 575 | 2116 | 1381 | 313 | 1041 | 713 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 178 | 1500 | 2094 | 2094 | 30 | 3564 | 1756 | 57 | 0 | 6861
2023-10-17 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.4 | 10.9 | 17.2 | 7.8 | 8.3 | 143 | 376 | 104 | 6692 | [26 empty] | 340 | 3.52 | 97 | 4.96 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |  |  | 5.88 | 0.02 |  | 18.5 | 17.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 180 | 180 | [14 empty] | 356 | 43 |  |  | 301 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 56 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.8 | 6.9 | 3420 | 0 | 2026 |  |  |  | 1423 | 945 | 0 | 0 | 0 | 939 | 3418 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 523 | 1761 | 2259 | 2259 | 1 | 4018 | 2125 | 63 | 0 | 6920
2023-10-18 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.2 | 13.9 | 17.6 | 8.1 | 8.5 | 183 | 427 | 118 | 7041 | [26 empty] | 320 | 4.2 | 76 | 5.34 | 0.6 | 2.9 | 2 |  |  | 9.2 | 0.03 |  | 18.8 | 17.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.4 | 170 | 180 | [14 empty] | 355 | 43 | 3.2 | 81 | 305 |  |  | 16 | 9.6 | 77 | 22 | 0 | 106 |  | 0.092 | 3 | 63 |  |  | 25.9 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 3476 | 0 | 1617 | 13.5 | 0.3 | 59.3 | 1397 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 3476 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 496 | 1887 | 2333 | 2334 | 2 | 4219 | 2170 | 73 | 0 | 7241
2023-10-19 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 6.5 | 15 | 18 | 8.1 | 8.5 | 149 | 401 | 112 | 7046 | [26 empty] | 340 | 4.14 | 82 | 5.06 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | g | g | 7.96 | 0.03 |  | 19.2 | 17.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 355 | 43 |  |  | 309 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 70 |  | 0.061 |  |  |  | 19.48 | 25.9 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.7 | 6.8 | 3408 | 0 | 1979 |  |  |  | 1416 | 952 | 0 | 0 | 0 | 946 | 3404 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 428 | 1798 | 2238 | 2238 | 3 | 4034 | 2077 | 61 | 0 | 7272
2023-10-20 | Freitag | 09:00 | 1 | 8.8 | 21.5 | 18.2 | 8.1 | 8.5 | 129 | 377 | 105 | 6581 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 320 | 2106 | 618 | 4067 | 40 | 263.2 | 63 | 414.6 | 7.7 | 50.7 | [6 empty] | 330 | 3.36 | 98 | 4.66 | 0.5 | 2.6 | 1.5 |  |  | 6.14 | 0.09 |  | 19.7 | 18.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.4 | 180 | 180 |  | 24h | 2 | 13.2 | 21 | 138.2 | 0 | 3.4 | 0.02 | 3.5 | 5.5 | 36.2 | 0.11 | 0.7 | 355 | 43 |  |  | 311 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 74 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 6.7 | 6.7 | 3554 | 0 | 1485 |  |  |  | 1506 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | 3553 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 365 | 1495 | 2397 | 2397 | 2 | 3890 | 1896 | 55 | 0 | 6772
2023-10-21 | Samstag | 08:00 | 3 | 8.8 | 21.7 | 17.8 | 8.1 | 8.6 | 134 | 796 | 221 | 6890 |  | 14 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 2067 | 435 | 2997 | 29 | 199.8 | 49 | 337.6 | 5.4 | 37.2 | [6 empty] | 340 | 3.24 | 105 | 4.54 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.76 | 0.02 |  | 19.8 | 18.8 | 7.3 | 7.3 | 3 | 20.7 | 1.7 | 180 | 170 |  | 2h | 2 | 13.8 | 19 | 130.9 | 0 | 2.4 | 0.02 | 2.4 | 4.4 | 30.3 | 0.1 | 0.7 | 272 | 42 |  |  | 310 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.7 | 6.7 | 3550 | 0 | 1357 |  |  |  | 1571 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3551 | 2399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 760 | 978 | 2400 | 2400 | 2 | 3375 | 1554 | 44 | 0 | 7026
2023-10-22 | Sonntag | 08:00 | 1 | 7.1 | 18.7 | 17 | 8.1 | 8.7 | 152 | 370 | 103 | 5624 | [26 empty] | 330 | 2.98 | 111 | 4.3 | 0.4 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.52 | 0.01 |  | 19.3 | 18.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 180 | 180 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 120 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.7 | 6.7 | 3298 | 0 | 2008 |  |  |  | 1463 | 914 | 0 | 0 | 0 | 912 | 3295 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 559 | 2157 | 2158 | 19 | 2697 | 1212 | 38 | 0 | 5567
2023-10-23 | Montag | 11:00 | 1 | 4.3 | 16.8 | 17.3 | 8 | 8.5 | 126 | 395 | 110 | 6515 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 460 | 2997 | 1099 | 7160 | 104 | 677.6 | 129 | 840.4 | 14.1 | 91.9 | [6 empty] | 280 | 3.48 | 80 | 4.54 | 0.1 | 2.1 | 1.2 |  |  | 5.7 | 0.19 |  | 19 | 18.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.3 | 150 | 150 |  | 2h | 2 | 13 | 26 | 169.4 | 0.1 | 4.4 | 0.03 | 4.5 | 6.5 | 42.3 | 1.52 | 9.9 | 355 | 43 | 2.6 | 88 | 0 |  |  | 1 |  |  | 30 | 0 | 69 |  | 0.062 | 2.9 | 65 |  |  | 26.1 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.9 | 6.7 | 6.7 | 2995 | 0 | 1403 | 17.5 | 0.3 |  | 1231 | 836 | 0 | 0 | 0 | 826 | 2989 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 232 | 1391 | 1920 | 1920 | 2 | 3309 | 1783 | 63 | 5 | 6377
2023-10-24 | Dienstag | 08:00 | 1 | 7.7 | 12.8 | 17.5 | 8.1 | 8.5 | 122 | 663 | 184 | 7653 | [26 empty] | 250 | 3.68 | 68 | 5.4 | 0.5 | 4.2 | 2 |  |  | 6.15 | 1.12 |  | 19.3 | 18.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.5 | 140 | 140 |  | 24h | 2 | 15.3 | [8 empty] | 1.53 | 11.7 | 391 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 119 |  | 0.107 |  |  |  | 19.78 | 26.1 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.6 | 6.7 | 2541 | 508 | 1314 |  |  |  | 1063 | 703 | 103 | 0 | 0 | 697 | 2536 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 103 | 508 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 450 | 2175 | 1961 | 1618 | 2 | 4134 | 2457 | 67 | 0 | 7637
2023-10-25 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 9.5 | 17.8 | 17.7 | 7.8 | 8.3 | 215 | 1079 | 300 | 8620 |  | 10 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 460 | 3965 | 656 | 5655 | 40 | 344.8 | 67 | 577.5 | 9.7 | 83.6 | [6 empty] | 240 | 4.04 | 59 | 5.3 | 0.9 | 4 | 2.7 |  |  | 5.23 | 0 |  | 19.4 | 18.5 | 7.2 | 7.3 | 9 | 77.6 | 3 | 110 | 120 |  | 24h | 4 | 34.5 | 37 | 318.9 | 0.4 | 4.4 | 0.05 | 4.8 | 6.8 | 58.6 | 1.11 | 9.6 | 434 | 42 |  |  | 115 |  |  | 6 |  |  | 27 | 0 | 37 |  | 0.033 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.8 | 6.6 | 6.7 | 2619 | 484 | 1302 |  |  |  | 1051 | 736 | 99 | 0 | 0 | 725 | 2603 | 1676 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 99 | 484 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 667 | 2143 | 1997 | 1677 | 1 | 4140 | 2421 | 82 | 0 | 8988
2023-10-26 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 7.6 | 15.7 | 17.3 | 8.1 | 8.6 | 198 | 1601 | 445 | 9990 | [26 empty] | 240 | 4.18 | 57 | 5.14 | 0.6 | 2.9 | 2 |  |  | 4.59 | 0.23 |  | 18.7 | 18.1 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5.1 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 40 |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 32 | 0 | 70 |  | 0.057 |  |  |  | 20.38 | 26.1 | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 6.6 | 6.6 | 2366 | 834 | 1519 |  |  | 61.8 | 1064 | 657 | 166 | 0 | 0 | 649 | 2352 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 166 | 834 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 639 | 1985 | 2067 | 1520 | 1 | 4050 | 2370 | 69 | 0 | 9638
2023-10-27 | Freitag | 08:00 | 3 | 8 | 13.9 | 15.3 | 8 | 9.6 | 214 | 1662 | 462 | 23261 | [26 empty] | 190 | 3.32 | 57 | 7.28 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | g | g | 2.93 | 0.16 |  | 17.3 | 17.1 | 7.1 | 7.3 |  |  | 15 | 70 | 70 | [14 empty] | 430 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 50 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.8 | 6.6 | 6.7 | 2620 | 437 | 1342 |  |  |  | 1074 | 749 | 97 | 0 | 0 | 240 | 915 | 554 | 487 | 1667 | 1092 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 97 | 437 | 320 | 0 | 0 | 1949 | 695 | 2644 | 1966 | 1646 | 0 | 4610 | 2529 | 67 | 0 | 22974
2023-10-28 | Samstag | 07:00 | 3 | 6.6 | 17.7 | 15.9 | 8.2 | 8.6 | 197 | 819 | 228 | 8342 | [26 empty] | 230 | 3.64 | 63 | 7.32 | 0.5 | 3 | 1.6 |  |  | 1.43 | 0 |  | 16.8 | 16 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.4 | 80 | 80 | [14 empty] | 335 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.6 | 6.6 | 2524 | 531 | 1298 |  |  |  | 1071 | 730 | 112 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 714 | 2433 | 1591 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 112 | 531 | 374 | 0 | 0 | 244 | 885 | 1129 | 1967 | 1591 | 5 | 3091 | 1646 | 42 | 0 | 8333
2023-10-29 | Sonntag | 07:00 | 1 | 5.6 | 17.6 | 16.2 | 8.1 | 8.7 | 110 | 294 | 82 | 5304 | [26 empty] | 260 | 4.34 | 60 | 5.26 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  | 3.05 | 0.01 |  | 17.2 | 16.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 80 | 80 | [14 empty] | 347 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.9 | 6.6 | 6.6 | 2681 | 546 | 1623 |  |  |  | 1100 | 776 | 114 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 751 | 2553 | 1676 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 114 | 546 | 381 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 2056 | 1676 | 38 | 2680 | 1328 | 37 | 0 | 5050
2023-10-30 | Montag | 12:00 | 3 | 5.2 | 16 | 17.5 | 7.9 | 8.5 | 190 | 689 | 191 | 7583 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 520 | 3943 | 832 | 6309 | 91 | 690.1 | 123 | 932.7 | 15.8 | 119.8 | [6 empty] | 220 | 4.5 | 49 | 5.72 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 4.43 | 0.37 |  | 17.8 | 16.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.7 | 80 | 80 |  | WWA | 5 | 37.9 | 24 | 182 | 0.1 | 3.8 | 0.05 | 3.9 | 5.9 | 44.7 | 0.76 | 5.8 | 453 | 42 |  |  | 151 |  |  | 10 |  |  | 25 | 3 | 66 |  | 0.053 |  |  |  | 18.66 | 26.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 36 | 38.4 | 6.6 | 7.1 | 2602 | 502 | 1519 |  |  |  | 1068 | 730 | 104 | 0 | 0 | 337 | 1280 | 768 | 369 | 1271 | 815 | 24 | 51 | 1 | 2 | 1 | 103 | 500 | 339 | 0 | 0 | 1426 | 358 | 1785 | 1922 | 1583 | 1 | 3706 | 1950 | 60 | 0 | 7729
2023-10-31 | Dienstag | 08:00 | 3 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 7.9 | 8.5 | 296 | 1572 | 437 | 14247 | [26 empty] | 200 | 3.36 | 60 | 6.2 | 0.3 | 1.7 | 1.1 |  |  | 3.37 | 0.4 |  | 17.6 | 17 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.1 | 80 | 90 | [14 empty] | 434 | 42 |  |  | 209 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 74 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 3119 | 0 | 1860 |  |  |  | 1168 | 886 | 0 | 0 | 0 | 512 | 1869 | 1150 | 343 | 1181 | 756 | 31 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 965 | 2498 | 1907 | 1906 | 0 | 4405 | 2311 | 74 | 0 | 14367
2023-11-01 | Mittwoch | 07:00 | 1 | 7.2 | 16.3 | 16.7 | 8 | 8.8 | 166 | 369 | 102 | 6026 | [26 empty] | 220 | 3.3 | 67 | 6 | 0.4 | 1.7 | 1.3 |  |  | 3.52 | 0.02 |  | 18 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.4 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 42 |  |  | 262 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7 | 7.1 | 2884 | 0 | 1518 |  |  |  | 1255 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2885 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 1920 | 1919 | 0 | 3239 | 1621 | 42 | 0 | 6146
2023-11-02 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 2.7 | 11.7 | 15.9 | 8 | 8.6 | 159 | 1639 | 455 | 13486 | [26 empty] | 200 | 3.9 | 51 | 5.98 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 6.17 | 0.9 |  | 17.8 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.8 | 90 | 90 | [14 empty] | 435 | 43 |  |  | 246 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 101 |  | 0.088 |  |  |  | 12.33 | 26.1 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 7 | 7 | 2997 | 0 | 1818 |  |  | 60.4 | 1231 | 894 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1988 | 1271 | 294 | 970 | 638 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 522 | 2380 | 1909 | 1909 | 0 | 4289 | 2202 | 69 | 13 | 13838
2023-11-03 | Freitag | 08:00 | 3 | 6.1 | 8.9 | 14.7 | 7.8 | 8.6 | 301 | 1597 | 444 | 14414 | [26 empty] | 180 | 4.1 | 44 | 11.42 | 0.5 | 2 | 1.2 |  |  | 4.76 | 0.41 |  | 15.3 | 14.8 | 7 | 7.1 |  |  | 6.8 | 90 | 90 | [14 empty] | 430 | 42 | 2.9 | 81 | 261 |  |  | 17 | 11 | 76 | 22 | 0 | 79 |  | 0.069 | 2.9 | 65 |  |  | 26.3 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7 | 7 | 3104 | 0 | 2084 | 14.9 | 0.3 |  | 1215 | 908 | 0 | 0 | 0 | 869 | 3045 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 603 | 2265 | 1918 | 1919 | 0 | 4183 | 2025 | 85 | 0 | 14409
2023-11-04 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.2 | 10.6 | 16.1 | 8 | 8.4 | 178 | 371 | 103 | 6472 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 1683 | 497 | 3217 | 40 | 258.9 | 62 | 401.3 | 4.7 | 30.4 | [6 empty] | 200 | 4.34 | 46 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.33 | 0.01 |  | 16.4 | 15.3 | 7 | 7.1 | 5 | 32.4 | 2.3 | 90 | 100 |  | 24h | 3 | 19.4 | 22 | 142.4 | 0.1 | 3 | 0.04 | 3.1 | 5.1 | 33 | 0.51 | 3.3 | 335 | 42 |  |  | 344 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 3041 | 0 | 1547 |  |  |  | 1151 | 887 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2991 | 1920 | 0 | 0 | 1 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 973 | 1304 | 1921 | 1921 | 0 | 3225 | 1480 | 42 | 0 | 6645
2023-11-05 | Sonntag | 07:00 | 1 | 5.6 | 14.1 | 15.8 | 8.1 | 8.9 | 135 | 647 | 180 | 6059 | [26 empty] | 200 | 4.02 | 50 | 5.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 5.44 | 0.01 |  | 16.7 | 15.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 90 | 90 | [14 empty] | 335 | 43 |  |  | 373 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7 | 7 | 2649 | 596 | 2315 |  |  |  | 1210 | 775 | 120 | 0 | 0 | 741 | 2593 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 34 | 57 | 120 | 596 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | 2024 | 1638 | 11 | 3066 | 1316 | 49 | 0 | 6401
2023-11-06 | Montag | 10:00 | 3 | 6.6 | 14 | 16.2 | 8 | 8.6 | 180 | 537 | 149 | 7458 | [26 empty] | 200 | 4.1 | 49 | 4.94 | 0.3 | 1.6 | 1.2 |  |  | 7.17 | 0.24 |  | 16.8 | 15.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 110 | 100 | [14 empty] | 434 | 42 |  |  | 363 |  |  | 18 |  |  | 22 | 2.1 | 66 |  | 0.057 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7 | 2983 | 0 | 1550 |  |  |  | 1302 | 910 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1001 | 620 | 604 | 1937 | 1289 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 451 | 1902 | 1290 | 1909 | 0 | 3192 | 1889 | 59 | 0 | 7811
2023-11-07 | Dienstag | 08:00 | 3 | 5.9 | 11.7 | 16 | 7.9 | 8.4 | 179 | 782 | 217 | 8450 | [26 empty] | 170 | 4.32 | 39 | 4.68 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 6.29 | 0.72 |  | 17.3 | 16.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3 | 110 | 100 | [14 empty] | 427 | 43 |  |  | 363 |  |  | 31 |  |  | 18 | 0 | 111 |  | 0.097 |  |  |  | 18.48 | 26.3 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.1 | 38.3 | 7 | 7 | 3031 | 0 | 2112 |  |  |  | 1280 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2899 | 1920 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 743 | 2429 | 1919 | 1920 | 0 | 4348 | 2320 | 64 | 0 | 8936
2023-11-08 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 1.1 | 11.7 | 16.5 | 7.8 | 8.5 | 132 | 467 | 130 | 7116 |  |  |  | 7 | [22 empty] | 180 | 4.3 | 42 | 4.72 | 0.4 | 2.8 | 1.7 |  |  | 5.58 | 0.14 |  | 17.6 | 16.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 110 | 110 | [14 empty] | 435 | 42 |  |  | 307 |  |  | 30 |  |  | 18 | 3.2 | 67 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.4 | 7 | 7 | 3113 | 0 | 2411 |  |  |  | 1180 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2907 | 1919 | 71 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 603 | 2215 | 1919 | 1919 | 0 | 4134 | 2293 | 55 | 0 | 7475
2023-11-09 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -1.3 | 10 | 16.4 | 7.7 | 8.3 | 159 | 445 | 124 | 7289 |  | 15 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 500 | 3645 | 873 | 6363 | 62 | 451.9 | 94 | 685.2 | 10.9 | 79.5 | [6 empty] | 160 | 4.54 | 35 | 4.96 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 4.71 | 0.27 |  | 17.7 | 16.5 | 7.2 | 7.3 | 5 | 36.4 | 2.3 | 100 | 110 |  | 2h | 6 | 43.7 | 38 | 277 | 0.1 | 3.1 | 0.11 | 3.3 | 5.3 | 38.6 | 1.33 | 9.7 | 430 | 42 | 3.7 | 71 | 391 |  |  | 18 | 11.1 | 75 | 22 | 0 | 114 |  | 0.099 | 2.9 | 65 |  | 19.04 | 26.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.4 | 6.9 | 7 | 3018 | 0 | 1821 | 15.1 | 0.3 |  | 1323 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 870 | 2869 | 1921 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 538 | 2436 | 1921 | 1923 | 0 | 4357 | 2290 | 62 | 0 | 7773
2023-11-10 | Freitag | 08:00 | 1 | 3.6 | 10.4 | 16.6 | 7.5 | 8.2 | 164 | 418 | 116 | 7222 | [26 empty] | 150 | 4.04 | 37 | 4.74 | 0.2 | 1.5 | 1.1 |  |  | 2.96 | 0.03 |  | 18 | 16.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.4 | 110 | 110 | [14 empty] | 433 | 44 |  |  | 356 |  |  | 17 |  |  | 21 | 5.3 | 76 |  | 0.066 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.4 | 6.9 | 7 | 3028 | 0 | 1896 |  |  | 59.1 | 1286 | 927 | 0 | 0 | 0 | 77 | 298 | 167 | 810 | 2641 | 1756 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 579 | 2301 | 1923 | 1923 | 0 | 4224 | 2341 | 60 | 0 | 7630
2023-11-11 | Samstag | 07:00 | 3 | 2.4 | 7.4 | 13.9 | 8 | 8.6 | 185 | 1633 | 454 | 14332 | [26 empty] | 150 | 2.66 | 56 | 7.06 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.41 | 0.02 |  | 16.1 | 15.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.3 | 90 | 90 | [14 empty] | 335 | 41 |  |  | 350 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.4 | 7 | 7 | 3001 | 0 | 1904 |  |  |  | 1330 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2882 | 1919 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 1068 | 1861 | 1919 | 1919 | 0 | 3780 | 1768 | 52 | 0 | 14592
2023-11-12 | Sonntag | 08:00 | 1 | -0.6 | 7.3 | 15.2 | 8.3 | 8.8 | 132 | 565 | 157 | 5846 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 1403 | 485 | 2835 | 30 | 175.4 | 47 | 274.8 | 5.2 | 30.4 | [6 empty] | 180 | 3.1 | 58 | 3.86 | 0.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.27 | 0.01 |  | 15.4 | 14.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.5 | 110 | 120 |  | 24h | 5 | 29.2 | 28 | 163.7 | 0 | 4.3 | 0.01 | 4.3 | 6.3 | 36.8 | 0.7 | 4.1 | 335 | 41 |  |  | 314 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38.2 | 38.6 | 6.9 | 7 | 3551 | 0 | 1910 |  |  |  | 1438 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 162 | 547 | 348 | 899 | 2947 | 1995 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 2344 | 2343 | 127 | 2910 | 1181 | 41 | 0 | 6000
2023-11-13 | Montag | 08:00 | 3 | 3.9 | 12.6 | 11.9 | 8 | 8.5 | 171 | 1603 | 445 | 27374 | [26 empty] | 120 | 2.42 | 50 | 5.72 | 0.2 | 2.1 | 1.3 |  |  | 5.67 | 1.17 |  | 14 | 13.6 | 6.9 | 7.2 |  |  | 10.7 | 90 | 80 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 213 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 101 |  | 0.088 |  |  |  | 19.38 | 26.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.3 | 6.9 | 7 | 3301 | 0 | 1750 |  |  |  | 1345 | 981 | 0 | 0 | 0 | 669 | 2280 | 1514 | 295 | 977 | 653 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 426 | 2825 | 2166 | 2167 | 0 | 4991 | 2395 | 62 | 5 | 27686
2023-11-14 | Dienstag | 08:00 | 3 | 8.3 | 12.6 | 14.1 | 8 | 8.5 | 343 | 1628 | 452 | 16052 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 140 | 2247 | 300 | 4816 | 26 | 417.4 | 45 | 722.3 | 4.6 | 73.8 | [6 empty] | 145 | 2.86 | 51 | 5.74 | 0.3 | 2.3 | 1.2 |  |  | 5.13 | 0.9 |  | 14.7 | 13.5 | 7 | 7 |  |  | 7.6 | 100 | 100 |  | 24h | 6 | 96.3 | 22 | 353.1 | 0.8 | 4.4 | 0.47 | 5.7 | 7.7 | 123.6 | 0.84 | 13.5 | 434 | 41 |  |  | 206 |  |  | 10 |  |  | 25 | 2.2 | 86 |  | 0.075 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 6.9 | 7 | 3402 | 0 | 1976 |  |  |  | 1218 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 3394 | 2229 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 617 | 2318 | 2229 | 2229 | 0 | 4547 | 2373 | 68 | 0 | 16356
2023-11-15 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5.2 | 11.4 | 14.4 | 7.9 | 8.5 | 357 | 1615 | 449 | 13586 | [26 empty] | 140 | 3.28 | 43 | 5.48 | 0.2 | 3 | 1.3 | g | v | 5.09 | 0.94 |  | 15 | 14.2 | 7 | 7.1 |  |  | 6 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 42 | 2.1 | 81 | 166 |  |  | 9 | 10.6 | 79 | 25 | 0 | 93 |  | 0.081 | 3 | 65 |  | 18.42 | 25.8 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 21.8 | 38 | 6.1 | 7 | 3163 | 0 | 1890 | 14.4 | 0.3 |  | 1137 | 935 | 0 | 0 | 0 | 897 | 3101 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 501 | 2508 | 1988 | 1988 | 0 | 4496 | 2445 | 69 | 0 | 13805
2023-11-16 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 4.2 | 9.6 | 15.1 | 7.9 | 8.5 | 229 | 1662 | 462 | 12066 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 2896 | 544 | 6564 | 41 | 494.7 | 62 | 748.1 | 8.9 | 107.4 | [6 empty] | 140 | 4.46 | 31 | 5.66 | 0.1 | 1.8 | 1.1 |  |  | 3.08 | 0.21 |  | 15.9 | 14.8 | 7.1 | 7.1 | 4 | 48.3 | 6 | 130 | 120 |  | 2h | 4 | 48.3 | 32 | 386.1 | 0.1 | 4 | 0.36 | 4.5 | 6.5 | 78.4 | 1.1 | 13.3 | 434 | 50 |  |  | 143 |  |  | 9 |  |  | 22 | 0 | 37 |  | 0.033 |  |  |  | 15.26 | 25.8 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38 | 7 | 7 | 2270 | 1033 | 1903 |  |  | 59.8 | 1202 | 665 | 202 | 0 | 0 | 653 | 2244 | 1467 | 0 | 1 | 2 | 12 | 26 | 202 | 1033 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 677 | 2233 | 2141 | 1469 | 0 | 4374 | 2510 | 57 | 22 | 12374
2023-11-17 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.9 | 7.2 | 11.4 | 7.7 | 8.6 | 469 | 1634 | 454 | 24193 | [26 empty] | 110 | 3.68 | 30 | 5.78 | 0.2 | 2.5 | 1.3 |  |  | 3.9 | 0.6 |  | 12.6 | 12.2 | 6.9 | 7.1 |  |  | 11.9 | 110 | 110 | [14 empty] | 430 | 42 |  |  | 187 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 69 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 3290 | 0 | 1916 |  |  |  | 1169 | 959 | 0 | 0 | 0 | 861 | 2994 | 1969 | 86 | 277 | 190 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 755 | 2499 | 2159 | 2159 | 0 | 4658 | 2324 | 72 | 54 | 23906
2023-11-18 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.6 | 7.1 | 13.7 | 8.1 | 8.6 | 200 | 800 | 222 | 9203 | [26 empty] | 150 | 2.72 | 55 | 4.38 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.62 | 0.01 |  | 14 | 12.8 | 7 | 7.1 |  |  | 2.8 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 42 |  |  | 206 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 6.9 | 7 | 2328 | 863 | 2243 |  |  |  | 1081 | 678 | 177 | 0 | 0 | 633 | 2237 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91 | 7 | 39 | 19 | 170 | 824 | 567 | 0 | 0 | 309 | 1131 | 1440 | 2022 | 1435 | 0 | 3462 | 1738 | 50 | 0 | 9574
2023-11-19 | Sonntag | 08:00 | 3 | 3.7 | 12.6 | 10.7 | 7.7 | 8.5 | 403 | 1628 | 452 | 25715 | [26 empty] | 120 | 2.52 | 48 | 6.42 | 0.2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 3.57 | 0.02 |  | 11.9 | 11.6 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6 | 80 | 80 | [14 empty] | 335 | 41 |  |  | 168 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 6.9 | 7 | 3049 | 2 | 2123 |  |  |  | 1097 | 912 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1234 | 762 | 530 | 1727 | 1145 | 49 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 1906 | 1907 | 0 | 4006 | 1756 | 56 | 21 | 25704
2023-11-20 | Montag | 14:00 | 3 | 5.2 | 12.4 | 13.6 | 8 | 8.5 | 383 | 1610 | 447 | 14386 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 180 | 2589 | 453 | 6517 | 30 | 431.6 | 49 | 704.9 | 5.6 | 80.6 | [6 empty] | 120 | 4.48 | 27 | 6.5 | 0.4 | 2.4 | 1.3 |  |  | 7.89 | 0.87 |  | 13.7 | 12.4 | 6.9 | 7 |  |  | 3 | 100 | 110 |  | 24h | 4 | 57.5 | 27 | 388.4 | 0.7 | 7 | 0.56 | 8.3 | 10.3 | 148.2 | 0.78 | 11.2 | 434 | 45 |  |  | 191 |  |  | 12 |  |  | 23 | 21.9 | 118 |  | 0.107 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 2425 | 772 | 2080 |  |  |  | 1049 | 745 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | 2305 | 1525 | 36 | 88 | 146 | 766 | 484 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2023 | 558 | 2581 | 2014 | 1526 | 0 | 4595 | 2486 | 79 | 0 | 14266
2023-11-21 | Dienstag | 08:00 | 3 | 4.8 | 8.5 | 14.5 | 7.9 | 8.3 | 313 | 816 | 227 | 13746 | [26 empty] | 130 | 3.54 | 37 | 6.54 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | g | g | 6 | 0.15 |  | 15.4 | 14.3 | 7 | 7.2 |  |  | 5.2 | 90 | 90 | [14 empty] | 433 | 29 |  |  | 182 |  |  | 11 |  |  | 33 | 0 | 65 |  | 0.058 |  |  |  | 18.36 | 25.8 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 2188 | 871 | 1442 |  |  |  | 1006 | 663 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 2124 | 1402 | 18 | 46 | 0 | 26 | 1 | 178 | 845 | 591 | 0 | 0 | 2004 | 710 | 2714 | 1994 | 1402 | 0 | 4708 | 2691 | 66 | 0 | 14117
2023-11-22 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 1.9 | 6.2 | 15.5 | 7.7 | 8.1 | 354 | 578 | 161 | 11232 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 360 | 4044 | 746 | 8379 | 57 | 640.2 | 79 | 887.3 | 8.3 | 93.2 | [6 empty] | 130 | 3.88 | 34 | 5.34 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.82 | 0.02 |  | 16.4 | 15.2 | 7.2 | 7.3 | 3 | 33.7 | 3.8 | 90 | 90 |  | 2h | 4 | 44.9 | 27 | 303.3 | 0 | 2.5 | 0.07 | 2.6 | 4.6 | 51.7 | 1.4 | 15.7 | 434 | 42 |  |  | 215 |  |  | 13 |  |  | 24 | 5.5 | 55 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3065 | 0 | 2104 |  |  | 59.7 | 1154 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2904 | 1919 | 59 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 703 | 2802 | 1920 | 1919 | 0 | 4722 | 2809 | 54 | 0 | 11635
2023-11-23 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.2 | 7.3 | 15.4 | 7.5 | 8.1 | 315 | 586 | 163 | 10663 | [26 empty] | 120 | 3.98 | 30 | 6.32 | 0.2 | 2 | 1.2 |  |  | 1.44 | 0.03 |  | 16.7 | 15.6 | 7.3 | 7.4 |  |  | 4.1 | 100 | 100 | [14 empty] | 430 | 42 | 2.8 | 86 | 218 |  |  | 17 | 10.4 | 77 | 22 | 0 | 55 |  | 0.049 | 2.5 | 60 |  |  | 26.7 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.1 | 7 | 7 | 3103 | 0 | 1882 | 14.6 | 0.3 |  | 1250 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 2895 | 1920 | 77 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 715 | 2585 | 1918 | 1920 | 0 | 4503 | 2591 | 57 | 0 | 11047
2023-11-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 0.5 | 6.8 | 12.9 | 8 | 8.6 | 299 | 1634 | 454 | 21165 | [26 empty] | 140 | 3.8 | 37 | 5.56 | 0.4 | 2.8 | 1.3 |  |  | 1.71 | 0.6 |  | 15.4 | 15 | 7.3 | 7.4 |  |  | 11.7 | 90 | 90 | [14 empty] | 433 | 41 |  |  | 124 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 51 |  | 0.046 |  |  |  | 17.76 | 26.7 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7 | 7 | 3095 | 0 | 2223 |  |  |  | 1285 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2915 | 1918 | 68 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529 | 614 | 3142 | 1919 | 1918 | 0 | 5061 | 2870 | 63 | 0 | 21105
2023-11-25 | Samstag | 07:00 | 3 | -0.9 | 3.5 | 12.9 | 7.8 | 8.4 | 340 | 807 | 224 | 12793 | [26 empty] | 120 | 3.64 | 33 | 7.36 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 0.79 | 0.03 |  | 13.7 | 12.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 4.5 | 120 | 120 | [14 empty] | 289 | 33 |  |  | 148 |  |  | 9 |  |  | 31 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.1 | 7 | 7.1 | 2596 | 609 | 1801 |  |  |  | 1136 | 784 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 2459 | 1661 | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 131 | 609 | 440 | 0 | 0 | 533 | 1293 | 1826 | 2102 | 1661 | 0 | 3928 | 2036 | 44 | 0 | 13091
2023-11-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | -0.6 | 2.5 | 13.7 | 8.1 | 8.4 | 231 | 492 | 137 | 8447 | [26 empty] | 145 | 3.56 | 41 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.34 | 0.03 |  | 14.1 | 12.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.8 | 110 | 110 | [14 empty] | 336 | 42 |  |  | 216 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7 | 7.1 | 3344 | 0 | 2271 |  |  |  | 1192 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2971 | 1982 | 103 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 1980 | 1982 | 5 | 2969 | 1245 | 38 | 0 | 8702
2023-11-27 | Montag | 08:00 | 3 | 1.3 | 6.5 | 13.8 | 7.3 | 8.3 | 242 | 1621 | 450 | 13960 | [26 empty] | 150 | 3.66 | 41 | 5.52 | 0.4 | 2.3 | 1.4 |  |  | 3.73 | 1.53 |  | 14.9 | 13.7 | 6.8 | 7.2 |  |  | 3.5 | 110 | 100 | [14 empty] | 433 | 41 |  |  | 213 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 108 |  | 0.081 | [5 empty] | 34.9 | 38.2 | 7.2 | 7.5 | 34.8 | 38.2 | 7 | 7.1 | 2573 | 628 | 2041 |  |  |  | 1202 | 736 | 123 | 0 | 0 | 376 | 1394 | 880 | 291 | 994 | 654 | 69 | 186 | 123 | 625 | 409 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 551 | 2507 | 1945 | 1534 | 1 | 4451 | 2291 | 69 | 0 | 14385
2023-11-28 | Dienstag | 09:00 | 3 | -0.9 | 3.2 | 10.2 | 7.2 | 7.6 | 570 | 1596 | 443 | 25666 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 110 | 2823 | 275 | 7058 | 23 | 590.3 | 49 | 1257.6 | 3.8 | 97.5 | [6 empty] | 120 | 3.62 | 33 | 7.18 | 0.5 | 2.4 | 1.4 |  |  | 2.28 | 1.98 |  | 11.7 | 11.3 | 7.1 | 7.2 | 3 | 77 | 9.8 | 100 | 100 |  | 2h | 3 | 77 | 28 | 718.6 | 0.4 | 1.1 | 0.11 | 1.6 | 3.6 | 92.4 | 0.44 | 11.3 | 434 | 41 | 0.8 | 83 | 181 |  |  | 13 | 12 | 79 | 24 | 8.7 | 79 |  | 0.064 | 2.7 | 65 |  | 17.16 | 25.5 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7.1 | 3155 | 201 | 2379 | 14.3 | 0.3 |  | 1051 | 848 | 37 | 0 | 0 | 750 | 2861 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 98 | 292 | 37 | 200 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 864 | 2818 | 1909 | 1788 | 0 | 4727 | 2179 | 66 | 0 | 25534
2023-11-29 | Mittwoch | 08:00 | 7 | -2.2 | 3.1 | 13.1 | 7.3 | 7.8 | 397 | 680 | 189 | 12481 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 260 | 3245 | 522 | 6515 | 28 | 349.5 | 47 | 586.6 | 5.5 | 68.6 | [6 empty] | 130 | 4.08 | 32 | 6.52 | 0.4 | 2.3 | 1.3 |  |  | 2.42 | 0.74 |  | 13.4 | 11.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 5.4 | 120 | 120 |  | 24h | 4 | 49.9 | 35 | 436.8 | 0.7 | 1.9 | 0.29 | 2.9 | 4.9 | 61.2 | 0.52 | 6.5 | 434 | 39 |  |  | 229 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 49 |  | 0.04 | [5 empty] | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 2816 | 633 | 2418 |  |  |  | 1038 | 735 | 120 | 0 | 0 | 603 | 2344 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 132 | 471 | 120 | 634 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 734 | 2369 | 1860 | 1465 | 0 | 4229 | 2154 | 69 | 0 | 13572
2023-11-30 | Donnerstag | 08:00 | 6 | -2.7 | 1.3 | 13.7 | 7.3 | 7.8 | 279 | 660 | 183 | 11218 | [26 empty] | 130 | 4.3 | 30 | 6.68 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.74 | 0.72 |  | 14.8 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.5 | 120 | 120 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 200 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 59 |  | 0.048 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 7 | 7 | 3566 | 0 | 2311 |  |  | 60.1 | 1223 | 917 | 0 | 0 | 0 | 780 | 3055 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 137 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 642 | 2382 | 1921 | 1920 | 0 | 4303 | 2310 | 71 | 0 | 11666
2023-12-01 | Freitag | 08:00 | 6 | -0.4 | 2.2 | 12.7 | 7.2 | 7.5 | 360 | 829 | 230 | 13999 | [26 empty] | 130 | 3.72 | 35 | 6.46 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | g | v | 2.58 | 1.06 |  | 15 | 13.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.2 | 100 | 100 | [14 empty] | 430 | 42 |  |  | 247 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 61 |  | 0.049 |  |  |  | 17.18 | 25.5 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 3430 | 0 | 2415 |  |  |  | 1367 | 921 | 0 | 0 | 0 | 823 | 3139 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 98 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 665 | 2561 | 1963 | 1962 | 0 | 4524 | 2352 | 76 | 0 | 14522
2023-12-02 | Samstag | 07:00 | 6 | -3.5 | 0.5 | 12.2 | 7.1 | 7.3 | 422 | 649 | 180 | 12670 | [26 empty] | 140 | 4.04 | 35 | 7.46 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.19 | 0.04 |  | 14.3 | 13.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.9 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 38 |  |  | 226 |  |  | 16 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3605 | 0 | 2304 |  |  |  | 1489 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 915 | 3353 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 86 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1133 | 1555 | 2159 | 2159 | 0 | 3714 | 1713 | 58 | 0 | 13010
2023-12-03 | Sonntag | 07:00 | 2 | -12.5 | 1.4 | 12.1 | 7.3 | 7.8 | 301 | 657 | 183 | 10002 | [26 empty] | 150 | 3.92 | 38 | 6 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.96 | 0.09 |  | 13.8 | 12.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 42 |  |  | 197 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3692 | 0 | 2425 |  |  |  | 1272 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 911 | 3360 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 96 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 981 | 2158 | 2159 | 5 | 3134 | 1241 | 66 | 0 | 10243
2023-12-04 | Montag | 14:00 | 5 | -13.3 | -2.7 | 13 | 7 | 7.4 | 295 | 600 | 167 | 10692 |  | 15 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 200 | 2138 | 425 | 4544 | 68 | 727.1 | 87 | 930.2 | 7.6 | 81.3 | [6 empty] | 140 | 3.8 | 37 | 4.12 | 0.5 | 2.2 | 1.4 |  |  | 4.14 | 2.45 |  | 14 | 12.6 | 7.1 | 7.2 | 5 | 53.5 | 3.1 | 90 | 100 |  | 2h | 4 | 42.8 | 27 | 288.7 | 0.9 | 1.6 | 0.27 | 2.7 | 4.7 | 50.3 | 0.38 | 4.1 | 434 | 42 |  |  | 236 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 113 |  | 0.092 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 3246 | 825 | 2673 |  |  |  | 1213 | 854 | 174 | 0 | 0 | 324 | 1258 | 789 | 324 | 1101 | 721 | 206 | 884 | 0 | 0 | 0 | 174 | 825 | 591 | 0 | 0 | 1649 | 419 | 2068 | 2101 | 1510 | 0 | 4169 | 1989 | 86 | 0 | 11115
2023-12-05 | Dienstag | 08:00 | 2 | -8.4 | 2.7 | 12.7 | 6.9 | 7.6 | 266 | 615 | 171 | 10267 | [26 empty] | 135 | 3.82 | 35 | 4.9 | 0.5 | 2.3 | 1.4 |  |  | 6.98 | 1.37 |  | 14.6 | 13.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.3 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 42 |  |  | 297 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 75 |  | 0.061 |  |  |  | 17.94 | 25.5 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7 | 4095 | 0 | 2974 |  |  |  | 1282 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 2942 | 1919 | 265 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 552 | 2042 | 1919 | 1919 | 0 | 3961 | 1873 | 84 | 0 | 10917
2023-12-06 | Mittwoch | 08:00 | 5 | -4.6 | 4.3 | 12 | 6.8 | 7.4 | 273 | 797 | 221 | 14336 | [26 empty] | 120 | 4 | 30 | 6.68 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |  |  | 6.17 | 1.99 |  | 14.5 | 13.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.8 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 43 | 2.2 | 79 | 275 |  |  | 19 | 12.5 | 78 | 21 | 0 | 75 |  | 0.061 | 2.8 | 64 |  |  | 25.3 | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 3484 | 0 | 2256 | 13.6 | 0.3 |  | 1361 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2910 | 1919 | 141 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 501 | 2311 | 1919 | 1919 | 0 | 4230 | 2048 | 72 | 0 | 15112 | Hochwasserlage mit stark gestiegenen Grundwasserpegel (0,5m) bis ende Januar 2024
2023-12-07 | Donnerstag | 08:00 | 5 | -4.8 | 4.2 | 12.5 | 7 | 7.4 | 382 | 767 | 213 | 13623 | [26 empty] | 125 | 3.16 | 40 | 6.66 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | g | g | 4.33 | 1.44 |  | 14.4 | 13.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.8 | 100 | 100 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 272 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 75 |  | 0.061 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 3699 | 0 | 2626 |  |  | 59.3 | 1412 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2928 | 1919 | 182 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 645 | 2334 | 1920 | 1919 | 0 | 4254 | 2106 | 80 | 0 | 14198
2023-12-08 | Freitag | 10:00 | 3 | -5.4 | 0.6 | 12.9 | 7.2 | 7.8 | 313 | 797 | 221 | 12331 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 180 | 2220 | 389 | 4797 | 34 | 419.3 | 52 | 641.2 | 5 | 61.7 | [6 empty] | 120 | 3.92 | 31 | 4.92 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.97 | 0.96 |  | 14.8 | 13.6 | 7.2 | 7.2 |  |  | 5.2 | 110 | 110 |  | 24h | 3 | 37 | 23 | 283.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 46.9 | 0.28 | 3.5 | 434 | 42 |  |  | 295 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 65 |  | 0.053 |  |  |  | 18.46 | 25.3 | 38.1 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7 | 3623 | 0 | 2237 |  |  |  | 1416 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 2902 | 1919 | 159 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 581 | 2258 | 1919 | 1919 | 0 | 4177 | 2075 | 58 | 0 | 13024
2023-12-09 | Samstag | 08:00 | 3 | 0 | 3.1 | 10.3 | 7.3 | 7.6 | 485 | 1511 | 420 | 17905 | [26 empty] | 120 | 3.7 | 32 | 5.24 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.3 | 0.17 |  | 13.6 | 13.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8 | 110 | 110 | [14 empty] | 335 | 41 |  |  | 250 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 7 | 7 | 3510 | 0 | 2558 |  |  |  | 1441 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 3266 | 2236 | 84 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1130 | 1538 | 2235 | 2236 | 0 | 3773 | 1671 | 38 | 0 | 18933
2023-12-10 | Sonntag | 08:00 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6 | 7.1 | 7.5 | 788 | 1649 | 458 | 35995 | [26 empty] | 110 | 3.2 | 34 | 5.64 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.19 | 0.1 |  | 9.1 | 9 | 6.9 | 7.1 |  |  | 7.4 | 100 | 100 | [14 empty] | 332 | 41 |  |  | 19 |  |  | 5 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 7 | 7.1 | 3365 | 0 | 2351 |  |  |  | 1135 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 3153 | 2121 | 72 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 1843 | 2121 | 2121 | 0 | 3964 | 1664 | 51 | 18 | 34558
2023-12-11 | Montag | 08:00 | 5 | 2.4 | 8.8 | 9 | 7.1 | 7.6 | 733 | 1611 | 448 | 29000 | [26 empty] | 105 | 3.22 | 33 | 8.42 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.28 | 3.41 |  | 10.7 | 9.6 | 7 | 7.1 |  |  | 9.3 | 100 | 110 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 18 |  |  | 3 |  |  | 30 | 0 | 112 |  | 0.094 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 2146 | 1216 | 2126 |  |  |  | 819 | 617 | 241 | 0 | 0 | 275 | 1036 | 647 | 283 | 959 | 627 | 59 | 152 | 237 | 1192 | 784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1834 | 596 | 2430 | 2059 | 1274 | 0 | 4489 | 2098 | 65 | 0 | 28276
2023-12-12 | Dienstag | 09:00 | 5 | 3.1 | 6.7 | 10.7 | 7 | 7.6 | 725 | 1621 | 450 | 25697 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 120 | 3084 | 249 | 6399 | 13 | 334.1 | 31 | 796.6 | 2.9 | 74.5 | [6 empty] | 100 | 3.52 | 28 | 5.08 | 0.4 | 2.3 | 1.5 |  |  | 4.27 | 2.07 |  | 13 | 12 | 7.1 | 7.2 |  |  | 12.9 | 110 | 100 |  | 24h | 3 | 77.1 | 39 | 1002.2 | 1.4 | 3.5 | 0.39 | 5.3 | 7.3 | 187.6 | 1.14 | 29.3 | 434 | 46 |  |  | 192 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 69 |  | 0.058 |  |  |  | 18.64 | 25.3 | 38.2 | 38.6 | 7.2 | 7.2 | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.1 | 1662 | 1763 | 2502 |  |  |  | 778 | 456 | 338 | 1 | 2 | 417 | 1588 | 998 | 1 | 0 | 0 | 36 | 72 | 329 | 1719 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 1737 | 648 | 2385 | 2091 | 998 | 0 | 4476 | 2355 | 49 | 0 | 24851
2023-12-13 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 5.2 | 8.1 | 10.5 | 7.1 | 7.5 | 740 | 1647 | 458 | 31955 | [26 empty] | 100 | 2.82 | 35 | 9.12 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | g | g | 1.75 | 1 |  | 12.8 | 12 | 7.1 | 7.2 |  |  | 15 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 59 | 2.9 | 79 | 268 |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 47 |  | 0.039 | 2.4 | 61 |  |  | 26.3 | 38.1 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 38.1 | 7 | 7.1 | 1952 | 1344 | 1656 | 12.9 | 0.3 | 59.7 | 891 | 539 | 263 | 1 | 2 | 509 | 1885 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69 | 263 | 1344 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 945 | 2723 | 2075 | 1206 | 0 | 4798 | 2479 | 63 | 0 | 30157
2023-12-14 | Donnerstag | 09:00 | 5 | 4.7 | 7.4 | 11.4 | 7.1 | 7.5 | 730 | 1619 | 450 | 26387 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 140 | 3694 | 341 | 8998 | 17 | 448.6 | 34 | 897.2 | 3.3 | 87.1 | [6 empty] | 100 | 3.14 | 32 | 12.94 | 0.3 | 2.3 | 1.4 |  |  | 1.64 | 1.19 |  | 13.7 | 12.8 | 7.2 | 7.3 | 5 | 131.9 | 10.6 | 100 | 100 |  | 2h | 3 | 79.2 | 33 | 870.8 | 1 | 1.8 | 0.24 | 3 | 5 | 131.9 | 1.05 | 27.7 | 434 | 53 |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 48 |  | 0.04 |  |  |  | 18.02 | 26.3 | 38.2 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7 | 2194 | 1143 | 2142 |  |  |  | 955 | 599 | 222 | 0 | 0 | 549 | 2059 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 50 | 135 | 222 | 1143 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 747 | 2461 | 2041 | 1294 | 0 | 4502 | 2352 | 58 | 0 | 25699
2023-12-15 | Freitag | 08:00 | 5 | 1.4 | 4.7 | 12.2 | 7.3 | 7.6 | 733 | 1635 | 454 | 21799 | [26 empty] | 110 | 3.28 | 34 | 7.54 | 0.4 | 2.6 | 1.3 |  |  | 2.16 | 0.82 |  | 14.5 | 13.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.3 | 100 | 100 | [14 empty] | 433 | 56 |  |  | 269 |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 46 |  | 0.039 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7 | 2507 | 866 | 1878 |  |  |  | 1044 | 679 | 164 | 0 | 0 | 630 | 2369 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 49 | 137 | 147 | 778 | 502 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 | 1471 | 675 | 2146 | 1999 | 1498 | 0 | 4145 | 2132 | 51 | 0 | 22170
2023-12-16 | Samstag | 07:00 | 5 | -0.5 | 6.5 | 11.9 | 7.1 | 7.3 | 704 | 1638 | 455 | 19613 | [26 empty] | 110 | 2.98 | 37 | 8.06 | 0.4 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.38 | 0.07 |  | 14.5 | 13.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6 | 140 | 140 | [14 empty] | 335 | 53 |  |  | 284 |  |  | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7 | 2530 | 940 | 2391 |  |  |  | 1102 | 660 | 174 | 0 | 0 | 660 | 2530 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 630 | 402 | 0 | 0 | 0 | 57 | 310 | 320 | 1028 | 1348 | 1981 | 1579 | 0 | 3329 | 1545 | 39 | 0 | 19816
2023-12-17 | Sonntag | 07:00 | 5 | -1.6 | 1.9 | 11.8 | 7.1 | 7.3 | 654 | 835 | 232 | 18285 | [26 empty] | 105 | 2.9 | 36 | 7.44 | 0.5 | 1.8 | 1.2 |  |  | 4.26 | 0.07 |  | 14.3 | 13.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.7 | 140 | 140 | [14 empty] | 336 | 54 |  |  | 291 |  |  | 0 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3046 | 421 | 2172 |  |  |  | 1112 | 778 | 61 | 0 | 0 | 778 | 3046 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 420 | 0 | 1200 | 1200 | 1919 | 1919 | 0 | 3119 | 1345 | 58 | 0 | 19073
2023-12-18 | Montag | 08:00 | 5 | -1.9 | 2.2 | 12.1 | 6.9 | 7.2 | 628 | 809 | 225 | 17710 | [26 empty] | 100 | 3.4 | 29 | 6.72 | 0.5 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.3 | 3.23 |  | 14.4 | 13.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.3 | 110 | 110 | [14 empty] | 430 | 55 |  |  | 297 |  |  | 0 |  |  | 24 | 4.6 | 133 |  | 0.112 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 7 | 2316 | 1311 | 2539 | 13.1 | 0.3 |  | 1096 | 638 | 223 | 0 | 0 | 266 | 1046 | 658 | 372 | 1269 | 835 | 0 | 0 | 74 | 396 | 254 | 69 | 326 | 239 | 80 | 590 | 1615 | 426 | 2042 | 1986 | 1493 | 0 | 4028 | 1964 | 68 | 0 | 18730
2023-12-19 | Dienstag | 08:00 | 5 | -3.9 | 3.7 | 11.5 | 6.8 | 7.1 | 571 | 789 | 219 | 16652 | [26 empty] | 95 | 3.12 | 30 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 1.4 |  |  | 5.03 | 1.26 |  | 14.5 | 13.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.9 | 110 | 120 | [14 empty] | 434 | 62 |  |  | 296 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.058 |  |  |  | 17.5 | 26.3 | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2912 | 518 | 2207 |  |  |  | 1162 | 847 | 68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 844 | 2912 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 518 | 1317 | 535 | 1852 | 1922 | 1921 | 0 | 3774 | 1860 | 79 | 0 | 17604
2023-12-20 | Mittwoch | 11:00 | 3 | 0.7 | 5.3 | 9.9 | 6.7 | 7.6 | 532 | 1602 | 445 | 18412 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 150 | 2762 | 295 | 5432 | 25 | 460.3 | 44 | 810.1 | 5.2 | 95.7 | [6 empty] | 95 | 3.28 | 29 | 4.68 | 0.6 | 2.1 | 1.4 |  |  | 5.4 | 1.4 |  | 13.9 | 13.3 | 7.2 | 7.2 | 4 | 73.6 | 3.9 | 110 | 110 |  | WWA | 6 | 110.5 | 25 | 460.3 | 0.6 | 3.9 | 0.32 | 4.8 | 6.8 | 125.2 | 1 | 18.4 | 434 | 73 |  |  | 295 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 72 |  | 0.06 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2933 | 833 | 2815 |  |  |  | 1301 | 848 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2932 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 832 | 1266 | 335 | 1601 | 1919 | 1920 | 0 | 3520 | 1587 | 86 | 0 | 18894
2023-12-21 | Donnerstag | 10:00 | 3 | 3.7 | 8.2 | 9.7 | 7 | 7.2 | 484 | 1649 | 458 | 18089 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 100 | 1809 | 206 | 3726 | 11 | 199 | 36 | 651.2 | 2.9 | 52.5 | [6 empty] | 90 | 3.54 | 25 | 7 | 0.6 | 2.1 | 1.3 |  |  | 6.59 | 0.87 |  | 13.7 | 12.8 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.1 | 100 | 100 |  | 24h | 12 | 217.1 | 38 | 687.4 | 0.9 | 6.4 | 0.54 | 7.8 | 9.8 | 177.3 | 1.5 | 27.1 | 434 | 65 | 3.8 | 79 | 281 |  |  | 3 | 12.7 | 76 | 19 | 0 | 58 |  | 0.049 | 2.7 | 62 |  |  | 25.7 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 3526 | 108 | 2562 |  |  | 59.1 | 1320 | 1032 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 3097 | 2080 | 124 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 109 | 957 | 359 | 1316 | 2080 | 2080 | 0 | 3396 | 1470 | 79 | 0 | 18686
2023-12-22 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.2 | 7 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 720 | 1661 | 461 | 29536 | [26 empty] | 60 | 2.9 | 21 | 7.08 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | g | g | 4.89 | 0.88 |  | 11.8 | 11.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.6 | 110 | 100 | [14 empty] | 433 | 64 |  |  | 258 |  |  | 1 |  |  | 20 | 0 | 51 |  | 0.043 |  |  |  | 17.16 | 25.7 | 38.1 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2545 | 1072 | 2523 |  |  |  | 1275 | 741 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 2392 | 1579 | 44 | 153 | 0 | 0 | 0 | 143 | 683 | 482 | 51 | 389 | 1219 | 558 | 1777 | 2060 | 1579 | 0 | 3837 | 1629 | 70 | 0 | 29460
2023-12-23 | Samstag | 07:00 | 3 | 4.1 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 792 | 1643 | 456 | 37111 | [26 empty] | 40 | 1.26 | 32 | 6.64 | 0.5 | 2.8 | 1.5 |  |  | 3.52 | 0.05 |  | 10.4 | 10.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.2 | 70 | 70 | [14 empty] | 335 | 63 |  |  | 104 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.4 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2930 | 855 | 2736 |  |  |  | 1094 | 849 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 2931 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 855 | 548 | 1510 | 2058 | 1920 | 1919 | 0 | 3978 | 1680 | 62 | 6 | 36324
2023-12-24 | Sonntag | 07:00 | 3 | 6.7 | 10.2 | 9 | 6.8 | 7.1 | 715 | 1611 | 448 | 20939 | [26 empty] | 95 | 2.96 | 32 | 7.52 | 0.9 | 2.4 | 1.8 |  |  | 6.36 | 0.37 |  | 12 | 11.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.2 | 120 | 120 | [14 empty] | 336 | 61 |  |  | 122 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.057 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2372 | 1101 | 2489 |  |  |  | 1024 | 697 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 2371 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 608 | 420 | 73 | 492 | 0 | 1315 | 1315 | 1982 | 1562 | 0 | 3297 | 1386 | 66 | 0 | 20966
2023-12-25 | Montag | 07:00 | 7 | 8.1 | 12.2 | 9.8 | 6.6 | 6.9 | 653 | 816 | 227 | 17819 | [26 empty] | 90 | 4.14 | 22 | 7.5 | 0.8 | 2.4 | 1.8 |  |  | 7.83 | 0.27 |  | 13.1 | 12.5 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.5 | 120 | 120 | [14 empty] | 430 | 67 |  |  | 218 |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 56 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 2644 | 967 | 2520 |  |  |  | 1047 | 719 | 179 | 0 | 0 | 457 | 1750 | 1058 | 262 | 895 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 481 | 333 | 80 | 486 | 0 | 1081 | 1081 | 1972 | 1640 | 2 | 3051 | 1275 | 69 | 0 | 18078
2023-12-26 | Dienstag | 07:00 | 7 | 3.7 | 9.2 | 9.8 | 6.4 | 7.5 | 611 | 783 | 218 | 16815 | [26 empty] | 100 | 2.96 | 34 | 6.48 | 1 | 2.6 | 1.8 |  |  | 8.98 | 0.08 |  | 13.3 | 12.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.3 | 120 | 120 | [14 empty] | 434 | 72 |  |  | 224 |  |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 44 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 2735 | 986 | 2544 |  |  |  | 1018 | 704 | 173 | 0 | 0 | 704 | 2735 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 509 | 334 | 0 | 57 | 0 | 74 | 420 | 0 | 1001 | 1001 | 1967 | 1631 | 0 | 2968 | 1244 | 57 | 0 | 17437
2023-12-27 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 1.1 | 10.3 | 10.1 | 7.2 | 7.6 | 561 | 773 | 215 | 16043 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 170 | 2727 | 238 | 3818 | 39 | 625.7 | 58 | 930.5 | 4.8 | 77 | [6 empty] | 100 | 3.56 | 28 | 3.92 | 0.9 | 2.5 | 1.8 |  |  | 10.1 | 1.04 |  | 13.6 | 13.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.3 | 140 | 140 |  | 2h | 4 | 64.2 | 18 | 288.8 | 0.1 | 8.1 | 0.11 | 8.3 | 10.3 | 165.2 | 0.62 | 9.9 | 434 | 56 |  |  | 234 |  |  | 1 |  |  | 23 | 0 | 109 |  | 0.088 |  |  |  | 18.2 | 25.7 | 37.6 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 2130 | 1654 | 2416 |  |  |  | 977 | 553 | 284 | 0 | 0 | 553 | 2128 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1204 | 751 | 0 | 61 | 0 | 60 | 390 | 870 | 251 | 1121 | 2052 | 1301 | 0 | 3173 | 1299 | 75 | 0 | 17052
2023-12-28 | Donnerstag | 08:00 | 7 | -2.5 | 6 | 10.1 | 7.1 | 7.4 | 537 | 729 | 202 | 15275 | [26 empty] | 90 | 2.84 | 32 | 4.96 | 0.7 | 2.5 | 1.8 |  |  | 11.55 | 0.74 |  | 13.7 | 13.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.3 | 140 | 140 | [14 empty] | 434 | 57 | 3.6 | 78 | 238 |  |  | 0 |  |  | 23 | 0 | 84 |  | 0.068 | 2.3 | 64 |  |  | 25.3 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2130 | 1504 | 2025 | 16.2 | 0.3 |  | 909 | 547 | 263 | 0 | 0 | 547 | 2133 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1158 | 744 | 0 | 67 | 0 | 43 | 278 | 751 | 256 | 1007 | 2045 | 1303 | 0 | 3052 | 1272 | 70 | 0 | 16248
2023-12-29 | Freitag | 08:00 | 7 | 3 | 10.5 | 10.3 | 7 | 7.5 | 468 | 677 | 188 | 14375 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 110 | 1581 | 187 | 2688 | 17 | 244.4 | 28 | 402.5 | 3.3 | 47.4 | [6 empty] | 90 | 2.62 | 34 | 6.02 | 1 | 2.4 | 1.8 |  |  | 11.19 | 0.21 |  | 13.8 | 13.4 | 7.2 | 7.2 | 0 |  | 1.2 | 140 | 140 |  | 24h | 8 | 115 | 22 | 316.3 | 0.2 | 10.9 | 0.4 | 11.5 | 13.5 | 194.1 | 0.94 | 13.5 | 433 | 75 |  |  | 108 |  |  | 0 |  |  | 17 | 0 | 61 |  | 0.048 |  |  |  | 17.78 | 25.3 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2649 | 1125 | 2680 |  |  |  | 988 | 677 | 191 | 0 | 0 | 677 | 2618 | 1587 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117 | 636 | 390 | 0 | 31 | 0 | 74 | 458 | 746 | 216 | 963 | 1978 | 1587 | 2 | 2939 | 1262 | 54 | 0 | 15349
2023-12-30 | Samstag | 08:00 | 7 | 0.6 | 11.7 | 9.9 | 6.8 | 7 | 440 | 608 | 169 | 12766 | [26 empty] | 90 | 2.64 | 34 | 4.3 | 0.7 | 2.8 | 1.8 |  |  | 8.63 | 0.05 |  | 13.8 | 13.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 140 | 140 | [14 empty] | 335 | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0.002 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 6.9 | 2005 | 1606 | 2371 |  |  |  | 853 | 505 | 291 | 0 | 0 | 505 | 1946 | 1175 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1266 | 780 | 0 | 0 | 0 | 56 | 341 | 131 | 525 | 656 | 1955 | 1175 | 23 | 2588 | 1095 | 36 | 0 | 13514
2023-12-31 | Sonntag | 08:00 | 7 | -1.6 | 4.2 | 9.5 | 6.8 | 7.4 | 414 | 1641 | 456 | 15377 | [26 empty] | 110 | 3.48 | 32 | 4.16 | 0.9 | 2.5 | 1.8 |  |  | 9.35 | 0.05 |  | 13.4 | 13 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 336 | 61 |  |  | 125 |  |  | 0 |  |  | 21 | 0 | 48 |  | 0.033 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2455 | 1148 | 2527 |  |  |  | 882 | 643 | 209 | 0 | 0 | 643 | 2453 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 734 | 464 | 0 | 0 | 0 | 70 | 414 | 0 | 1091 | 1091 | 1995 | 1531 | 10 | 3076 | 1330 | 56 | 0 | 16200
2024-01-01 | Montag | 09:00 | 3 | 2.3 | 7.6 | 9.1 | 7.2 | 7.5 | 396 | 853 | 237 | 12337 | [26 empty] | 90 | 2.3 | 39 | 4.78 | 0.5 | 2.7 | 1.8 |  |  | 7.45 | 0.05 |  | 12.3 | 12 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.2 | 150 | 140 | [14 empty] | 434 | 58 |  |  | 130 |  |  | 0 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.3 | 37.7 | 6.8 | 6.9 | 1993 | 1524 | 2417 |  |  |  | 983 | 519 | 305 | 0 | 0 | 519 | 1993 | 1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1172 | 838 | 57 | 351 | 0 | 490 | 490 | 2063 | 1225 | 55 | 2497 | 1032 | 40 | 0 | 12589
2024-01-02 | Dienstag | 11:00 | 3 | 2.5 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.5 | 375 | 1651 | 459 | 28387 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 70 | 1987 | 114 | 3236 | 7.5 | 212.9 | 15 | 425.8 | 1.8 | 51.1 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 31 | 6.1 | 0.6 | 2.3 | 1.8 |  |  | 7.26 | 0.56 |  | 11.2 | 11.3 | 7 | 7.2 |  |  | 2.1 | 130 | 110 |  | 24h | 8 | 227.1 | 24 | 681.3 | 0.3 | 6.9 | 0.22 | 7.4 | 9.4 | 266.8 | 0.78 | 22.1 | 432 | 45 |  |  | 166 |  |  | 11 |  |  | 23 | 0 | 115 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.7 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2262 | 1301 | 2237 |  |  |  | 904 | 628 | 243 | 0 | 0 | 275 | 1069 | 658 | 353 | 1194 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 818 | 583 | 69 | 483 | 1615 | 308 | 1923 | 2023 | 1440 | 11 | 3935 | 1521 | 54 | 44 | 28827
2024-01-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 7.1 | 12.1 | 8.8 | 7.2 | 7.8 | 529 | 1638 | 455 | 19372 | [26 empty] | 60 | 1.84 | 33 | 6.1 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  |  | 6.43 | 0.74 |  | 11.9 | 10.7 | 7 | 7.2 |  |  | 1.5 | 130 | 130 | [14 empty] | 433 | 44 | 1.6 | 79 | 111 |  |  | 8 | 11.9 | 72 | 25 | 4.1 | 105 |  | 0.072 | 2.2 | 63 |  | 17.88 | 26.5 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 1928 | 1561 | 2247 | 15.5 | 0.3 | 62.1 | 786 | 569 | 301 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 569 | 1916 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1113 | 770 | 69 | 449 | 895 | 487 | 1382 | 2029 | 1259 | 0 | 3411 | 1358 | 72 | 0 | 19509
2024-01-04 | Donnerstag | 14:00 | 3 | 1.6 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 7.7 | 434 | 816 | 227 | 13991 |  | 7 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 250 | 3498 | 394 | 5512 | 20 | 279.8 | 33 | 461.7 | 5.1 | 71.4 | [6 empty] | 80 | 2.2 | 36 | 5.24 | 1 | 2.3 | 1.8 |  |  | 5.6 | 0.04 |  | 13.3 | 12.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 42 | 1.1 | 110 | 120 |  | 2h | 7 | 97.9 | 21 | 293.8 | 0.3 | 5.6 | 0.55 | 6.4 | 8.4 | 117.5 | 0.72 | 10.1 | 434 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 79 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.8 | 38.6 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 1827 | 1488 | 2267 |  |  |  | 722 | 538 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 1826 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1194 | 828 | 46 | 294 | 771 | 190 | 961 | 2025 | 1197 | 5 | 2981 | 1256 | 89 | 0 | 14560
2024-01-05 | Freitag | 08:00 | 7 | -0.2 | 5.4 | 10.1 | 7.2 | 7.7 | 431 | 773 | 215 | 13207 | [26 empty] | 100 | 3.02 | 33 | 5.88 | 0.8 | 2.3 | 1.8 |  |  | 5.3 | 0.06 |  | 13.8 | 12.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.1 | 130 | 130 | [14 empty] | 433 | 50 |  |  | 86 |  |  | 5 |  |  | 24 | 0 | 39 |  | 0.026 |  |  |  | 15.68 | 26.5 | 37.7 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.8 | 6.8 | 2042 | 1187 | 1910 |  |  |  | 772 | 603 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 2043 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 964 | 668 | 36 | 222 | 746 | 233 | 978 | 2009 | 1340 | 7 | 2980 | 1223 | 54 | 0 | 13932
2024-01-06 | Samstag | 07:00 | 3 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 636 | 1633 | 454 | 26119 | [26 empty] | 100 | 2.48 | 40 | 6.38 | 1 | 2.5 | 1.8 |  |  | 4.27 | 0.01 |  | 12.3 | 12 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.4 | 140 | 140 | [14 empty] | 335 | 42 |  |  | 220 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37 | 37.5 | 6.8 | 6.8 | 2367 | 1162 | 2384 |  |  |  | 1074 | 705 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 2367 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 656 | 448 | 74 | 507 | 0 | 1790 | 1790 | 1989 | 1542 | 0 | 3779 | 1492 | 48 | 0 | 26440
2024-01-07 | Sonntag | 07:00 | 3 | -3.4 | 3.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 594 | 1605 | 446 | 22897 | [26 empty] | 105 | 2.56 | 41 | 5.14 | 1 | 3 | 1.8 |  |  | 4.59 | 0 |  | 11.2 | 10.6 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 140 | 140 | [14 empty] | 356 | 45 |  |  | 152 |  |  | 8 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37 | 37.5 | 6.8 | 6.8 | 2318 | 1107 | 1948 |  |  |  | 912 | 691 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 2317 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 665 | 455 | 62 | 442 | 0 | 1458 | 1458 | 1970 | 1515 | 0 | 3428 | 1260 | 42 | 0 | 23048
2024-01-08 | Montag | 11:00 | 7 | -4.3 | -0.9 | 8.9 | 7.1 | 7.6 | 537 | 798 | 222 | 15929 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 150 | 2389 | 286 | 4556 | 21 | 334.5 | 35 | 557.5 | 3.6 | 57.3 | [6 empty] | 90 | 2.52 | 36 | 4.58 | 0.6 | 2.6 | 1.6 |  |  | 6.61 | 0.81 |  | 12.2 | 11 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1.5 | 120 | 120 |  | 24h | 6 | 95.6 | 21 | 334.5 | 0.7 | 6.8 | 0.68 | 8.2 | 10.2 | 162.5 | 0.72 | 11.5 | 434 | 46 |  |  | 117 |  |  | 9 |  |  | 24 | 1.4 | 77 |  | 0.051 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 1639 | 2340 | 2848 |  |  |  | 839 | 449 | 411 | 0 | 0 | 300 | 1126 | 695 | 149 | 512 | 329 | 0 | 0 | 201 | 1050 | 672 | 110 | 550 | 364 | 100 | 740 | 984 | 401 | 1385 | 2059 | 1024 | 0 | 3444 | 1325 | 69 | 0 | 16311
2024-01-09 | Dienstag | 08:00 | 7 | -6.8 | -0.9 | 9.7 | 7.1 | 7.4 | 478 | 693 | 193 | 14078 | [26 empty] | 100 | 3.02 | 33 | 6.6 | 0.5 | 2 | 1.4 |  |  | 7.39 | 1.37 |  | 13 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.3 | 160 | 160 | [14 empty] | 430 | 46 | 1.9 | 86 | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 117 |  | 0.077 | 2.1 | 63 |  |  | 27 | 37.9 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 1957 | 2055 | 2815 | 15.5 | 0.3 |  | 739 | 512 | 353 | 0 | 0 | 512 | 1958 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1378 | 875 | 0 | 0 | 0 | 94 | 677 | 1112 | 326 | 1438 | 2076 | 1200 | 1 | 3513 | 1568 | 66 | 0 | 14426
2024-01-10 | Mittwoch | 08:00 | 7 | -8.7 | -0.5 | 9.9 | 6.9 | 7.2 | 455 | 679 | 189 | 14120 | [26 empty] | 100 | 3.46 | 29 | 5.22 | 0.5 | 2 | 1.3 |  |  | 6.45 | 0.47 |  | 13.4 | 12.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.6 | 160 | 160 | [14 empty] | 434 | 46 |  |  | 176 |  |  | 15 |  |  | 21 | 0 | 62 |  | 0.04 |  |  |  | 17.86 | 27 | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 38 | 6.8 | 6.9 | 1895 | 1676 | 1951 |  |  |  | 883 | 506 | 309 | 0 | 0 | 506 | 1896 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1374 | 884 | 0 | 0 | 0 | 48 | 302 | 1309 | 419 | 1728 | 2075 | 1192 | 0 | 3803 | 1738 | 63 | 0 | 14759
2024-01-11 | Donnerstag | 08:00 | 2 | -8.7 | -1.1 | 10 | 6.9 | 7.3 | 448 | 692 | 192 | 13995 |  |  |  | 2.92 | [22 empty] | 100 | 2.54 | 39 | 4.96 | 0.5 | 2 | 1.3 | g | g | 4.16 | 0.49 |  | 13.7 | 12.7 | 7.3 | 7.3 |  |  | 5.3 | 160 | 170 | [14 empty] | 387 | 46 |  |  | 121 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 2320 | 1944 | 2910 |  |  | 61.5 | 968 | 606 | 307 | 0 | 0 | 606 | 2320 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 931 | 590 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1013 | 1262 | 522 | 1783 | 2016 | 1425 | 0 | 3799 | 1799 | 62 | 0 | 14750
2024-01-12 | Freitag | 08:00 | 2 | -7.4 | -2.4 | 10 | 7.1 | 7.8 | 432 | 653 | 181 | 13554 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 280 | 3795 | 459 | 6221 | 47 | 637 | 67 | 908.1 | 5.4 | 73.2 | [6 empty] | 100 | 2.82 | 35 | 6.16 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.42 | 0.03 |  | 13.9 | 12.9 | 7.3 | 7.3 | 3 | 40.7 | 5.2 | 150 | 150 |  | 2h | 9 | 122 | 42 | 569.3 | 0.1 | 2.2 | 0.22 | 2.6 | 4.6 | 62.3 | 0.87 | 11.8 | 433 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 37 |  | 0.023 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2471 | 1401 | 2441 |  |  |  | 868 | 645 | 227 | 0 | 0 | 645 | 2470 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 736 | 470 | 0 | 0 | 0 | 89 | 665 | 1119 | 417 | 1536 | 1994 | 1524 | 0 | 3530 | 1758 | 59 | 0 | 14236
2024-01-13 | Samstag | 07:00 | 2 | -3.4 | -1.8 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 402 | 598 | 166 | 12256 | [26 empty] | 110 | 3.06 | 36 | 6.38 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.78 | 0.06 |  | 13.8 | 12.8 | 7.3 | 7.4 |  |  | 3.1 | 170 | 170 | [14 empty] | 336 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.4 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 6.9 | 2453 | 1328 | 2296 |  |  |  | 892 | 644 | 219 | 0 | 0 | 644 | 2454 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 740 | 466 | 0 | 0 | 0 | 81 | 589 | 233 | 845 | 1077 | 1992 | 1526 | 2 | 3067 | 1449 | 48 | 0 | 12682
2024-01-14 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5 | 1.9 | 9.1 | 7.2 | 7.5 | 366 | 569 | 158 | 11024 | [26 empty] | 130 | 3.32 | 39 | 5.64 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 3.47 | 0.06 |  | 13.3 | 12.4 | 7.3 | 7.4 |  |  | 1.2 | 150 | 150 | [14 empty] | 335 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38.1 | 38.5 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.5 | 6.8 | 6.9 | 2446 | 1192 | 2138 |  |  |  | 867 | 657 | 209 | 0 | 0 | 657 | 2447 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 715 | 448 | 0 | 0 | 0 | 74 | 476 | 0 | 806 | 806 | 1976 | 1527 | 12 | 2770 | 1211 | 48 | 0 | 11375
2024-01-15 | Montag | 08:00 | 6 | -5.3 | 2.5 | 9.5 | 6.9 | 7.2 | 352 | 631 | 175 | 11991 | [26 empty] | 120 | 3.1 | 39 | 6.12 | 0.5 | 1.9 | 1.3 |  |  | 5.74 | 0.46 |  | 13.2 | 12.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 130 | 140 | [14 empty] | 435 | 46 |  |  | 135 |  |  | 10 |  |  | 23 | 0 | 107 |  | 0.067 |  |  |  | 17.88 | 27 | 37.9 | 38.4 | 7.1 | 7.1 |  | 38.2 | 6.8 | 7.1 | 1544 | 2169 | 2236 |  |  |  | 925 | 440 | 407 | 0 | 0 | 139 | 522 | 319 | 301 | 1021 | 663 | 0 | 0 | 90 | 478 | 295 | 235 | 1117 | 787 | 82 | 574 | 1483 | 315 | 1798 | 2064 | 982 | 1 | 3861 | 1841 | 74 | 0 | 12497
2024-01-16 | Dienstag | 08:00 | 5 | -6.1 | 2.9 | 9.6 | 6.9 | 7.5 | 360 | 610 | 170 | 11786 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 3536 | 502 | 5917 | 52 | 612.9 | 88 | 1037.2 | 7.1 | 83.7 | [6 empty] | 120 | 3.08 | 39 | 5.42 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | g | g | 3.18 | 0.22 |  | 13.5 | 12.4 | 7.2 | 7.3 | 3 | 35.4 | 2.8 | 140 | 140 |  | 2h | 6 | 70.7 | 31 | 365.4 | 0.1 | 3.3 | 0.22 | 3.7 | 5.7 | 67.2 | 0.64 | 7.5 | 430 | 45 | 1.9 | 84 | 200 |  |  | 13 | 10.9 | 73 | 22 | 0 | 78 |  | 0.049 | 1.6 | 60 |  |  | 27 | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2249 | 1697 | 2695 | 15 | 0.3 |  | 1041 | 668 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2248 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 724 | 500 | 124 | 973 | 1495 | 511 | 2006 | 1941 | 1447 | 0 | 3947 | 1890 | 67 | 0 | 12289
2024-01-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -6.6 | 1.5 | 7.8 | 7 | 7.8 | 333 | 1636 | 454 | 19474 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 200 | 3895 | 381 | 7420 | 20 | 389.5 | 36 | 701.1 | 3.9 | 75.9 | [6 empty] | 130 | 3.84 | 34 | 6.38 | 0.4 | 2.3 | 1.2 |  |  | 2.48 | 0.96 |  | 12.9 | 12.4 | 7.1 | 7.3 |  |  | 9.6 | 160 | 160 |  | 24h | 9 | 175.3 | 39 | 759.5 | 1 | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 5.5 | 107.1 | 0.85 | 16.6 | 434 | 44 |  |  | 169 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 50 |  | 0.024 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.1 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 2925 | 928 | 2538 |  |  |  | 1049 | 853 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 2926 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 116 | 923 | 1839 | 682 | 2521 | 1902 | 1901 | 0 | 4423 | 2135 | 87 | 0 | 19925
2024-01-18 | Donnerstag | 08:00 | 3 | -0.6 | 8.5 | 7 | 7.3 | 8 | 478 | 1624 | 451 | 21247 | [26 empty] | 130 | 3.32 | 39 | 6.78 | 0.5 | 2 | 1.2 |  |  | 2.38 | 0.38 |  | 10.5 | 9.8 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.9 | 160 | 170 | [14 empty] | 434 | 41 |  |  | 188 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 52 |  | 0.025 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2912 | 610 | 2015 |  |  | 61.6 | 1189 | 863 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 2911 | 1904 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 611 | 1566 | 856 | 2422 | 1906 | 1904 | 0 | 4328 | 2039 | 77 | 0 | 23883
2024-01-19 | Freitag | 08:00 | 7 | -2.9 | 1.3 | 9.4 | 7 | 7.6 | 367 | 637 | 177 | 12386 | [26 empty] | 130 | 3.42 | 38 | 6.04 | 0.3 | 1.8 | 1.2 |  |  | 1.75 | 0.02 |  | 12.6 | 11.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.2 | 170 | 170 | [14 empty] | 433 | 40 |  |  | 194 |  |  | 12 |  |  | 25 | 0 | 47 |  | 0.023 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 2414 | 1400 | 2392 |  |  |  | 1146 | 714 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 2414 | 1589 | 0 | 0 | 64 | 331 | 213 | 54 | 260 | 178 | 105 | 809 | 1370 | 525 | 1894 | 1980 | 1589 | 0 | 3874 | 1869 | 81 | 0 | 12626
2024-01-20 | Samstag | 07:00 | 7 | -7.3 | 0.6 | 9 | 7.2 | 7.4 | 326 | 519 | 144 | 10438 | [26 empty] | 155 | 5.02 | 31 | 6.2 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.07 | 0.17 |  | 13.2 | 12.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 160 | 160 | [14 empty] | 335 | 40 |  |  | 200 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 2919 | 766 | 2586 |  |  |  | 1153 | 849 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 2919 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 766 | 373 | 1011 | 1384 | 1919 | 1919 | 0 | 3303 | 1424 | 64 | 0 | 10782
2024-01-21 | Sonntag | 07:00 | 1 | -8.9 | 0.7 | 8.5 | 7 | 7.4 | 296 | 482 | 134 | 9478 | [26 empty] | 160 | 4.34 | 37 | 7.36 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.49 | 0.25 |  | 12.8 | 11.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 0.8 | 200 | 200 | [14 empty] | 336 | 41 |  |  | 216 |  |  | 13 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 2896 | 807 | 2110 |  |  |  | 1182 | 847 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 2898 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 807 | 0 | 1114 | 1114 | 1919 | 1919 | 0 | 3033 | 1201 | 61 | 0 | 9920
2024-01-22 | Montag | 08:00 | 3 | -6.7 | 4.8 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 320 | 1625 | 451 | 17417 | [26 empty] | 160 | 4.38 | 37 | 7.06 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |  |  | 4.1 | 1.39 |  | 12.5 | 11.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.3 | 200 | 190 | [14 empty] | 435 | 42 | 1.7 | 86 | 244 |  |  | 15 | 11.6 | 75 | 23 | 0 | 104 |  | 0.05 | 2.3 | 62 |  |  | 25.8 | 38 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 2435 | 1718 | 3011 | 13.7 | 0.3 |  | 1176 | 660 | 264 | 0 | 0 | 413 | 1581 | 968 | 247 | 850 | 559 | 0 | 0 | 44 | 223 | 145 | 81 | 399 | 269 | 140 | 1095 | 1992 | 477 | 2468 | 1940 | 1527 | 0 | 4408 | 2067 | 88 | 6 | 18295
2024-01-23 | Dienstag | 08:00 | 3 | 1.9 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 417 | 1615 | 449 | 20605 | [26 empty] | 140 | 4.08 | 34 | 6.88 | 0.4 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.84 | 0.91 |  | 10.1 | 9.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6 | 120 | 150 | [14 empty] | 430 | 40 |  |  | 225 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 84 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 3223 | 337 | 2166 |  |  |  | 1265 | 860 | 51 | 0 | 0 | 818 | 3088 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 42 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 338 | 1785 | 618 | 2404 | 1946 | 1946 | 0 | 4350 | 2043 | 84 | 0 | 20757
2024-01-24 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.9 | 12.8 | 9.1 | 7 | 7.9 | 328 | 601 | 167 | 11569 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 2777 | 534 | 6178 | 32 | 370.2 | 46 | 532.2 | 5.3 | 61.3 | [6 empty] | 130 | 3.86 | 34 | 7.08 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.06 | 0.23 |  | 12.2 | 10.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.8 | 160 | 160 |  | 24h | 7 | 81 | 30 | 347.1 | 0.5 | 1.8 | 0.23 | 2.5 | 4.5 | 52.1 | 0.62 | 7.2 | 434 | 46 |  |  | 245 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 67 |  | 0.046 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 3357 | 105 | 2461 |  |  | 62.8 | 1247 | 886 | 21 | 0 | 0 | 803 | 3078 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 83 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 105 | 1533 | 462 | 1994 | 1919 | 1919 | 0 | 3913 | 1963 | 56 | 0 | 12010
2024-01-25 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.1 | 9 | 9.7 | 7.5 | 7.9 | 334 | 613 | 170 | 11900 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 2856 | 580 | 6902 | 60 | 714 | 88 | 1047.2 | 8 | 95.2 | [6 empty] | 140 | 3.96 | 35 | 5.54 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | g | g | 1.85 | 0.08 |  | 13.6 | 12.4 | 7.2 | 7.3 | 4 | 47.6 | 2.7 | 150 | 160 |  | 2h | 8 | 95.2 | 37 | 440.3 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 1 | 3 | 35.7 | 0.65 | 7.7 | 433 | 43 |  |  | 243 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 51 |  | 0.035 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.2 | 3052 | 339 | 2311 |  |  |  | 1249 | 797 | 59 | 0 | 0 | 797 | 3052 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 338 | 1508 | 525 | 2033 | 1919 | 1920 | 0 | 3952 | 2014 | 55 | 0 | 12405
2024-01-26 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.7 | 9.8 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 383 | 1611 | 447 | 21472 | [26 empty] | 140 | 3.38 | 41 | 7.16 | 0.4 | 2.2 | 1.3 |  |  | 2.02 | 0.54 |  | 13.2 | 12.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8 | 140 | 140 | [14 empty] | 406 | 42 |  |  | 233 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 56 |  | 0.039 |  |  |  | 27.69 | 25.8 | 37.6 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3039 | 306 | 2059 |  |  |  | 1358 | 796 | 58 | 0 | 0 | 796 | 3039 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 306 | 1967 | 624 | 2591 | 1920 | 1918 | 0 | 4511 | 2200 | 71 | 0 | 21965
2024-01-27 | Samstag | 07:00 | 2 | -2.7 | 6.1 | 8.8 | 7.1 | 7.8 | 472 | 741 | 206 | 13756 | [26 empty] | 165 | 4.12 | 40 | 7.56 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |  |  | 1.18 | 0.07 |  | 12.7 | 11.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.6 | 170 | 170 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 235 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3373 | 101 | 2319 |  |  |  | 1411 | 897 | 15 | 0 | 0 | 837 | 3195 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 60 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 102 | 483 | 1209 | 1693 | 2053 | 2053 | 0 | 3746 | 1795 | 44 | 0 | 14235
2024-01-28 | Sonntag | 07:00 | 2 | -5.1 | 6.1 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 385 | 593 | 165 | 11932 | [26 empty] | 150 | 3.14 | 48 | 6.98 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | 2.3 | 0.09 |  | 12.9 | 12 | 7.2 | 7.3 |  |  | 0.9 | 180 | 180 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 248 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 38 | 38.5 | 7.2 | 7.2 | 3605 | 0 | 2357 |  |  |  | 1357 | 926 | 0 | 0 | 0 | 801 | 3129 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 125 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | 1985 | 1986 | 0 | 3158 | 1231 | 46 | 0 | 12515
2024-01-29 | Montag | 08:00 | 2 | -4.4 | 6 | 9 | 7 | 7.2 | 401 | 715 | 199 | 13412 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 220 | 2951 | 570 | 7645 | 54 | 724.2 | 82 | 1099.8 | 7.6 | 101.9 | [6 empty] | 150 | 4.06 | 37 | 6.66 | 0.7 | 2 | 1.4 |  |  | 3.45 | 1.62 |  | 13.1 | 12.1 | 7.2 | 7.2 | 3 | 40.2 | 1.8 | 190 | 180 |  | 2h | 7 | 93.9 | 20 | 268.2 | 0 | 2.3 | 0.08 | 2.4 | 4.4 | 59 | 0.32 | 4.3 | 395 | 44 |  |  | 248 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 110 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3179 | 460 | 2519 |  |  |  | 1305 | 869 | 56 | 0 | 0 | 259 | 1041 | 643 | 556 | 1908 | 1268 | 54 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 459 | 1758 | 433 | 2190 | 1911 | 1911 | 0 | 4101 | 1912 | 66 | 0 | 14246
2024-01-30 | Dienstag | 08:00 | 2 | -4.5 | 5.3 | 9.2 | 6.9 | 7.2 | 392 | 652 | 181 | 13048 | [26 empty] | 150 | 3.74 | 40 | 6.44 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |  |  | 3.55 | 1.19 |  | 13.6 | 12.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2.7 | 190 | 190 | [14 empty] | 392 | 42 |  |  | 255 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 79 |  | 0.055 |  |  |  | 27.78 | 25.8 | 37.6 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 2989 | 521 | 2234 |  |  |  | 1309 | 858 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2991 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 521 | 1547 | 553 | 2100 | 1999 | 2000 | 0 | 4099 | 1970 | 73 | 0 | 13730
2024-01-31 | Mittwoch | 08:00 | 2 | -0.4 | 4.8 | 9.3 | 6.9 | 7.2 | 395 | 695 | 193 | 12625 | [26 empty] | 160 | 4.06 | 39 | 6.56 | 0.4 | 2.1 | 1.3 |  |  | 3.08 | 0.87 |  | 13.9 | 13 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 43 | 2.1 | 82 | 261 |  |  | 15 | 11.9 | 76 | 22 | 0 | 68 |  | 0.047 | 2.3 | 65 |  |  | 25.7 | 38 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 3176 | 422 | 2349 | 13 | 0.3 |  | 1367 | 920 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 3174 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 422 | 1406 | 481 | 1886 | 2160 | 2159 | 0 | 4046 | 1994 | 67 | 0 | 13199
2024-02-01 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 0.6 | 7.1 | 8.2 | 7 | 7.7 | 380 | 1578 | 438 | 18300 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 200 | 3660 | 503 | 9205 | 46 | 841.8 | 66 | 1207.8 | 5.1 | 93.3 | [6 empty] | 160 | 4.1 | 39 | 5.42 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 2.82 | 1.54 |  | 13.4 | 12.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 5.6 | 160 | 160 |  | 24h | 5 | 91.5 | 21 | 384.3 | 0 | 2 | 0.05 | 2 | 4 | 73.2 | 0.29 | 5.3 | 394 | 44 |  |  | 252 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 60 |  | 0.041 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 3322 | 371 | 2278 |  |  |  | 1435 | 978 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3324 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 372 | 1538 | 444 | 1981 | 2292 | 2293 | 0 | 4273 | 2033 | 72 | 0 | 18506
2024-02-02 | Freitag | 08:00 | 7 | 0.5 | 7.7 | 9.5 | 7.4 | 7.9 | 371 | 762 | 212 | 12599 | [26 empty] | 160 | 4.18 | 38 | 5.9 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | g | g | 2.59 | 0.63 |  | 13.4 | 12.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.5 | 140 | 150 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 249 |  |  | 16 |  |  | 22 | 3.9 | 50 |  | 0.034 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.9 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3254 | 354 | 2178 |  |  | 59.9 | 1491 | 961 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 3253 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 354 | 1247 | 380 | 1627 | 2239 | 2237 | 1 | 3865 | 1906 | 84 | 0 | 12729
2024-02-03 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.2 | 9.2 | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 298 | 542 | 151 | 10490 | [26 empty] | 155 | 4.38 | 35 | 5.84 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 2.73 | 0.05 |  | 13.7 | 12.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.6 | 140 | 140 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 280 |  |  | 15 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3355 | 224 | 2007 |  |  |  | 1455 | 1006 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 3321 | 2312 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 224 | 241 | 664 | 905 | 2311 | 2312 | 1 | 3216 | 1422 | 56 | 0 | 10747
2024-02-04 | Sonntag | 07:00 | 3 | 5.6 | 9.1 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 310 | 834 | 232 | 10953 | [26 empty] | 150 | 3.7 | 41 | 7.74 | 0.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | 3.98 | 0.05 |  | 13.2 | 12.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1 | 130 | 130 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 296 |  |  | 17 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 3211 | 189 | 2248 |  |  |  | 1406 | 960 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 3149 | 2129 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 189 | 0 | 942 | 942 | 2130 | 2129 | 0 | 3072 | 1250 | 65 | 0 | 11311
2024-02-05 | Montag | 10:00 | 1 | 1.6 | 11.9 | 9.4 | 7.5 | 7.8 | 325 | 583 | 162 | 10915 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 220 | 2401 | 587 | 6407 | 37 | 403.9 | 62 | 676.7 | 5.2 | 56.8 | [6 empty] | 150 | 3.54 | 42 | 5.52 | 0.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 5.66 | 2.19 |  | 13.5 | 12.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.1 | 130 | 140 |  | 24h | 6 | 65.5 | 28 | 305.6 | 2 | 5.1 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 112.4 | 0.85 | 9.3 | 395 | 42 |  |  | 300 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 130 |  | 0.09 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.3 | 7.2 | 7.3 | 3339 | 121 | 2314 |  |  |  | 1429 | 941 | 25 | 0 | 0 | 635 | 2330 | 1535 | 290 | 988 | 654 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 121 | 1517 | 322 | 1839 | 2187 | 2189 | 1 | 4025 | 1915 | 68 | 0 | 11483
2024-02-06 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.4 | 9.8 | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 316 | 537 | 149 | 10760 | [26 empty] | 160 | 3.88 | 41 | 5.78 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | g | g | 4.47 | 1.87 |  | 14 | 13 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1.9 | 150 | 150 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 315 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.054 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3351 | 164 | 2588 |  |  |  | 1409 | 885 | 38 | 0 | 0 | 879 | 3340 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 164 | 1413 | 493 | 1906 | 2144 | 2143 | 0 | 4050 | 2062 | 59 | 0 | 11354
2024-02-07 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 4.4 | 11.1 | 9.3 | 7.3 | 7.9 | 306 | 675 | 188 | 11084 |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 2660 | 554 | 6141 | 67 | 742.6 | 89 | 986.5 | 7.4 | 82 | [6 empty] | 160 | 3.9 | 41 | 5.6 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.2 | 0.94 |  | 14.2 | 13.2 | 7.2 | 7.3 | 5 | 55.4 | 2.3 | 160 | 170 |  | 2h | 4 | 44.3 | 26 | 288.2 | 0.9 | 2.4 | 0.63 | 3.9 | 5.9 | 65.4 | 0.74 | 8.2 | 391 | 42 | 2.5 | 84 | 328 |  |  | 17 | 12.1 | 75 | 22 | 0 | 56 |  | 0.039 | 2.5 | 64 |  | 27.87 | 25.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3312 | 54 | 1923 | 12.6 | 0.3 |  | 1393 | 908 | 13 | 0 | 0 | 890 | 3298 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 1220 | 552 | 1772 | 2160 | 2159 | 0 | 3932 | 1949 | 61 | 0 | 11723
2024-02-08 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 6.7 | 12 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 399 | 1595 | 443 | 18409 |  |  |  | 2.72 | [22 empty] | 160 | 3.2 | 50 | 5.54 | 0.7 | 2.7 | 1.5 |  |  | 2.98 | 1.38 |  | 13.3 | 12.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 7.9 | 150 | 160 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 299 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 54 |  | 0.037 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3486 | 0 | 2396 |  |  | 59.4 | 1488 | 979 | 0 | 0 | 0 | 928 | 3418 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 51 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 623 | 2103 | 2203 | 2204 | 0 | 4306 | 2099 | 70 | 0 | 18684
2024-02-09 | Freitag | 08:00 | 7 | 6.1 | 12.3 | 9.6 | 7.3 | 7.9 | 321 | 766 | 213 | 12006 | [26 empty] | 155 | 3.66 | 42 | 5.62 | 0.6 | 2.1 | 1.5 |  |  | 2.98 | 0.95 |  | 14.1 | 13 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.9 | 140 | 150 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 329 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.039 |  |  |  | 27.56 | 25.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3458 | 0 | 1946 |  |  |  | 1513 | 991 | 0 | 0 | 0 | 874 | 3125 | 2055 | 92 | 299 | 202 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 449 | 1854 | 2256 | 2257 | 0 | 4110 | 2099 | 61 | 0 | 12410
2024-02-10 | Samstag | 07:00 | 1 | 3.9 | 12.2 | 9.2 | 7.3 | 7.8 | 273 | 485 | 135 | 9309 | [26 empty] | 175 | 3.2 | 55 | 4.96 | 0.6 | 2.8 | 1.6 |  |  | 1.55 | 0.06 |  | 14.5 | 13.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 1.4 | 150 | 160 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 342 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3491 | 0 | 2073 |  |  |  | 1495 | 977 | 0 | 0 | 0 | 957 | 3473 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 867 | 1186 | 2279 | 2279 | 1 | 3465 | 1689 | 44 | 0 | 9718
2024-02-11 | Sonntag | 00:00 | 3 | 4.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 274 | 1639 | 455 | 16672 | [26 empty] | 170 | 3.04 | 56 | 4.38 | 0.5 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.97 | 0.24 |  | 13.3 | 12.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 160 | 170 | [14 empty] | 305 | 40 |  |  | 311 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3478 | 0 | 2030 |  |  |  | 1579 | 974 | 0 | 0 | 0 | 952 | 3451 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1231 | 2279 | 2279 | 0 | 3510 | 1462 | 55 | 0 | 17199
2024-02-12 | Montag | 08:00 | 1 | 4.7 | 9.6 | 9.2 | 7.2 | 7.9 | 293 | 822 | 228 | 10239 | [26 empty] | 160 | 3.4 | 47 | 4.88 | 0.6 | 1.8 | 1.3 |  |  | 4.31 | 4.04 |  | 12.9 | 11.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1 | 160 | 160 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 322 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 130 |  | 0.097 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3682 | 3 | 2060 |  |  |  | 1508 | 1103 | 1 | 0 | 0 | 399 | 1422 | 926 | 680 | 2215 | 1542 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1103 | 272 | 1376 | 2470 | 2468 | 4 | 3842 | 1745 | 71 | 0 | 10597
2024-02-13 | Dienstag | 08:00 | 1 | 0.5 | 10.9 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 280 | 558 | 155 | 10050 | [26 empty] | 170 | 3.18 | 53 | 5.04 | 1 | 2.7 | 1.7 |  |  | 6.69 | 1.89 |  | 14 | 12.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 1.9 | 160 | 170 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 159 |  |  | 9 |  |  | 25 | 0 | 76 |  | 0.057 |  |  |  | 17.86 | 25.4 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3216 | 186 | 2285 |  |  |  | 1296 | 949 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 919 | 3047 | 2068 | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 185 | 1427 | 494 | 1920 | 2067 | 2068 | 0 | 3987 | 2227 | 72 | 0 | 10327
2024-02-14 | Mittwoch | 08:00 | 3 | -1 | 8.2 | 9.9 | 7.1 | 7.6 | 291 | 555 | 154 | 10166 | [26 empty] | 170 | 4.14 | 41 | 5.26 | 0.8 | 2 | 1.4 | g | g | 4.19 | 0.93 |  | 14.5 | 13.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 160 | 160 | [14 empty] | 395 | 43 |  |  | 253 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 41 |  | 0.031 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 2936 | 294 | 1764 |  |  |  | 1202 | 858 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 856 | 2869 | 1920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 294 | 1507 | 458 | 1964 | 1918 | 1920 | 0 | 3882 | 2049 | 68 | 0 | 10493
2024-02-15 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 14.4 | 10.1 | 7.2 | 8 | 299 | 522 | 145 | 10054 | [26 empty] | 170 | 3.46 | 49 | 5.1 | 0.8 | 2.1 | 1.4 |  |  | 4.09 | 0.77 |  | 15 | 14.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 190 | 180 | [14 empty] | 391 | 46 |  |  | 299 |  |  | 16 | 10.8 | 77 | 21 | 0 | 59 |  | 0.044 | 2.6 | 63 |  |  | 26 | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2967 | 343 | 2302 | 14.6 | 0.3 | 62.2 | 1378 | 863 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 863 | 2909 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 344 | 1461 | 570 | 2031 | 1920 | 1919 | 0 | 3951 | 2059 | 83 | 0 | 8521 | Eindickung: Versuchsrotor für stabileren Betrieb eingebaut
2024-02-16 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.3 | 13.9 | 10.1 | 7.4 | 8 | 261 | 792 | 220 | 9980 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 180 | 1796 | 507 | 5060 | 62 | 618.8 | 83 | 828.3 | 6.2 | 61.9 | [6 empty] | 175 | 3.32 | 53 | 5.04 | 0.6 | 1.9 | 1.3 |  |  | 3.73 | 0.79 |  | 15.2 | 14.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 190 | 190 |  | 24h | 4 | 39.9 | 31 | 309.4 | 1.1 | 4.2 | 0.42 | 5.7 | 7.7 | 76.8 | 0.65 | 6.5 | 394 | 43 |  |  | 342 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 62 |  | 0.048 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3217 | 0 | 2322 |  |  |  | 1480 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 914 | 3047 | 2061 | 53 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 503 | 1927 | 2062 | 2061 | 0 | 3989 | 2103 | 84 | 0 | 9508
2024-02-17 | Samstag | 07:00 | 3 | 8 | 12.6 | 8.9 | 7.3 | 7.8 | 326 | 1600 | 444 | 14338 | [26 empty] | 165 | 3.2 | 52 | 4.9 | 0.7 | 1.8 | 1.2 |  |  | 3.78 | 0.09 |  | 14.3 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.1 | 150 | 150 | [14 empty] | 144 | 40 |  |  | 350 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3289 | 0 | 1780 |  |  |  | 1495 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 959 | 3158 | 2158 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 860 | 1367 | 2159 | 2158 | 0 | 3526 | 1623 | 80 | 0 | 14659
2024-02-18 | Sonntag | 06:00 | 1 | 2 | 13.1 | 9 | 7.6 | 8 | 253 | 441 | 122 | 8183 |  | 11 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 120 | 982 | 335 | 2741 | 38 | 311 | 54 | 441.9 | 4.1 | 33.6 | [6 empty] | 160 | 3.08 | 52 | 4.88 | 0.7 | 1.5 | 1.2 |  |  | 4.8 | 0.07 |  | 14 | 13.3 | 7.2 | 7.3 | 3 | 24.5 | 0.6 | 160 | 160 |  | 2h | 4 | 32.7 | 30 | 245.5 | 0 | 4 | 0.2 | 4.2 | 6.2 | 50.7 | 0.51 | 4.2 | 300 | 41 |  |  | 435 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3447 | 0 | 1968 |  |  |  | 1578 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1008 | 3309 | 2302 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 2302 | 2302 | 1 | 2966 | 1257 | 63 | 0 | 8607
2024-02-19 | Montag | 08:00 | 3 | 6.9 | 10.4 | 8.9 | 7.2 | 7.8 | 287 | 1623 | 451 | 14045 | [26 empty] | 155 | 2.86 | 54 | 4.7 | 0.6 | 1.9 | 1.4 |  |  | 5.4 | 2.07 |  | 13.6 | 12.9 | 7.1 | 7.3 |  |  | 1.9 | 150 | 150 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 153 |  |  | 8 |  |  | 27 | 0 | 96 |  | 0.075 |  |  |  | 19.82 | 26 | 37.5 | 38 | 7.3 | 7.4 | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 3453 | 0 | 2160 |  |  |  | 1379 | 958 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2265 | 1403 | 346 | 1166 | 789 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 455 | 1903 | 2192 | 2192 | 2 | 4093 | 2124 | 117 | 0 | 14425
2024-02-20 | Dienstag | 08:00 | 3 | 4.1 | 9 | 9.6 | 7.1 | 7.7 | 296 | 744 | 207 | 10982 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 300 | 3295 | 622 | 6831 | 41 | 450.3 | 61 | 669.9 | 7 | 76.9 | [6 empty] | 150 | 2.88 | 52 | 4.9 | 0.5 | 2 | 1.4 | g | g | 5.13 | 1.72 |  | 14.2 | 13.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.8 | 130 | 140 |  | 24h | 4 | 43.9 | 39 | 428.3 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 6.8 | 8.8 | 96.6 | 0.77 | 8.5 | 395 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 110 |  | 0.086 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 2589 | 764 | 2201 |  |  |  | 1078 | 668 | 143 | 0 | 0 | 654 | 2503 | 1525 | 0 | 61 | 0 | 14 | 25 | 137 | 731 | 467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1509 | 500 | 2009 | 1991 | 1525 | 1 | 3998 | 2311 | 125 | 0 | 11107
2024-02-21 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 3.6 | 13 | 10 | 7.3 | 7.8 | 264 | 512 | 142 | 9713 | [26 empty] | 160 | 3.22 | 50 | 4.32 | 0.7 | 2 | 1.2 |  |  | 3.44 | 0.23 |  | 14.3 | 13.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.1 | 160 | 170 | [14 empty] | 395 | 46 | 2.4 | 85 | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | 0 | 12 |  | 0.009 | 2.8 | 66 |  |  | 24.7 | 38 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 2741 | 523 | 1842 | 12.8 | 0.3 | 59 | 1015 | 713 | 102 | 0 | 0 | 713 | 2669 | 1650 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93 | 489 | 314 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 982 | 403 | 1385 | 1965 | 1650 | 1 | 3349 | 1929 | 65 | 0 | 9822
2024-02-22 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 5.6 | 12 | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 263 | 1621 | 450 | 20467 | [26 empty] | 175 | 3.48 | 50 | 5.42 | 0.6 | 2 | 1.3 |  |  | 3.33 | 1.22 |  | 13.8 | 13.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 11.5 | 140 | 140 | [14 empty] | 388 | 40 |  |  | 184 |  |  | 13 |  |  | 25 | 0 | 51 |  | 0.043 |  |  |  | 19.7 | 24.7 | 37.8 | 38.3 | 7.4 | 7.4 | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 2866 | 369 | 1797 |  |  |  | 1156 | 745 | 79 | 0 | 0 | 745 | 2798 | 1706 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 | 364 | 240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009 | 566 | 2575 | 1946 | 1706 | 0 | 4521 | 2443 | 67 | 0 | 21142
2024-02-23 | Freitag | 08:00 | 3 | 2.3 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 401 | 1613 | 448 | 19837 |  | 14 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 4761 | 567 | 11248 | 43 | 853 | 58 | 1150.5 | 6.2 | 123 | [6 empty] | 180 | 3.28 | 55 | 4.72 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |  |  | 2.64 | 1.37 |  | 12 | 11.9 | 7 | 7.2 | 4 | 79.3 | 6.7 | 130 | 140 |  | 2h | 3 | 59.5 | 35 | 694.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 4.1 | 81.3 | 0.53 | 10.5 | 395 | 40 |  |  | 263 |  |  | 18 |  |  | 22 | 19.8 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.8 | 38 | 7.4 | 7.4 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3181 | 189 | 1913 |  |  |  | 1355 | 830 | 35 | 0 | 0 | 830 | 3118 | 1919 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 189 | 1741 | 771 | 2512 | 1918 | 1919 | 0 | 4429 | 2268 | 72 | 0 | 19689
2024-02-24 | Samstag | 07:00 | 1 | 0.4 | 10.1 | 9 | 7.5 | 7.8 | 285 | 798 | 222 | 9974 | [26 empty] | 205 | 3.54 | 58 | 5.16 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 2.42 | 0.04 |  | 12.9 | 12.4 | 7.1 | 7.3 |  |  | 2.1 | 150 | 150 | [14 empty] | 304 | 43 |  |  | 294 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3557 | 111 | 2380 |  |  |  | 1380 | 933 | 23 | 0 | 0 | 928 | 3485 | 2206 | 0 | 57 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 111 | 271 | 733 | 1003 | 2207 | 2206 | 0 | 3210 | 1544 | 45 | 0 | 10263
2024-02-25 | Sonntag | 07:00 | 1 | 0.7 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 8 | 232 | 444 | 123 | 8360 | [26 empty] | 205 | 3.68 | 56 | 4.8 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  |  | 3.57 | 0.05 |  | 13.1 | 12.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.8 | 190 | 190 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 314 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.4 | 7.4 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3395 | 138 | 2140 |  |  |  | 1296 | 887 | 23 | 0 | 0 | 870 | 3278 | 2057 | 0 | 58 | 0 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 845 | 845 | 2056 | 2057 | 1 | 2900 | 1269 | 43 | 0 | 8772
2024-02-26 | Montag | 08:00 | 1 | -1.3 | 10.6 | 9 | 7 | 7.7 | 262 | 792 | 220 | 11074 | [26 empty] | 190 | 4.18 | 45 | 4.9 | 0.5 | 2 | 1.4 | g | g | 4.09 | 2.81 |  | 13.3 | 12.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.2 | 180 | 180 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 321 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 111 |  | 0.093 |  |  |  | 18.14 | 24.7 | 37.6 | 38 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3261 | 165 | 2098 |  |  |  | 1298 | 831 | 31 | 0 | 0 | 831 | 3193 | 1990 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 165 | 1877 | 318 | 2196 | 1989 | 1990 | 0 | 4184 | 2209 | 73 | 0 | 11567
2024-02-27 | Dienstag | 08:00 | 1 | 1.5 | 9.7 | 9.6 | 7.1 | 7.5 | 285 | 520 | 145 | 10067 |  | 10 |  | 1.88 |  |  |  | 2 |  | 2h | 240 | 2416 | 522 | 5255 | 75 | 755 | 99 | 996.6 | 10.6 | 106.7 | [6 empty] | 190 | 3.98 | 48 | 5.26 | 0.6 | 3.3 | 1.4 |  |  | 3.32 | 1.34 |  | 14 | 13.5 | 7.2 | 7.2 | 3 | 30.2 | 2.5 | 180 | 190 |  | 2h | 4 | 40.3 | 36 | 362.4 | 1.3 | 1.6 | 1.04 | 3.9 | 5.9 | 59.4 | 0.61 | 6.1 | 395 | 43 | 2.9 | 75 | 358 |  |  | 24 | 8.3 | 76 | 19 | 0 | 65 |  | 0.055 | 2.7 | 65 |  |  | 25.3 | 37.6 | 37.8 | 7.4 | 7.4 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3203 | 297 | 2456 | 13 | 0.3 |  | 1373 | 811 | 49 | 0 | 0 | 811 | 3152 | 1919 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 297 | 1500 | 545 | 2046 | 1920 | 1919 | 0 | 3966 | 2116 | 63 | 0 | 10561
2024-02-28 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 0.5 | 6.4 | 9.7 | 6.9 | 8 | 281 | 503 | 140 | 9690 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 200 | 1938 | 442 | 4283 | 36 | 348.8 | 55 | 533 | 5.9 | 57.2 | [6 empty] | 190 | 3.64 | 52 | 4.86 | 0.8 | 2 | 1.4 |  |  | 3.97 | 1.26 |  | 14.2 | 13.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.3 | 180 | 180 |  | 24h | 3 | 29.1 | 36 | 348.8 | 1.3 | 2.7 | 1.42 | 5.4 | 7.4 | 71.7 | 0.53 | 5.1 | 394 | 44 |  |  | 345 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 71 |  | 0.06 | [5 empty] | 37.5 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3473 | 112 | 2325 |  |  |  | 1422 | 885 | 22 | 0 | 0 | 885 | 3406 | 2154 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 112 | 1198 | 462 | 1659 | 2155 | 2154 | 0 | 3814 | 1972 | 64 | 0 | 10136
2024-02-29 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 1.6 | 9.9 | 9.5 | 7.2 | 7.9 | 246 | 510 | 142 | 9594 | [26 empty] | 200 | 3.24 | 62 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.4 |  |  | 4.37 | 1.23 |  | 14.3 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2 | 190 | 180 | [14 empty] | 184 | 43 |  |  | 329 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 74 |  | 0.062 |  |  |  | 19 | 25.3 | 37.5 | 37.8 | 7.3 | 7.4 | 38 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3411 | 116 | 2247 |  |  | 59.5 | 1434 | 971 | 25 | 0 | 0 | 299 | 1162 | 728 | 672 | 2251 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 116 | 1148 | 364 | 1512 | 2283 | 2282 | 1 | 3794 | 1950 | 70 | 0 | 9955
2024-03-01 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.5 | 6.8 | 9.6 | 7.1 | 7.3 | 239 | 788 | 219 | 10361 | [26 empty] | 200 | 3.24 | 62 | 4.34 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | g | s | 4.06 | 1.13 |  | 14.3 | 13.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.6 | 170 | 180 | [14 empty] | 252 | 44 |  |  | 328 |  |  | 22 |  |  | 20 | 8.7 | 78 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.5 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 3066 | 362 | 2187 |  |  |  | 1366 | 906 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 3065 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 362 | 1455 | 446 | 1900 | 2058 | 2060 | 1 | 3958 | 2111 | 77 | 0 | 10737
2024-03-02 | Samstag | 07:00 | 3 | 4.3 | 11.6 | 8.9 | 7.2 | 8 | 271 | 779 | 216 | 9637 | [26 empty] | 190 | 3.1 | 61 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.8 |  |  | 4.02 | 0.05 |  | 14 | 13.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.1 | 160 | 160 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 336 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.7 | 7.4 | 7.4 | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3046 | 212 | 2303 |  |  |  | 1394 | 905 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 3026 | 2007 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 212 | 284 | 977 | 1260 | 2007 | 2007 | 0 | 3267 | 1612 | 57 | 0 | 9906
2024-03-03 | Sonntag | 08:00 | 1 | 0.5 | 15.8 | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 226 | 435 | 121 | 7836 | [26 empty] | 190 | 2.76 | 69 | 4.12 | 1.1 | 2.2 | 1.8 |  |  | 4.71 | 0 |  | 13.8 | 13.7 | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 305 | 42 |  |  | 160 |  |  | 11 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3543 | 0 | 1946 |  |  |  | 1449 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 88 | 303 | 203 | 928 | 3088 | 2087 | 47 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 2289 | 2290 | 119 | 2732 | 1295 | 53 | 0 | 7987
2024-03-04 | Montag | 08:00 | 1 | 2.1 | 11.5 | 9.2 | 7.2 | 7.9 | 248 | 534 | 148 | 9237 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 320 | 2956 | 688 | 6355 | 81 | 748.2 | 105 | 969.9 | 10.4 | 96.1 | [6 empty] | 200 | 3.4 | 59 | 4.36 | 0.8 | 3.3 | 1.9 |  |  | 4.72 | 0.95 |  | 13.8 | 13.5 | 7.2 | 7.3 | 4 | 36.9 | 1.2 | 200 | 200 |  | 2h | 4 | 36.9 | 24 | 221.7 | 0 | 4.7 | 0.12 | 4.9 | 6.9 | 63.7 | 0.73 | 6.7 | 394 | 44 |  |  | 224 |  |  | 16 |  |  | 22 | 2.7 | 61 |  | 0.049 | [5 empty] | 37.4 | 37.9 | 7.4 | 7.4 | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 3034 | 321 | 2077 |  |  |  | 1357 | 911 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 908 | 3035 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 320 | 1520 | 317 | 1837 | 2031 | 2030 | 2 | 3866 | 2139 | 73 | 0 | 9603
2024-03-05 | Dienstag | 08:00 | 3 | 6.4 | 12.6 | 9.4 | 7.3 | 7.8 | 208 | 577 | 160 | 9169 | [26 empty] | 210 | 2.98 | 70 | 3.28 | 1.4 | 2.8 | 2 |  |  | 6.03 | 1.55 |  | 14.3 | 13.9 | 7.2 | 7.4 |  |  | 1.9 | 190 | 210 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 321 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 120 |  | 0.097 | [5 empty] | 34.7 | 37.8 | 7.1 | 7.5 |  | 37.9 | 7.1 | 7.3 | 3240 | 146 | 2225 |  |  |  | 1351 | 906 | 34 | 0 | 0 | 579 | 2149 | 1357 | 327 | 1090 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 147 | 1803 | 742 | 2545 | 2075 | 2075 | 1 | 4619 | 2654 | 84 | 0 | 9551
2024-03-06 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 2.9 | 13.2 | 8.9 | 7.3 | 7.6 | 244 | 1610 | 447 | 12407 | [26 empty] | 210 | 3.62 | 58 | 4.28 | 0.8 | 3.1 | 2.1 | g | s | 5.61 | 1.06 |  | 14.5 | 14.3 | 7.1 | 7.4 |  |  | 19.6 | 200 | 200 | [14 empty] | 394 | 44 | 3 | 84 | 237 |  |  | 19 |  |  | 21 | 7.2 | 83 |  | 0.067 | 2.7 | 66 |  |  | 25.4 | 37 | 37.2 | 7.1 | 7.1 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.2 | 3059 | 233 | 2191 | 12.8 | 0.3 |  | 1282 | 809 | 50 | 0 | 0 | 809 | 3060 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 233 | 1935 | 765 | 2700 | 1920 | 1919 | 0 | 4620 | 2600 | 88 | 0 | 12654
2024-03-07 | Donnerstag | 08:00 | 1 | -0.6 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 225 | 588 | 163 | 9233 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 280 | 2585 | 611 | 5641 | 39 | 360.1 | 65 | 600.1 | 6.5 | 60 | [6 empty] | 210 | 3.4 | 62 | 4.86 | 0.9 | 2.9 | 1.7 |  |  | 4.16 | 0.29 |  | 13.9 | 13.6 | 7.3 | 7.4 |  |  | 11.3 | 160 | 170 |  | 24h | 5 | 46.2 | 36 | 332.4 | 0.6 | 2.9 | 1.1 | 4.7 | 6.7 | 61.9 | 0.38 | 3.5 | 395 | 39 |  |  | 285 |  |  | 21 |  |  | 22 | 0 | 52 |  | 0.042 |  |  |  | 28.29 | 25.4 | 37 | 37.2 | 7.1 | 7.1 | 37.7 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3079 | 232 | 2426 |  |  | 59.4 | 1354 | 808 | 50 | 0 | 0 | 808 | 3079 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 1370 | 618 | 1987 | 1919 | 1921 | 0 | 3906 | 2127 | 55 | 0 | 9457
2024-03-08 | Freitag | 08:00 | 1 | -2 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 242 | 538 | 150 | 9480 | [26 empty] | 200 | 3.36 | 60 | 4.06 | 0.8 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.14 | 0.2 |  | 14.2 | 13.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | 12.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 391 | 42 |  |  | 309 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 69 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.2 | 37.5 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3397 | 127 | 1992 |  |  |  | 1419 | 911 | 24 | 0 | 0 | 911 | 3396 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127 | 1199 | 438 | 1637 | 2213 | 2213 | 0 | 3849 | 2004 | 59 | 0 | 12502
2024-03-09 | Samstag | 07:00 | 1 | -1.5 | 14.7 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 246 | 427 | 119 | 7829 | [26 empty] | 230 | 3.24 | 71 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | 2.18 | 0 |  | 14.1 | 13.8 | 7.3 | 7.4 |  |  | 7.3 | 190 | 190 | [14 empty] | 305 | 43 |  |  | 332 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.1 | 37.5 | 7.1 | 7.2 | 37.5 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 3505 | 102 | 2358 |  |  |  | 1433 | 957 | 24 | 0 | 0 | 956 | 3503 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 101 | 220 | 649 | 870 | 2281 | 2280 | 1 | 3150 | 1505 | 39 | 0 | 8060
2024-03-10 | Sonntag | 07:00 | 1 | 4.5 | 14.6 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 192 | 449 | 125 | 7443 | [26 empty] | 230 | 3.16 | 73 | 4.24 | 1.1 | 2.2 | 1.8 |  |  | 3.1 | 0.08 |  | 13.7 | 13.5 | 7.3 | 7.4 |  |  | 4 | 200 | 200 | [14 empty] | 305 | 41 |  |  | 344 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37 | 37.4 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3464 | 42 | 2341 |  |  |  | 1438 | 957 | 14 | 0 | 0 | 957 | 3463 | 2247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 0 | 696 | 696 | 1465 | 2248 | 3 | 2158 | 1325 | 40 | 0 | 7813
2024-03-11 | Montag | 10:00 | 1 | 2.1 | 14.5 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 254 | 502 | 139 | 9052 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 3440 | 639 | 5784 | 47 | 425.4 | 70 | 633.6 | 7.4 | 67 | [6 empty] | 220 | 2.9 | 76 | 4.64 | 0.8 | 2.1 | 1.6 |  |  | 3.8 | 2.27 |  | 14.1 | 13.5 | 7.3 | 7.4 |  |  | 6 | 210 | 210 |  | 24h | 5 | 45.3 | 32 | 289.7 | 1.9 | 3 | 1.2 | 6.1 | 8.1 | 73.3 | 0.34 | 3.1 | 395 | 42 |  |  | 317 |  |  | 17 | 8 |  | 22 | 0 | 132 |  | 0.107 | [5 empty] | 37.1 | 37.5 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 3133 | 148 | 1956 |  |  |  | 1402 | 906 | 28 | 0 | 0 | 347 | 1283 | 828 | 559 | 1851 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 148 | 1451 | 269 | 1720 | 1224 | 2052 | 1 | 2944 | 1854 | 84 | 0 | 9398
2024-03-12 | Dienstag | 08:00 | 1 | 5.2 | 12.8 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 220 | 498 | 138 | 9066 | [26 empty] | 220 | 2.88 | 76 | 4.58 | 0.7 | 2.3 | 1.6 |  |  | 3.6 | 0.85 |  | 14.6 | 14.1 | 7.3 | 7.4 |  |  | 10 | 200 | 200 | [14 empty] | 393 | 43 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 70 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.2 | 37.5 | 7.2 | 7.2 | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 2985 | 194 | 1945 |  |  |  | 1334 | 871 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 871 | 2915 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 194 | 1374 | 511 | 1885 | 1918 | 1918 | 1 | 3802 | 2031 | 65 | 0 | 9365
2024-03-13 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 5.9 | 12 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 252 | 454 | 126 | 9003 | [26 empty] | 230 | 3.6 | 64 | 4.94 | 0.5 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.46 | 0.25 |  | 14.8 | 14.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10.6 | 210 | 220 | [14 empty] | 395 | 46 | 3.3 | 83 | 290 |  |  | 17 | 7.6 | 77 | 21 | 0 | 68 |  | 0.055 | 2.7 | 65 |  | 28.05 | 25.3 |  | 37.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3210 | 233 | 2596 | 12.3 | 0.3 |  | 1419 | 943 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 943 | 3151 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 1293 | 460 | 1752 | 2119 | 2119 | 1 | 3870 | 2100 | 56 | 0 | 9312
2024-03-14 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 5.8 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 7.9 | 287 | 568 | 158 | 9821 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 400 | 3928 | 816 | 8014 | 58 | 569.6 | 85 | 834.8 | 7.9 | 77.6 | [6 empty] | 230 | 3.42 | 67 | 4.82 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | g | s | 2.07 | 0.17 |  | 15.2 | 14.8 | 7.4 | 7.5 | 3 | 29.5 | 13.9 | 170 | 170 |  | 2h | 5 | 49.1 | 46 | 451.8 | 0.1 | 0.7 | 0.18 | 0.9 | 2.9 | 28.5 | 0.42 | 4.1 | 394 | 42 |  |  | 271 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 61 |  | 0.049 | [5 empty] | 36.9 | 37.2 | 7.1 | 7.2 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.1 | 3509 | 29 | 1594 |  |  | 62.5 | 1540 | 1056 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1054 | 3437 | 2398 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1287 | 461 | 1748 | 2399 | 2398 | 2 | 4145 | 2339 | 54 | 0 | 10085
2024-03-15 | Freitag | 08:00 | 3 | 3.4 | 18.5 | 9.6 | 7.5 | 8 | 189 | 1617 | 449 | 10970 | [26 empty] | 230 | 3.4 | 68 | 4.76 | 0.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.11 | 0.2 |  | 15.3 | 15 | 7.3 | 7.5 |  |  | 19.3 | 180 | 190 | [14 empty] | 394 | 44 |  |  | 273 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 45 |  | 0.036 | [5 empty] | 36.9 | 37.2 | 7.1 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3536 | 0 | 1888 |  |  |  | 1599 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1052 | 3449 | 2400 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 339 | 1646 | 2398 | 2400 | 2 | 4042 | 2229 | 61 | 0 | 11207
2024-03-16 | Samstag | 07:00 | 3 | 7.5 | 13.6 | 9.4 | 7.7 | 9.3 | 233 | 793 | 220 | 9018 | [26 empty] | 260 | 3.76 | 69 | 5.62 | 0.9 | 2.2 | 1.7 |  |  | 1.56 | 0.02 |  | 14.8 | 14.7 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 170 | 180 | [14 empty] | 305 | 36 |  |  | 279 |  |  | 15 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37 | 37.4 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7.1 | 3526 | 0 | 1866 |  |  |  | 1596 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1054 | 3449 | 2398 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 791 | 1066 | 2400 | 2398 | 2 | 3464 | 1806 | 40 | 0 | 9279
2024-03-17 | Sonntag | 07:00 | 1 | 3.2 | 15.3 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 170 | 423 | 117 | 7004 | [26 empty] | 270 | 3.44 | 78 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | 2.99 | 0.01 |  | 14.4 | 14.3 | 7.3 | 7.5 |  |  | 3.1 | 130 | 160 | [14 empty] | 302 | 40 |  |  | 291 |  |  | 14 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.1 | 37.5 | 7.1 | 7.1 | 37.4 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 4249 | 0 | 1686 |  |  |  | 1760 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1041 | 619 | 985 | 3210 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 2833 | 2835 | 130 | 3012 | 1366 | 34 | 0 | 7219
2024-03-18 | Montag | 08:00 | 1 | 5 | 15.4 | 9.7 | 7.5 | 8 | 225 | 650 | 181 | 8977 | [26 empty] | 260 | 3.48 | 75 | 4.76 | 0.7 | 2.1 | 1.5 |  |  | 4 | 1.65 |  | 14.7 | 14.3 | 7.3 | 7.4 |  |  | 5.8 | 230 | 240 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 284 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 101 |  | 0.082 | [5 empty] | 36.7 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3703 | 1 | 2167 |  |  |  | 1690 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2503 | 1590 | 353 | 1188 | 806 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1294 | 203 | 1497 | 2398 | 2396 | 4 | 3891 | 1986 | 60 | 0 | 9260
2024-03-19 | Dienstag | 08:00 | 1 | 4.3 | 16.5 | 10.3 | 7.4 | 8 | 178 | 600 | 167 | 8732 | [26 empty] | 270 | 3.36 | 80 | 4.54 | 0.3 | 2.1 | 1.5 |  |  | 3.26 | 0.77 |  | 14.9 | 14.8 | 7.3 | 7.4 |  |  | 9.1 | 230 | 230 | [14 empty] | 368 | 42 |  |  | 259 |  |  | 17 |  |  | 22 | 0 | 75 |  | 0.061 | [5 empty] | 36.8 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7.1 | 4035 | 0 | 1922 |  |  |  | 1638 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3715 | 2400 | 79 | 309 | 168 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 389 | 1438 | 2567 | 2568 | 5 | 4000 | 2024 | 59 | 0 | 9015
2024-03-20 | Mittwoch | 13:00 | 1 | 1.1 | 16.2 | 10.4 | 7.1 | 7.6 | 236 | 621 | 172 | 8800 |  | 15 |  | 2.5 |  |  |  | 2 |  | 2h | 520 | 4576 | 1066 | 9381 | 44 | 387.2 | 82 | 721.6 | 10.4 | 91.5 | [6 empty] | 295 | 3.38 | 87 | 5.12 | 0.8 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.88 | 0.3 |  | 15.6 | 15.2 | 7.3 | 7.3 | 3 | 26.4 | 9.7 | 210 | 210 |  | 2h | 5 | 44 | 42 | 369.6 | 0.4 | 1.5 | 0.22 | 2.1 | 4.1 | 36.1 | 0.2 | 1.8 | 391 | 42 | 4 | 80 | 279 |  |  | 18 | 7.6 | 78 | 22 | 0 | 76 |  | 0.062 | 2.8 | 66 |  |  | 24.5 | 36.9 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 3790 | 0 | 1711 | 12.6 | 0.3 |  | 1630 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 3695 | 2399 | 0 | 71 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 351 | 1599 | 2398 | 2399 | 3 | 3994 | 2133 | 59 | 0 | 9057
2024-03-21 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 2.5 | 14.9 | 9.7 | 7.2 | 7.7 | 222 | 1606 | 446 | 11826 | [26 empty] | 280 | 3.74 | 75 | 4.86 | 0.4 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.67 | 1.15 |  | 15.4 | 15.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | 23.7 | 220 | 210 | [14 empty] | 394 | 41 |  |  | 267 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 69 |  | 0.056 |  |  |  | 28.11 | 24.5 | 36.7 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.4 | 38 | 7.1 | 7.1 | 3803 | 0 | 1731 |  |  | 60.7 | 1629 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 3713 | 2398 | 0 | 65 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 362 | 1829 | 2400 | 2398 | 2 | 4227 | 2272 | 74 | 0 | 12030
2024-03-22 | Freitag | 08:00 | 1 | 2.2 | 19.9 | 10.6 | 7.5 | 8.1 | 230 | 472 | 131 | 8771 | [26 empty] | 300 | 3.48 | 86 | 4.78 | 0.8 | 2 | 1.6 | g | s | 2.34 | 0.32 |  | 15.1 | 14.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 9.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 252 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 42 |  | 0.035 | [5 empty] | 36.7 | 37.1 | 7 | 7.1 | 37.3 | 38 | 7 | 7.1 | 4126 | 0 | 2123 |  |  |  | 1657 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 3662 | 2399 | 117 | 420 | 242 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 319 | 1213 | 2641 | 2641 | 11 | 3843 | 2045 | 58 | 0 | 8968
2024-03-23 | Samstag | 07:00 | 3 | 2.2 | 11.4 | 9.1 | 7.5 | 8.1 | 223 | 831 | 231 | 10440 | [26 empty] | 315 | 3.5 | 90 | 5.22 | 0.8 | 2.3 | 1.7 |  |  | 1.91 | 0.23 |  | 15.2 | 14.9 | 7.3 | 7.4 |  |  | 14.5 | 190 | 170 | [14 empty] | 304 | 42 |  |  | 250 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.7 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3668 | 0 | 2411 |  |  |  | 1664 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3652 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 852 | 1229 | 2399 | 2399 | 5 | 3623 | 1869 | 49 | 0 | 10673
2024-03-24 | Sonntag | 07:00 | 3 | 2.3 | 9.5 | 8.2 | 7.6 | 8 | 206 | 820 | 228 | 9741 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 150 | 1461 | 379 | 3692 | 22 | 214.3 | 43 | 418.9 | 4.5 | 43.8 | [6 empty] | 300 | 3.3 | 91 | 7.62 | 0.9 | 2.4 | 1.8 |  |  | 3.94 | 0.17 |  | 13.2 | 13.2 | 7.2 | 7.4 |  |  | 7.5 | 170 | 190 |  | 24h | 4 | 39 | 25 | 243.5 | 0 | 3.9 | 0.04 | 4 | 6 | 58.4 | 0.14 | 1.4 | 305 | 41 |  |  | 264 |  |  | 19 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.6 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.7 | 7 | 7.1 | 3646 | 0 | 2115 |  |  |  | 1573 | 999 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3613 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 2399 | 2399 | 8 | 3078 | 1354 | 44 | 0 | 10199
2024-03-25 | Montag | 08:00 | 1 | 0.9 | 13.5 | 9.2 | 7.4 | 8 | 194 | 804 | 223 | 8886 | [26 empty] | 300 | 3.66 | 82 | 5.06 | 0.4 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.59 | 1.17 |  | 13.2 | 12.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 190 | 200 | [14 empty] | 394 | 43 |  |  | 217 |  |  | 16 |  |  | 22 | 0 | 125 |  | 0.105 |  |  |  | 19.56 | 24.5 | 36.9 | 37.2 | 7 | 7 | 37.5 | 37.8 | 7 | 7.1 | 3556 | 0 | 2320 |  |  |  | 1485 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1212 | 801 | 687 | 2284 | 1590 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 304 | 1545 | 2390 | 2391 | 26 | 3910 | 2011 | 74 | 0 | 9026
2024-03-26 | Dienstag | 08:00 | 1 | -0.6 | 14.4 | 10.3 | 7.4 | 8 | 200 | 587 | 163 | 8432 |  | 15 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 240 | 2024 | 534 | 4503 | 83 | 699.9 | 104 | 876.9 | 9.3 | 78.4 | [6 empty] | 280 | 3.98 | 70 | 5.22 | 0.7 | 2.2 | 1.6 |  |  | 3.73 | 0.38 |  | 14.3 | 13.6 | 7.2 | 7.3 | 3 | 25.3 | 9 | 200 | 200 |  | 2h | 4 | 33.7 | 32 | 269.8 | 0.9 | 2.5 | 0.44 | 3.9 | 5.9 | 49.7 | 0.12 | 1 | 395 | 44 | 3.4 | 79 | 279 |  |  | 19 | 7.2 | 78 | 21 | 0 | 103 |  | 0.087 | 2.8 | 64 |  | 27.97 | 25.1 | 36.8 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3260 | 0 | 1967 | 12 | 0.3 |  | 1398 | 984 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 929 | 3130 | 2105 | 51 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 456 | 2067 | 2105 | 2105 | 2 | 4171 | 2306 | 68 | 0 | 8784
2024-03-27 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 3.1 | 19.7 | 10.4 | 7.4 | 8 | 209 | 1593 | 442 | 9239 | [26 empty] | 270 | 3.42 | 79 | 4.42 | 0.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | 2.9 | 0.01 |  | 15.1 | 14.5 | 7.3 | 7.3 |  |  | 11.8 | 190 | 200 | [14 empty] | 394 | 42 |  |  | 273 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 62 |  | 0.052 |  |  |  | 19.72 | 25.1 | 36.9 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 2339 | 801 | 2422 |  |  | 59.9 | 1393 | 751 | 169 | 31 | 62 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2302 | 1496 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 155 | 737 | 504 | 14 | 64 | 1412 | 668 | 2081 | 2000 | 1496 | 0 | 4081 | 2308 | 56 | 0 | 9784
2024-03-28 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 2.3 | 11.8 | 8.8 | 7.4 | 8.1 | 294 | 1603 | 445 | 13007 | [26 empty] | 250 | 3.84 | 65 | 5.98 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | g | g | 2.64 | 0.25 |  | 13.9 | 13.9 | 7.2 | 7.4 |  |  | 26.2 | 190 | 190 | [14 empty] | 395 | 42 |  |  | 243 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 59 |  | 0.05 | [5 empty] | 36.8 | 37.2 | 7 | 7.1 | 37.3 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3038 | 149 | 1886 |  |  |  | 1437 | 896 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2954 | 1950 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 149 | 1275 | 722 | 1998 | 1950 | 1950 | 1 | 3947 | 2064 | 62 | 0 | 12761
2024-03-29 | Freitag | 07:00 | 1 | 0.5 | 18.7 | 9.9 | 7.7 | 8.2 | 206 | 386 | 107 | 6959 | [26 empty] | 250 | 3.6 | 69 | 5.34 | 1.1 | 2 | 1.8 |  |  | 2.95 | 0 |  | 14.3 | 13.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 3.2 | 190 | 200 | [14 empty] | 391 | 43 |  |  | 268 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.8 | 37.2 | 7 | 7 | 37.1 | 37.6 | 7.1 | 7.1 | 3674 | 0 | 2225 |  |  |  | 1533 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 79 | 264 | 175 | 990 | 3296 | 2255 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 2429 | 2430 | 100 | 2954 | 1404 | 37 | 0 | 7021
2024-03-30 | Samstag | 07:00 | 1 | 9.8 | 24.1 | 8.9 | 7.7 | 7.9 | 153 | 358 | 99 | 6169 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 180 | 1110 | 426 | 2628 | 38 | 234.4 | 52 | 320.8 | 4.2 | 25.9 | [6 empty] | 250 | 3.74 | 67 | 4.62 | 1 | 2.3 | 1.7 |  |  | 5.52 | 0 |  | 14.6 | 14.4 | 7.3 | 7.4 |  |  | 2.3 | 190 | 190 |  | 24h | 5 | 30.8 | 26 | 160.4 | 0 | 3.2 | 0.07 | 3.3 | 5.3 | 32.7 | 0.13 | 0.8 | 305 | 44 |  |  | 281 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 62 |  | 0.052 | [5 empty] | 36.6 | 37.2 | 7 | 7 | 37.3 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3419 | 0 | 2046 |  |  |  | 1480 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3419 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 521 | 795 | 2350 | 2349 | 21 | 3123 | 1476 | 46 | 0 | 6418
2024-03-31 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.2 | 19.6 | 8.8 | 7.7 | 8.1 | 167 | 320 | 89 | 5632 | [26 empty] | 240 | 3.64 | 66 | 4.7 | 1.1 | 2.1 | 1.8 |  |  | 6.29 | 0 |  | 14.5 | 14.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 2.7 | 180 | 190 | [14 empty] | 293 | 38 |  |  | 278 |  |  | 19 |  |  | 23 | 0 | 32 |  | 0.027 | [5 empty] | 36.7 | 37.1 | 7 | 7 | 37.5 | 37.8 | 7.1 | 7.1 | 3002 | 0 | 1202 |  |  |  | 1291 | 861 | 0 | 0 | 0 | 524 | 1873 | 1170 | 331 | 1121 | 727 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 1896 | 1897 | 4 | 2764 | 1270 | 41 | 0 | 5732
2024-04-01 | Montag | 07:00 | 1 | 8.1 | 14.9 | 8.8 | 7.7 | 8.2 | 152 | 332 | 92 | 5963 | [26 empty] | 240 | 3.52 | 68 | 4.26 | 0.4 | 2.4 | 1.8 |  |  | 8.56 | 0 |  | 14.2 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.7 | 170 | 170 | [14 empty] | 395 | 47 |  |  | 300 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36.6 | 37 | 7 | 7 | 37.2 | 37.7 | 7.1 | 7.1 | 3334 | 65 | 2592 |  |  |  | 1211 | 886 | 15 | 0 | 0 | 847 | 3195 | 1919 | 0 | 48 | 0 | 39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 0 | 815 | 815 | 1920 | 1919 | 10 | 2725 | 1211 | 37 | 0 | 6199
2024-04-02 | Dienstag | 11:00 | 1 | 6.7 | 15.8 | 10.1 | 7.6 | 8 | 202 | 445 | 124 | 7925 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 3012 | 626 | 4961 | 48 | 380.4 | 76 | 602.3 | 8.1 | 64.2 | [6 empty] | 230 | 3.46 | 66 | 4.48 | 0.9 | 2.1 | 1.6 |  |  | 9.09 | 0.54 |  | 14.2 | 13.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.8 | 230 | 220 |  | 24h | 5 | 39.6 | 27 | 214 | 0.5 | 8.2 | 0.51 | 9.2 | 11.2 | 88.8 | 0.41 | 3.2 | 394 | 47 |  |  | 286 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 84 |  | 0.071 |  |  |  | 19.8 | 25.1 | 36.7 | 37 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3110 | 135 | 2062 |  |  |  | 1209 | 830 | 36 | 0 | 0 | 830 | 3081 | 1919 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 20 | 28 | 96 | 901 | 737 | 1638 | 1939 | 1919 | 8 | 3569 | 1796 | 55 | 0 | 8198
2024-04-03 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 2.2 | 16.7 | 10.6 | 7.5 | 8 | 221 | 643 | 178 | 8609 | [26 empty] | 230 | 3.54 | 65 | 4.48 | 0.8 | 2.3 | 1.6 |  |  | 8.05 | 0.43 |  | 15 | 14.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 8.2 | 220 | 220 | [14 empty] | 395 | 45 | 2.6 | 83 | 282 |  |  | 18 | 7.2 | 77 | 21 | 0 | 103 |  | 0.087 | 2.6 | 65 |  | 19.16 | 24.3 | 36.6 | 37 | 7 | 7 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7.1 | 3014 | 83 | 1670 | 11.9 | 0.3 |  | 1298 | 818 | 21 | 0 | 0 | 818 | 3016 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 83 | 1104 | 992 | 2096 | 1919 | 1919 | 2 | 4013 | 2168 | 65 | 0 | 8902
2024-04-04 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 9.2 | 20.7 | 10.6 | 7.5 | 7.9 | 235 | 524 | 146 | 8424 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 2527 | 529 | 4456 | 81 | 682.3 | 151 | 1272 | 8.3 | 69.9 | [6 empty] | 220 | 3.3 | 67 | 4.64 | 0.8 | 2.4 | 1.6 |  |  | 6.01 | 0.06 |  | 15.5 | 15.1 | 7.3 | 7.3 | 3 | 25.3 | 8.5 | 220 | 220 |  | 2h | 3 | 25.3 | 37 | 311.7 | 0.3 | 44.4 | 0.46 | 45.2 | 47.2 | 397.6 | 0.46 | 3.9 | 395 | 47 |  |  | 286 |  |  | 19 |  |  | 20 | 0 | 123 |  | 0.102 | [5 empty] | 36.5 | 37 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3213 | 110 | 2633 |  |  | 63.6 | 1387 | 867 | 34 | 0 | 0 | 867 | 3213 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110 | 1153 | 891 | 2044 | 2029 | 2029 | 1 | 4072 | 2214 | 69 | 0 | 8803
2024-04-05 | Freitag | 08:00 | 1 | 9.4 | 25.8 | 10.9 | 7.4 | 7.9 | 218 | 760 | 211 | 8748 | [26 empty] | 225 | 3.32 | 68 | 4.44 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | m | s | 3.41 | 0.1 |  | 16 | 15.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 9.9 | 210 | 220 | [14 empty] | 391 | 44 |  |  | 276 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 44 |  | 0.036 |  |  |  | 19.82 | 24.3 | 36.3 | 36.9 | 7 | 7 | 37.2 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3272 | 8 | 1403 |  |  |  | 1430 | 918 | 3 | 0 | 0 | 916 | 3268 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 894 | 714 | 1608 | 2159 | 2159 | 3 | 3764 | 2025 | 57 | 0 | 8697
2024-04-06 | Samstag | 07:00 | 1 | 12.1 | 29.8 | 10.1 | 7.3 | 7.7 | 179 | 336 | 93 | 6447 | [26 empty] | 240 | 3.28 | 73 | 4.32 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |  |  | 2.68 | 0.13 |  | 16.5 | 16.4 | 7.3 | 7.4 |  |  | 4.6 | 240 | 240 | [14 empty] | 304 | 44 |  |  | 306 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 57 |  | 0.046 | [5 empty] | 36.3 | 36.6 | 7 | 7 | 37.3 | 37.7 | 6.9 | 7.1 | 3617 | 0 | 2034 |  |  |  | 1576 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 914 | 3228 | 2123 | 109 | 355 | 234 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | 2357 | 2357 | 45 | 3638 | 1826 | 194 | 0 | 6379
2024-04-07 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.9 | 29.6 | 9.6 | 7.2 | 7.5 | 143 | 354 | 98 | 5975 | [26 empty] | 225 | 3.34 | 67 | 3.98 | 1 | 2.2 | 1.7 |  |  | 5.05 | 0 |  | 16.2 | 16.3 | 7.3 | 7.5 |  |  | 3.4 | 250 | 240 | [14 empty] | 306 | 44 |  |  | 309 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 56 |  | 0.045 | [5 empty] | 36.3 | 36.8 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 6.9 | 7 | 3337 | 0 | 1723 |  |  |  | 1533 | 945 | 0 | 0 | 0 | 878 | 3144 | 2047 | 55 | 173 | 118 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 1177 | 2166 | 2165 | 19 | 3324 | 1585 | 157 | 0 | 5994
2024-04-08 | Montag | 08:00 | 1 | 9.9 | 30.9 | 10.7 | 7.1 | 7.5 | 193 | 463 | 129 | 8020 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 510 | 4090 | 747 | 5991 | 39 | 312.8 | 61 | 489.2 | 7.6 | 61 | [6 empty] | 225 | 3.88 | 58 | 4.52 | 1.2 | 2.1 | 1.8 |  |  | 4.73 | 0.33 |  | 15.9 | 16.2 | 7.3 | 7.4 |  |  | 5 | 240 | 230 |  | 24h | 10 | 80.2 | 33 | 264.7 | 0.4 | 2.8 | 0.02 | 3.2 | 5.2 | 41.7 | 0.63 | 5.1 | 116 | 44 |  |  | 101 |  |  | 7 |  |  | 25 | 0 | 21 |  | 0.017 | [5 empty] | 36.2 | 36.7 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7 | 7 | 3170 | 0 | 1356 |  |  |  | 1382 | 936 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1073 | 713 | 625 | 2089 | 1413 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 607 | 1269 | 2124 | 2126 | 3 | 3390 | 1783 | 61 | 0 | 7892
2024-04-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 8.6 | 25.3 | 11.8 | 7.3 | 8.1 | 226 | 448 | 124 | 8340 |  |  |  | 2.06 | [22 empty] | 230 | 3.78 | 61 | 4.9 | [5 empty] | 5.32 | 0.5 |  | 16.3 | 16.6 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7.8 | 240 | 240 | [15 empty] | 45 | [5 empty] | 0 |  |  | 29 | 0 | 28 |  | 0.023 | [5 empty] | 36.2 | 36.7 | 6.9 | 7 | 37.4 | 38 | 7 | 7 | 2040 | 14 | 1372 |  |  |  | 1172 | 864 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2884 | 1889 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 994 | 948 | 1942 | 1890 | 1889 | 0 | 3832 | 2015 | 62 | 0 | 8056
2024-04-10 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 7.8 | 17 | 11.4 | 7.7 | 8 | 233 | 491 | 136 | 8491 | [26 empty] | 240 | 3.42 | 70 | 5.16 | [5 empty] | 3.98 | 0.5 |  | 16.8 | 16.5 | 7.4 | 7.5 |  |  | 8 | 220 | 210 | [15 empty] | 47 | [5 empty] | 14 |  |  | 21 | 0 | 90 |  | 0.073 |  |  |  | 19.3 | 24.3 | 36.2 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.5 | 37.9 | 7 | 7 | 2485 | 490 | 1770 |  |  | 61.2 | 1199 | 736 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 2468 | 1606 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 443 | 306 | 10 | 47 | 1220 | 847 | 2067 | 1912 | 1606 | 1 | 3979 | 2093 | 74 | 0 | 8500
2024-04-11 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 3.3 | 20.5 | 11.6 | 7.5 | 7.9 | 194 | 489 | 136 | 8012 | [26 empty] | 240 | 3.9 | 62 | 4.68 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | g | g | 5.84 | 0.29 |  | 17.2 | 16.6 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 220 | 220 | [14 empty] | 181 | 43 | 3.2 | 84 | 87 |  |  | 23 | 6.9 | 76 | 20 | 0 | 69 |  | 0.055 | 2.4 | 61 |  |  | 25 | 36.1 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.6 | 37.9 | 7 | 7 | 3053 | 0 | 1522 | 12.3 | 0.3 |  | 1382 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 2975 | 1990 | 29 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 794 | 1983 | 1991 | 1990 | 2 | 3972 | 2089 | 57 | 0 | 8097
2024-04-12 | Freitag | 08:00 | 1 | 4.8 | 24.6 | 11.5 | 7.4 | 8 | 189 | 516 | 143 | 8084 |  | 13 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 3395 | 761 | 6152 | 73 | 590.1 | 95 | 768 | 11.2 | 90.5 | [6 empty] | 240 | 3.68 | 65 | 4.86 | 1.4 | 2.2 | 1.9 |  |  | 2.77 | 0.08 |  | 17.2 | 17 | 7.4 | 7.4 | 3 | 24.3 | 7.1 | 230 | 230 |  | 2h | 6 | 48.5 | 36 | 291 | 0.1 | 2.7 | 0.02 | 2.8 | 4.8 | 38.8 | 0.14 | 1.1 | 366 | 44 |  |  | 174 |  |  | 23 |  |  | 19 | 4.5 | 54 |  | 0.042 | [5 empty] | 36.1 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.3 | 37.8 | 7 | 7 | 3183 | 0 | 2103 |  |  |  | 1404 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 3150 | 2114 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 692 | 1827 | 2113 | 2114 | 0 | 3940 | 2175 | 58 | 0 | 8140
2024-04-13 | Samstag | 06:00 | 1 | 6.9 | 27 | 11.1 | 7.7 | 7.9 | 164 | 369 | 102 | 6701 | [26 empty] | 265 | 3.08 | 86 | 4 | 1 | 2.5 | 1.9 |  |  | 2.76 | 0 |  | 17.3 | 17.2 | 7.4 | 7.5 |  |  | 3.7 | 220 | 220 | [14 empty] | 271 | 44 |  |  | 205 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 36 | 36.5 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3057 | 0 | 1580 |  |  |  | 1455 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2994 | 1983 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1312 | 1984 | 1983 | 5 | 3291 | 1626 | 38 | 0 | 6666
2024-04-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 8.4 | 28.3 | 9.8 | 7.6 | 8.3 | 130 | 319 | 88 | 5693 | [26 empty] | 265 | 3.04 | 87 | 3.68 | 1.2 | 2.2 | 1.9 |  |  | 3.45 | 0 |  | 16.9 | 17.1 | 7.4 | 7.5 |  |  | 1.9 | 210 | 220 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 105 |  |  | 10 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35.9 | 36.3 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 3115 | 0 | 1879 |  |  |  | 1429 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 3058 | 2036 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 831 | 2034 | 2036 | 1 | 2863 | 1366 | 39 | 0 | 5549
2024-04-15 | Montag | 08:00 | 3 | 10.8 | 17.2 | 10.7 | 7.3 | 7.9 | 190 | 1633 | 454 | 17401 | [26 empty] | 250 | 3.68 | 68 | 4.76 | 0.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 4.26 | 1.65 |  | 16.4 | 16.4 | 7.2 | 7.5 |  |  | 33.6 | 180 | 180 | [14 empty] | 364 | 42 |  |  | 79 |  |  | 10 |  |  | 25 | 0 | 115 |  | 0.083 |  |  |  | 19.78 | 25 | 35.9 | 36.4 | 7 | 7 | 37.2 | 37.8 | 7 | 7 | 3298 | 0 | 1163 |  |  |  | 1332 | 928 | 0 | 0 | 0 | 615 | 2223 | 1423 | 299 | 1048 | 655 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 1093 | 2617 | 2078 | 2078 | 0 | 4695 | 2575 | 80 | 0 | 15523
2024-04-16 | Dienstag | 08:00 | 3 | 5.1 | 13.3 | 10.7 | 7.6 | 8.2 | 199 | 714 | 198 | 9513 | [26 empty] | 260 | 3.74 | 70 | 5.12 | 0.8 | 2.2 | 1.7 |  |  | 3.89 | 0.02 |  | 15.5 | 15.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.3 | 180 | 180 | [14 empty] | 347 | 37 |  |  | 134 |  |  | 16 |  |  | 25 | 0 | 78 |  | 0.056 | [5 empty] | 35.9 | 36.4 | 7 | 7 | 37.4 | 37.9 | 7 | 7 | 3335 | 0 | 2037 |  |  |  | 1374 | 883 | 0 | 0 | 0 | 855 | 3214 | 1991 | 0 | 60 | 0 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 866 | 2077 | 1989 | 1991 | 1 | 4065 | 2232 | 75 | 0 | 9779
2024-04-17 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 7.4 | 8.1 | 146 | 1704 | 473 | 17648 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 310 | 5471 | 580 | 10236 | 70 | 1235.4 | 92 | 1623.6 | 9.3 | 164.1 | [6 empty] | 250 | 3.64 | 69 | 5.4 | 0.8 | 2.4 | 1.7 |  |  | 3.02 | 0.64 |  | 14.8 | 14.8 | 7.2 | 7.3 | 4 | 70.6 | 36.1 | 230 | 230 |  | AQS | 5 | 88.2 | 35 | 617.7 | 0 | 2 | 0.02 | 2 | 4 | 70.6 | 0.23 | 4.1 | 369 | 47 | 3.5 | 76 | 125 |  |  | 17 | 7.1 | 75 | 20 | 3.3 | 78 |  | 0.056 | 2.5 | 63 |  | 19.24 | 25 | 35.9 | 36.3 | 6.9 | 7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 3853 | 0 | 1583 | 10 | 0.3 |  | 1534 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 931 | 3428 | 2192 | 102 | 383 | 219 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 889 | 2110 | 2412 | 2411 | 0 | 4522 | 2462 | 70 | 0 | 17097
2024-04-18 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 3.3 | 10.8 | 10.6 | 7.6 | 8.1 | 275 | 748 | 208 | 10761 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 380 | 4089 | 623 | 6704 | 36 | 387.4 | 60 | 645.7 | 6.5 | 69.9 | [6 empty] | 240 | 3.66 | 66 | 5.82 | 0.9 | 2.3 | 1.8 |  |  | 3.26 | 0.03 |  | 14.7 | 14 | 7.2 | 7.3 |  |  | 15.1 | 200 | 200 |  | 24h | 4 | 43 | 30 | 322.8 | 0.1 | 3.1 | 0.08 | 3.3 | 5.3 | 57 | 0.18 | 1.9 | 354 | 44 |  |  | 120 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 65 |  | 0.049 | [5 empty] | 35.8 | 36.3 | 7 | 7 | 37.3 | 37.7 | 7 | 7 | 3678 | 0 | 2581 |  |  | 63.4 | 1456 | 972 | 0 | 0 | 0 | 924 | 3490 | 2187 | 0 | 53 | 0 | 48 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 736 | 1873 | 2187 | 2187 | 2 | 4058 | 2217 | 58 | 0 | 10868
2024-04-19 | Freitag | 08:00 | 3 | 4.1 | 10.1 | 10.3 | 7.5 | 7.9 | 211 | 1596 | 443 | 12830 | [26 empty] | 250 | 3.72 | 67 | 5.36 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | g | g | 2.78 | 0.02 |  | 15.4 | 14.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | 23 | 240 | 240 | [14 empty] | 354 | 42 |  |  | 127 |  |  | 14 |  |  | 23 | 0 | 46 |  | 0.034 | [5 empty] | 35.8 | 36.3 | 7 | 7 | 37.4 | 37.8 | 7 | 7 | 3632 | 0 | 2063 |  |  |  | 1426 | 958 | 0 | 0 | 0 | 911 | 3446 | 2192 | 0 | 61 | 0 | 47 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 989 | 2175 | 2191 | 2192 | 1 | 4364 | 2468 | 58 | 0 | 12921
2024-04-20 | Samstag | 07:00 | 3 | 4.1 | 9.7 | 9.9 | 7.7 | 8.2 | 193 | 593 | 165 | 7759 | [26 empty] | 240 | 3.6 | 67 | 5.28 | 1.3 | 2.3 | 2 |  |  | 3.15 | 0 |  | 14.6 | 14.3 | 7.3 | 7.4 |  |  | 6.4 | 200 | 190 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 142 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35.8 | 36.3 | 7 | 7 | 37.3 | 37.9 | 7 | 7 | 3594 | 0 | 1707 |  |  |  | 1485 | 944 | 0 | 0 | 0 | 924 | 3463 | 2213 | 0 | 70 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 2215 | 2213 | 5 | 3043 | 1424 | 38 | 0 | 7821
2024-04-21 | Sonntag | 07:00 | 3 | 2.9 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 175 | 1632 | 453 | 11911 | [26 empty] | 240 | 3.62 | 66 | 5.44 | 1 | 3 | 1.9 |  |  | 4.37 | 0.17 |  | 14.1 | 14 | 7.3 | 7.4 |  |  | 8.5 | 180 | 180 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 152 |  |  | 17 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 35.9 | 36.2 | 7 | 7 | 37.4 | 37.7 | 7 | 7 | 3788 | 0 | 2080 |  |  |  | 1446 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 996 | 3708 | 2400 | 0 | 69 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 2399 | 2400 | 44 | 3205 | 1525 | 49 | 0 | 11974
2024-04-22 | Montag | 08:00 | 3 | 2.4 | 11.3 | 10 | 7.8 | 8.1 | 183 | 471 | 131 | 8003 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 3361 | 700 | 5602 | 76 | 608.2 | 105 | 840.3 | 9.1 | 72.8 | [6 empty] | 250 | 4.14 | 60 | 5.14 | 0.6 | 2.4 | 1.8 |  |  | 5.04 | 0.61 |  | 13.8 | 13.2 | 7.2 | 7.3 | 3 | 24 | 4.3 | 250 | 240 |  | 2h | 5 | 40 | 22 | 176.1 | 0.1 | 4.2 | 0.08 | 4.4 | 6.4 | 51.2 | 0.37 | 3 | 402 | 47 |  |  | 143 |  |  | 14 |  |  | 21 | 10.1 | 112 |  | 0.083 |  |  |  | 19.12 | 25 | 35.7 | 36.2 | 7 | 7 | 37.3 | 37.7 | 7 | 7 | 3385 | 0 | 2436 |  |  |  | 1369 | 962 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1543 | 969 | 471 | 1613 | 1030 | 84 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 468 | 1468 | 1999 | 1999 | 32 | 3436 | 3002 | 62 | 0 | 8193
2024-04-23 | Dienstag | 08:00 | 3 | 1.9 | 7.3 | 10.4 | 7.5 | 8.2 | 205 | 588 | 163 | 9040 | [26 empty] | 270 | 4.16 | 65 | 5.94 | [5 empty] | 4.42 | 0.52 |  | 14.9 | 14.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 10.5 | 240 | 250 | [14 empty] | 351 | 47 | 2.6 | 79 | 170 |  |  | 21 | 7.5 | 76 | 19 | 0 | 77 |  | 0.058 | 2.8 | 63 |  |  | 25.1 | 35.8 | 36.2 | 7 | 7 | 37.3 | 38 | 7 | 7 | 3357 | 0 | 2335 | 11.6 | 0.3 |  | 1292 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 2961 | 1926 | 118 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 716 | 1734 | 1926 | 1926 | 0 | 3660 | 1844 | 67 | 0 | 9103
2024-04-24 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 2.5 | 13 | 10 | 7.3 | 7.9 | 186 | 1620 | 450 | 10595 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 400 | 4238 | 688 | 7289 | 39 | 413.2 | 67 | 709.9 | 7.3 | 77.3 | [6 empty] | 270 | 3.74 | 72 | 5.24 | [5 empty] | 3.38 | 0.56 |  | 15.4 | 14.7 | 7 | 7.4 |  |  | 15.7 | 210 | 200 |  | 24h | 5 | 53 | 33 | 349.6 | 1 | 2.9 | 0.17 | 4.1 | 6.1 | 64.6 | 0.2 | 2.1 | 354 | 46 |  |  | 171 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 79 |  | 0.059 |  |  |  | 18.42 | 25.1 |  | 38.3 | 7 | 7.3 | 32.2 | 37.8 | 7 | 7.2 | 3266 | 0 | 2346 |  |  |  | 1351 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2945 | 1919 | 93 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1067 | 2155 | 1920 | 1919 | 0 | 4075 | 2160 | 97 | 0 | 10623
2024-04-25 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 0.1 | 13.6 | 9.6 | 7.4 | 7.7 | 271 | 629 | 175 | 9886 | [26 empty] | 270 | 3.98 | 68 | 5.22 |  |  |  | g | g | 4.59 | 0.34 |  | 14.6 | 14.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.5 | 160 | 150 | [14 empty] | 356 | 46 |  |  | 183 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 75 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.1 | 7.2 | 7.2 | 3286 | 28 | 2465 |  |  | 59.2 | 1435 | 958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 2951 | 1919 | 99 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1009 | 872 | 1881 | 1918 | 1919 | 0 | 3799 | 2018 | 64 | 0 | 9938
2024-04-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 0.2 | 21.4 | 10.8 | 7.3 | 7.7 | 218 | 476 | 132 | 8064 | [26 empty] | 260 | 3.84 | 68 | 4.8 | [5 empty] | 3.7 | 0.13 |  | 15.7 | 15.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 6.7 | 190 | 210 | [14 empty] | 311 | 46 |  |  | 195 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 65 |  | 0.055 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.1 | 7.2 | 7.2 | 3283 | 0 | 2109 |  |  |  | 1504 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 3246 | 2203 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 654 | 1446 | 2203 | 2203 | 6 | 3643 | 1944 | 54 | 0 | 8132
2024-04-27 | Samstag | 08:00 | 1 | 1.9 | 25.1 | 10.3 | 7.5 | 7.7 | 192 | 367 | 102 | 6947 | [26 empty] | 250 | 4.04 | 62 | 4.8 | [5 empty] | 2.64 | 0.14 |  | 16.1 | 15.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.8 | 200 | 210 | [14 empty] | 275 | 45 |  |  | 206 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.5 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.2 | 7.1 | 7.2 | 3404 | 0 | 1890 |  |  |  | 1496 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 3400 | 2360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2360 | 2360 | 11 | 2948 | 1383 | 36 | 0 | 9188
2024-04-28 | Sonntag | 08:00 | 1 | 5.7 | 27.4 | 9.7 | 7.4 | 7.8 | 145 | 375 | 104 | 6066 | [26 empty] | 250 | 3.88 | 64 | 4.66 | [5 empty] | 3.34 | 0.1 |  | 16 | 16.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 2.6 | 200 | 210 | [14 empty] | 274 | 44 |  |  | 224 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.2 | 7.1 | 7.2 | 2273 | 0 | 2037 |  |  |  | 1516 | 985 | 0 | 147 | 295 | 0 | 0 | 0 | 548 | 1812 | 1245 | 142 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1431 | 1245 | 1245 | 39 | 2637 | 1179 | 35 | 0 | 6109
2024-04-29 | Montag | 08:00 | 1 | 8.8 | 28.7 | 11.2 | 7.2 | 7.6 | 177 | 499 | 139 | 8293 |  | 15 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 440 | 3649 | 766 | 6352 | 50 | 414.7 | 72 | 597.1 | 8.9 | 73.8 | [6 empty] | 230 | 3.6 | 64 | 5.26 | [5 empty] | 5.46 | 1.5 |  | 16.3 | 16.2 | 7.1 | 7.2 | 2 | 16.6 | 5.1 | 210 | 240 |  | 24h | 4 | 33.2 | 31 | 257.1 | 1.3 | 4.3 | 0.21 | 5.8 | 7.8 | 64.7 | 0.56 | 4.6 | 352 | 45 |  |  | 221 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 19.76 | 25.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.3 | 7.1 | 7.1 | 3286 | 0 | 2159 |  |  |  | 1440 | 1077 | 0 | 84 | 167 | 528 | 1901 | 1220 | 256 | 873 | 558 | 126 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 1191 | 2165 | 1777 | 1778 | 81 | 3861 | 1966 | 64 | 0 | 8392
2024-04-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 8.1 | 32.3 | 11.8 | 7.2 | 7.7 | 223 | 475 | 132 | 8402 | [26 empty] | 250 | 3.52 | 71 | 5.5 | [5 empty] | 4.23 | 0.53 |  | 17.4 | 17.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.3 | 260 | 290 | [14 empty] | 371 | 45 |  |  | 236 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 75 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.1 | 36.4 | 7.1 | 7.1 | 3573 | 0 | 2147 |  |  |  | 1513 | 969 | 0 | 0 | 0 | 959 | 3496 | 2227 | 0 | 58 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 651 | 1534 | 2228 | 2227 | 3 | 3759 | 1914 | 54 | 0 | 8397
2024-05-01 | Mittwoch | 07:00 | 1 | 12.8 | 30.4 | 11 | 7.4 | 7.7 | 190 | 370 | 103 | 6829 | [26 empty] | 230 | 3.64 | 63 | 4.62 | 0.9 | 2.9 | 2.2 |  |  | 3.38 | 0.01 |  | 17.7 | 17.7 | 7.1 | 7.2 |  |  | 4.8 | 250 | 250 | [14 empty] | 395 | 44 |  |  | 251 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3441 | 0 | 1482 |  |  |  | 1485 | 932 | 0 | 0 | 0 | 931 | 3368 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 2170 | 2171 | 6 | 3192 | 1450 | 39 | 0 | 6783
2024-05-02 | Donnerstag | 10:00 | 1 | 15.6 | 31.7 | 11.3 | 7.3 | 7.7 | 171 | 504 | 140 | 7917 |  | 27 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 550 | 4354 | 1059 | 8384 | 85 | 672.9 | 110 | 870.9 | 20.6 | 163.1 | [6 empty] | 240 | 3.26 | 74 | 4.86 | 0.9 | 4.4 | 2.3 |  |  | 5.56 | 0.72 |  | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 7.2 | 3 | 23.8 | 6.2 | 250 | 260 |  | 2h | 2 | 15.8 | 27 | 213.8 | 0.1 | 3.4 | 0.03 | 3.5 | 5.5 | 43.5 | 0.17 | 1.3 | 392 | 45 | 2.2 | 80 | 259 |  |  | 29 | 7.1 | 75 | 18 | 3.6 | 126 |  | 0.106 | 2.7 | 64 |  | 19.34 | 24.5 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36 | 36.4 | 7.1 | 7.1 | 3490 | 0 | 1677 | 12.3 | 0.3 | 60.6 | 1474 | 951 | 0 | 0 | 0 | 951 | 3411 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 684 | 1747 | 2205 | 2203 | 2 | 3950 | 1941 | 67 | 0 | 8048
2024-05-03 | Freitag | 08:00 | 3 | 12.1 | 17.6 | 11.2 | 7 | 7.7 | 188 | 803 | 223 | 8596 | [26 empty] | 225 | 3.22 | 70 | 4.42 | 1 | 3.4 | 2.2 | g | g | 4 | 0.52 |  | 17.6 | 17.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 8.8 | 220 | 230 | [14 empty] | 395 | 45 |  |  | 247 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 77 |  | 0.063 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3247 | 0 | 1832 |  |  |  | 1416 | 866 | 0 | 0 | 0 | 865 | 3180 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 631 | 1824 | 1993 | 1993 | 3 | 3814 | 1898 | 67 | 0 | 8623
2024-05-04 | Samstag | 07:00 | 1 | 10.4 | 25.7 | 11 | 7.4 | 7.7 | 172 | 369 | 102 | 6688 | [26 empty] | 220 | 3.44 | 64 | 4.58 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |  |  | 3.07 | 0 |  | 17.2 | 17.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 4.5 | 230 | 240 | [14 empty] | 273 | 43 |  |  | 276 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3602 | 0 | 1551 |  |  |  | 1499 | 987 | 0 | 0 | 0 | 984 | 3525 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 2279 | 2279 | 9 | 3038 | 1384 | 41 | 0 | 6845
2024-05-05 | Sonntag | 07:00 | 0 | 7.8 | 26.3 | 10.8 | 7.4 | 7.8 | 165 | 458 | 127 | 6327 | [26 empty] | 210 | 3.38 | 62 | 3.94 | 0.7 | 3.9 | 2.2 |  |  | 4.64 | 0 |  | 17 | 17.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.4 | 260 | 260 | [14 empty] | 275 | 43 |  |  | 265 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 3721 | 0 | 1998 |  |  |  | 1518 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 3644 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 2344 | 2344 | 17 | 2774 | 1176 | 45 | 0 | 6463
2024-05-06 | Montag | 08:00 | 3 | 8.2 | 27.5 | 11.1 | 6.9 | 7.6 | 185 | 1649 | 458 | 11947 | [26 empty] | 200 | 2.56 | 78 | 3.72 | 0.8 | 4 | 2.3 |  |  | 5.73 | 1.32 |  | 17 | 16.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 17.2 | 240 | 240 | [14 empty] | 368 | 44 |  |  | 120 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 136 |  | 0.11 |  |  |  | 19.94 | 24.5 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 3284 | 0 | 1890 |  |  |  | 1446 | 958 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1195 | 746 | 624 | 2056 | 1379 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 878 | 1812 | 2125 | 2125 | 23 | 3915 | 1975 | 82 | 15 | 11906
2024-05-07 | Dienstag | 08:00 | 3 | 12.8 | 21.5 | 10.9 | 6.9 | 7.7 | 335 | 1618 | 449 | 13401 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 360 | 4824 | 590 | 7907 | 46 | 616.4 | 63 | 844.3 | 7.5 | 100.5 | [6 empty] | 170 | 2.42 | 70 | 4.96 | 1 | 5.5 | 2.2 |  |  | 5.02 | 0.88 |  | 16.2 | 16.2 | 7 | 7.1 |  |  | 21.3 | 170 | 180 |  | 24h | 6 | 80.4 | 29 | 388.6 | 1.3 | 4.6 | 0.2 | 6.1 | 8.1 | 108.5 | 0.36 | 4.8 | 356 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 137 |  | 0.111 |  |  |  | 19.6 | 24.5 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 2984 | 0 | 1455 |  |  |  | 1231 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2934 | 1919 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 813 | 1804 | 1919 | 1919 | 3 | 3720 | 1943 | 102 | 0 | 12525
2024-05-08 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 11.7 | 17.5 | 11.5 | 7.3 | 7.9 | 214 | 489 | 136 | 8521 | [26 empty] | 225 | 3.62 | 62 | 5.54 | 0.9 | 3 | 2 | m | s | 4.77 | 0.53 |  | 17 | 16.4 | 7 | 7.1 |  |  | 8.9 | 270 | 270 | [14 empty] | 350 | 45 | 3 | 80 | 111 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 76 |  | 0.062 | 2.8 | 66 |  | 20.5 | 24.3 | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2968 | 89 | 1863 | 13.7 | 0.3 | 59.7 | 1236 | 895 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2943 | 1919 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 1014 | 651 | 1665 | 1920 | 1919 | 3 | 3581 | 1876 | 58 | 0 | 8400
2024-05-09 | Donnerstag | 06:00 | 1 | 10.9 | 25.4 | 11.1 | 7.3 | 7.8 | 203 | 424 | 118 | 7070 | [26 empty] | 240 | 3.54 | 68 | 4.44 | 0.9 | 2.9 | 2.2 |  |  | 3.07 | 0 |  | 17.3 | 17.2 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.9 | 250 | 250 | [14 empty] | 356 | 44 |  |  | 198 |  |  | 26 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2930 | 45 | 1237 |  |  |  | 1434 | 883 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2912 | 1920 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 1105 | 1105 | 1919 | 1920 | 4 | 3020 | 1397 | 39 | 0 | 6940
2024-05-10 | Freitag | 08:00 | 1 | 5.7 | 26.9 | 10.6 | 7 | 7.6 | 152 | 400 | 111 | 6974 |  | 8 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 220 | 1534 | 398 | 2776 | 70 | 488.2 | 85 | 592.8 | 11.4 | 79.5 | [6 empty] | 240 | 3.06 | 78 | 4.16 | 1.1 | 3.1 | 2.2 |  |  | 5.11 | 0 |  | 17.2 | 17.2 | 7.2 | 7.3 | 2 | 13.9 | 4.3 | 210 | 210 |  | 2h | 3 | 20.9 | 31 | 216.2 | 0.1 | 2.5 | 0.38 | 3 | 5 | 34.9 | 0.01 | 0.1 | 351 | 43 |  |  | 102 |  |  | 12 |  |  | 24 | 0 | 71 |  | 0.058 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 3130 | 0 | 2338 |  |  |  | 1452 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 3071 | 2040 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 365 | 1007 | 2041 | 2040 | 6 | 3042 | 1375 | 51 | 0 | 6828
2024-05-11 | Samstag | 07:00 | 1 | 7.3 | 27.5 | 10.3 | 7 | 7.4 | 187 | 364 | 101 | 6777 | [26 empty] | 230 | 3.24 | 71 | 4.6 | 1 | 2.8 | 2.2 |  |  | 4.48 | 0 |  | 17.2 | 17.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.4 | 230 | 230 | [14 empty] | 275 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2913 | 0 | 1217 |  |  |  | 1207 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2905 | 1919 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 1919 | 1919 | 16 | 2409 | 1150 | 37 | 0 | 6369
2024-05-12 | Sonntag | 07:00 | 1 | 7.7 | 28.6 | 10 | 6.9 | 7.1 | 142 | 351 | 97 | 6117 | [26 empty] | 245 | 3.36 | 73 | 4.42 | 0.9 | 3.5 | 2.2 |  |  | 5.06 | 0 |  | 17.1 | 17.3 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.2 | 240 | 240 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 37 | 7.1 | 7.1 | 2728 | 46 | 1305 |  |  |  | 1091 | 810 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 2726 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 684 | 684 | 1755 | 1755 | 25 | 2414 | 1071 | 37 | 0 | 5791
2024-05-13 | Montag | 10:00 | 1 | 9.3 | 30.3 | 11.2 | 6.7 | 7 | 163 | 503 | 140 | 7933 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 710 | 5632 | 1141 | 9052 | 95 | 753.6 | 114 | 904.4 | 19.4 | 153.9 | [6 empty] | 245 | 3.64 | 67 | 4.82 | 1.1 | 3.3 | 2.3 |  |  | 6.33 | 0.18 |  | 17.4 | 17.4 | 7.2 | 7.2 |  |  | 3.7 | 280 | 280 |  | 2h | 3 | 23.8 | 25 | 198.3 | 0.1 | 5.4 | 0.04 | 5.5 | 7.5 | 59.5 | 0.77 | 6.1 | 352 | 44 | 1.7 | 74 | 97 |  |  | 13 |  |  | 23 | 0 | 132 |  | 0.111 | 2.8 | 66 |  | 19.6 | 24.1 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.5 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2212 | 803 | 1648 | 15.5 | 0.3 | 59.4 | 1037 | 636 | 158 | 0 | 0 | 359 | 1282 | 814 | 274 | 929 | 587 | 3 | 3 | 157 | 800 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1069 | 734 | 1803 | 1918 | 1401 | 1 | 3720 | 1882 | 73 | 0 | 7809
2024-05-14 | Dienstag | 08:00 | 1 | 9.9 | 29.5 | 11.5 | 6.9 | 7.5 | 179 | 427 | 119 | 7844 |  | 12 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 420 | 3294 | 687 | 5389 | 50 | 392.2 | 65 | 509.9 | 8.6 | 67.5 | [6 empty] | 250 | 3.6 | 69 | 5.34 | 1.1 | 3.1 | 2.2 |  |  | 4 | 0 |  | 18 | 17.9 | 7.1 | 7.2 | 2 | 15.7 | 6.6 | 230 | 240 |  | 24h | 3 | 23.5 | 38 | 298.1 | 0.1 | 3.3 | 0.03 | 3.4 | 5.4 | 42.4 | 0.27 | 2.1 | 354 | 45 |  |  | 179 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 94 |  | 0.079 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.4 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2638 | 462 | 1711 |  |  |  | 1216 | 749 | 95 | 0 | 0 | 735 | 2616 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 90 | 450 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1064 | 782 | 1847 | 1958 | 1667 | 2 | 3803 | 1961 | 66 | 0 | 7978
2024-05-15 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 12 | 28.8 | 12.2 | 7.2 | 7.7 | 205 | 445 | 124 | 8172 | [26 empty] | 240 | 3.24 | 74 | 5.22 | 1.1 | 3 | 2.3 |  |  | 3.37 | 0.03 |  | 18.4 | 18.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 7.4 | 230 | 230 | [14 empty] | 355 | 45 |  |  | 184 |  |  | 24 | 7.4 |  | 19 | 3.8 | 79 |  | 1.029 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.2 | 7.3 | 36.2 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 2988 | 57 | 1557 |  |  |  | 1300 | 845 | 16 | 0 | 0 | 845 | 2988 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 1158 | 824 | 1981 | 1920 | 1919 | 1 | 3900 | 1966 | 70 | 0 | 8263
2024-05-16 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.5 | 27.6 | 12.3 | 7.4 | 7.8 | 211 | 422 | 117 | 8011 | [26 empty] | 235 | 3.6 | 65 | 5.3 | 1.1 | 2.8 | 2.2 |  |  | 2.85 | 0 |  | 18.7 | 18.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7 | 230 | 230 | [14 empty] | 352 | 42 |  |  | 207 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 68 |  | 0.059 |  |  |  | 18.4 | 24.1 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2986 | 5 | 1513 |  |  |  | 1381 | 845 | 2 | 0 | 0 | 845 | 2985 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1037 | 825 | 1861 | 1919 | 1920 | 2 | 3779 | 1937 | 63 | 0 | 8097
2024-05-17 | Freitag | 08:00 | 3 | 11.5 | 18.5 | 11.3 | 7 | 7.6 | 235 | 1627 | 452 | 17051 | [26 empty] | 170 | 2.66 | 64 | 5.38 | 1.1 | 3.9 | 2.3 | m | s | 2.48 | 0.06 |  | 17.5 | 17.6 | 7.1 | 7.3 |  |  | 35.7 | 100 | 90 | [14 empty] | 353 | 38 |  |  | 85 |  |  | 12 |  |  | 26 | 0 | 60 |  | 0.052 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 3028 | 2 | 1523 |  |  |  | 1311 | 878 | 1 | 0 | 0 | 859 | 2999 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1132 | 959 | 2091 | 1919 | 1919 | 3 | 4008 | 2123 | 83 | 0 | 16618
2024-05-18 | Samstag | 07:00 | 4 | 12.7 | 28.6 | 11.6 | 7 | 7.7 | 186 | 1624 | 451 | 8117 | [26 empty] | 225 | 3.68 | 61 | 5.42 | 0.7 | 2.9 | 2.2 |  |  | 2.78 | 0.02 |  | 17.4 | 17.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.4 | 200 | 190 | [14 empty] | 273 | 40 |  |  | 112 |  |  | 15 |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.4 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 2624 | 396 | 1192 |  |  |  | 1291 | 758 | 78 | 0 | 0 | 749 | 2608 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 78 | 396 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 | 1941 | 1687 | 17 | 2858 | 1320 | 44 | 0 | 8241
2024-05-19 | Sonntag | 07:00 | 4 | 11.4 | 29.9 | 10.2 | 6.6 | 7.7 | 248 | 1675 | 465 | 17536 | [26 empty] | 175 | 2.78 | 63 | 6.06 | 0.8 | 4.4 | 2.3 |  |  | 2.68 | 0.08 |  | 16.4 | 16.7 | 6.9 | 7.1 |  |  | 14.4 | 180 | 170 | [14 empty] | 277 | 40 |  |  | 191 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 3482 | 0 | 1969 |  |  |  | 1453 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 3475 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 2289 | 2289 | 38 | 3313 | 1368 | 63 | 30 | 16734
2024-05-20 | Montag | 08:00 | 1 | 11.1 | 29.5 | 10.4 | 7.2 | 7.6 | 132 | 311 | 86 | 5687 | [26 empty] | 250 | 3.32 | 75 | 4.24 | 0.6 | 3.4 | 2.2 |  |  | 4.82 | 0 |  | 16.6 | 16.7 | 6.9 | 7 |  |  | 3.1 | 210 | 210 | [14 empty] | 354 | 42 |  |  | 238 |  |  | 24 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.1 | 36.6 | 7 | 7.1 | 2971 | 0 | 1333 |  |  |  | 1387 | 907 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1054 | 675 | 571 | 1864 | 1232 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 1906 | 1907 | 10 | 2582 | 988 | 44 | 0 | 5778
2024-05-21 | Dienstag | 11:00 | 3 | 15.1 | 28.7 | 11.6 | 7.1 | 7.6 | 164 | 1617 | 449 | 10213 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 410 | 4187 | 765 | 7813 | 81 | 827.3 | 107 | 1092.8 | 13.5 | 137.9 | [6 empty] | 225 | 3.24 | 69 | 5 | 0.4 | 2.6 | 1.8 |  |  | 5.67 | 1.1 |  | 17.2 | 17 | 6.9 | 7 |  |  | 5.7 | 220 | 220 |  | 2h | 4 | 40.9 | 19 | 193 | 0.1 | 4.9 | 0.04 | 5 | 7 | 71.5 | 0.47 | 4.8 | 355 | 45 |  |  | 229 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 116 |  | 0.101 |  |  |  | 11.62 | 24.1 | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 2967 | 0 | 1664 |  |  |  | 1301 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2912 | 1919 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 819 | 1767 | 1920 | 1919 | 1 | 3685 | 1661 | 78 | 0 | 10521
2024-05-22 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 13.2 | 26.8 | 11.3 | 6.7 | 7.3 | 302 | 1630 | 453 | 20537 | [26 empty] | 175 | 2.36 | 74 | 5.36 | 0.8 | 3.9 | 1.8 |  |  | 2.92 | 0.57 |  | 16.8 | 16.8 | 6.9 | 7.1 |  |  | 15.6 | 160 | 160 | [14 empty] | 359 | 39 | 3.6 | 76 | 73 |  |  | 9 | 7 | 75 | 27 | 0 | 106 |  | 0.092 | 2.8 | 64 |  |  | 25.6 | 37.7 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.1 | 36.8 | 7 | 7.1 | 2526 | 477 | 2030 | 16.1 | 0.4 |  | 1212 | 762 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 2403 | 1568 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0 | 99 | 477 | 330 | 0 | 0 | 1090 | 937 | 2027 | 1899 | 1568 | 1 | 3925 | 1819 | 117 | 0 | 19742
2024-05-23 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 13.4 | 28.4 | 12 | 6.9 | 7.6 | 229 | 1666 | 463 | 10859 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 460 | 4995 | 432 | 4691 | 30 | 325.8 | 48 | 521.2 | 6 | 65.2 | [6 empty] | 230 | 3.16 | 73 | 9.96 | 0.8 | 4 | 1.9 |  |  | 2.11 | 0.12 |  | 17.6 | 17.3 | 6.9 | 7.1 | 3 | 32.6 | 5.3 | 170 | 180 |  | 24h | 6 | 65.2 | 30 | 320.3 | 0.3 | 1.6 | 0.05 | 1.9 | 3.9 | 42.4 | 0.7 | 7.6 | 352 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 0 | 77 |  | 0.065 |  |  |  | 18.78 | 25.6 | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.8 | 7 | 7.1 | 2550 | 501 | 1394 |  |  | 59.5 | 1061 | 745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 2493 | 1612 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 100 | 491 | 331 | 0 | 0 | 603 | 631 | 1234 | 1941 | 1612 | 6 | 3169 | 1561 | 59 | 11 | 10747
2024-05-24 | Freitag | 08:00 | 3 | 13.3 | 28.6 | 11.4 | 6.7 | 7.6 | 300 | 1636 | 454 | 16496 | [26 empty] | 210 | 2.68 | 78 | 5.12 | 1 | 7.6 | 3.7 |  |  | 2.59 | 0.22 |  | 17.1 | 17.2 | 7 | 7.1 |  |  | 8.9 | 130 | 150 | [14 empty] | 354 | 40 |  |  | 115 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 70 |  | 0.061 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.1 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 2569 | 569 | 1372 |  |  |  | 1111 | 758 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 719 | 2429 | 1575 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 118 | 569 | 397 | 0 | 0 | 706 | 826 | 1531 | 1972 | 1576 | 1 | 3502 | 1516 | 64 | 16 | 15629
2024-05-25 | Samstag | 07:00 | 3 | 13.8 | 26.3 | 11.4 | 7 | 7.7 | 213 | 1618 | 450 | 12552 | [26 empty] | 230 | 3.06 | 75 | 5.28 | 0.5 | 6.8 | 3.8 |  |  | 2.31 | 0.17 |  | 17.3 | 17.1 | 7 | 7.1 |  |  | 3.8 | 200 | 210 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 207 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 36.7 | 7 | 7.1 | 2550 | 600 | 1348 |  |  |  | 1172 | 740 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 2415 | 1564 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 123 | 600 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 1142 | 1982 | 1564 | 5 | 3119 | 1274 | 43 | 0 | 12487
2024-05-26 | Sonntag | 07:00 | 1 | 11.3 | 30.1 | 11.1 | 7.3 | 7.8 | 192 | 354 | 98 | 6463 | [26 empty] | 245 | 3.08 | 80 | 4.58 | 0.8 | 4.5 | 2.5 |  |  | 3.5 | 0 |  | 17.3 | 17.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.2 | 200 | 200 | [14 empty] | 273 | 43 |  |  | 223 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 36.2 | 36.5 | 7.1 | 7.1 | 2607 | 518 | 2013 |  |  |  | 1209 | 767 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 2498 | 1608 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 104 | 518 | 352 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 1961 | 1608 | 17 | 2586 | 962 | 34 | 0 | 6480
2024-05-27 | Montag | 08:00 | 1 | 13.4 | 30.1 | 11.8 | 7.2 | 7.6 | 199 | 1555 | 432 | 8193 | [26 empty] | 215 | 3.32 | 65 | 5.02 | 0.8 | 5.1 | 1.9 |  |  | 7.12 | 0.4 |  | 17.6 | 17.6 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.5 | 210 | 210 | [14 empty] | 357 | 42 |  |  | 192 |  |  | 20 |  |  | 21 | 0 | 136 |  | 0.114 |  |  |  | 18.12 | 25.6 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 1128 | 28 | 1692 |  |  |  | 1220 | 787 | 69 | 0 | 0 | 467 | 72 | 1062 | 300 | 1024 | 659 | 20 | 31 | 69 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 572 | 1350 | 1947 | 1721 | 2 | 3295 | 1363 | 65 | 0 | 8442
2024-05-28 | Dienstag | 08:00 | 3 | 12.5 | 24.8 | 11.7 | 6.8 | 7.8 | 299 | 1642 | 456 | 20620 | [26 empty] | 170 | 2.2 | 77 | 6.62 | 0.7 | 5.8 | 2.6 |  |  | 6.82 | 0.46 |  | 17.5 | 17.5 | 6.9 | 7.1 |  |  | 6.8 | 190 | 180 | [14 empty] | 350 | 42 | 4.2 | 71 | 111 |  |  | 13 | 7.3 | 73 | 24 | 0 | 109 |  | 0.092 | 2.7 | 63 |  |  | 26.1 | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.1 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 139 | 0 | 1675 | 15.4 | 0.4 |  | 1222 | 873 | 0 | 0 | 0 | 852 | 109 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 895 | 1747 | 1919 | 1919 | 5 | 3661 | 1548 | 82 | 36 | 19695
2024-05-29 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 8.2 | 28 | 11.2 | 7.3 | 7.8 | 271 | 417 | 116 | 8567 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 140 | 1199 | 282 | 2416 | 56 | 479.8 | 78.5 | 672.5 | 7.5 | 64.3 | [6 empty] | 195 | 3 | 65 | 6.08 | 1 | 3.3 | 2.3 |  |  | 6.83 | 0 |  | 17.4 | 17.4 | 6.9 | 7 |  |  | 2.6 | 210 | 210 |  | 2h | 4 | 34.3 | 23 | 197.9 | 0.2 | 6.4 | 0.11 | 6.7 | 8.7 | 74.5 | 0.32 | 2.7 | 356 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 51 |  | 0.043 |  |  |  | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 36.2 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 148 | 75 | 1691 |  |  | 60.1 | 882 | 537 | 263 | 0 | 0 | 537 | 149 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 74 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 243 | 447 | 2071 | 1210 | 45 | 2474 | 1046 | 50 | 0 | 8281
2024-05-30 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 13.5 | 26.5 | 10.9 | 7.1 | 7.5 | 249 | 1686 | 468 | 14584 | [26 empty] | 210 | 3.16 | 66 | 5.5 | 0.8 | 3.9 | 2.2 |  |  | 4.92 | 0.01 |  | 17.3 | 17.3 | 7 | 7.1 |  |  | 3.6 | 180 | 190 | [14 empty] | 354 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.4 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 197 | 68 | 1088 |  |  |  | 786 | 674 | 150 | 0 | 0 | 674 | 197 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 51 | 472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 761 | 761 | 1982 | 1510 | 38 | 2705 | 1147 | 47 | 0 | 14215
2024-05-31 | Freitag | 08:00 | 3 | 12 | 16.4 | 10.6 | 6.7 | 7.6 | 246 | 1740 | 483 | 27726 | [26 empty] | 210 | 2.86 | 73 | 5 | 0.8 | 3.4 | 2.1 |  |  | 3.92 | 0.15 |  | 16.7 | 16.7 | 6.8 | 7.1 |  |  | 6.9 | 190 | 200 | [14 empty] | 355 | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 | 76 |  | 0.062 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.4 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 61 | 117 | 1265 |  |  |  | 669 | 414 | 332 | 0 | 0 | 414 | 61 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 114 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1106 | 674 | 1780 | 1991 | 914 | 16 | 3755 | 1639 | 64 | 52 | 27040
2024-06-01 | Samstag | 07:00 | 3 | 11.1 | 14.4 | 10.1 | 6.9 | 7.5 | 496 | 1640 | 456 | 34112 | [26 empty] | 180 | 2.28 | 79 | 5.56 | 0.8 | 3.5 | 2.1 |  |  | 2.29 | 0 |  | 15.7 | 15.6 | 6.8 | 6.9 |  |  | 5.6 | 210 | 200 | [14 empty] | 273 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 | 36.3 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 76 | 200 | 1630 |  |  |  | 595 | 351 | 373 | 0 | 0 | 351 | 76 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 83 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | 0 | 1801 | 1801 | 1901 | 786 | 6 | 3696 | 1614 | 37 | 36 | 32796
2024-06-02 | Sonntag | 09:00 | 3 | 12.6 | 25.9 | 9.8 | 6.9 | 7.4 | 627 | 1647 | 457 | 31045 |  | 3 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 60 | 1863 | 79 | 2453 | 6 | 186.3 | 22.4 | 695.4 | 1.2 | 37.3 | [6 empty] | 185 | 2.46 | 75 | 5.98 | 0.9 | 4.1 | 2.3 |  |  | 3.4 | 0 |  | 15.6 | 15.6 | 6.8 | 7 | 0 |  | 3.3 | 210 | 220 |  | 24h | 4 | 124.2 | 15 | 462.6 | 0 | 4 | 0.01 | 4 | 6 | 186.3 | 0.65 | 20.2 | 275 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.4 | 36.5 | 36.9 | 7.1 | 7.1 | 214 | 316 | 1671 |  |  |  | 439 | 243 | 425 | 0 | 0 | 243 | 214 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 256 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 1719 | 1719 | 1902 | 558 | 0 | 3621 | 1579 | 40 | 22 | 29711
2024-06-03 | Montag | 08:00 | 3 | 14.3 | 23.4 | 9.8 | 7.2 | 7.3 | 794 | 1655 | 460 | 30252 | [26 empty] | 220 | 2.76 | 80 | 5.62 | 1.1 | 5 | 2.8 |  |  | 6.68 | 0.43 |  | 15.6 | 15.5 | 7 | 7.2 |  |  | 3.1 | 240 | 240 | [14 empty] | 351 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 94 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.3 | 7.4 | 36.4 | 36.8 | 7.1 | 7.1 | 960 | 1228 | 1312 |  |  | 59.5 | 446 | 284 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 959 | 628 | 0 | 0 | 201 | 111 | 658 | 229 | 1076 | 767 | 10 | 41 | 1213 | 851 | 2064 | 2054 | 628 | 0 | 4118 | 1819 | 63 | 0 | 29115
2024-06-04 | Dienstag | 10:00 | 7 | 14.6 | 27.6 | 9.8 | 7.1 | 7.3 | 793 | 1646 | 457 | 33396 | [26 empty] | 190 | 2.7 | 70 | 4.46 | 0.9 | 6.4 | 2.7 |  |  | 6.07 | 0.29 |  | 15.6 | 15.5 | 7.1 | 7.2 |  |  | 21.5 | 270 | 270 | [14 empty] | 356 | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 | 0 | 63 |  | 0.051 |  |  |  | 18.38 | 26.1 | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 36.3 | 36.7 | 7.1 | 7.1 | 974 | 1721 | 1584 |  |  |  | 521 | 287 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 975 | 630 | 0 | 0 | 134 | 84 | 448 | 331 | 1572 | 1111 | 14 | 65 | 1209 | 1106 | 2316 | 2188 | 630 | 0 | 4504 | 2100 | 77 | 0 | 32732
2024-06-05 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 11.2 | 30.7 | 9.9 | 7.1 | 7.3 | 815 | 1645 | 457 | 36665 | [26 empty] | 200 | 3 | 67 | 5.42 | 0.8 | 9.8 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.15 |  | 15.7 | 15.7 | 7.1 | 7.3 |  |  | 60.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 353 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 54 |  | 0.044 | [5 empty] | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 36.2 | 36.6 | 7.1 | 7.1 | 1095 | 2125 | 1349 |  |  |  | 561 | 329 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1061 | 687 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2106 | 1511 | 6 | 19 | 1518 | 1256 | 2774 | 2198 | 687 | 0 | 4972 | 2477 | 60 | 0 | 35676
2024-06-06 | Donnerstag | 10:00 | 7 | 14 | 33.4 | 10 | 7 | 7.2 | 747 | 1632 | 453 | 34879 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 110 | 3837 | 249 | 8685 | 14.3 | 498.8 | 24 | 837.1 | 2.2 | 76.7 | [6 empty] | 220 | 3.04 | 72 | 8.2 | 0.9 | 3.5 | 2 |  |  | 1.97 | 0.14 |  | 15.8 | 15.8 | 7.2 | 7.3 |  |  | 68 | 300 | 300 |  | 2h | 4 | 139.5 | 20 | 708 | 0.2 | 1.5 | 0.16 | 1.9 | 3.9 | 136 | 0.5 | 17.4 | 356 | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 37 |  | 0.03 | [5 empty] | 38 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.9 | 36.3 | 7 | 7.1 | 877 | 2366 | 978 |  |  |  | 594 | 259 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 877 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2328 | 1673 | 8 | 37 | 1501 | 1236 | 2737 | 2232 | 560 | 0 | 4969 | 2566 | 60 | 0 | 33374
2024-06-07 | Freitag | 08:00 | 7 | 16.3 | 33 | 10.2 | 7 | 7.3 | 767 | 1631 | 453 | 31389 |  | 5 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 110 | 3453 | 204 | 6403 | 9.6 | 301.3 | 17 | 533.6 | 1.8 | 56.5 | [6 empty] | 260 | 3.28 | 79 | 6.24 | 0.8 | 4 | 2.2 | m | g | 1.96 | 0.11 |  | 16.2 | 16.2 | 7.2 | 7.3 | 3 | 94.2 | 53.6 | 250 | 250 |  | 24h | 3 | 94.2 | 19 | 602.7 | 0.1 | 1.5 | 0.14 | 1.8 | 3.8 | 119.3 | 0.5 | 15.7 | 353 | 40 | 1.2 | 79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 38 |  | 0.031 | 2.2 | 60 |  |  | 27.7 | 38 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.5 | 6.9 | 7 | 1773 | 1340 | 1236 | 13.8 | 0.2 |  | 671 | 544 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | 1720 | 1125 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1340 | 952 | 0 | 0 | 1465 | 1238 | 2703 | 2078 | 1125 | 0 | 4781 | 2492 | 55 | 0 | 30589
2024-06-08 | Samstag | 07:00 | 7 | 14.5 | 32.5 | 10.1 | 7 | 7.2 | 714 | 1632 | 453 | 29975 | [26 empty] | 270 | 3.72 | 73 | 10.06 | 0.8 | 5.2 | 2.8 |  |  | 2.08 | 0 |  | 16.2 | 16.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 37.4 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 0 | 27 |  | 0.022 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.9 | 36.3 | 6.9 | 6.9 | 1187 | 1970 | 1027 |  |  |  | 661 | 367 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1187 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1970 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 2198 | 2198 | 2179 | 789 | 1 | 4377 | 2151 | 58 | 0 | 29908
2024-06-09 | Sonntag | 07:00 | 3 | 18.2 | 27.7 | 9.8 | 7 | 7.2 | 708 | 1645 | 457 | 29315 | [26 empty] | 240 | 3.24 | 74 | 10.16 | 0.9 | 6 | 3.7 |  |  | 3.67 | 0 |  | 15.8 | 15.8 | 7.1 | 7.3 |  |  | 6.1 | 300 | 290 | [14 empty] | 273 | 39 |  |  | 77 |  |  | 7 |  |  | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.8 | 36.2 | 6.9 | 6.9 | 1621 | 1488 | 1392 |  |  |  | 764 | 494 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1619 | 1061 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1489 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 2118 | 1061 | 0 | 4119 | 1832 | 54 | 0 | 29290
2024-06-10 | Montag | 08:00 | 3 | 14.4 | 29.7 | 10.8 | 6.9 | 7.3 | 802 | 1621 | 450 | 36817 |  | 4 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 50 | 1841 | 201 | 7400 | 9.2 | 338.7 | 16.8 | 618.5 | 2.6 | 95.7 | [6 empty] | 250 | 3.45 | 72 | 6.66 | 1 | 4 | 2.4 |  |  | 2.27 | 0.03 |  | 16.6 | 16.4 | 7 | 7.2 | 2 | 73.6 | 14.4 | 250 | 250 |  | 24h | 3 | 110.5 | 17 | 618.5 | 0 | 1.9 | 0.06 | 2 | 4 | 147.3 | 0.68 | 25 | 326 | 40 |  |  | 129 |  |  | 16 |  |  | 23 | 0 | 84 |  | 0.057 |  |  |  | 17.92 | 27.7 | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.6 | 36 | 6.9 | 6.9 | 975 | 126 | 1447 |  |  |  | 897 | 544 | 276 | 0 | 0 | 285 | 126 | 634 | 259 | 848 | 556 | 0 | 0 | 269 | 102 | 895 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1619 | 1583 | 3201 | 2086 | 1190 | 0 | 5287 | 2568 | 73 | 36 | 35362
2024-06-11 | Dienstag | 12:00 | 7 | 12.4 | 20.5 | 10.4 | 6.9 | 7.4 | 693 | 1611 | 448 | 28385 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 220 | 6245 | 375 | 10644 | 14.5 | 411.6 | 28.1 | 797.6 | 3.5 | 99.3 | [6 empty] | 290 | 3.54 | 82 | 6.46 | 0.8 | 6.6 | 3.1 |  |  | 2.12 | 0.17 |  | 16.3 | 16.2 | 7.1 | 7.3 |  |  | 31.7 | 300 | 300 |  | 2h | 3 | 85.2 | 19 | 545 | 0.6 | 1.8 | 0.16 | 2.5 | 4.5 | 127.7 | 0.43 | 12.2 | 314 | 40 |  |  | 136 |  |  | 18 |  |  | 22 | 0 | 85 |  | 0.056 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.6 | 36.2 | 6.9 | 6.9 | 155 | 163 | 1911 |  |  |  | 908 | 544 | 277 | 0 | 0 | 544 | 155 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 78 | 855 | 0 | 0 | 0 | 23 | 85 | 1525 | 1437 | 2963 | 2072 | 1218 | 0 | 5035 | 2584 | 82 | 0 | 28249
2024-06-12 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 10.7 | 24.7 | 10.3 | 7 | 7.4 | 744 | 1601 | 445 | 24415 | [26 empty] | 290 | 3.72 | 78 | 6.74 | 0.9 | 6.4 | 2.7 |  |  | 1.76 | 0.08 |  | 16.4 | 16.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 26.6 | 320 | 320 | [14 empty] | 314 | 44 | 1.5 | 81 | 126 |  |  | 16 | 7.8 | 73 | 22 | 20.6 | 52 |  | 0.034 | 2.2 | 60 |  |  | 27.1 | 37.9 | 38.4 | 7.3 | 7.3 | 35.6 | 36.1 | 6.9 | 6.9 | 222 | 157 | 1675 | 13.1 | 0.3 |  | 1016 | 576 | 237 | 0 | 0 | 563 | 196 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 236 | 153 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1326 | 1189 | 2514 | 2058 | 1267 | 0 | 4572 | 2321 | 61 | 0 | 24776
2024-06-13 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 10.1 | 25.3 | 10.5 | 7 | 7.3 | 748 | 1576 | 438 | 21800 | [26 empty] | 280 | 4.16 | 67 | 5.9 | 0.7 | 5.6 | 2.7 | m | g | 1.93 | 0.13 |  | 16.5 | 16.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 22.8 | 290 | 280 | [14 empty] | 314 | 44 |  |  | 135 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 71 |  | 0.047 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.3 | 7.3 | 35.3 | 35.8 | 6.9 | 6.9 | 203 | 35 | 1559 |  |  |  | 1206 | 883 | 9 | 0 | 0 | 852 | 143 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 1540 | 1073 | 2613 | 1920 | 1918 | 0 | 4533 | 2331 | 56 | 0 | 22051
2024-06-14 | Freitag | 08:00 | 7 | 8.9 | 27.3 | 10.8 | 6.9 | 7.2 | 749 | 1586 | 441 | 19806 | [26 empty] | 300 | 3.9 | 77 | 7.76 | 1.1 | 4.1 | 2.7 |  |  | 1.84 | 0.01 |  | 16.7 | 16.6 | 7.2 | 7.3 |  |  | 20.2 | 290 | 290 | [14 empty] | 316 | 42 |  |  | 127 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 58 |  | 0.038 |  |  |  | 18.14 | 27.1 | 37.9 | 38.1 | 7.3 | 7.3 | 35.3 | 35.8 | 6.9 | 6.9 | 199 | 77 | 1543 |  |  |  | 1253 | 721 | 104 | 0 | 0 | 721 | 199 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | 285 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 1359 | 1118 | 2477 | 1900 | 1616 | 0 | 4377 | 2272 | 42 | 0 | 20290
2024-06-15 | Samstag | 07:00 | 7 | 12 | 27 | 10.6 | 6.9 | 7.5 | 621 | 812 | 226 | 17525 | [26 empty] | 300 | 3.82 | 79 | 7.4 | 1.2 | 3.8 | 2.8 |  |  | 2.04 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | 7.3 | 7.3 |  |  | 12 | 270 | 280 | [14 empty] | 272 | 42 |  |  | 135 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 35.3 | 35.8 | 6.9 | 6.9 | 391 | 41 | 2076 |  |  |  | 1436 | 989 | 12 | 0 | 0 | 989 | 391 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 1346 | 1346 | 2250 | 2250 | 0 | 3596 | 1673 | 50 | 0 | 17673
2024-06-16 | Sonntag | 08:00 | 7 | 15.4 | 31.2 | 10.3 | 7.1 | 7.3 | 541 | 721 | 200 | 15216 | [26 empty] | 300 | 4.52 | 66 | 7.98 | 1 | 4.2 | 2.8 |  |  | 2.2 | 0 |  | 16.7 | 16.7 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.1 | 280 | 280 | [14 empty] | 275 | 42 |  |  | 145 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 35.2 | 35.6 | 6.9 | 7 | 470 | 99 | 1540 |  |  |  | 1557 | 884 | 17 | 90 | 181 | 625 | 105 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 78 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 1797 | 1797 | 1437 | 1437 | 2 | 3232 | 1390 | 46 | 0 | 16031
2024-06-17 | Montag | 08:00 | 3 | 12.8 | 32.7 | 11.2 | 6.9 | 7.3 | 518 | 870 | 242 | 16100 | [26 empty] | 300 | 3.84 | 78 | 7.24 | 1.4 | 4 | 2.7 |  |  | 2.82 | 0 |  | 17.2 | 17 | 7.2 | 7.3 |  |  | 9.6 | 280 | 290 | [14 empty] | 310 | 43 |  |  | 124 |  |  | 21 |  |  | 20 | 0 | 137 |  | 0.09 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.3 | 7.4 |  | 35.6 | 6.5 | 7 | 755 | 0 | 1945 |  |  |  | 1443 | 1038 | 0 | 105 | 211 | 691 | 120 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 136 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 1289 | 2751 | 1637 | 1636 | 0 | 4388 | 2280 | 77 | 0 | 16666
2024-06-18 | Dienstag | 08:00 | 3 | 15.1 | 36.7 | 11.7 | 7 | 7.5 | 507 | 1603 | 445 | 17624 | [26 empty] | 300 | 4.32 | 69 | 7.4 | 0.7 | 6.7 | 2.7 |  |  | 3.48 | 0.02 |  | 18.1 | 18.1 | 6.1 | 7.3 |  |  | 16.8 | 290 | 290 | [14 empty] | 317 | 41 | 3.7 | 76 | 144 |  |  | 23 | 7.8 | 73 | 20 | 0 | 114 |  | 0.075 | 2.4 | 64 |  | 15.64 | 26.7 | 36.7 | 38.2 | 7.2 | 7.4 |  | 37.4 | 6.8 | 7.1 | 207 | 0 | 1034 | 13 | 0.2 |  | 1469 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 207 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 981 | 2188 | 2374 | 2375 | 0 | 4562 | 2293 | 83 | 0 | 17006
2024-06-19 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 17 | 39 | 11.9 | 7.1 | 7.4 | 397 | 756 | 210 | 14576 |  | 6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 195 | 2842 | 361 | 5262 | 23 | 335.2 | 34 | 495.6 | 5.4 | 78.7 | [6 empty] | 280 | 4.24 | 66 | 7.92 | 1.1 | 4 | 2.8 | g | g | 2.55 | 0.01 |  | 18.6 | 18.7 | 7.1 | 7.2 | 3 | 43.7 | 13.4 | 310 | 300 |  | 24h | 3 | 43.7 | 26 | 379 | 0.1 | 1.9 | 0.03 | 2 | 4 | 58.3 | 0.37 | 5.4 | 251 | 42 |  |  | 141 |  |  | 21 |  |  | 21 | 3 | 55 |  | 0.036 | [5 empty] | 37.6 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37 | 37.5 | 7 | 7.1 | 1899 | 0 | 1589 |  |  |  | 1425 | 971 | 0 | 0 | 0 | 402 | 85 | 920 | 556 | 1789 | 1194 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 840 | 2062 | 2114 | 2114 | 2 | 4174 | 2096 | 62 | 0 | 14415
2024-06-20 | Donnerstag | 08:00 | 7 | 19.6 | 32.4 | 12.3 | 7.1 | 7.5 | 459 | 710 | 197 | 13871 | [26 empty] | 280 | 4.34 | 65 | 7.88 | 1.2 | 3.6 | 2.8 |  |  | 2.61 | 0.14 |  | 18.8 | 18.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 316 | 42 |  |  | 138 |  |  | 19 |  |  | 21 | 0 | 65 |  | 0.043 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.1 | 37.5 | 7 | 7 | 2743 | 0 | 1741 |  |  |  | 1422 | 920 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | 169 | 808 | 2650 | 1753 | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 902 | 2121 | 1922 | 1922 | 0 | 4042 | 2013 | 68 | 0 | 13843
2024-06-21 | Freitag | 08:00 | 3 | 17.4 | 31 | 12.7 | 6.9 | 7.5 | 429 | 1666 | 463 | 15203 | [26 empty] | 280 | 3.56 | 79 | 7.9 | 0.9 | 3.5 | 2.7 |  |  | 2.72 | 0.12 |  | 19.2 | 19.1 | 7.2 | 7.2 |  |  | 15 | 310 | 300 | [14 empty] | 314 | 43 |  |  | 142 |  |  | 18 |  |  | 21 | 0 | 59 |  | 0.042 |  |  |  | 19.04 | 26.7 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 2862 | 0 | 1023 |  |  |  | 1445 | 907 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 70 | 862 | 2827 | 1861 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1071 | 2274 | 1931 | 1931 | 0 | 4204 | 2156 | 69 | 23 | 15356
2024-06-22 | Samstag | 07:00 | 3 | 15.9 | 30.4 | 12 | 6.8 | 7.5 | 450 | 1629 | 452 | 19255 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 200 | 3851 | 322 | 6200 | 22 | 423.6 | 30 | 577.7 | 4.1 | 78.9 | [6 empty] | 280 | 3.64 | 77 | 7.82 | 0.8 | 5.6 | 2.9 |  |  | 1.89 | 0 |  | 18.7 | 18.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 17 | 300 | 300 |  | 2h | 3 | 57.8 | 23 | 442.9 | 0 | 1 | 0.02 | 1.1 | 3.1 | 59.7 | 0.3 | 5.8 | 275 | 38 |  |  | 139 |  |  | 18 |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.4 | 6.9 | 7 | 3077 | 0 | 1310 |  |  |  | 1407 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 3050 | 2050 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1475 | 2050 | 2050 | 3 | 3522 | 1510 | 61 | 28 | 18137
2024-06-23 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17 | 32 | 11.2 | 7.3 | 7.6 | 352 | 571 | 158 | 11024 | [26 empty] | 270 | 3.4 | 79 | 7.18 | 1.3 | 4.3 | 2.8 |  |  | 3.35 | 0 |  | 18.2 | 18.5 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 274 | 42 |  |  | 160 |  |  | 21 |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.9 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 7 | 7 | 2726 | 567 | 1976 |  |  |  | 1246 | 833 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 2710 | 1839 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 563 | 388 | 1 | 4 | 0 | 735 | 735 | 2228 | 1839 | 17 | 2946 | 1171 | 50 | 0 | 10977
2024-06-24 | Montag | 08:00 | 7 | 18.9 | 33 | 12.1 | 7.1 | 7.6 | 398 | 806 | 224 | 14591 |  | 7 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 205 | 2991 | 348 | 5078 | 24.6 | 358.9 | 36.6 | 534 | 4.8 | 70 | [6 empty] | 250 | 4.04 | 62 | 7.22 | 1.1 | 4.6 | 2.7 |  |  | 3.89 | 0 |  | 18.4 | 18.4 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7.6 | 280 | 280 |  | 24h | 3 | 43.8 | 21 | 306.4 | 0 | 3.4 | 0.03 | 3.5 | 5.5 | 80.3 | 0.93 | 13.6 | 313 | 42 |  |  | 148 |  |  | 22 |  |  | 20 | 0 | 106 |  | 0.076 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.2 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.9 | 7 | 2181 | 813 | 1001 |  |  |  | 1210 | 665 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2182 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 813 | 563 | 0 | 0 | 1389 | 788 | 2177 | 2014 | 1451 | 1 | 4190 | 2044 | 83 | 0 | 14937
2024-06-25 | Dienstag | 08:00 | 7 | 14.9 | 35 | 12.3 | 7.1 | 7.4 | 420 | 616 | 171 | 13027 | [26 empty] | 290 | 3.6 | 81 | 7.18 | 1.1 | 3.9 | 2.8 |  |  | 3.45 | 0 |  | 18.9 | 19 | 7.1 | 7.2 |  |  | 8.6 | 350 | 350 | [14 empty] | 314 | 44 |  |  | 157 |  |  | 25 |  |  | 19 | 0 | 88 |  | 0.063 |  |  |  | 18.54 | 26.7 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.7 | 6.9 | 7 | 2995 | 0 | 1633 |  |  |  | 1420 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2932 | 1920 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 914 | 2140 | 1918 | 1920 | 0 | 4057 | 2004 | 76 | 0 | 13348
2024-06-26 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 18.1 | 35.6 | 12.8 | 6.6 | 7.1 | 27 | 672 | 187 | 10629 | [26 empty] | 270 | 3.86 | 70 | 6.96 | 0.9 | 5.6 | 2.7 | g | g | 3.11 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 7.2 | 7.3 |  |  | 6.2 | 350 | 350 | [14 empty] | 316 | 42 | 2.8 | 80 | 194 |  |  | 27 | 7.6 | 72 | 19 | 0 | 85 |  | 0.061 | 2.5 | 61 |  |  | 26.1 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3223 | 0 | 1752 | 14.4 | 0.2 |  | 1464 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 3180 | 2135 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 853 | 1995 | 2135 | 2135 | 1 | 4129 | 2062 | 62 | 0 | 12879
2024-06-27 | Donnerstag | 07:00 | 3 | 18.1 | 35 | 12.8 | 6.7 | 7.3 | 169 | 778 | 216 | 12616 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 130 | 1640 | 227 | 2864 | 46.9 | 591.7 | 57.6 | 726.7 | 6.6 | 82.9 | [6 empty] | 230 | 3.8 | 61 | 6.66 | 1 | 4.9 | 2.8 |  |  | 2.89 | 0 |  | 19.6 | 19.7 | 7.2 | 7.2 |  |  | 9.1 | 350 | 350 |  | Qst | 6 | 75.7 | 24 | 306.6 | 0.1 | 1.9 | 0.02 | 2 | 4 | 50.5 | 0.49 | 6.2 | 314 | 42 |  |  | 198 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 102 |  | 0.08 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.8 | 6.9 | 7 | 3039 | 0 | 1293 |  |  |  | 1458 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 2998 | 1987 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 2297 | 1989 | 1987 | 1 | 4284 | 2112 | 97 | 0 | 14170
2024-06-28 | Freitag | 08:00 | 7 | 18.4 | 38.2 | 13 | 6.8 | 7.1 | 405 | 603 | 168 | 12366 | [26 empty] | 265 | 3.24 | 82 | 7.02 | 1.2 | 3.7 | 2.8 |  |  | 2.58 | 0 |  | 19.8 | 19.9 | 7.2 | 7.2 |  |  | 8.8 | 330 | 330 | [14 empty] | 316 | 42 |  |  | 200 |  |  | 28 |  |  | 19 | 0 | 65 |  | 0.049 |  |  |  | 19.16 | 26.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3058 | 0 | 1337 |  |  |  | 1527 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 3050 | 2039 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 1952 | 2039 | 2039 | 1 | 3990 | 1923 | 97 | 0 | 12532
2024-06-29 | Samstag | 07:00 | 1 | 20.1 | 38.1 | 12 | 6.7 | 7.5 | 323 | 597 | 166 | 10666 | [26 empty] | 240 | 3.68 | 65 | 6.18 | 1.3 | 4.1 | 2.8 |  |  | 1.98 | 0 |  | 19.7 | 20.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.5 | 330 | 330 | [14 empty] | 272 | 43 |  |  | 174 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3329 | 0 | 910 |  |  |  | 1515 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 3331 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 2317 | 2320 | 4 | 3381 | 1499 | 76 | 0 | 10812
2024-06-30 | Sonntag | 07:00 | 1 | 21.6 | 33.4 | 11.7 | 7.1 | 7.6 | 290 | 589 | 164 | 10003 | [26 empty] | 250 | 3.56 | 70 | 5.54 | 0.7 | 4.2 | 2.8 |  |  | 2.88 | 0 |  | 19.1 | 19.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 2.4 | 340 | 340 | [14 empty] | 275 | 45 |  |  | 191 |  |  | 29 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.1 | 37.1 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3354 | 0 | 1849 |  |  |  | 1567 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 3352 | 2304 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 2306 | 2304 | 23 | 3049 | 1221 | 64 | 0 | 10269
2024-07-01 | Montag | 08:00 | 1 | 18.5 | 29.8 | 13.3 | 6.6 | 7.6 | 332 | 732 | 203 | 11948 | [26 empty] | 240 | 3.32 | 72 | 5.64 | 0.9 | 4.4 | 2.5 |  |  | 3.21 | 0 |  | 19.4 | 19.1 | 7.2 | 7.3 |  |  | 4.8 | 350 | 350 | [14 empty] | 312 | 46 |  |  | 193 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 126 |  | 0.094 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.4 | 6.9 | 7 | 3295 | 0 | 1454 |  |  |  | 1624 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 3294 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 2267 | 2298 | 2298 | 8 | 4557 | 2438 | 95 | 0 | 12251
2024-07-02 | Dienstag | 10:00 | 1 | 15.5 | 26.8 | 13.1 | 6.5 | 7.2 | 312 | 577 | 160 | 11374 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 610 | 6938 | 849 | 9657 | 34 | 386.7 | 56 | 636.9 | 6.6 | 75.1 | [6 empty] | 240 | 3.52 | 68 | 8.16 | 1 | 3.3 | 2.4 |  |  | 1.85 | 0 |  | 19.8 | 19.6 | 7.3 | 7.3 |  |  | 6.9 | 300 | 300 |  | 24h | 10 | 113.7 | 29 | 329.8 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.8 | 2.8 | 31.8 | 0.4 | 4.5 | 316 | 47 | 3.9 | 80 | 180 |  |  | 21 | 7.9 | 74 | 19 | 4 | 134 |  | 0.101 | 2.8 | 63 |  | 20 | 24.3 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.7 | 6.9 | 7 | 3416 | 0 | 1752 | 15.1 | 0.2 |  | 2080 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 279 | 64 | 656 | 1035 | 3349 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 2140 | 3056 | 3056 | 10 | 5186 | 3048 | 77 | 0 | 11744
2024-07-03 | Mittwoch | 08:00 | 3 | 15.9 | 24.4 | 13.2 | 6.3 | 8.4 | 382 | 1594 | 443 | 18464 | [26 empty] | 240 | 3.48 | 69 | 6.86 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | g | g | 1.23 | 0 |  | 19.7 | 19.5 | 7.1 | 7.3 |  |  | 24.4 | 200 | 200 | [14 empty] | 314 | 49 |  |  | 170 |  |  | 22 |  |  | 18 | 0 | 82 |  | 0.068 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.6 | 6.9 | 7 | 3432 | 0 | 1553 |  |  |  | 1945 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 339 | 69 | 798 | 1024 | 3367 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 2206 | 3197 | 3197 | 13 | 5389 | 3043 | 79 | 0 | 18549
2024-07-04 | Donnerstag | 08:00 | 3 | 14.3 | 28.5 | 13.1 | 6.7 | 9.3 | 348 | 1610 | 447 | 14323 | [26 empty] | 260 | 3.82 | 68 | 6.8 | 0.8 | 5.7 | 2.6 |  |  | 0.92 | 0.12 |  | 19.6 | 19.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.6 | 220 | 210 | [14 empty] | 317 | 39 |  |  | 158 |  |  | 22 |  |  | 21 | 0.9 | 63 |  | 0.052 |  |  |  | 20.5 | 24.3 | 37.6 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.8 | 7 | 1997 | 0 | 1533 |  |  | 63.4 | 1897 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 666 | 76 | 1587 | 583 | 1919 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2937 | 2937 | 51 | 5046 | 2909 | 74 | 0 | 14079
2024-07-05 | Freitag | 08:00 | 1 | 15.8 | 32.4 | 12.8 | 7.2 | 7.6 | 303 | 567 | 158 | 10908 | [26 empty] | 260 | 4.18 | 62 | 7.24 | 1.5 | 3.7 | 2.8 |  |  | 1.74 | 0.05 |  | 19.5 | 19.5 | 7 | 7.1 |  |  | 6.8 | 230 | 230 | [14 empty] | 314 | 43 |  |  | 158 |  |  | 23 |  |  | 20 | 0 | 54 |  | 0.045 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 7 | 1170 | 0 | 1236 |  |  |  | 2041 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 134 | 2398 | 313 | 1036 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 691 | 1125 | 3102 | 3101 | 75 | 4152 | 2103 | 58 | 0 | 10824
2024-07-06 | Samstag | 00:00 | 3 | 14.4 | 36.6 | 13.1 | 6.7 | 7.5 | 280 | 1614 | 448 | 14773 | [26 empty] | 280 | 4.08 | 69 | 6.4 | 0.8 | 5.1 | 2.8 |  |  | 1.86 | 0.1 |  | 19.7 | 19.8 | 7.1 | 7.2 |  |  | 11.3 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 48 |  |  | 190 |  |  | 26 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 7 | 1400 | 0 | 1485 |  |  |  | 2031 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 437 | 2399 | 297 | 963 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 1206 | 3052 | 3053 | 274 | 3984 | 1907 | 45 | 10 | 14680
2024-07-07 | Sonntag | 07:00 | 3 | 16.8 | 25.1 | 13 | 6.7 | 7.6 | 386 | 1614 | 448 | 17689 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 440 | 7783 | 305 | 5395 | 7.9 | 139.7 | 17.7 | 313.1 | 2 | 35.4 | [6 empty] | 240 | 3.72 | 65 | 6.7 | 1.4 | 5.4 | 2.8 |  |  | 1.25 | 0.04 |  | 19.5 | 19.5 | 7 | 7.2 | 0 |  | 6.1 | 300 | 300 |  | 2h | 5 | 88.4 | 21 | 371.5 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.4 | 2.4 | 42.5 | 0.11 | 1.9 | 273 | 47 |  |  | 199 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 7 | 2320 | 0 | 1954 |  |  |  | 1948 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1596 | 2399 | 212 | 726 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 2877 | 2876 | 118 | 3779 | 1630 | 66 | 0 | 16975
2024-07-08 | Montag | 09:00 | 7 | 15.2 | 32.6 | 13.2 | 7 | 7.3 | 307 | 653 | 181 | 11513 | [7 empty] | 2 |  | 2h | 420 | 4835 | 773 | 8900 | 58.6 | 674.7 | 71.7 | 825.5 | 8.8 | 101.3 | [6 empty] | 240 | 3.72 | 65 | 6.08 | 0.8 | 4.3 | 2.9 |  |  | 2.45 | 0.03 |  | 19.3 | 19.2 | 7 | 7.1 |  |  | 3.5 | 300 | 300 |  | 2h | 3 | 34.5 | 17 | 190 | 0.1 | 1.5 | 0.02 | 1.6 | 3.6 | 41.4 | 0.28 | 3.2 | 316 | 52 |  |  | 178 |  |  | 26 |  |  | 17 | 0 | 81 |  | 0.067 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 7 | 1525 | 0 | 1583 |  |  |  | 1673 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 735 | 356 | 1725 | 342 | 1167 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 2503 | 2505 | 8 | 4168 | 2051 | 93 | 0 | 11554
2024-07-09 | Dienstag | 08:00 | 1 | 15.8 | 37.8 | 13.6 | 6.9 | 7.1 | 331 | 588 | 163 | 11273 | [26 empty] | 260 | 3.86 | 67 | 9.3 | 1.1 | 8 | 3.6 |  |  | 2.61 | 0.03 |  | 20.1 | 20 | 7.1 | 7.2 |  |  | 7.4 | 300 | 300 | [14 empty] | 312 | 51 | 1.7 | 79 | 132 |  |  | 18 | 7.5 | 76 | 19 | 0 | 138 |  | 0.114 | 3 | 62 |  | 19.88 | 25.1 | 37.7 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 415 | 0 | 1777 | 16 | 0.3 |  | 1610 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 141 | 2399 | 66 | 274 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 844 | 1825 | 2535 | 2535 | 5 | 4355 | 2207 | 102 | 0 | 11287
2024-07-10 | Mittwoch | 10:00 | 3 | 0 | 35.2 | 12.1 | 6.9 | 7.3 | 0 | 1350 | 375 | 11090 | [26 empty] | 280 | 4.3 | 65 | 3.64 | 0.1 | 4.8 | 2.4 |  |  | 2.84 | 0.01 |  | 20.6 | 18.4 | 2 | 7.3 |  |  | 11.4 | 280 | 280 | [14 empty] | 261 | 40 |  |  | 66 |  |  | 9 |  |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38.3 | 7.4 | 7.2 | 37 | 37.5 | 6.9 | 7 | 173 | 0 | 570 |  |  |  | 1204 | 774 | 0 | 1 | 2 | 693 | 111 | 3614 | 79 | 62 | 164 | 0 | 0 | 111 | 0 | 633 | 57 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 554 | 906 | 1460 | 2280 | 3778 | 3 | 3737 | 2117 | 50 | 0 | 11026
2024-07-11 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 20.4 | 35.5 | 14.1 | 6.8 | 7.3 | 313 | 580 | 161 | 10656 |  | 9 | [5 empty] | 24 | 24 | 24h | 320 | 3410 | 613 | 6532 | 33.8 | 360.2 | 52.9 | 563.7 | 5.5 | 58.6 | [6 empty] | 240 | 4.3 | 56 | 7.5 | 1.4 | 7.9 | 4.1 | g | g | 1.51 | 0 |  | 20.7 | 20.6 | 7.2 | 7.3 | 1 | 10.7 | 7.3 | 280 | 280 |  | 24h | 3 | 32 | 32 | 341 | 1.5 | 0.9 | 0.03 | 2.3 | 4.3 | 45.8 | 0.12 | 1.3 | 315 | 47 |  |  | 178 |  |  | 25 |  |  | 18 | 0 | 79 |  | 0.07 |  |  |  | 20.06 | 25.1 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.8 | 6.9 | 311 | 0 | 971 |  |  |  | 1585 | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 229 | 2144 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 2163 | 2146 | 2144 | 2 | 4307 | 2224 | 83 | 0 | 10713
2024-07-12 | Freitag | 08:00 | 4 | 20.1 | 35 | 14.2 | 6.8 | 7.3 | 293 | 1124 | 312 | 11019 | [26 empty] | 250 | 3.58 | 70 | 6.8 | 1.1 | 3.2 | 2.3 |  |  | 2.04 | 0 |  | 20.9 | 20.9 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7.2 | 280 | 280 | [14 empty] | 311 | 46 |  |  | 156 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 72 |  | 0.064 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 265 | 0 | 1711 |  |  | 59.4 | 1641 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 2274 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 1878 | 2273 | 2274 | 2 | 4150 | 2111 | 83 | 0 | 11178
2024-07-13 | Samstag | 07:00 | 4 | 18.7 | 28.5 | 13.6 | 7 | 7.6 | 425 | 1622 | 451 | 17789 | [26 empty] | 200 | 3.32 | 60 | 6.72 | 0.6 | 4.4 | 2.4 |  |  | 1.36 | 0 |  | 20.1 | 20.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 20.5 | 200 | 200 | [14 empty] | 274 | 43 |  |  | 188 |  |  | 28 |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 778 | 0 | 962 |  |  |  | 1693 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 691 | 2339 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493 | 1493 | 2340 | 2339 | 0 | 3833 | 1725 | 81 | 0 | 17088
2024-07-14 | Sonntag | 07:00 | 1 | 17.6 | 33.3 | 12.8 | 6.8 | 7.3 | 256 | 785 | 218 | 9769 | [26 empty] | 230 | 3.38 | 68 | 5.1 | 0.9 | 4.8 | 3.4 |  |  | 3.36 | 0 |  | 19.6 | 19.9 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.6 | 260 | 260 | [14 empty] | 274 | 45 |  |  | 220 |  |  | 31 |  |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.7 | 38 | 7.1 | 7.2 | 36.9 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 372 | 0 | 1747 |  |  |  | 1665 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 300 | 2399 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 | 2398 | 2399 | 28 | 3229 | 1377 | 56 | 0 | 9658
2024-07-15 | Montag | 08:00 | 4 | 17.9 | 37.2 | 14 | 6.9 | 7.7 | 290 | 619 | 172 | 10371 | [26 empty] | 200 | 3.58 | 56 | 6.38 | 0.8 | 5 | 3.2 |  |  | 4.7 | 0.31 |  | 20.1 | 20 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2.4 | 290 | 280 | [14 empty] | 311 | 47 |  |  | 230 |  |  | 27 |  |  | 18 | 0 | 99 |  | 0.088 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2083 | 0 | 1486 |  |  |  | 1525 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 429 | 107 | 981 | 613 | 1974 | 1363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1707 | 2343 | 2344 | 3 | 4048 | 1933 | 78 | 0 | 10516
2024-07-16 | Dienstag | 08:00 | 4 | 19.2 | 34.2 | 14.5 | 6.8 | 7.6 | 350 | 1614 | 448 | 22170 | [26 empty] | 200 | 2.76 | 72 | 5.4 | 1.1 | 5.5 | 2.6 |  |  | 3.38 | 0.24 |  | 20.5 | 20.4 | 6.9 | 7.2 |  |  | 21.1 | 280 | 280 | [14 empty] | 316 | 44 |  |  | 110 |  |  | 14 |  |  | 22 | 0 | 98 |  | 0.087 |  |  |  | 20.44 | 25.1 | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 2900 | 17 | 1120 |  |  |  | 1500 | 907 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 2809 | 1925 | 28 | 93 | 53 | 17 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 1048 | 2514 | 2099 | 1925 | 2 | 4611 | 2291 | 130 | 26 | 21668
2024-07-17 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 21 | 29.1 | 14.3 | 6.8 | 7.7 | 78 | 669 | 186 | 10608 |  | 11 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 350 | 3713 | 558 | 5919 | 61 | 647.1 | 77 | 816.8 | 9.3 | 98.7 | [6 empty] | 220 | 3.62 | 61 | 6.82 | 1.2 | 3.5 | 2.7 | g | s | 2.97 | 0.07 |  | 20.7 | 20.6 | 7 | 7.1 | 2 | 21.2 | 5.2 | 260 | 260 |  | AQS | 3 | 31.8 | 28 | 297 | 0.1 | 2.1 | 0.07 | 2.3 | 4.3 | 45.6 | 0.17 | 1.8 | 315 | 47 |  |  | 88 |  |  | 12 |  |  | 22 | 0 | 80 |  | 0.071 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.7 | 6.9 | 6.9 | 2924 | 123 | 1158 |  |  | 59.1 | 1212 | 909 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2918 | 1960 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 118 | 74 | 2 | 5 | 0 | 1620 | 1620 | 2034 | 1960 | 5 | 3649 | 1969 | 92 | 0 | 10536
2024-07-18 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 17.6 | 34.8 | 14.5 | 7 | 7.5 | 293 | 570 | 158 | 10467 | [26 empty] | 210 | 3.98 | 53 | 6.4 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |  |  | 2.92 | 0.07 |  | 21 | 20.9 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.7 | 220 | 230 | [14 empty] | 313 | 58 | 5 | 67 | 199 |  |  | 23 | 8.1 | 75 | 16 | 0 | 104 |  | 0.092 | 3 | 62 |  | 19.84 | 25.5 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.3 | 37.8 | 6.8 | 6.9 | 3059 | 68 | 1944 | 15.6 | 0.3 |  | 1513 | 936 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 3052 | 2028 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 1962 | 1962 | 2029 | 2028 | 3 | 3989 | 2144 | 83 | 0 | 10235
2024-07-19 | Freitag | 08:00 | 1 | 19.9 | 36.8 | 14.5 | 6.8 | 7.3 | 289 | 517 | 144 | 9987 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 220 | 2197 | 475 | 4744 | 59 | 589.2 | 73 | 729.1 | 8.1 | 80.9 | [6 empty] | 220 | 3.58 | 61 | 6.38 | 1.4 | 4.2 | 2.7 |  |  | 1.53 | 0.06 |  | 21.5 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 240 | 240 |  | 24h | 6 | 59.9 | 27 | 269.6 | 0 | 1.4 | 0.04 | 1.5 | 3.5 | 35 | 0.13 | 1.3 | 305 | 47 |  |  | 131 |  |  | 17 |  |  | 20 | 0 | 82 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.6 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 3225 | 0 | 1005 |  |  |  | 1629 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 3217 | 2212 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2005 | 2211 | 2212 | 7 | 4209 | 2485 | 55 | 0 | 9866
2024-07-20 | Samstag | 07:00 | 1 | 21.9 | 34.3 | 13.7 | 7.1 | 7.6 | 243 | 417 | 116 | 8232 | [26 empty] | 220 | 3.5 | 63 | 6.24 | 1.3 | 3.5 | 2.9 |  |  | 1.17 | 0.07 |  | 21.4 | 21.7 | 7.3 | 7.4 |  |  | 2.7 | 250 | 250 | [14 empty] | 275 | 47 |  |  | 115 |  |  | 13 |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.6 | 38.1 | 7 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 3086 | 0 | 947 |  |  |  | 1583 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3060 | 2068 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 2069 | 2068 | 6 | 3214 | 1709 | 36 | 0 | 8117
2024-07-21 | Sonntag | 07:00 | 0 | 18.9 | 37.3 | 13.1 | 7.3 | 7.7 | 199 | 403 | 112 | 7479 | [26 empty] | 210 | 3.38 | 62 | 6.1 | 1.2 | 4.4 | 2.8 |  |  | 1.98 | 0.07 |  | 20.9 | 21.4 | 7.2 | 7.4 |  |  | 1.6 | 250 | 260 | [14 empty] | 273 | 47 |  |  | 181 |  |  | 23 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.5 | 38 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2573 | 0 | 1443 |  |  |  | 1669 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 354 | 70 | 806 | 780 | 2503 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 2526 | 2527 | 169 | 2919 | 1317 | 40 | 0 | 7438
2024-07-22 | Montag | 08:00 | 3 | 22.3 | 30.7 | 15.1 | 6.9 | 8.3 | 254 | 1593 | 443 | 16495 | [26 empty] | 220 | 3.8 | 58 | 5.76 | 1.3 | 5.6 | 2.9 |  |  | 2.91 | 0.44 |  | 21.1 | 21 | 7.1 | 7.3 |  |  | 8.5 | 250 | 250 | [14 empty] | 316 | 47 |  |  | 186 |  |  | 24 |  |  | 18 | 0 | 104 |  | 0.094 |  |  |  | 20.12 | 25.5 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 181 | 61 | 895 |  |  |  | 1515 | 945 | 13 | 0 | 0 | 930 | 144 | 2153 | 4 | 8 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2169 | 2169 | 2195 | 2153 | 12 | 4352 | 2166 | 72 | 9 | 16189
2024-07-23 | Dienstag | 08:00 | 3 | 18.8 | 34.3 | 15.2 | 6.7 | 7.6 | 297 | 1607 | 446 | 12866 |  | 12 | [5 empty] | 2 |  | 2h | 300 | 3860 | 540 | 6948 | 56 | 720.5 | 68 | 874.9 | 6 | 77.2 | [6 empty] | 210 | 3.7 | 57 | 6.98 | 1.1 | 3.6 | 2.7 | g | s | 2.45 | 0.06 |  | 21.7 | 21.7 | 7.1 | 7.2 | 4 | 51.5 | 6.9 | 240 | 250 |  | 2h | 6 | 77.2 | 27 | 347.4 | 0 | 3 | 0.03 | 3.1 | 5.1 | 65.6 | 0.16 | 2.1 | 313 | 44 |  |  | 178 |  |  | 24 |  |  | 19 | 0 | 80 |  | 0.072 | [5 empty] | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.6 | 6.9 | 6.9 | 250 | 0 | 1222 |  |  |  | 1525 | 939 | 0 | 0 | 0 | 935 | 240 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 1985 | 2159 | 2160 | 4 | 4140 | 2373 | 91 | 10 | 12923
2024-07-24 | Mittwoch | 08:00 | 7 | 18.5 | 30.1 | 15.3 | 6.8 | 7.5 | 362 | 1755 | 488 | 15631 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 240 | 3751 | 468 | 7315 | 33 | 515.8 | 48 | 750.3 | 5.6 | 87.5 | [6 empty] | 210 | 3.44 | 61 | 6 | 1.3 | 5.3 | 2.9 |  |  | 2.56 | 0.03 |  | 21.3 | 21.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 13.7 | 250 | 250 |  | 24h | 4 | 62.5 | 25 | 390.8 | 0.1 | 2 | 0.04 | 2.1 | 4.1 | 64.1 | 0.17 | 2.7 | 316 | 50 | 5.4 | 68 | 119 |  |  | 15 | 7 | 76 | 20 | 0 | 118 |  | 0.106 | 2.7 | 59 |  | 20.4 | 25.3 | 37.6 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 159 | 0 | 1214 | 15.6 | 0.3 | 61.7 | 1476 | 900 | 0 | 0 | 0 | 882 | 126 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2004 | 2034 | 2033 | 5 | 4034 | 2360 | 83 | 0 | 14794
2024-07-25 | Donnerstag | 08:00 | 1 | 14.2 | 30.8 | 14.7 | 6.8 | 7.6 | 283 | 538 | 149 | 9815 | [26 empty] | 200 | 3.88 | 52 | 6.36 | 1.3 | 4.2 | 2.8 |  |  | 2.94 | 0 |  | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.5 | 240 | 240 | [14 empty] | 308 | 44 |  |  | 110 |  |  | 15 |  |  | 22 | 0 | 81 |  | 0.073 | [5 empty] | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 273 | 0 | 1608 |  |  |  | 1546 | 990 | 0 | 0 | 0 | 952 | 151 | 2184 | 34 | 109 | 70 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1238 | 2254 | 2254 | 18 | 3474 | 2139 | 62 | 0 | 9616
2024-07-26 | Freitag | 08:00 | 1 | 15.5 | 35.5 | 14.7 | 6.9 | 7.5 | 280 | 502 | 139 | 9815 | [26 empty] | 225 | 3.4 | 66 | 6.34 | 1.4 | 4.1 | 2.8 |  |  | 2.79 | 0 |  | 21.2 | 21.3 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.7 | 230 | 240 | [14 empty] | 309 | 47 |  |  | 117 |  |  | 16 |  |  | 21 | 0 | 78 |  | 0.063 |  |  |  | 20.18 | 25.3 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2681 | 0 | 1088 |  |  |  | 1533 | 999 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18 | 316 | 856 | 2652 | 1873 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 1429 | 2189 | 2189 | 15 | 3603 | 2190 | 59 | 0 | 9686
2024-07-27 | Samstag | 08:00 | 4 | 18.8 | 39.2 | 14.2 | 7.2 | 7.6 | 252 | 811 | 225 | 9149 | [26 empty] | 225 | 3.74 | 60 | 5.66 | 1.2 | 3.8 | 2.8 |  |  | 2.27 | 0 |  | 21.3 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 3.3 | 200 | 210 | [14 empty] | 271 | 47 |  |  | 173 |  |  | 20 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 3129 | 0 | 1367 |  |  |  | 1565 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 3114 | 2158 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | 2160 | 2158 | 45 | 2970 | 1619 | 41 | 0 | 9080
2024-07-28 | Sonntag | 07:00 | 4 | 18.9 | 31.4 | 14.8 | 6.8 | 7.7 | 305 | 1627 | 452 | 18682 | [26 empty] | 200 | 2.74 | 73 | 6.8 | 0.6 | 4.6 | 2.8 |  |  | 2.62 | 0 |  | 21 | 21.1 | 7 | 7.3 |  |  | 7.8 | 150 | 140 | [14 empty] | 275 | 43 |  |  | 79 |  |  | 9 |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37.8 | 38.3 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 3004 | 0 | 1089 |  |  |  | 1469 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 2962 | 2022 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 1271 | 2021 | 2022 | 85 | 3207 | 1546 | 61 | 9 | 17846
2024-07-29 | Montag | 08:00 | 1 | 14.4 | 32.7 | 14.7 | 7.1 | 7.5 | 266 | 531 | 148 | 9980 | [7 empty] | 24 | 24 | 24h | 250 | 2495 | 588 | 5868 | 37 | 369.3 | 59 | 588.8 | 6.5 | 64.9 | [6 empty] | 220 | 3.48 | 63 | 6.2 | 1 | 4.5 | 2.8 |  |  | 3.59 | 0 |  | 20.7 | 20.7 | 7 | 7.1 |  |  | 2 | 330 | 320 |  | 24h | 3 | 29.9 | 18 | 179.6 | 0.1 | 3 | 0.05 | 3.2 | 5.2 | 51.9 | 0.15 | 1.5 | 314 | 46 |  |  | 98 |  |  | 9 |  |  | 24 | 0 | 130 |  | 0.105 |  |  |  | 19.48 | 25.3 | 37.9 | 38.2 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2478 | 284 | 1048 |  |  |  | 1047 | 783 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 774 | 2449 | 1658 | 9 | 21 | 28 | 14 | 92 | 58 | 270 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1694 | 1545 | 1658 | 19 | 3220 | 2156 | 115 | 0 | 9906
2024-07-30 | Dienstag | 08:00 | 1 | 14.3 | 35.6 | 14.9 | 6.9 | 7.6 | 249 | 487 | 135 | 9314 | [26 empty] | 220 | 3.66 | 60 | 5.8 | 1.2 | 5 | 3.2 | g | s | 3.54 | 4.67 |  | 21.2 | 21.1 | 7.1 | 7.2 |  |  | 3.2 | 310 | 310 | [14 empty] | 317 | 46 | 3.2 | 63 | 175 |  |  | 22 | 7.6 | 74 | 19 | 0 | 112 |  | 0.091 | 3.1 | 61 |  |  | 24.7 | 37.8 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.1 | 37.4 | 6.9 | 6.9 | 2428 | 450 | 1284 | 15.1 | 0.3 |  | 1252 | 764 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 762 | 2419 | 1634 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 85 | 403 | 282 | 8 | 37 | 908 | 940 | 1848 |  | 1634 | 4 | 1844 | 2257 | 66 | 0 | 9298
2024-07-31 | Mittwoch | 08:00 | 1 | 16.6 | 37.8 | 15.1 | 7 | 7.5 | 222 | 499 | 139 | 9263 | [26 empty] | 220 | 3.94 | 56 | 5.94 | 1.2 | 5 | 3.4 |  |  | 2.99 | 8.71 |  | 21.6 | 21.5 | 7.2 | 7.3 |  |  | 7.8 | 320 | 310 | [14 empty] | 311 | 46 |  |  | 204 |  |  | 25 |  |  | 18 | 5 | 79 |  | 0.064 |  |  |  | 20.26 | 24.7 | 37.7 | 38.1 | 7.1 | 7.2 | 37.2 | 37.5 | 6.9 | 6.9 | 2876 | 38 | 1532 |  |  | 59.2 | 1438 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 2851 | 1921 | 12 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 1858 |  | 1921 | 3 | 1855 | 2245 | 66 | 0 | 9239
Summe |  |  | 3137 | 8746.5 | 23626.3 | 18938.8 | 9559.4 | 10229.7 | 307705 | 1008046 | 280485 | 13751396 | 27.9 | 2237 | 0 | 359.58 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 141505 | 1369026 | 239008 | 2327722 | 18348.7 | 176249.5 | 26553.9 | 259740.3 | 3188.9 | 30454.6 | 0 | 2520 | 5346 | 0 | 0 | 0 | 462665 | 4837.19 | 125668 | 7182.78 | 595.3 | 2701.1 | 1698.3 | 0 | 0 | 4645.52 | 1269.32 | 0.649 | 23017.9 | 20987.5 | 9184.2 | 9321.2 | 587 | 6300.5 | 13513 | 280720 | 281580 | 0 | 0 | 1477 | 15875.2 | 10121 | 104874.8 | 144.9 | 1095.4 | 53.64 | 1294.5 | 1943.1 | 20029.3 | 144.63 | 1559.4 | 472220 | 58454 | 617.6 | 14658 | 334641 | 0 | 0 | 23812 | 1411.1 | 12364 | 27811 | 1843.4 | 73658 | 1725 | 1173.175 | 561.8 | 12155 | 0 | 8382.87 | 11923.7 | 48566.3 | 49786.4 | 9318.3 | 9461.7 | 48432.3 | 49605.6 | 9290.5 | 9371.7 | 4077585 | 309091 | 2427737 | 3645.1 | 137.7 | 10189.7 | 1734473 | 1258709 | 64220 | 6316 | 12638 | 587382 | 1966457 | 1350951 | 637356 | 2042544 | 1427568 | 21333 | 62457 | 28153 | 128114 | 94773 | 28500 | 133339 | 98333 | 7747 | 46830 | 1148112 | 1048169 | 2196233 | 2957962 | 2778519 | 18131 | 5136068 | 2484995 | 80513 | 2495 | 14035331
Mittel |  |  | 2.4002 | 6.6869 | 18.0629 | 14.4792 | 7.3196 | 7.8209 | 235.2485 | 770.6774 | 214.4381 | 10513.2997 | 27.9 | 12.1576 | #DIV/0! | 6.5378 | #DIV/0! | 4.375 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 380.3898 | 3680.1774 | 642.4946 | 6257.3172 | 49.4574 | 475.066 | 71.5739 | 700.1086 | 8.5954 | 82.0879 | #DIV/0! | 252 | 534.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.7194 | 3.6982 | 96.0765 | 5.5252 | 0.46327 | 2.102 | 1.3216 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5516 | 0.97043 | 0.0649 | 17.5978 | 16.0455 | 7.0216 | 7.1263 | 3.2611 | 37.0618 | 10.331 | 214.6177 | 215.2752 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9387 | 42.3339 | 26.9176 | 278.9223 | 0.38537 | 2.9133 | 0.14266 | 3.4428 | 5.1678 | 53.2694 | 0.37961 | 4.0929 | 361.5773 | 44.6896 | 3.2851 | 78.8065 | 256.2335 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5019 | 8.6043 | 77.275 | 21.2622 | 1.4093 | 56.9227 | 16.4286 | 0.8983 | 2.9568 | 63.9737 | #DIV/0! | 22.4141 | 24.6357 | 37.6775 | 38.0921 | 7.179 | 7.2448 | 37.4573 | 37.9248 | 7.1028 | 7.1649 | 3117.4197 | 236.3081 | 1856.068 | 16.1288 | 0.60929 | 61.0162 | 1326.0497 | 962.3157 | 49.0979 | 4.8287 | 9.6621 | 449.0688 | 1503.4075 | 1032.8372 | 487.2752 | 1561.578 | 1091.4128 | 16.3096 | 47.75 | 21.5237 | 97.9465 | 72.4564 | 21.789 | 101.9411 | 75.1781 | 5.9228 | 35.8028 | 877.7615 | 801.3524 | 1679.0772 | 2264.902 | 2129.1333 | 13.8616 | 3926.6575 | 1899.8433 | 61.5543 | 1.9075 | 10730.3754
Median |  |  | 2 | 5.8 | 17 | 14.7 | 7.3 | 7.8 | 202.5 | 556.5 | 154 | 8689 | 27.9 | 10 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! |  |  | #NUM! | 360 | 3457.5 | 622.5 | 6044.5 | 46 | 416.7 | 67 | 633.6 | 7.6 | 71.8 | #NUM! | 245 | 515.5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 360 | 3.66 | 102 | 5.34 | 0.4 | 2 | 1.2 | #NUM! | #NUM! | 3.14 | 0.195 | 0.061 | 17.1 | 15.65 | 7 | 7.1 | 3 | 28.35 | 7.4 | 210 | 210 | #NUM! | #NUM! | 4 | 33.2 | 26 | 253.5 | 0.1 | 2.2 | 0.08 | 2.8 | 4.6 | 42.65 | 0.22 | 2.1 | 372 | 44 | 3.25 | 80 | 288 | #NUM! | #NUM! | 20 | 8.45 | 78 | 20 | 0 | 63 | 17.2 | 0.056 | 2.9 | 65 | #NUM! | 21.1 | 24.1 | 37.8 | 38.1 | 7.2 | 7.2 | 37.6 | 37.9 | 7.1 | 7.1 | 3242.5 | 0 | 1894.5 | 15.5 | 0.6 | 61 | 1416 | 970.5 | 0 | 0 | 0 | 354.5 | 1086 | 821 | 464.5 | 1489 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 742 | 1706.5 | 2297 | 2169 | 2 | 3948.5 | 1889 | 60 | 0 | 8987.5
Max |  |  | 7 | 23.3 | 42.9 | 20.6 | 8.9 | 11.5 | 815 | 1755 | 488 | 37111 | 27.9 | 100 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 870 | 13107 | 1551 | 17477 | 119 | 1505.4 | 237 | 2123 | 72 | 525.5 | 0 | 400 | 803 | 0 | 0 | 0 | 660 | 6.9 | 186 | 12.94 | 2.9 | 9.8 | 4.1 | 0 | 0 | 16.53 | 19.98 | 0.148 | 24.9 | 23 | 7.4 | 7.5 | 10 | 142.1 | 88.2 | 350 | 370 | 0 | 0 | 12 | 227.1 | 46 | 1220.1 | 4.3 | 44.4 | 1.6 | 45.2 | 47.2 | 397.6 | 1.6 | 29.3 | 500 | 177 | 8.9 | 95 | 505 | 0 | 0 | 45 | 12.7 | 84 | 48 | 64 | 172 | 21.5 | 64.852 | 4.1 | 75 | 0 | 54.05 | 31.4 | 38.2 | 38.7 | 7.6 | 7.8 | 38.6 | 39.4 | 7.5 | 8.8 | 5457 | 3550 | 4085 | 23.5 | 6 | 64.9 | 2080 | 1764 | 713 | 459 | 919 | 1113 | 3726 | 3614 | 1110 | 3480 | 2410 | 265 | 1152 | 713 | 3551 | 2400 | 582 | 2718 | 2336 | 140 | 1095 | 2529 | 2488 | 3695 | 3645 | 3778 | 590 | 6016 | 3290 | 251 | 320 | 36324
Perzentil-Exkl 85% |  |  | 3 | 15.4 | 31.265 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 319.65 | 1605.65 | 447 | 15211.45 | #NUM! | 16 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! |  |  | #NUM! | 550 | 5172.35 | 901.05 | 8371.4 | 77 | 714.98 | 103.2 | 970.96 | 11.52 | 115.7 | #NUM! | 361 | 727.6 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123 | 6.617 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.09 | 1.3965 | 0.1077 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 4 | 64.19 | 18.2 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 66 | 36 | 379.495 | 0.9 | 4.645 | 0.22 | 5.5 | 7.5 | 78.025 | 0.73 | 7.77 | 412 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.825 | 82 | 24 | 1.065 | 104 | 19.32 | 0.097 | 3.3 | 68 | #NUM! | 27.64 | 27 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3800.6 | 609 | 2389.65 | 18.9 | 0.8 | 62.6 | 1657 | 1186.65 | 128.65 | 0 | 0 | 1002.3 | 3438.3 | 2339 | 1043.65 | 3243 | 2397.65 | 40 | 99.3 | 8.95 | 61.95 | 24.2 | 1.65 | 51.9 | 3.3 | 7 | 27.65 | 1496.65 | 1164.65 | 2253.95 | 2595 | 2599.2 | 18 | 4535.65 | 2367.65 | 77 | 0 | 15372.25
Perzentil 85% |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 319 | 1604.9 | 447 | 15202.1 | 27.9 | 16 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! |  |  | #NUM! | 543.5 | 5165.15 | 899.05 | 8348.25 | 76.5 | 714.35 | 103 | 970.25 | 11.45 | 114.35 | #NUM! | 340 | 670.55 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123 | 6.603 | 0.7 | 2.64 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.089 | 1.3895 | 0.08285 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 4 | 62.895 | 18.2 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 65.68 | 36 | 377.85 | 0.9 | 4.6 | 0.22 | 5.5 | 7.475 | 77.55 | 0.73 | 7.7 | 412 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 1 | 104 | 19.3 | 0.097 | 3.3 | 68 | #NUM! | 27.64 | 26.865 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3797.85 | 608.55 | 2388.85 | 18.9 | 0.8 | 62.6 | 1656.95 | 1186 | 128 | 0 | 0 | 1000.95 | 3437 | 2339 | 1043 | 3242.95 | 2397 | 40 | 97.9 | 6.9 | 59.55 | 18.7 | 1 | 48 | 1.95 | 7 | 27 | 1496 | 1164 | 2251.9 | 2595 | 2597.2 | 18 | 4534.9 | 2366.95 | 77 | 0 | 15355.65
Min |  |  | 0 | -13.3 | -3.3 | 6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 274 | 76 | 4605 | 27.9 | 2 | 0 | 1.88 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 40 | 858 | 79 | 1735 | 6 | 66 | 15 | 218.1 | 0.5 | 5.6 | 0 | 140 | 340 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.26 | 21 | 3.02 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.026 | 8.9 | 6.4 | 2 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.5 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11 | 85 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 11.5 | 0.01 | 0.1 | 116 | 20 | 0.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 62 | 7 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1.6 | 50 | 0 | 6.21 | 21 | 33.4 | 36.2 | 6.4 | 6.6 | 21.8 | 35.6 | 5.6 | 6.6 | 0 | 0 | 434 | 10 | 0.2 | 58 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 309 | 204 | 527 | 0 | 1844 | 962 | 26 | 0 | 1496
Perzentil 99% |  |  | 7 | 20.779 | 39 | 19.6 | 8.2 | 9.293 | 733 | 1670.93 | 464 | 30232.61 | 27.9 | 40.34 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! |  |  | #NUM! | 820 | 8067.21 | 1235.15 | 13619.97 | 104.9 | 1243.29 | 136 | 1840.97 | 23.49 | 219.12 | #NUM! | 394.6 | 792.56 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 570 | 5.58 | 149 | 9.3 | 1.516 | 5.6 | 2.9 | #NUM! | #NUM! | 11.1844 | 17.4685 | 0.14242 | 23.993 | 22.1 | 7.3 | 7.4 | 9 | 134.969 | 46.693 | 350 | 350 | #NUM! | #NUM! | 10 | 150.51 | 42.25 | 761.7 | 2.675 | 10.45 | 1.2 | 11.7 | 13.7 | 189.225 | 1.512 | 25.42 | 494 | 72 | 6.438 | 88.3 | 429.95 | #NUM! | #NUM! | 31 | 12.248 | 83.41 | 33 | 21.879 | 139 | 21.448 | 45.9941 | 4.1 | 71 | #NUM! | 43.93 | 31.2 | 38.1 | 38.5 | 7.6 | 7.6 | 38.3 | 38.7 | 7.4 | 7.5 | 4394.29 | 1968.74 | 2929.16 | 22.475 | 1 | 64.434 | 1922.86 | 1387.93 | 415.65 | 110.65 | 220.37 | 1082.93 | 3641.58 | 2400 | 1094 | 3410.79 | 2400 | 130.93 | 486.58 | 281.09 | 1343.72 | 942.06 | 315.39 | 1444.16 | 1097.92 | 82 | 590.93 | 1990.95 | 2088.74 | 2961.6 | 3055.8 | 3057.92 | 199.72 | 5358.74 | 2850 | 126.86 | 46.86 | 29693.43
Anzahl |  |  | 1307 | 1308 | 1308 | 1308 | 1306 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1 | 184 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1308 | 1308 | 1300 | 1285 | 1285 | 1285 | 0 | 0 | 1308 | 1308 | 10 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 180 | 170 | 1308 | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 375 | 375 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 381 | 381 | 1306 | 1308 | 188 | 186 | 1306 | 0 | 0 | 1287 | 164 | 160 | 1308 | 1308 | 1294 | 105 | 1306 | 190 | 190 | 0 | 374 | 484 | 1289 | 1307 | 1298 | 1306 | 1293 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 226 | 226 | 167 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1306 | 1305 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308
2021-01-01 |  |  | 2.4002 | 6.6869 | 18.0629 | 14.4792 | 7.3196 | 7.8209 | 235.2485 | 770.6774 | 214.4381 | 10513.2997 | 27.9 | 12.1576 | #DIV/0! | 6.5378 | #DIV/0! | 4.375 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 380.3898 | 3680.1774 | 642.4946 | 6257.3172 | 49.4574 | 475.066 | 71.5739 | 700.1086 | 8.5954 | 82.0879 | #DIV/0! | 252 | 534.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.7194 | 3.6982 | 96.0765 | 5.5252 | 0.46327 | 2.102 | 1.3216 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5516 | 0.97043 | 0.0649 | 17.5978 | 16.0455 | 7.0216 | 7.1263 | 3.2611 | 37.0618 | 10.331 | 214.6177 | 215.2752 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9387 | 42.3339 | 26.9176 | 278.9223 | 0.38537 | 2.9133 | 0.14266 | 3.4428 | 5.1678 | 53.2694 | 0.37961 | 4.0929 | 361.5773 | 44.6896 | 3.2851 | 78.8065 | 256.2335 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5019 | 8.6043 | 77.275 | 21.2622 | 1.4093 | 56.9227 | 16.4286 | 0.8983 | 2.9568 | 63.9737 | #DIV/0! | 22.4141 | 24.6357 | 37.6775 | 38.0921 | 7.179 | 7.2448 | 37.4573 | 37.9248 | 7.1028 | 7.1649 | 3117.4197 | 236.3081 | 1856.068 | 16.1288 | 0.60929 | 61.0162 | 1326.0497 | 962.3157 | 49.0979 | 4.8287 | 9.6621 | 449.0688 | 1503.4075 | 1032.8372 | 487.2752 | 1561.578 | 1091.4128 | 16.3096 | 47.75 | 21.5237 | 97.9465 | 72.4564 | 21.789 | 101.9411 | 75.1781 | 5.9228 | 35.8028 | 877.7615 | 801.3524 | 1679.0772 | 2264.902 | 2129.1333 | 13.8616 | 3926.6575 | 1899.8433 | 61.5543 | 1.9075 | 10730.3754 | 6 | 1.5
2024-07-31 |  |  | 2.4002 | 6.6869 | 18.0629 | 14.4792 | 7.3196 | 7.8209 | 235.2485 | 770.6774 | 214.4381 | 10513.2997 | 27.9 | 12.1576 | #DIV/0! | 6.5378 | #DIV/0! | 4.375 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 380.3898 | 3680.1774 | 642.4946 | 6257.3172 | 49.4574 | 475.066 | 71.5739 | 700.1086 | 8.5954 | 82.0879 | #DIV/0! | 252 | 534.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.7194 | 3.6982 | 96.0765 | 5.5252 | 0.46327 | 2.102 | 1.3216 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5516 | 0.97043 | 0.0649 | 17.5978 | 16.0455 | 7.0216 | 7.1263 | 3.2611 | 37.0618 | 10.331 | 214.6177 | 215.2752 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9387 | 42.3339 | 26.9176 | 278.9223 | 0.38537 | 2.9133 | 0.14266 | 3.4428 | 5.1678 | 53.2694 | 0.37961 | 4.0929 | 361.5773 | 44.6896 | 3.2851 | 78.8065 | 256.2335 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5019 | 8.6043 | 77.275 | 21.2622 | 1.4093 | 56.9227 | 16.4286 | 0.8983 | 2.9568 | 63.9737 | #DIV/0! | 22.4141 | 24.6357 | 37.6775 | 38.0921 | 7.179 | 7.2448 | 37.4573 | 37.9248 | 7.1028 | 7.1649 | 3117.4197 | 236.3081 | 1856.068 | 16.1288 | 0.60929 | 61.0162 | 1326.0497 | 962.3157 | 49.0979 | 4.8287 | 9.6621 | 449.0688 | 1503.4075 | 1032.8372 | 487.2752 | 1561.578 | 1091.4128 | 16.3096 | 47.75 | 21.5237 | 97.9465 | 72.4564 | 21.789 | 101.9411 | 75.1781 | 5.9228 | 35.8028 | 877.7615 | 801.3524 | 1679.0772 | 2264.902 | 2129.1333 | 13.8616 | 3926.6575 | 1899.8433 | 61.5543 | 1.9075 | 10730.3754 | 6 | 1.5
2021-01-01 |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 319 | 1604.9 | 447 | 15202.1 | 27.9 | 16 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! |  |  | #NUM! | 543.5 | 5165.15 | 899.05 | 8348.25 | 76.5 | 714.35 | 103 | 970.25 | 11.45 | 114.35 | #NUM! | 340 | 670.55 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123 | 6.603 | 0.7 | 2.64 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.089 | 1.3895 | 0.08285 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 4 | 62.895 | 18.2 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 65.68 | 36 | 377.85 | 0.9 | 4.6 | 0.22 | 5.5 | 7.475 | 77.55 | 0.73 | 7.7 | 412 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 1 | 104 | 19.3 | 0.097 | 3.3 | 68 | #NUM! | 27.64 | 26.865 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3797.85 | 608.55 | 2388.85 | 18.9 | 0.8 | 62.6 | 1656.95 | 1186 | 128 | 0 | 0 | 1000.95 | 3437 | 2339 | 1043 | 3242.95 | 2397 | 40 | 97.9 | 6.9 | 59.55 | 18.7 | 1 | 48 | 1.95 | 7 | 27 | 1496 | 1164 | 2251.9 | 2595 | 2597.2 | 18 | 4534.9 | 2366.95 | 77 | 0 | 15355.65
2024-07-31 |  |  | 3 | 15.4 | 31.2 | 17.9 | 7.7 | 8.2 | 319 | 1604.9 | 447 | 15202.1 | 27.9 | 16 | #NUM! | 7 | #NUM! | 4.5 | #NUM! |  |  | #NUM! | 543.5 | 5165.15 | 899.05 | 8348.25 | 76.5 | 714.35 | 103 | 970.25 | 11.45 | 114.35 | #NUM! | 340 | 670.55 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 480 | 4.22 | 123 | 6.603 | 0.7 | 2.64 | 1.7 | #NUM! | #NUM! | 5.089 | 1.3895 | 0.08285 | 21.3 | 20 | 7.2 | 7.3 | 4 | 62.895 | 18.2 | 280 | 280 | #NUM! | #NUM! | 6 | 65.68 | 36 | 377.85 | 0.9 | 4.6 | 0.22 | 5.5 | 7.475 | 77.55 | 0.73 | 7.7 | 412 | 49 | 4.1 | 84 | 337 | #NUM! | #NUM! | 25 | 9.8 | 82 | 24 | 1 | 104 | 19.3 | 0.097 | 3.3 | 68 | #NUM! | 27.64 | 26.865 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.4 | 37.9 | 38.3 | 7.3 | 7.3 | 3797.85 | 608.55 | 2388.85 | 18.9 | 0.8 | 62.6 | 1656.95 | 1186 | 128 | 0 | 0 | 1000.95 | 3437 | 2339 | 1043 | 3242.95 | 2397 | 40 | 97.9 | 6.9 | 59.55 | 18.7 | 1 | 48 | 1.95 | 7 | 27 | 1496 | 1164 | 2251.9 | 2595 | 2597.2 | 18 | 4534.9 | 2366.95 | 77 | 0 | 15355.65
[39 empty] | 21 | 3.7862
[39 empty] | 22 | 3.8865
[39 empty] | 23 | 3.5592
[39 empty] | 24 | 3.4625
Note on CQ8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 28,9
Note on CU8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 32,8
Note on CQ24: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 25,7
Note on CU30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 17,5
Note on CQ56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 31,0
Note on CU80: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30,0
Note on CQ106: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 23,6
Note on CU106: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 27,8
Note on CQ150: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 19,5
Note on CS150: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,5
Note on CU150: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30,7
Note on CQ154: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30,3
Note on CT154: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 8,0
Note on CQ168: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 35,9
Note on CQ195: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 34,3
Note on CQ204: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 32,7
Note on CU204: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 33,6
Note on CQ227: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 34,4
Note on CS227: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,5
Note on CQ255: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 31,4
Note on CQ289: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 17,9
Note on CS289: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,0
Note on CQ294: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 32,1
Note on CQ309: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 31,9
Note on CU309: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30,0
Note on CR343: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 37,5
Note on CQ346: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30,1
Note on CS346: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 5,8
Note on CU346: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 28,5
Note on CQ354: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 29,7
Note on CU462: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 16,0
Note on CU470: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 25,7
Note on CS680: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,7
Note on CS687: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,6
Note on CS745: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,5
Note on CT784: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 9,0
Note on CU784: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 34,0
Note on CS950: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 7,7
Note on CS951: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 7,7
Note on CQ1001: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 30,3
Note on CS1001: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 6,7
Note on CU1113: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 34,3
Note on CU1163: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 34,5
Note on CQ1171: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 31,7
Note on CQ1213: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 33,7
Note on CU1267: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 26,3
Note on CU1268: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: 34,0

## Auswertung-Abwasseranfall
| Alle Tage | [25 empty] | Trockenwetter
Datum | Wetter [1..7] | Abwasser temperatur [°C] | Abwassertemperatur 28-Tage Mittelwert [°C] | Probenahmeart [2h/24h] Arbeietet | 21 Tage Minima [m³/d] | 21 Tage Minima + 20% [m³/d] | QT,d minimum 21d [m³/d] | höchster Durchfluss [m³/h] | höchster Durchfluss [l/s] | Höchster Durchfluss 21 Tage Mittelwert | Tages- durchfluss [m³/d] | BSB5 Zulauf Konzentration [mg/l] | CSB Zulauf Konzentration [mg/l] | NH4-N Zulauf Konzentration [mg/l] | Gesamt N Zulauf Konz. [mg/l] | Pges Zulauf Konzentration [mg/l] | BSB5 Zul. Fracht [kg/d] | CSB Zul. Fracht [kg/d] | NH4-N Zul. Fracht [kg/d] | Pges Zul. Fracht [kg/d] | Gesamt N Zul. Fracht [kg/d] | Verhältnisses NH4/CSB | Verhältnisses Pges/CSB | Verhältnisses BSB/CSB | Schlammindex [ml/g] | O2 - Gehalt im Belebungsbecken Mittel [mg/l] | Tages- durchfluss [m³/d] | höchster Durchfluss [m³/h] Probenahmeart | höchster Durchfluss [m³/h] | höchster Durchfluss [l/s] | Höchster Durchfluss 21 Tage Mittelwert | BSB5 Zulauf Konzentration [mg/l] | CSB Zulauf Konzentration [mg/l] | NH4-N Zulauf Konzentration [mg/l] | Pges Zulauf Konzentration [mg/l] | Gesamt N Zulauf Konz. [mg/l] | BSB5 Zul. Fracht [kg/d] | CSB Zul. Fracht [kg/d] | NH4-N Zul. Fracht [kg/d] | Gesamt N Zul. Fracht [kg/d] | Pges Zul. Fracht [kg/d] | Fällmittelverbrauch [l/d] | Durchfluss
2021-01-01 | 2 | 12 | [5 empty] | 341 | 95 |  | 5374 | [13 empty] | 127 | 1.1 | 5374 |  | 341 | 95 | [11 empty] | 395 | Parameter | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Bemerkung
2021-01-02 | 6 | 12.2 | [5 empty] | 359 | 100 |  | 5665 | [13 empty] | 125 | 1.5 | [15 empty] | 304 | QT,d,aM | 7943.5919 | m³/d | 91.9397 | L/s
2021-01-03 | 1 | 12 | [5 empty] | 407 | 113 |  | 5738 | [13 empty] | 124 | 1.4 | 5738 |  | 407 | 113 | [11 empty] | 303 | QT,d,85% | 9819.6 | m³/d | 113.6528 | L/s
2021-01-04 | 1 | 12.9 | [5 empty] | 430 | 120 |  | 6832 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 6832 |  | 430 | 120 | [11 empty] | 395 | QT,max | 17491.2 | m³/d | 202.4444 | L/s
2021-01-05 | 6 | 13.2 | [5 empty] | 460 | 128 |  | 7184 | [13 empty] | 106 | 1 | [15 empty] | 394 | QF,aM |  | %
2021-01-06 | 6 | 11.4 | [5 empty] | 798 | 222 |  | 10284 | [13 empty] | 90 | 0.9 | [15 empty] | 395 | QT,2h,max | 571.45 | m³/h | 158 | L/s
2021-01-07 | 5 | 11.3 |  | 24 |  |  |  | 767 | 213 |  | 10244 | 300 | 465 | 32 | 49 | 3.9 | 3073.2 | 4763.46 | 327.808 | 39.9516 | 501.956 | 0.068817 | 0.0083871 | 0.64516 | 102 | 1.3 | [15 empty] | 395 | QT,2h,max/QT,d,aM | 1.7185 | -
2021-01-08 | 5 | 12.6 |  | 2 |  |  |  | 601 | 167 |  | 7957 | 220 | 388 | 82 | 107 | 5.9 | 1750.54 | 3087.316 | 652.474 | 46.9463 | 851.399 | 0.21134 | 0.015206 | 0.56701 | 106 | 1.2 | [15 empty] | 394 | Qd,aM | 10513.2997 | m³/d | 121.6817 | L/s
2021-01-09 | 2 | 12.2 | [5 empty] | 460 | 127 |  | 6612 | [13 empty] | 104 | 0.9 | 6612 |  | 460 | 127 | [11 empty] | 305 | QM (Qmax) | 37111 | m³/d | 429.5255 | L/s
2021-01-10 | 2 | 11.7 | [5 empty] | 386 | 107 |  | 5965 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 5965 |  | 386 | 107 | [11 empty] | 305
2021-01-11 | 2 | 12.6 |  | 24 | 5374 | 6448.8 |  | 474 | 132 | 172.619 | 7716 | 820 | 1185 | 48 | 71 | 6.1 | 6327.12 | 9143.46 | 370.368 | 47.0676 | 547.836 | 0.040506 | 0.0051477 | 0.69198 | 108 | 1.4 | 7716 |  | 474 | 132 | 119 | 820 | 1185 | 48 | 6.1 | 71 | 6327.12 | 9143.46 | 370.368 | 547.836 | 47.0676 | 395 | Gesamt-Frachten
2021-01-12 | 6 | 10.9 |  |  | 5665 | 6798 |  | 1537 | 427 | 176.9524 | 15185 | [13 empty] | 100 | 1.3 |  |  |  |  | 130.375 | [10 empty] | 395 | Parameter | Einheit | Mittelwert | 85 % | Mittelwert EW | 85 % EW | Bemerkung
2021-01-13 | 7 | 11.7 |  | 2 | 5738 | 6885.6 |  | 781 | 217 | 179.7619 | 10086 | 660 | 912 | 54 | 88 | 6.8 | 6656.76 | 9198.432 | 544.644 | 68.5848 | 887.568 | 0.059211 | 0.0074561 | 0.72368 | 97 | 1.1 |  |  |  |  | 133.5556 | [10 empty] | 392 | BSB5 | kg/d | 3680.1703 | 5165.5165 | 61300 | 86100
2021-01-14 | 2 | 13.2 | 12.0429 |  | 5965 | 7158 |  | 398 | 111 | 179 | 9054 | [13 empty] | 78 | 1.2 | 9054 |  | 398 | 111 | 131.7778 | [10 empty] | 394 | CSB | kg/d | 6257.3135 | 8348.0079 | 52100 | 69600
2021-01-15 | 6 | 13.3 | 11.9786 |  | 5965 | 7158 |  | 400 | 111 | 180.1429 | 9446 | [13 empty] | 92 | 1 |  |  |  |  | 133.25 | [10 empty] | 395 | NH4-N | kg/d | 475.065 | 714.371 | - | -
2021-01-16 | 6 | 12.8 | 11.9214 |  | 5965 | 7158 |  | 398 | 111 | 181.4286 | 9446 | [13 empty] | 94 | 1 |  |  |  |  | 133.25 | [10 empty] | 305 | Pges | kg/d | 82.088 | 114.3554 | 45600 | 63500
2021-01-17 | 5 | 11.5 | 11.8357 |  | 5965 | 7158 |  | 399 | 111 | 178.6667 | 9446 | [13 empty] | 101 | 0.9 |  |  |  |  | 133.25 | [10 empty] | 305 | Nges | kg/d | 700.1068 | 970.255 | 63600 | 88200
2021-01-18 | 6 | 11.5 | 11.7929 |  | 5965 | 7158 |  | 767 | 213 | 189.5238 | 10664 | [13 empty] | 91 | 1.3 |  |  |  |  | 133.25 | [10 empty] | 395
2021-01-19 | 3 | 11.5 | 11.7286 | 24 | 5965 | 7158 |  | 1562 | 434 | 202.0476 | 13977 | 370 | 560 | 36 | 75 | 4.8 | 5171.49 | 7827.12 | 503.172 | 67.0896 | 1048.275 | 0.064286 | 0.0085714 | 0.66071 | 94 | 1.2 |  |  |  |  | 133.25 | [10 empty] | 394 | Trockenwetter-Frachten |  | Anzahl | 206
2021-01-20 | 5 | 10.6 | 11.7286 |  | 5965 | 7158 |  | 788 | 219 | 216.8571 | 10768 | [13 empty] | 90 | 1.3 |  |  |  |  | 134.1429 | [10 empty] | 395 | Parameter | Einheit | Mittelwert | 85 % | Mittelwert EW | 85 % EW | Bemerkung
2021-01-21 | 2 | 12.5 | 11.7607 | 2 | 6021 | 7225.2 |  | 528 | 147 | 222.4286 | 8069 | 590 | 867 | 98 | 116 | 8.9 | 4760.71 | 6995.823 | 790.762 | 71.8141 | 936.004 | 0.11303 | 0.010265 | 0.68051 | 98 | 1 | 8069 | 528 | 528 | 147 | 138.6667 | 590 | 867 | 98 | 8.9 | 116 | 4760.71 | 6995.823 | 790.762 | 936.004 | 71.8141 | 395 | BSB5 | kg/d | 3308.9535 | 4703.42 | 55100 | 78400
2021-01-22 | 1 | 12.5 | 11.775 |  | 6021 | 7225.2 |  | 669 | 186 | 226 | 9542 | [13 empty] | 96 | 1 | 9542 |  | 669 | 186 | 140 | [10 empty] | 392 | CSB | kg/d | 5621.2555 | 7642.3185 | 46800 | 63700
2021-01-23 | 1 | 12.1 | 11.7786 |  | 6021 | 7225.2 |  | 573 | 159 | 226.3333 | 7981 | [13 empty] | 90 | 0.9 | 7981 |  | 573 | 159 | 140 | [10 empty] | 304 | NH4-N | kg/d | 444.5664 | 681.5648 | - | -
2021-01-24 | 1 | 11.3 | 11.7786 |  | 6021 | 7225.2 | 6021 | 349 | 97 | 236.381 | 6021 | [13 empty] | 96 | 0.9 | 6021 |  | 349 | 97 | 140 | [10 empty] | 305 | Pges | kg/d | 77.7532 | 98.9904 | 43200 | 55000
2021-01-25 | 6 | 12.4 | 11.7607 | 2 | 6021 | 7225.2 |  | 519 | 144 | 238.9524 | 7880 | 470 | 706 | 80 | 104 | 7.9 | 3703.6 | 5563.28 | 630.4 | 62.252 | 819.52 | 0.11331 | 0.01119 | 0.66572 | 92 | 1 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 395 | Nges | kg/d | 624.4107 | 872.986 | 56800 | 79400
2021-01-26 | 6 | 12.3 | 11.8286 |  | 6021 | 7225.2 |  | 559 | 155 | 241.7143 | 8420 | [13 empty] | 90 | 1 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 395
2021-01-27 | 6 | 12.7 | 11.85 | 24 | 6021 | 7225.2 |  | 590 | 164 | 247.0952 | 8720 | 490 | 756 | 33 | 56 | 5.3 | 4272.8 | 6592.32 | 287.76 | 46.216 | 488.32 | 0.043651 | 0.0070106 | 0.64815 | 82 | 0.9 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 339
2021-01-28 | 3 | 10.3 | 11.825 |  | 6021 | 7225.2 |  | 1579 | 441 | 252.3333 | 21373 | [13 empty] | 82 | 0.8 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 394
2021-01-29 | 3 | 10.2 | 11.7857 |  | 6021 | 7225.2 |  | 1548 | 430 | 252.4286 | 17086 | [13 empty] | 93 | 0.8 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 394 | Konzentrationen Zulauf-Belebung
2021-01-30 | 3 | 10.6 | 11.7429 |  | 6021 | 7225.2 |  | 1577 | 438 | 239.4762 | 14355 | [13 empty] | 96 | 0.7 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 305 | CP,ZB,aM |  | mg/l
2021-01-31 | 3 | 9.6 | 11.7214 |  | 6021 | 7225.2 |  | 808 | 224 | 239.1429 | 11445 | [13 empty] | 94 | 1 |  |  |  |  | 150.8 | [10 empty] | 306 | CCSB,ZB,aM |  | mg/l
2021-02-01 | 3 | 11.7 | 11.7357 |  | 6021 | 7225.2 |  | 744 | 207 | 242.2381 | 10870 | [13 empty] | 92 | 1 |  |  |  |  | 151.75 | [10 empty] | 391 | CBSB5,ZB,aM |  | mg/l
2021-02-02 | 3 | 11.4 | 11.7429 | 2 | 6021 | 7225.2 |  | 1563 | 434 | 241.1429 | 16090 | 430 | 720 | 82 | 113 | 10.8 | 6918.7 | 11584.8 | 1319.38 | 173.772 | 1818.17 | 0.11389 | 0.015 | 0.59722 | 84 | 1.1 |  |  |  |  | 140.3333 | [10 empty] | 395
2021-02-03 | 3 | 11.4 | 11.7821 |  | 6021 | 7225.2 |  | 1540 | 428 | 240.4286 | 18354 | [13 empty] | 83 | 1.1 |  |  |  |  | 135.3333 | [10 empty] | 395 | Fällmittelverbrauch
2021-02-04 | 1 | 12.2 | 11.7929 | 24 | 7744 | 9292.8 |  | 596 | 165 | 242.0952 | 11632 | 340 | 594 | 32 | 53 | 5.5 | 3954.88 | 6909.408 | 372.224 | 63.976 | 616.496 | 0.053872 | 0.0092593 | 0.57239 | 67 | 1.1 | 11632 |  | 596 | 165 | 147 | 340 | 594 | 32 | 5.5 | 53 | 3954.88 | 6909.408 | 372.224 | 616.496 | 63.976 | 394 | Bd,aM,FM |  | L/d
2021-02-05 | 3 | 13 | 11.8071 |  | 7744 | 9292.8 |  | 610 | 169 | 242.9524 | 10485 | [13 empty] | 90 | 1.1 |  |  |  |  | 147 | [10 empty] | 395 | Bd,85%,FM |  | L/d
2021-02-06 | 3 | 12.3 | 11.8143 |  | 7744 | 9292.8 |  | 807 | 224 | 245.7619 | 10458 | [13 empty] | 83 | 0.9 |  |  |  |  | 147 | [10 empty] | 305
2021-02-07 | 3 | 11.7 | 11.825 |  | 7744 | 9292.8 |  | 794 | 221 | 247.8571 | 9392 | [13 empty] | 92 | 0.9 |  |  |  |  | 147 | [10 empty] | 305 | Zu entwässernder Schlamm
2021-02-08 | 3 | 12.1 | 11.8393 | 24 | 7744 | 9292.8 |  | 775 | 215 | 235.1429 | 11863 | 280 | 505 | 28 | 49 | 4.1 | 3321.64 | 5990.815 | 332.164 | 48.6383 | 581.287 | 0.055446 | 0.0081188 | 0.55446 | 92 | 1.2 |  |  |  |  | 153.75 | [10 empty] | 411 | Qd,aM |  | m³/d
2021-02-09 | 6 | 12.8 | 11.8571 |  | 7744 | 9292.8 |  | 582 | 162 | 222.0952 | 10362 | [13 empty] | 88 | 1.2 |  |  |  |  | 154.2 | [10 empty] | 419 | Qd,85% |  | m³/d
2021-02-10 | 6 | 12.3 | 11.8643 |  | 7744 | 9292.8 |  | 763 | 212 | 206.9048 | 11454 | [13 empty] | 64 | 1.2 |  |  |  |  | 148.3333 | [10 empty] | 415 | Qd,max |  | m³/d
2021-02-11 | 7 | 12.5 | 11.9714 |  | 7525 | 9030 |  | 765 | 212 | 201.8095 | 10686 | [13 empty] | 74 | 1.2 |  |  |  |  | 143.8571 | [10 empty] | 419
2021-02-12 | 7 | 12.2 | 12.0893 | 2 | 7525 | 9030 |  | 586 | 163 | 201.4762 | 10123 | 360 | 531 | 52 | 70 | 6.2 | 3644.28 | 5375.313 | 526.396 | 62.7626 | 708.61 | 0.097928 | 0.011676 | 0.67797 | 75 | 1.2 |  |  |  |  | 150.875 | [10 empty] | 402 | Konzentrationen Zulauf
2021-02-13 | 2 | 11.6 | 12.1571 |  | 7525 | 9030 | 8650 | 517 | 144 | 186.9048 | 8650 | [13 empty] | 70 | 1.1 | 8650 |  | 517 | 144 | 148.3333 | [10 empty] | 305 | CCSB,Z,aM |  | mg/l
2021-02-14 | 2 | 10.9 | 12.2321 |  | 7525 | 9030 | 7744 | 476 | 132 | 172.7619 | 7744 | [13 empty] | 70 | 0.9 | 7744 |  | 476 | 132 | 146.6 | [10 empty] | 305 | CCSB,Z,T,aM |  | mg/l
2021-02-15 | 6 | 11.9 | 12.2679 |  | 7525 | 9030 |  | 584 | 162 | 171.4286 | 9507 | [13 empty] | 96 | 1.3 |  |  |  |  | 143.8 | [10 empty] | 395 | CNH4-N,Z,T,aM | 49.4574 | mg/l
2021-02-16 | 5 | 11.7 | 12.325 | 24 | 7525 | 9030 |  | 771 | 214 | 170.1905 | 11706 | 380 | 577 | 34 | 54 | 4.8 | 4448.28 | 6754.362 | 398.004 | 56.1888 | 632.124 | 0.058925 | 0.0083189 | 0.65858 | 84 | 1.2 |  |  |  |  | 143.7273 | [10 empty] | 395 | CNH4-N,Z,T,85% | 76.5 | mg/l
2021-02-17 | 3 | 11.7 | 12.3893 |  | 7525 | 9030 |  | 751 | 208 | 166.0476 | 11597 | [13 empty] | 73 | 1.1 |  |  |  |  | 143.1667 | [10 empty] | 395 | CNges,Z,T,85% | 103 | mg/l
2021-02-18 | 1 | 12.8 | 12.425 | 2 | 6961 | 8353.2 |  | 625 | 174 | 161.1905 | 9360 | 520 | 835 | 77 | 108 | 10.6 | 4867.2 | 7815.6 | 720.72 | 99.216 | 1010.88 | 0.092216 | 0.012695 | 0.62275 | 84 | 1 | 9360 | 625 | 625 | 174 | 141.3077 | 520 | 835 | 77 | 10.6 | 108 | 4867.2 | 7815.6 | 720.72 | 1010.88 | 99.216 | 395
2021-02-19 | 1 | 12.9 | 12.4143 |  | 6961 | 8353.2 |  | 560 | 156 | 157.4286 | 9289 | [13 empty] | 80 | 1.1 | 9289 |  | 560 | 156 | 140.9286 | [10 empty] | 394 | ISV
2021-02-20 | 1 | 12.3 | 12.4179 |  | 6961 | 8353.2 | 8001 | 428 | 119 | 155.619 | 8001 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 8001 |  | 428 | 119 | 139.8 | [10 empty] | 302 | MW | 96.0765 | ml/g
2021-02-21 | 1 | 11.6 | 12.4107 |  | 6961 | 8353.2 | 7525 | 420 | 117 | 151.8095 | 7525 | [13 empty] | 93 | 0.9 | 7525 |  | 420 | 117 | 139.3125 | [10 empty] | 305 | 85 % | 123 | ml/g
2021-02-22 | 1 | 12.8 | 12.4321 |  | 6961 | 8353.2 |  | 722 | 200 | 147.7619 | 9150 | [13 empty] | 89 | 1.2 | 9150 |  | 722 | 200 | 138.5882 | [10 empty] | 395
2021-02-23 | 1 | 12.8 | 12.4393 |  | 6961 | 8353.2 |  | 461 | 128 | 150.4286 | 8720 | [13 empty] | 91 | 1.1 | 8720 |  | 461 | 128 | 138.5882 | [10 empty] | 395
2021-02-24 | 1 | 12.9 | 12.4571 |  | 6961 | 8353.2 |  | 473 | 131 | 149 | 8621 | [13 empty] | 86 | 1 | 8621 |  | 473 | 131 | 136.8235 | [10 empty] | 395
2021-02-25 | 1 | 13.3 | 12.4643 |  | 6596 | 7915.2 |  | 494 | 137 | 147.7143 | 9098 | [13 empty] | 89 | 0.8 | 9098 |  | 494 | 137 | 135.2353 | [10 empty] | 394
2021-02-26 | 1 | 13.5 | 12.4821 | 2 | 6596 | 7915.2 |  | 514 | 143 | 146.4286 | 9051 | 570 | 1148 | 81 | 122 | 19.5 | 5159.07 | 10390.548 | 733.131 | 176.4945 | 1104.222 | 0.070557 | 0.016986 | 0.49652 | 91 | 0.8 | 9051 | 514 | 514 | 143 | 135.2222 | 570 | 1148 | 81 | 19.5 | 122 | 5159.07 | 10390.548 | 733.131 | 1104.222 | 176.4945 | 395
2021-02-27 | 2 | 12.5 | 12.5143 | 24 | 6596 | 7915.2 | 7551 | 492 | 137 | 142.619 | 7551 | 460 | 741 | 74 | 92 | 7.5 | 3473.46 | 5595.291 | 558.774 | 56.6325 | 694.692 | 0.099865 | 0.010121 | 0.62078 | 91 | 0.8 | 7551 |  | 492 | 137 | 135.1579 | 460 | 741 | 74 | 7.5 | 92 | 3473.46 | 5595.291 | 558.774 | 694.692 | 56.6325 | 305
2021-02-28 | 2 | 11.7 | 12.525 |  | 6596 | 7915.2 | 6961 | 430 | 119 | 142.8571 | 6961 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 6961 |  | 430 | 119 | 135.1579 | [10 empty] | 305
2021-03-01 | 2 | 12.7 | 12.5357 | 2 | 6596 | 7915.2 |  | 490 | 136 | 154.7143 | 8488 | 660 | 1146 | 103 | 133 | 11.3 | 5602.08 | 9727.248 | 874.264 | 95.9144 | 1128.904 | 0.089878 | 0.0098604 | 0.57592 | 93 | 1.1 | 8488 | 490 | 490 | 136 | 133 | 660 | 1146 | 103 | 11.3 | 133 | 5602.08 | 9727.248 | 874.264 | 1128.904 | 95.9144 | 395
2021-03-02 | 2 | 13 | 12.5571 |  | 6596 | 7915.2 |  | 448 | 124 | 155.5714 | 8482 | [13 empty] | 89 | 1 | 8482 |  | 448 | 124 | 131.6471 | [10 empty] | 393
2021-03-03 | 2 | 13.2 | 12.5786 | 24 | 6596 | 7915.2 |  | 476 | 132 | 160.1905 | 8373 | 580 | 851 | 45 | 72 | 6.2 | 4856.34 | 7125.423 | 376.785 | 51.9126 | 602.856 | 0.052879 | 0.0072855 | 0.68155 | 95 | 0.8 | 8373 |  | 476 | 132 | 132.4375 | 580 | 851 | 45 | 6.2 | 72 | 4856.34 | 7125.423 | 376.785 | 602.856 | 51.9126 | 395
2021-03-04 | 1 | 13.2 | 12.575 |  | 6596 | 7915.2 |  | 458 | 127 | 161.2381 | 8377 | [13 empty] | 90 | 0.5 | 8377 |  | 458 | 127 | 133.8125 | [10 empty] | 395
2021-03-05 | 3 | 12.7 | 12.5429 |  | 6596 | 7915.2 |  | 790 | 219 | 162.1429 | 10850 | [13 empty] | 90 | 0.5 |  |  |  |  | 129.4 | [10 empty] | 394
2021-03-06 | 2 | 12.4 | 12.5321 |  | 6596 | 7915.2 | 7519 | 410 | 114 | 166.3333 | 7519 | [13 empty] | 92 | 0.4 | 7519 |  | 410 | 114 | 129.5 | [10 empty] | 305
2021-03-07 | 2 | 11.5 | 12.525 |  | 6596 | 7915.2 | 6596 | 379 | 105 | 170.2381 | 6596 | [13 empty] | 96 | 0.5 | 6596 |  | 379 | 105 | 129.3846 | [10 empty] | 302
2021-03-08 | 2 | 12.7 | 12.5143 |  | 6596 | 7915.2 |  | 486 | 135 | 174.1905 | 8421 | [13 empty] | 76 | 0.7 | 8421 |  | 486 | 135 | 128.75 | [10 empty] | 389
2021-03-09 | 2 | 13 | 12.525 | 2 | 6596 | 7915.2 |  | 482 | 134 | 188.3333 | 8403 | 360 | 625 | 96 | 100 | 9.4 | 3025.08 | 5251.875 | 806.688 | 78.9882 | 840.3 | 0.1536 | 0.01504 | 0.576 | 84 | 0.8 | 8403 | 482 | 482 | 134 | 127.4545 | 360 | 625 | 96 | 9.4 | 100 | 3025.08 | 5251.875 | 806.688 | 840.3 | 78.9882 | 394
2021-03-10 | 3 | 12.8 | 12.5357 |  | 6596 | 7915.2 |  | 768 | 213 | 191 | 9957 | [13 empty] | 80 | 0.9 |  |  |  |  | 126.5 | [10 empty] | 395
2021-03-11 | 3 | 12.7 | 12.5464 | 24 | 6596 | 7915.2 |  | 1522 | 423 | 190.2857 | 12765 | 380 | 702 | 39 | 63 | 6.5 | 4850.7 | 8961.03 | 497.835 | 82.9725 | 804.195 | 0.055556 | 0.0092593 | 0.54131 | 77 | 0.9 |  |  |  |  | 125 | [10 empty] | 395
2021-03-12 | 7 | 12.7 | 12.5643 |  | 6596 | 7915.2 |  | 627 | 174 | 189.8095 | 9644 | [13 empty] | 98 | 0.8 |  |  |  |  | 123.7778 | [10 empty] | 395
2021-03-13 | 3 | 12.5 | 12.5786 |  | 6596 | 7915.2 |  | 779 | 216 | 192.1429 | 8199 | [13 empty] | 94 | 0.6 |  |  |  |  | 129.2222 | [10 empty] | 304
2021-03-14 | 1 | 11.2 | 12.5929 |  | 6596 | 7915.2 | 7410 | 501 | 139 | 194.0476 | 7410 | [13 empty] | 103 | 0.6 | 7410 |  | 501 | 139 | 133.6667 | [10 empty] | 306
2021-03-15 | 3 | 12.2 | 12.6071 |  | 6596 | 7915.2 |  | 787 | 219 | 194.2381 | 9923 | [13 empty] | 101 | 0.9 |  |  |  |  | 134.1111 | [10 empty] | 395
2021-03-16 | 3 | 12.3 | 12.6179 | 24 | 6596 | 7915.2 |  | 777 | 216 | 190.381 | 9217 | 420 | 680 | 52 | 76 | 6 | 3871.14 | 6267.56 | 479.284 | 55.302 | 700.492 | 0.076471 | 0.0088235 | 0.61765 | 103 | 1.2 |  |  |  |  | 134.5 | [10 empty] | 384
2021-03-17 | 3 | 12.3 | 12.6357 |  | 6596 | 7915.2 |  | 768 | 213 | 193.2857 | 9070 | [13 empty] | 93 | 1.3 |  |  |  |  | 136.7778 | [10 empty] | 395
2021-03-18 | 6 | 12.7 | 12.6714 | 2 | 5764 | 6916.8 |  | 792 | 220 | 193.1429 | 10285 | 530 | 768 | 57 | 79 | 6.2 | 5451.05 | 7898.88 | 586.245 | 63.767 | 812.515 | 0.074219 | 0.0080729 | 0.6901 | 98 | 1.2 |  |  |  |  | 136.4444 | [10 empty] | 395
2021-03-19 | 6 | 12 | 12.6821 |  | 5764 | 6916.8 |  | 1584 | 440 | 194.3333 | 12809 | [13 empty] | 111 | 1 |  |  |  |  | 139.2222 | [10 empty] | 394
2021-03-20 | 6 | 12 | 12.675 |  | 5764 | 6916.8 |  | 694 | 193 | 193.8095 | 8478 | [13 empty] | 78 | 1 |  |  |  |  | 138 | [10 empty] | 305
2021-03-21 | 1 | 11.4 | 12.6964 |  | 5764 | 6916.8 | 6633 | 375 | 104 | 189.619 | 6633 | [13 empty] | 78 | 1.1 | 6633 |  | 375 | 104 | 136.7 | [10 empty] | 304
2021-03-22 | 6 | 12.5 | 12.6679 | 24 | 5764 | 6916.8 |  | 452 | 126 | 175.6667 | 8271 | 750 | 1112 | 44 | 69 | 6.8 | 6203.25 | 9197.352 | 363.924 | 56.2428 | 570.699 | 0.039568 | 0.0061151 | 0.67446 | 97 | 1.2 |  |  |  |  | 136.0909 | [10 empty] | 338
2021-03-23 | 1 | 13.1 | 12.65 |  | 5764 | 6916.8 |  | 624 | 173 | 172.2381 | 8250 | [13 empty] | 97 | 1.1 | 8250 |  | 624 | 173 | 133.25 | [10 empty] | 394
2021-03-24 | 1 | 13.2 | 12.65 |  | 5764 | 6916.8 |  | 621 | 172 | 166.4762 | 8210 | [13 empty] | 93 | 1 | 8210 |  | 621 | 172 | 130.3077 | [10 empty] | 395
2021-03-25 | 2 | 13.6 | 12.6643 |  | 5707 | 6848.4 |  | 473 | 131 | 164.2857 | 8282 | [13 empty] | 92 | 1 | 8282 |  | 473 | 131 | 126.7692 | [10 empty] | 395
2021-03-26 | 1 | 14 | 12.6821 |  | 5707 | 6848.4 |  | 498 | 138 | 162.6667 | 8173 | [13 empty] | 97 | 1 | 8173 |  | 498 | 138 | 126.7692 | [10 empty] | 394
2021-03-27 | 3 | 12.9 | 12.7036 |  | 5707 | 6848.4 |  | 630 | 175 | 159.8571 | 7667 | [13 empty] | 95 | 1 |  |  |  |  | 126.7692 | [10 empty] | 302
2021-03-28 | 1 | 12.1 | 12.7464 | 2 | 5707 | 6848.4 | 5764 | 368 | 102 | 157.8571 | 5764 | 470 | 633 | 51 | 61 | 4.7 | 2709.08 | 3648.612 | 293.964 | 27.0908 | 351.604 | 0.080569 | 0.007425 | 0.7425 | 91 | 1 | 5764 | 368 | 368 | 102 | 126.7692 | 470 | 633 | 51 | 4.7 | 61 | 2709.08 | 3648.612 | 293.964 | 351.604 | 27.0908 | 294
2021-03-29 | 1 | 13.1 | 12.7643 |  | 5707 | 6848.4 |  | 576 | 160 | 155.381 | 7832 | [13 empty] | 93 | 1.2 | 7832 |  | 576 | 160 | 126.7692 | [10 empty] | 395
2021-03-30 | 1 | 13.3 | 12.7536 |  | 5707 | 6848.4 |  | 441 | 123 | 140.6667 | 7700 | [13 empty] | 91 | 1.1 | 7700 |  | 441 | 123 | 127.0714 | [10 empty] | 407
2021-03-31 | 1 | 13.7 | 12.7964 | 2 | 5707 | 6848.4 |  | 452 | 125 | 136.5714 | 7962 | 430 | 657 | 98 | 120 | 7.8 | 3423.66 | 5231.034 | 780.276 | 62.1036 | 955.44 | 0.14916 | 0.011872 | 0.65449 | 97 | 1 | 7962 | 452 | 452 | 125 | 125.7333 | 430 | 657 | 98 | 7.8 | 120 | 3423.66 | 5231.034 | 780.276 | 955.44 | 62.1036 | 409
2021-04-01 | 1 | 14.2 | 12.8214 |  | 5707 | 6848.4 |  | 469 | 130 | 136.4286 | 8098 | [13 empty] | 96 | 1 | 8098 |  | 469 | 130 | 125.5333 | [10 empty] | 394
2021-04-02 | 1 | 13 | 12.8714 | 24 | 5707 | 6848.4 | 6185 | 366 | 102 | 140.619 | 6185 | 330 | 534 | 31 | 47 | 5.9 | 2041.05 | 3302.79 | 191.735 | 36.4915 | 290.695 | 0.058052 | 0.011049 | 0.61798 | 101 | 0.9 | 6185 |  | 366 | 102 | 125.5333 | 330 | 534 | 31 | 5.9 | 47 | 2041.05 | 3302.79 | 191.735 | 290.695 | 36.4915 | 395
2021-04-03 | 1 | 12.2 | 12.9107 |  | 5707 | 6848.4 | 6025 | 342 | 95 | 142.619 | 6025 | [13 empty] | 106 | 1 | 6025 |  | 342 | 95 | 122.1429 | [10 empty] | 304
2021-04-04 | 1 | 12.1 | 12.9464 |  | 5707 | 6848.4 | 5707 | 336 | 93 | 140.6667 | 5707 | [13 empty] | 111 | 1 | 5707 |  | 336 | 93 | 118.3077 | [10 empty] | 306
2021-04-05 | 6 | 11.9 | 12.9643 |  | 5707 | 6848.4 | 6738 | 666 | 185 | 141.8095 | 6738 | [13 empty] | 95 | 1.1 |  |  |  |  | 120.1538 | [10 empty] | 395
2021-04-06 | 6 | 12.5 | 12.9464 | 24 | 5707 | 6848.4 |  | 565 | 157 | 141.7143 | 8324 | 400 | 697 | 40 | 58 | 5.1 | 3329.6 | 5801.828 | 332.96 | 42.4524 | 482.792 | 0.057389 | 0.0073171 | 0.57389 | 121 | 1.2 |  |  |  |  | 120 | [10 empty] | 391
2021-04-07 | 6 | 12.8 | 12.9607 |  | 5707 | 6848.4 |  | 617 | 171 | 138.7619 | 8587 | [13 empty] | 116 | 1.1 |  |  |  |  | 119.5 | [10 empty] | 395
2021-04-08 | 6 | 13.1 | 12.9821 |  | 5707 | 6848.4 |  | 604 | 168 | 138.3333 | 8368 | [13 empty] | 109 | 1.1 |  |  |  |  | 118.8571 | [10 empty] | 395
2021-04-09 | 2 | 13.2 | 12.9857 | 2 | 5707 | 6848.4 |  | 472 | 131 | 150.6667 | 7781 | 390 | 602 | 78 | 90 | 6 | 3034.59 | 4684.162 | 606.918 | 46.686 | 700.29 | 0.12957 | 0.0099668 | 0.64784 | 111 | 0.9 | 7781 | 472 | 472 | 131 | 115.6923 | 390 | 602 | 78 | 6 | 90 | 3034.59 | 4684.162 | 606.918 | 700.29 | 46.686 | 394
2021-04-10 | 1 | 13.1 | 13.0071 |  | 5707 | 6848.4 | 6723 | 384 | 107 | 164.7619 | 6723 | [13 empty] | 94 | 0.9 | 6723 |  | 384 | 107 | 115.0833 | [10 empty] | 305
2021-04-11 | 1 | 12.4 | 13.0357 |  | 5707 | 6848.4 | 5803 | 363 | 101 | 165.8571 | 5803 | [13 empty] | 109 | 0.9 | 5803 |  | 363 | 101 | 114.1818 | [10 empty] | 305
2021-04-12 | 3 | 12.7 | 13.0643 | 2 | 5707 | 6848.4 |  | 769 | 214 | 166.0476 | 9942 | 600 | 926 | 107 | 135 | 11.3 | 5965.2 | 9206.292 | 1063.794 | 112.3446 | 1342.17 | 0.11555 | 0.012203 | 0.64795 | 117 | 1.2 |  |  |  |  | 114.5455 | [10 empty] | 395
2021-04-13 | 6 | 12 | 13.0929 |  | 5707 | 6848.4 |  | 775 | 215 | 167.2857 | 11804 | [13 empty] | 106 | 1.1 |  |  |  |  | 116.9091 | [10 empty] | 395
2021-04-14 | 7 | 13.5 | 13.1179 | 24 | 5707 | 6848.4 |  | 471 | 131 | 168.0952 | 8227 | 520 | 801 | 49 | 72 | 6.9 | 4278.04 | 6589.827 | 403.123 | 56.7663 | 592.344 | 0.061174 | 0.0086142 | 0.64919 | 105 | 1.1 |  |  |  |  | 118.4545 | [10 empty] | 395
2021-04-15 | 2 | 13.4 | 13.1286 |  | 5607 | 6728.4 |  | 556 | 155 | 168.4286 | 7755 | [13 empty] | 107 | 0.9 | 7755 |  | 556 | 155 | 119.0909 | [10 empty] | 393
2021-04-16 | 1 | 13.4 | 13.1821 |  | 5607 | 6728.4 |  | 491 | 136 | 166.0476 | 7637 | [13 empty] | 107 | 1 | 7637 |  | 491 | 136 | 120.4167 | [10 empty] | 394
2021-04-17 | 1 | 13.1 | 13.2536 |  | 5607 | 6728.4 |  | 407 | 113 | 164.381 | 6790 | [13 empty] | 118 | 1 | 6790 |  | 407 | 113 | 120.5385 | [10 empty] | 305
2021-04-18 | 1 | 12.4 | 13.25 |  | 5607 | 6728.4 | 5723 | 334 | 93 | 166.1429 | 5723 | [13 empty] | 116 | 0.9 | 5723 |  | 334 | 93 | 126.7857 | [10 empty] | 305
2021-04-19 | 3 | 13 | 13.3071 |  | 5607 | 6728.4 |  | 1510 | 419 | 163.8095 | 11613 | [13 empty] | 110 | 1.2 |  |  |  |  | 126.2667 | [10 empty] | 395
2021-04-20 | 3 | 12.6 | 13.3643 | 2 | 5607 | 6728.4 |  | 1509 | 419 | 166.5238 | 15665 | 420 | 676 | 28 | 55 | 4.8 | 6579.3 | 10589.54 | 438.62 | 75.192 | 861.575 | 0.04142 | 0.0071006 | 0.6213 | 113 | 1.2 |  |  |  |  | 125.9286 | [10 empty] | 392
2021-04-21 | 3 | 13.6 | 13.3607 |  | 5607 | 6728.4 |  | 532 | 148 | 167.2381 | 8696 | [13 empty] | 116 | 1.1 |  |  |  |  | 127 | [10 empty] | 394
2021-04-22 | 1 | 14.2 | 13.3786 | 24 | 5607 | 6728.4 |  | 482 | 134 | 182.619 | 7909 | 550 | 898 | 48 | 68 | 6.4 | 4349.95 | 7102.282 | 379.632 | 50.6176 | 537.812 | 0.053452 | 0.0071269 | 0.61247 | 109 | 1.1 | 7909 |  | 482 | 134 | 129 | 550 | 898 | 48 | 6.4 | 68 | 4349.95 | 7102.282 | 379.632 | 537.812 | 50.6176 | 395
2021-04-23 | 1 | 14.1 | 13.3571 |  | 5607 | 6728.4 |  | 462 | 128 | 179.2381 | 7696 | [13 empty] | 114 | 1.1 | 7696 |  | 462 | 128 | 130 | [10 empty] | 394
2021-04-24 | 1 | 13.5 | 13.3821 |  | 5607 | 6728.4 | 6375 | 402 | 112 | 175.1905 | 6375 | [13 empty] | 110 | 1.6 | 6375 |  | 402 | 112 | 130 | [10 empty] | 305
2021-04-25 | 1 | 12.9 | 13.4107 |  | 5607 | 6728.4 | 5607 | 361 | 100 | 189.3333 | 5607 | [13 empty] | 111 | 1.4 | 5607 |  | 361 | 100 | 130 | [10 empty] | 305
2021-04-26 | 1 | 13.9 | 13.4714 |  | 5607 | 6728.4 |  | 484 | 135 | 202.8571 | 7600 | [13 empty] | 103 | 1.4 | 7600 |  | 484 | 135 | 128.2143 | [10 empty] | 395
2021-04-27 | 1 | 14.1 | 13.5714 | 24 | 5607 | 6728.4 |  | 440 | 122 | 216.8095 | 7258 | 600 | 938 | 55 | 82 | 7.1 | 4354.8 | 6808.004 | 399.19 | 51.5318 | 595.156 | 0.058635 | 0.0075693 | 0.63966 | 111 | 1.1 | 7258 |  | 440 | 122 | 127.6154 | 600 | 938 | 55 | 7.1 | 82 | 4354.8 | 6808.004 | 399.19 | 595.156 | 51.5318 | 395
2021-04-28 | 1 | 14.4 | 13.5893 |  | 5607 | 6728.4 |  | 750 | 208 | 218.4286 | 7518 | [13 empty] | 119 | 1 | 7518 |  | 750 | 208 | 130.2308 | [10 empty] | 395
2021-04-29 | 1 | 14.5 | 13.575 | 2 | 5607 | 6728.4 |  | 427 | 119 | 218.7143 | 7244 | 280 | 554 | 115 | 136 | 8.9 | 2028.32 | 4013.176 | 833.06 | 64.4716 | 985.184 | 0.20758 | 0.016065 | 0.50542 | 103 | 0.9 | 7244 | 427 | 427 | 119 | 130.6923 | 280 | 554 | 115 | 8.9 | 136 | 2028.32 | 4013.176 | 833.06 | 985.184 | 64.4716 | 394
2021-04-30 | 3 | 14.5 | 13.5893 |  | 5607 | 6728.4 |  | 677 | 188 | 205.7143 | 8522 | [13 empty] | 108 | 1.1 |  |  |  |  | 131.7857 | [10 empty] | 395
2021-05-01 | 1 | 14.2 | 13.6036 |  | 5607 | 6728.4 | 6272 | 439 | 122 | 195.7143 | 6272 | [13 empty] | 113 | 0.9 | 6272 |  | 439 | 122 | 131.7857 | [10 empty] | 302
2021-05-02 | 3 | 12 | 13.6286 |  | 5607 | 6728.4 |  | 1528 | 424 | 209.2857 | 19906 | [13 empty] | 119 | 0.9 |  |  |  |  | 131.7857 | [10 empty] | 305
2021-05-03 | 1 | 13.5 | 13.6679 | 24 | 5607 | 6728.4 |  | 514 | 143 | 223.8571 | 8511 | 520 | 781 | 51 | 76 | 6.2 | 4425.72 | 6647.091 | 434.061 | 52.7682 | 646.836 | 0.065301 | 0.0079385 | 0.66581 | 103 | 1.2 | 8511 |  | 514 | 143 | 131.6154 | 520 | 781 | 51 | 6.2 | 76 | 4425.72 | 6647.091 | 434.061 | 646.836 | 52.7682 | 394
2021-05-04 | 1 | 14.1 | 13.7036 |  | 5607 | 6728.4 |  | 468 | 130 | 228.6667 | 7616 | [13 empty] | 106 | 1.1 | 7616 |  | 468 | 130 | 131.9167 | [10 empty] | 395
2021-05-05 | 3 | 12.7 | 13.7214 | 2 | 5607 | 6728.4 |  | 1541 | 428 | 244 | 18740 | 180 | 296 | 25 | 42 | 3.6 | 3373.2 | 5547.04 | 468.5 | 67.464 | 787.08 | 0.084459 | 0.012162 | 0.60811 | 91 | 1.1 |  |  |  |  | 133.7273 | [10 empty] | 395
2021-05-06 | 3 | 13.6 | 13.7214 |  | 5949 | 7138.8 |  | 1579 | 439 | 249.9048 | 13230 | [13 empty] | 112 | 1 |  |  |  |  | 137.1 | [10 empty] | 395
2021-05-07 | 3 | 12.6 | 13.725 |  | 5949 | 7138.8 |  | 1545 | 429 | 263.8571 | 19344 | [13 empty] | 88 | 1 |  |  |  |  | 137.3333 | [10 empty] | 394
2021-05-08 | 1 | 13.8 | 13.7036 |  | 5949 | 7138.8 |  | 530 | 147 | 278.4286 | 8055 | [13 empty] | 106 | 0.9 | 8055 |  | 530 | 147 | 139.25 | [10 empty] | 305
2021-05-09 | 1 | 13.2 | 13.7214 |  | 5949 | 7138.8 | 5949 | 358 | 99 | 279.0476 | 5949 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 5949 |  | 358 | 99 | 129.4286 | [10 empty] | 306
2021-05-10 | 1 | 14.4 | 13.7107 | 2 | 5949 | 7138.8 |  | 526 | 146 | 283.7619 | 7992 | 480 | 794 | 101 | 237 | 10.4 | 3836.16 | 6345.648 | 807.192 | 83.1168 | 1894.104 | 0.1272 | 0.013098 | 0.60453 | 121 | 1.2 | 7992 | 526 | 526 | 146 | 131.1667 | 480 | 794 | 101 | 10.4 | 237 | 3836.16 | 6345.648 | 807.192 | 1894.104 | 83.1168 | 391
2021-05-11 | 3 | 14.8 | 13.6893 |  | 5949 | 7138.8 |  | 754 | 209 | 285.1429 | 8775 | [13 empty] | 124 | 1.1 |  |  |  |  | 131.1667 | [10 empty] | 395
2021-05-12 | 3 | 14 | 13.6786 | 24 | 5949 | 7138.8 |  | 1558 | 433 | 300.0476 | 23682 | 490 | 738 | 23 | 45 | 5.2 | 11604.18 | 17477.316 | 544.686 | 123.1464 | 1065.69 | 0.031165 | 0.0070461 | 0.66396 | 109 | 1.5 |  |  |  |  | 133 | [10 empty] | 427
2021-05-13 | 3 | 13 | 13.6679 |  | 5949 | 7138.8 |  | 1640 | 440 | 299.9048 | 19969 | [13 empty] | 130 | 1 |  |  |  |  | 133 | [10 empty] | 399
2021-05-14 | 3 | 13.8 | 13.6679 |  | 5949 | 7138.8 |  | 1640 | 229 | 312.5238 | 11567 | [13 empty] | 126 | 1.4 |  |  |  |  | 130.5 | [10 empty] | 442
2021-05-15 | 3 | 13.5 | 13.6786 |  | 5949 | 7138.8 |  | 1563 | 434 | 326.5238 | 11604 | [13 empty] | 146 | 1.2 |  |  |  |  | 130.6667 | [10 empty] | 305
2021-05-16 | 3 | 13.1 | 13.7536 |  | 5949 | 7138.8 |  | 805 | 224 | 316.2857 | 8308 | [13 empty] | 148 | 1.9 |  |  |  |  | 130.6667 | [10 empty] | 305
2021-05-17 | 3 | 14.1 | 13.7893 |  | 5949 | 7138.8 |  | 1540 | 428 | 305.7143 | 10763 | [13 empty] | 145 | 2.3 |  |  |  |  | 130.6667 | [10 empty] | 425
2021-05-18 | 3 | 13.6 | 13.8071 | 2 | 5949 | 7138.8 |  | 1542 | 428 | 294.6667 | 15498 | 680 | 906 | 92 | 126 | 11 | 10538.64 | 14041.188 | 1425.816 | 170.478 | 1952.748 | 0.10155 | 0.012141 | 0.75055 | 144 | 1.5 |  |  |  |  | 147.25 | [10 empty] | 392
2021-05-19 | 3 | 14.1 | 13.8929 |  | 5949 | 7138.8 |  | 797 | 221 | 293.7619 | 9594 | [13 empty] | 149 | 0.8 |  |  |  |  | 142.5 | [10 empty] | 395
2021-05-20 | 3 | 14.2 | 13.9393 |  | 7225 | 8670 |  | 787 | 218 | 295.3333 | 10142 | [13 empty] | 148 | 1 |  |  |  |  | 150.75 | [10 empty] | 394
2021-05-21 | 3 | 14.2 | 14.0321 |  | 7225 | 8670 |  | 780 | 217 | 296.9048 | 11538 | [13 empty] | 140 | 1.8 |  |  |  |  | 159 | [10 empty] | 395
2021-05-22 | 3 | 12.9 | 14.075 | 24 | 7225 | 8670 |  | 1567 | 435 | 296.5238 | 19300 | 330 | 743 | 78 | 110 | 8.5 | 6369 | 14339.9 | 1505.4 | 164.05 | 2123 | 0.10498 | 0.01144 | 0.44415 | 138 | 1.7 |  |  |  |  | 167.4 | [10 empty] | 305
2021-05-23 | 3 | 13.4 | 14.1357 |  | 7225 | 8670 |  | 1516 | 421 | 282.8095 | 11434 | [13 empty] | 147 | 1.7 |  |  |  |  | 163.6667 | [10 empty] | 305
2021-05-24 | 3 | 13.6 | 14.1679 |  | 7225 | 8670 |  | 1468 | 408 | 267.7619 | 10719 | [13 empty] | 157 | 0.9 |  |  |  |  | 158 | [10 empty] | 395
2021-05-25 | 3 | 13.5 | 14.2036 | 24 | 7225 | 8670 |  | 1527 | 424 | 263.5714 | 15590 | 240 | 414 | 31 | 46 | 4.3 | 3741.6 | 6454.26 | 483.29 | 67.037 | 717.14 | 0.074879 | 0.010386 | 0.57971 | 160 | 1.3 |  |  |  |  | 155.875 | [10 empty] | 395
2021-05-26 | 3 | 14.1 | 14.2786 |  | 7225 | 8670 |  | 767 | 213 | 252.7619 | 10331 | [13 empty] | 162 | 1.1 |  |  |  |  | 155.875 | [10 empty] | 395
2021-05-27 | 3 | 14.2 | 14.4 |  | 7225 | 8670 |  | 782 | 217 | 261.1429 | 9865 | [13 empty] | 135 | 1.4 |  |  |  |  | 155.875 | [10 empty] | 391
2021-05-28 | 1 | 14.5 | 14.4929 | 2 | 7225 | 8670 | 8576 | 709 | 197 | 249.5238 | 8576 | 260 | 406 | 64 | 89 | 6 | 2229.76 | 3481.856 | 548.864 | 51.456 | 763.264 | 0.15764 | 0.014778 | 0.64039 | 166 | 1.2 | 8576 | 709 | 709 | 197 | 159 | 260 | 406 | 64 | 6 | 89 | 2229.76 | 3481.856 | 548.864 | 763.264 | 51.456 | 395
2021-05-29 | 1 | 14.5 | 14.5821 |  | 7225 | 8670 | 7735 | 463 | 128 | 235.9048 | 7735 | [13 empty] | 144 | 1 | 7735 |  | 463 | 128 | 157.3 | [10 empty] | 305
2021-05-30 | 1 | 14.1 | 14.6714 |  | 7225 | 8670 | 7225 | 474 | 132 | 232.7619 | 7225 | [13 empty] | 149 | 0.8 | 7225 |  | 474 | 132 | 157.0909 | [10 empty] | 305
2021-05-31 | 1 | 14.5 | 14.7429 |  | 7225 | 8670 | 8073 | 644 | 179 | 232.381 | 8073 | [13 empty] | 132 | 1 | 8073 |  | 644 | 179 | 161.5 | [10 empty] | 394
2021-06-01 | 1 | 14.6 | 14.8357 |  | 7225 | 8670 | 7839 | 723 | 201 | 228.619 | 7839 | [13 empty] | 137 | 1 | 7839 |  | 723 | 201 | 159.6923 | [10 empty] | 395
2021-06-02 | 1 | 15.1 | 14.925 | 2 | 7225 | 8670 | 8239 | 523 | 145 | 214.5714 | 8239 | 410 | 705 | 75 | 105 | 10.5 | 3377.99 | 5808.495 | 617.925 | 86.5095 | 865.095 | 0.10638 | 0.014894 | 0.58156 | 137 | 0.9 | 8239 | 523 | 523 | 145 | 158.2857 | 410 | 705 | 75 | 10.5 | 105 | 3377.99 | 5808.495 | 617.925 | 865.095 | 86.5095 | 395
2021-06-03 | 1 | 14.9 | 15.0179 | 24 | 7198 | 8637.6 | 7412 | 447 | 124 | 200.3333 | 7412 | 460 | 432 | 59 | 38 | 5.2 | 3409.52 | 3201.984 | 437.308 | 38.5424 | 281.656 | 0.13657 | 0.012037 | 1.0648 | 123 | 0.9 | 7412 |  | 447 | 124 | 155.8667 | 460 | 432 | 59 | 5.2 | 38 | 3409.52 | 3201.984 | 437.308 | 281.656 | 38.5424 | 395
2021-06-04 | 1 | 15.2 | 15.1214 |  | 7198 | 8637.6 | 7560 | 506 | 141 | 187.4762 | 7560 | [13 empty] | 144 | 0.9 | 7560 |  | 506 | 141 | 154.75 | [10 empty] | 394
2021-06-05 | 4 | 15 | 15.2643 |  | 7198 | 8637.6 | 8292 | 746 | 207 | 174.619 | 8292 | [13 empty] | 119 | 0.9 |  |  |  |  | 154.7059 | [10 empty] | 305
2021-06-06 | 3 | 14.9 | 15.375 |  | 7198 | 8637.6 |  | 1438 | 400 | 171.1429 | 8689 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  |  |  | 153.8889 | [10 empty] | 302
2021-06-07 | 1 | 15.3 | 15.5036 | 24 | 7198 | 8637.6 | 8535 | 661 | 184 | 167.3333 | 8535 | 440 | 732 | 65 | 47 | 5.5 | 3755.4 | 6247.62 | 554.775 | 46.9425 | 401.145 | 0.088798 | 0.0075137 | 0.60109 | 133 | 1.1 | 8535 |  | 661 | 184 | 153 | 440 | 732 | 65 | 5.5 | 47 | 3755.4 | 6247.62 | 554.775 | 401.145 | 46.9425 | 395
2021-06-08 | 1 | 15.8 | 15.6679 |  | 7198 | 8637.6 |  | 512 | 142 | 165 | 8757 | [13 empty] | 129 | 1 | 8757 |  | 512 | 142 | 150.4211 | [10 empty] | 395
2021-06-09 | 1 | 16.1 | 15.8179 |  | 7198 | 8637.6 |  | 559 | 155 | 164.4286 | 8942 | [13 empty] | 114 | 0.9 | 8942 |  | 559 | 155 | 149.7895 | [10 empty] | 395
2021-06-10 | 1 | 16.4 | 15.9714 | 2 | 6542 | 7850.4 |  | 755 | 210 | 163 | 9076 | 660 | 1069 | 78 | 65 | 8.1 | 5990.16 | 9702.244 | 707.928 | 73.5156 | 589.94 | 0.072965 | 0.0075772 | 0.6174 | 122 | 0.9 | 9076 | 755 | 755 | 210 | 148.2105 | 660 | 1069 | 78 | 8.1 | 65 | 5990.16 | 9702.244 | 707.928 | 589.94 | 73.5156 | 396
2021-06-11 | 1 | 16.4 | 16.0821 |  | 6542 | 7850.4 |  | 497 | 138 | 161.9524 | 8676 | [13 empty] | 122 | 0.9 | 8676 |  | 497 | 138 | 146.5 | [10 empty] | 395
2021-06-12 | 1 | 16 | 16.1714 |  | 6542 | 7850.4 | 7809 | 504 | 140 | 171.9048 | 7809 | [13 empty] | 119 | 1 | 7809 |  | 504 | 140 | 143.2941 | [10 empty] | 304
2021-06-13 | 1 | 15.6 | 16.2643 |  | 6542 | 7850.4 | 7198 | 439 | 122 | 186.1429 | 7198 | [13 empty] | 129 | 0.9 | 7198 |  | 439 | 122 | 143.1875 | [10 empty] | 306
2021-06-14 | 1 | 16.1 | 16.3679 |  | 6542 | 7850.4 |  | 498 | 138 | 200.3333 | 8304 | [13 empty] | 121 | 1 | 8304 |  | 498 | 138 | 144.4667 | [10 empty] | 391
2021-06-15 | 1 | 16.2 | 16.5 |  | 6542 | 7850.4 |  | 555 | 154 | 213.4762 | 8264 | [13 empty] | 127 | 0.9 | 8264 |  | 555 | 154 | 144.7143 | [10 empty] | 394
2021-06-16 | 1 | 16.6 | 16.5857 | 24 | 6542 | 7850.4 |  | 506 | 140 | 209.4286 | 8318 | 450 | 714 | 39 | 58 | 6.2 | 3743.1 | 5939.052 | 324.402 | 51.5716 | 482.444 | 0.054622 | 0.0086835 | 0.63025 | 121 | 0.9 | 8318 |  | 506 | 140 | 143.2 | 450 | 714 | 39 | 6.2 | 58 | 3743.1 | 5939.052 | 324.402 | 482.444 | 51.5716 | 395
2021-06-17 | 1 | 16.8 | 16.6821 |  | 6542 | 7850.4 |  | 494 | 137 | 196.3333 | 8455 | [13 empty] | 124 | 0.9 | 8455 |  | 494 | 137 | 142.0625 | [10 empty] | 395
2021-06-18 | 1 | 17.1 | 16.7643 |  | 6542 | 7850.4 |  | 534 | 148 | 194.3333 | 8303 | [13 empty] | 134 | 0.9 | 8303 |  | 534 | 148 | 139.2667 | [10 empty] | 394
2021-06-19 | 1 | 16.9 | 16.8393 | 2 | 6542 | 7850.4 | 7212 | 417 | 116 | 207.619 | 7212 | 480 | 659 | 36 | 55 | 5.5 | 3461.76 | 4752.708 | 259.632 | 39.666 | 396.66 | 0.054628 | 0.008346 | 0.72838 | 130 | 0.9 | 7212 | 417 | 417 | 116 | 139.0714 | 480 | 659 | 36 | 5.5 | 55 | 3461.76 | 4752.708 | 259.632 | 396.66 | 39.666 | 305
2021-06-20 | 1 | 16.5 | 16.9143 |  | 6542 | 7850.4 | 6542 | 366 | 102 | 220.4286 | 6542 | [13 empty] | 132 | 0.9 | 6542 |  | 366 | 102 | 137.8462 | [10 empty] | 305
2021-06-21 | 4 | 17.2 | 17.0107 | 2 | 6542 | 7850.4 | 7836 | 565 | 157 | 219.8571 | 7836 | 360 | 598 | 87 | 103 | 8 | 2820.96 | 4685.928 | 681.732 | 62.688 | 807.108 | 0.14548 | 0.013378 | 0.60201 | 129 | 0.9 |  |  |  |  | 131.8333 | [10 empty] | 395
2021-06-22 | 4 | 18.1 | 17.0679 | 24 | 6542 | 7850.4 |  | 1476 | 410 | 220.8571 | 18541 | 340 | 507 | 26 | 49 | 3.9 | 6303.94 | 9400.287 | 482.066 | 72.3099 | 908.509 | 0.051282 | 0.0076923 | 0.67061 | 97 | 0.8 |  |  |  |  | 131.2727 | [10 empty] | 394
2021-06-23 | 4 | 18.3 | 17.1321 |  | 6542 | 7850.4 |  | 1599 | 444 | 221.6667 | 23014 | [13 empty] | 119 | 0.7 |  |  |  |  | 132.8182 | [10 empty] | 420
2021-06-24 | 3 | 18.5 | 17.2036 |  | 6542 | 7850.4 |  | 1520 | 422 | 236.0952 | 21688 | [13 empty] | 113 | 0.7 |  |  |  |  | 133.9 | [10 empty] | 416
2021-06-25 | 3 | 17.6 | 17.2536 |  | 6542 | 7850.4 |  | 1500 | 417 | 249.7619 | 12269 | [13 empty] | 117 | 0.8 |  |  |  |  | 133.4444 | [10 empty] | 395
2021-06-26 | 1 | 17 | 17.3071 |  | 6542 | 7850.4 |  | 440 | 122 | 252.3333 | 8111 | [13 empty] | 125 | 0.7 | 8111 |  | 440 | 122 | 130.875 | [10 empty] | 304
2021-06-27 | 1 | 16.7 | 17.3571 |  | 6542 | 7850.4 | 7522 | 451 | 125 | 256 | 7522 | [13 empty] | 127 | 0.8 | 7522 |  | 451 | 125 | 129.5714 | [10 empty] | 305
2021-06-28 | 4 | 17.4 | 17.4 |  | 6542 | 7850.4 |  | 511 | 142 | 269.4762 | 8710 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  |  |  | 128.3333 | [10 empty] | 395
2021-06-29 | 4 | 18.3 | 17.45 | 2 | 6542 | 7850.4 |  | 1514 | 421 | 282.619 | 26164 | 250 | 514 | 37 | 48 | 5.9 | 6541 | 13448.296 | 968.068 | 154.3676 | 1255.872 | 0.071984 | 0.011479 | 0.48638 | 121 | 0.9 |  |  |  |  | 124.4 | [10 empty] | 345
2021-06-30 | 3 | 17.5 | 17.4893 | 24 | 6542 | 7850.4 |  | 1527 | 424 | 285.7143 | 15263 | 370 | 603 | 28 | 44 | 5.5 | 5647.31 | 9203.589 | 427.364 | 83.9465 | 671.572 | 0.046434 | 0.0091211 | 0.6136 | 130 | 0.7 |  |  |  |  | 126.5 | [10 empty] | 316
2021-07-01 | 3 | 17.6 | 17.5179 |  | 7522 | 9026.4 |  | 714 | 198 | 301 | 11909 | [13 empty] | 117 | 0.7 |  |  |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 395
2021-07-02 | 7 | 17.5 | 17.5357 |  | 7522 | 9026.4 |  | 572 | 159 | 300.7619 | 10014 | [13 empty] | 117 | 0.7 |  |  |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 394
2021-07-03 | 1 | 17.1 | 17.5571 |  | 7522 | 9026.4 | 8819 | 567 | 157 | 301.0952 | 8819 | [13 empty] | 116 | 0.7 | 8819 |  | 567 | 157 | 134.6667 | [10 empty] | 302
2021-07-04 | 3 | 17 | 17.5786 |  | 7522 | 9026.4 |  | 1529 | 425 | 300 | 11786 | [13 empty] | 114 | 0.8 |  |  |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 305
2021-07-05 | 3 | 18 | 17.5857 |  | 7522 | 9026.4 |  | 1530 | 425 | 290.0476 | 16241 | [13 empty] | 124 | 0.9 |  |  |  |  | 134.6667 | [10 empty] | 394
2021-07-06 | 7 | 17.4 | 17.5571 |  | 7522 | 9026.4 |  | 750 | 208 | 278 | 9838 | [13 empty] | 145 | 0.7 |  |  |  |  | 142 | [10 empty] | 395
2021-07-07 | 3 | 17.9 | 17.5 | 2 | 7522 | 9026.4 |  | 780 | 217 | 282.3333 | 13126 | 290 | 505 | 29 | 41 | 6 | 3806.54 | 6628.63 | 380.654 | 78.756 | 538.166 | 0.057426 | 0.011881 | 0.57426 | 120 | 0.7 |  |  |  |  | 148.6667 | [10 empty] | 395
2021-07-08 | 3 | 18.4 | 17.4357 | 24 | 8710 | 10452 |  | 1512 | 420 | 286.4762 | 15784 | 230 | 379 | 17 | 32 | 3.7 | 3630.32 | 5982.136 | 268.328 | 58.4008 | 505.088 | 0.044855 | 0.0097625 | 0.60686 | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 160.5 | [10 empty] | 394
2021-07-09 | 3 | 17.8 | 17.4107 |  | 8819 | 10582.8 |  | 1525 | 424 | 287.4762 | 21851 | [13 empty] | 119 | 0.7 |  |  |  |  | 160.5 | [10 empty] | 395
2021-07-10 | 7 | 17.5 | 17.4071 |  | 8819 | 10582.8 | 9896 | 651 | 181 | 286.8095 | 9896 | [13 empty] | 122 | 0.7 |  |  |  |  | 160.5 | [10 empty] | 304
2021-07-11 | 3 | 17 | 17.4107 |  | 8819 | 10582.8 |  | 1523 | 423 | 277 | 12490 | [13 empty] | 124 | 0.8 |  |  |  |  | 179.6667 | [10 empty] | 306
2021-07-12 | 7 | 17.3 | 17.4107 | 24 | 8819 | 10582.8 | 10088 | 546 | 152 | 277.9524 | 10088 | 280 | 488 | 26 | 47 | 5.7 | 2824.64 | 4922.944 | 262.288 | 57.5016 | 474.136 | 0.053279 | 0.01168 | 0.57377 | 124 | 0.8 |  |  |  |  | 189.25 | [10 empty] | 394
2021-07-13 | 3 | 17.6 | 17.3964 |  | 8819 | 10582.8 |  | 1500 | 417 | 280.381 | 15685 | [13 empty] | 122 | 0.7 |  |  |  |  | 193.4 | [10 empty] | 392
2021-07-14 | 3 | 17.7 | 17.425 |  | 9838 | 11805.6 |  | 1517 | 421 | 282.8571 | 20441 | [13 empty] | 121 | 0.8 |  |  |  |  | 202.5 | [10 empty] | 426
2021-07-15 | 7 | 17.6 | 17.4464 |  | 9838 | 11805.6 | 10632 | 768 | 213 | 282.4762 | 10632 | [13 empty] | 124 | 0.7 |  |  |  |  | 202.5 | [10 empty] | 412
2021-07-16 | 1 | 17.6 | 17.475 | 2 | 9838 | 11805.6 | 10084 | 590 | 164 | 271.9524 | 10084 | 370 | 546 | 48 | 68 | 6.3 | 3731.08 | 5505.864 | 484.032 | 63.5292 | 685.712 | 0.087912 | 0.011538 | 0.67766 | 126 | 0.7 | 10084 | 590 | 590 | 164 | 202.5 | 370 | 546 | 48 | 6.3 | 68 | 3731.08 | 5505.864 | 484.032 | 685.712 | 63.5292 | 394
2021-07-17 | 3 | 17.5 | 17.5107 |  | 9896 | 11875.2 | 10739 | 765 | 213 | 281.9524 | 10739 | [13 empty] | 125 | 0.7 |  |  |  |  | 202.5 | [10 empty] | 305
2021-07-18 | 3 | 17.1 | 17.5179 |  | 9896 | 11875.2 | 11008 | 762 | 212 | 291.2857 | 11008 | [13 empty] | 125 | 0.7 |  |  |  |  | 202.5 | [10 empty] | 305
2021-07-19 | 3 | 17.4 | 17.5107 |  | 9896 | 11875.2 | 11504 | 587 | 163 | 279.7619 | 11504 | [13 empty] | 115 | 0.8 |  |  |  |  | 197.6 | [10 empty] | 395
2021-07-20 | 3 | 17.3 | 17.5357 | 24 | 9896 | 11875.2 |  | 1464 | 407 | 269.6667 | 22143 | 170 | 273 | 17 | 33 | 3.6 | 3764.31 | 6045.039 | 376.431 | 79.7148 | 730.719 | 0.062271 | 0.013187 | 0.62271 | 115 | 0.8 |  |  |  |  | 197.6 | [10 empty] | 395
2021-07-21 | 1 | 16.7 | 17.5357 |  | 10084 | 12100.8 |  | 784 | 218 | 281.0476 | 17038 | [13 empty] | 121 | 0.9 | 17038 |  | 784 | 218 | 197.6 | [10 empty] | 391
2021-07-22 | 1 | 16.7 | 17.5036 | 2 | 10084 | 12100.8 |  | 785 | 218 | 282.2381 | 16482 | 320 | 481 | 42 | 59 | 7.1 | 5274.24 | 7927.842 | 692.244 | 117.0222 | 972.438 | 0.087318 | 0.014761 | 0.66528 | 124 | 0.7 | 16482 | 785 | 785 | 218 | 197.6 | 320 | 481 | 42 | 7.1 | 59 | 5274.24 | 7927.842 | 692.244 | 972.438 | 117.0222 | 395
2021-07-23 | 1 | 16.9 | 17.5107 |  | 10084 | 12100.8 |  | 755 | 210 | 296.0952 | 15125 | [13 empty] | 115 | 0.7 | 15125 |  | 755 | 210 | 238.5 | [10 empty] | 394
2021-07-24 | 3 | 16.9 | 17.525 |  | 10084 | 12100.8 |  | 752 | 209 | 284.8095 | 13190 | [13 empty] | 117 | 0.7 |  |  |  |  | 230.1429 | [10 empty] | 305
2021-07-25 | 3 | 16.8 | 17.5393 |  | 10084 | 12100.8 |  | 1503 | 417 | 275.2381 | 12181 | [13 empty] | 125 | 0.9 |  |  |  |  | 230.1429 | [10 empty] | 305
2021-07-26 | 3 | 17.4 | 17.5393 | 2 | 10084 | 12100.8 |  | 734 | 204 | 286.3333 | 12653 | 320 | 538 | 64 | 84 | 9.5 | 4048.96 | 6807.314 | 809.792 | 120.2035 | 1062.852 | 0.11896 | 0.017658 | 0.5948 | 106 | 1 |  |  |  |  | 230.1429 | [10 empty] | 397
2021-07-27 | 3 | 17.9 | 17.5286 |  | 10739 | 12886.8 |  | 1508 | 418 | 288.8571 | 15831 | [13 empty] | 117 | 1.1 |  |  |  |  | 241.1667 | [10 empty] | 394
2021-07-28 | 3 | 18.3 | 17.5214 | 24 | 11008 | 13209.6 |  | 1486 | 413 | 300.4762 | 22240 | 200 | 309 | 10 | 24 | 2.8 | 4448 | 6872.16 | 222.4 | 62.272 | 533.76 | 0.032362 | 0.0090615 | 0.64725 | 133 | 0.9 |  |  |  |  | 241.1667 | [10 empty] | 395
2021-07-29 | 1 | 18.2 | 17.525 |  | 11101 | 13321.2 | 12090 | 643 | 178 | 311.4286 | 12090 | [13 empty] | 114 | 1.1 | 12090 |  | 643 | 178 | 241.1667 | [10 empty] | 395
2021-07-30 | 4 | 18.3 | 17.5286 |  | 10998 | 13197.6 | 11381 | 762 | 212 | 310.8571 | 11381 | [13 empty] | 121 | 0.7 |  |  |  |  | 228.2857 | [10 empty] | 391
2021-07-31 | 7 | 18.1 | 17.5357 |  | 10998 | 13197.6 |  | 1511 | 420 | 299.4286 | 15395 | [13 empty] | 109 | 0.9 |  |  |  |  | 220.625 | [10 empty] | 305
2021-08-01 | 3 | 17.2 | 17.5607 |  | 10998 | 13197.6 |  | 1520 | 448 | 297.7619 | 17444 | [13 empty] | 94 | 0.9 |  |  |  |  | 216.25 | [10 empty] | 305
2021-08-02 | 1 | 17.8 | 17.6036 |  | 10236 | 12283.2 |  | 1496 | 443 | 294.4286 | 13093 | [13 empty] | 117 | 0.8 | 13093 |  | 1496 | 443 | 207.5 | [10 empty] | 395
2021-08-03 | 1 | 18.1 | 17.625 | 2 | 9991 | 11989.2 |  | 709 | 180 | 291.0476 | 12080 | 240 | 377 | 56 | 78 | 6.6 | 2899.2 | 4554.16 | 676.48 | 79.728 | 942.24 | 0.14854 | 0.017507 | 0.6366 | 114 | 0.9 | 12080 | 709 | 709 | 180 | 198.625 | 240 | 377 | 56 | 6.6 | 78 | 2899.2 | 4554.16 | 676.48 | 942.24 | 79.728 | 395
2021-08-04 | 3 | 17.9 | 17.6643 |  | 9158 | 10989.6 |  | 687 | 220 | 287.1905 | 12852 | [13 empty] | 111 | 0.9 |  |  |  |  | 190.7778 | [10 empty] | 390
2021-08-05 | 3 | 17.5 | 17.7107 |  | 9158 | 10989.6 |  | 1482 | 446 | 286.0952 | 22713 | [13 empty] | 122 | 0.7 |  |  |  |  | 190.7778 | [10 empty] | 395
2021-08-06 | 3 | 18 | 17.7536 |  | 9158 | 10989.6 |  | 731 | 217 | 297.8095 | 11101 | [13 empty] | 115 | 0.7 |  |  |  |  | 190.7778 | [10 empty] | 394
2021-08-07 | 4 | 17.9 | 17.7893 |  | 9158 | 10989.6 |  | 1464 | 457 | 288.3333 | 16654 | [13 empty] | 122 | 0.9 |  |  |  |  | 190.7778 | [10 empty] | 305
2021-08-08 | 3 | 17.4 | 17.8286 | 24 | 9158 | 10989.6 |  | 1479 | 442 | 276.619 | 17459 | 260 | 281 | 13 | 32 | 3.2 | 4539.34 | 4905.979 | 226.967 | 55.8688 | 558.688 | 0.046263 | 0.011388 | 0.92527 | 122 | 0.9 |  |  |  |  | 190.7778 | [10 empty] | 306
2021-08-09 | 1 | 17.3 | 17.8571 |  | 9158 | 10989.6 |  | 654 | 151 | 275.8095 | 10998 | [13 empty] | 118 | 0.9 | 10998 |  | 654 | 151 | 188.8889 | [10 empty] | 391
2021-08-10 | 1 | 17.3 | 17.8643 |  | 9088 | 10905.6 |  | 581 | 167 | 272.0476 | 11025 | [13 empty] | 120 | 1.1 | 11025 |  | 581 | 167 | 183.3 | [10 empty] | 298
2021-08-11 | 1 | 17.5 | 17.8571 |  | 8350 | 10020 |  | 610 | 183 | 258 | 11166 | [13 empty] | 124 | 1.7 | 11166 |  | 610 | 183 | 178 | [10 empty] | 395
2021-08-12 | 1 | 17.7 | 17.8429 | 24 | 8350 | 10020 |  | 525 | 148 | 258.2857 | 10236 | 290 | 527 | 22 | 40 | 5.4 | 2968.44 | 5394.372 | 225.192 | 55.2744 | 409.44 | 0.041746 | 0.010247 | 0.55028 | 119 | 2.4 | 10236 |  | 525 | 148 | 178 | 290 | 527 | 22 | 5.4 | 40 | 2968.44 | 5394.372 | 225.192 | 409.44 | 55.2744 | 394
2021-08-13 | 1 | 17.7 | 17.7929 |  | 8350 | 10020 | 9991 | 513 | 139 | 258.4762 | 9991 | [13 empty] | 116 | 1.4 | 9991 |  | 513 | 139 | 151.5 | [10 empty] | 395
2021-08-14 | 1 | 17.7 | 17.7679 |  | 8350 | 10020 | 9158 | 472 | 128 | 260.4762 | 9158 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 9158 |  | 472 | 128 | 148.3333 | [10 empty] | 305
2021-08-15 | 4 | 17.8 | 17.7393 | 2 | 8350 | 10020 |  | 1420 | 394 | 257 | 10583 | 190 | 322 | 17 | 34 | 3.7 | 2010.77 | 3407.726 | 179.911 | 39.1571 | 359.822 | 0.052795 | 0.011491 | 0.59006 | 121 | 0.9 |  |  |  |  | 148.2 | [10 empty] | 305
2021-08-16 | 4 | 18.6 | 17.6821 | 24 | 8350 | 10020 |  | 1464 | 450 | 257.381 | 15702 | 160 | 312 | 23 | 39 | 4.6 | 2512.32 | 4899.024 | 361.146 | 72.2292 | 612.378 | 0.073718 | 0.014744 | 0.51282 | 131 | 1 |  |  |  |  | 148.2 | [10 empty] | 395
2021-08-17 | 3 | 17.9 | 17.6464 |  | 8350 | 10020 |  | 755 | 219 | 268.7619 | 11628 | [13 empty] | 132 | 1 |  |  |  |  | 148.2 | [10 empty] | 394
2021-08-18 | 3 | 17.8 | 17.6179 |  | 8350 | 10020 | 9455 | 614 | 167 | 268.1429 | 9455 | [13 empty] | 128 | 0.9 |  |  |  |  | 148.2 | [10 empty] | 362
2021-08-19 | 1 | 18 | 17.6071 | 2 | 8350 | 10020 | 9273 | 543 | 161 | 268.381 | 9273 | 340 | 526 | 88 | 61 | 7.4 | 3152.82 | 4877.598 | 816.024 | 68.6202 | 565.653 | 0.1673 | 0.014068 | 0.64639 | 113 | 0.9 | 9273 | 543 | 543 | 161 | 148.2 | 340 | 526 | 88 | 7.4 | 61 | 3152.82 | 4877.598 | 816.024 | 565.653 | 68.6202 | 392
2021-08-20 | 1 | 18.1 | 17.5786 |  | 8350 | 10020 | 9088 | 477 | 133 | 282.6667 | 9088 | [13 empty] | 133 | 0.9 | 9088 |  | 477 | 133 | 147.8889 | [10 empty] | 394
2021-08-21 | 1 | 17.9 | 17.5464 |  | 8350 | 10020 | 8350 | 440 | 125 | 284.7619 | 8350 | [13 empty] | 130 | 0.9 | 8350 |  | 440 | 125 | 145.5 | [10 empty] | 305
2021-08-22 | 3 | 17.9 | 17.5286 |  | 8350 | 10020 |  | 1507 | 454 | 290.619 | 16298 | [13 empty] | 134 | 0.9 |  |  |  |  | 140.1429 | [10 empty] | 305
2021-08-23 | 3 | 18.2 | 17.5286 |  | 8350 | 10020 |  | 1528 | 447 | 297.2857 | 20325 | [13 empty] | 125 | 1 |  |  |  |  | 138.8333 | [10 empty] | 394
2021-08-24 | 3 | 18.1 | 17.525 | 24 | 8350 | 10020 |  | 1051 | 222 | 301.4762 | 11546 | 340 | 625 | 53 | 29 | 6.2 | 3925.64 | 7216.25 | 611.938 | 71.5852 | 334.834 | 0.0848 | 0.00992 | 0.544 | 128 | 0.9 |  |  |  |  | 138.8 | [10 empty] | 395
2021-08-25 | 1 | 18.1 | 17.5321 |  | 8350 | 10020 | 9817 | 579 | 147 | 304.4286 | 9817 | [13 empty] | 114 | 1 | 9817 |  | 579 | 147 | 141.5 | [10 empty] | 394
2021-08-26 | 3 | 17.8 | 17.5357 |  | 8350 | 10020 |  | 1523 | 454 | 293.2381 | 16103 | [13 empty] | 134 | 1 |  |  |  |  | 141.5 | [10 empty] | 395
2021-08-27 | 3 | 16.9 | 17.5464 | 2 | 8350 | 10020 |  | 1535 | 456 | 281.4762 | 20390 | 260 | 370 | 39 | 53 | 6.5 | 5301.4 | 7544.3 | 795.21 | 132.535 | 1080.67 | 0.10541 | 0.017568 | 0.7027 | 145 | 0.9 |  |  |  |  | 141.5 | [10 empty] | 395
2021-08-28 | 3 | 17.4 | 17.5464 |  | 8350 | 10020 |  | 1530 | 444 | 291.9524 | 14739 | [13 empty] | 118 | 0.9 |  |  |  |  | 141.5 | [10 empty] | 304
2021-08-29 | 3 | 16.4 | 17.5321 |  | 8350 | 10020 |  | 1521 | 447 | 291.7143 | 18324 | [13 empty] | 141 | 0.9 |  |  |  |  | 141.5 | [10 empty] | 306
2021-08-30 | 3 | 16.2 | 17.5036 |  | 8350 | 10020 |  | 1520 | 451 | 293.9048 | 24711 | [13 empty] | 134 | 1 |  |  |  |  | 153 | [10 empty] | 395
2021-08-31 | 3 | 17.1 | 17.5071 |  | 8350 | 10020 |  | 761 | 211 | 295.0476 | 13793 | [13 empty] | 111 | 0.9 |  |  |  |  | 159 | [10 empty] | 391
2021-09-01 | 3 | 17.1 | 17.5179 | 2 | 9817 | 11780.4 |  | 1001 | 306 | 310.5238 | 17688 | 310 | 447 | 20 | 34 | 5.2 | 5483.28 | 7906.536 | 353.76 | 91.9776 | 601.392 | 0.044743 | 0.011633 | 0.69351 | 158 | 0.9 |  |  |  |  | 170.3333 | [10 empty] | 395
2021-09-02 | 3 | 17.2 | 17.5464 | 24 | 9212 | 11054.4 |  | 972 | 288 | 295.2381 | 18365 | 240 | 358 | 11 | 26 | 3.1 | 4407.6 | 6574.67 | 202.015 | 56.9315 | 477.49 | 0.030726 | 0.0086592 | 0.67039 | 119 | 0.9 |  |  |  |  | 161 | [10 empty] | 395
2021-09-03 | 7 | 17.2 | 17.5607 |  | 9212 | 11054.4 |  | 813 | 227 | 281.8571 | 16798 | [13 empty] | 171 | 0.9 |  |  |  |  | 162 | [10 empty] | 394
2021-09-04 | 3 | 17 | 17.5643 |  | 9212 | 11054.4 |  | 688 | 190 | 278.0952 | 13537 | [13 empty] | 157 | 0.9 |  |  |  |  | 158.8333 | [10 empty] | 305
2021-09-05 | 3 | 16.9 | 17.55 |  | 9212 | 11054.4 |  | 593 | 159 | 282.0952 | 11721 | [13 empty] | 147 | 0.9 |  |  |  |  | 161.2 | [10 empty] | 305
2021-09-06 | 3 | 17.3 | 17.5321 | 2 | 9212 | 11054.4 |  | 754 | 203 | 282.2381 | 11914 | 440 | 655 | 57 | 74 | 9.7 | 5242.16 | 7803.67 | 679.098 | 115.5658 | 881.636 | 0.087023 | 0.014809 | 0.67176 | 139 | 1 |  |  |  |  | 161.2 | [10 empty] | 395
2021-09-07 | 3 | 17.2 | 17.5143 |  | 9212 | 11054.4 | 10981 | 1516 | 439 | 280.4762 | 10981 | [13 empty] | 132 | 1 |  |  |  |  | 161.2 | [10 empty] | 395
2021-09-08 | 7 | 17.7 | 17.4964 | 24 | 9037 | 10844.4 |  | 588 | 162 | 265.7619 | 10997 | 340 | 528 | 30 | 49 | 6.4 | 3738.98 | 5806.416 | 329.91 | 70.3808 | 538.853 | 0.056818 | 0.012121 | 0.64394 | 123 | 0.9 |  |  |  |  | 161.2 | [10 empty] | 395
2021-09-09 | 1 | 17.8 | 17.4964 |  | 8386 | 10063.2 |  | 729 | 207 | 250.5238 | 10705 | [13 empty] | 113 | 0.9 | 10705 |  | 729 | 207 | 155.5 | [10 empty] | 394
2021-09-10 | 1 | 18 | 17.5429 |  | 8386 | 10063.2 |  | 616 | 157 | 239.3333 | 10628 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 10628 |  | 616 | 157 | 164.1429 | [10 empty] | 410
2021-09-11 | 3 | 17.7 | 17.5536 |  | 8386 | 10063.2 |  | 1528 | 450 | 236.381 | 17985 | [13 empty] | 117 | 0.9 |  |  |  |  | 162.25 | [10 empty] | 304
2021-09-12 | 1 | 17.4 | 17.5929 |  | 8386 | 10063.2 | 9212 | 560 | 133 | 229.8571 | 9212 | [13 empty] | 116 | 0.9 | 9212 |  | 560 | 133 | 162.25 | [10 empty] | 305
2021-09-13 | 1 | 17.8 | 17.6357 |  | 8386 | 10063.2 | 9866 | 597 | 166 | 223.5238 | 9866 | [13 empty] | 113 | 1 | 9866 |  | 597 | 166 | 161.4444 | [10 empty] | 431
2021-09-14 | 1 | 18 | 17.6571 | 2 | 8386 | 10063.2 | 9828 | 514 | 143 | 219.4762 | 9828 | 380 | 753 | 75 | 102 | 8.4 | 3734.64 | 7400.484 | 737.1 | 82.5552 | 1002.456 | 0.099602 | 0.011155 | 0.50465 | 106 | 0.9 | 9828 | 514 | 514 | 143 | 159.5 | 380 | 753 | 75 | 8.4 | 102 | 3734.64 | 7400.484 | 737.1 | 1002.456 | 82.5552 | 431
2021-09-15 | 3 | 18.1 | 17.6786 |  | 8034 | 9640.8 |  | 683 | 231 | 216.2381 | 10397 | [13 empty] | 92 | 0.9 |  |  |  |  | 156.0909 | [10 empty] | 435
2021-09-16 | 3 | 18.8 | 17.6964 |  | 7447 | 8936.4 |  | 1516 | 457 | 214.6667 | 22692 | [13 empty] | 101 | 0.9 |  |  |  |  | 153.5833 | [10 empty] | 443
2021-09-17 | 7 | 18.5 | 17.7107 |  | 7447 | 8936.4 |  | 1510 | 419 | 226.2381 | 11686 | [13 empty] | 102 | 1 |  |  |  |  | 153.5833 | [10 empty] | 441
2021-09-18 | 3 | 18 | 17.7321 |  | 7447 | 8936.4 |  | 498 | 135 | 216.1429 | 9037 | [13 empty] | 96 | 1 |  |  |  |  | 153.5833 | [10 empty] | 327
2021-09-19 | 1 | 17.5 | 17.75 | 24 | 7447 | 8936.4 | 8386 | 470 | 127 | 219.381 | 8386 | 310 | 498 | 22 | 42 | 5.6 | 2599.66 | 4176.228 | 184.492 | 46.9616 | 352.212 | 0.044177 | 0.011245 | 0.62249 | 100 | 0.9 | 8386 |  | 470 | 127 | 153.5833 | 310 | 498 | 22 | 5.6 | 42 | 2599.66 | 4176.228 | 184.492 | 352.212 | 46.9616 | 325
2021-09-20 | 1 | 17.7 | 17.7643 | 24 | 7447 | 8936.4 |  | 723 | 216 | 220.6667 | 9051 | 480 | 761 | 32 | 57 | 9.6 | 4344.48 | 6887.811 | 289.632 | 86.8896 | 515.907 | 0.04205 | 0.012615 | 0.63075 | 91 | 1.2 | 9051 |  | 723 | 216 | 155.8333 | 480 | 761 | 32 | 9.6 | 57 | 4344.48 | 6887.811 | 289.632 | 515.907 | 86.8896 | 442
2021-09-21 | 1 | 17.6 | 17.775 |  | 7447 | 8936.4 |  | 469 | 149 | 220.0476 | 9058 | [13 empty] | 105 | 1.1 | 9058 |  | 469 | 149 | 154.75 | [10 empty] | 443
2021-09-22 | 3 | 17.6 | 17.7571 |  | 7447 | 8936.4 |  | 586 | 169 | 204.4286 | 9554 | [13 empty] | 134 | 1 |  |  |  |  | 152.2308 | [10 empty] | 443
2021-09-23 | 1 | 17.8 | 17.75 | 2 | 7447 | 8936.4 |  | 550 | 155 | 203.619 | 9380 | 500 | 766 | 81 | 109 | 5.8 | 4690 | 7185.08 | 759.78 | 54.404 | 1022.42 | 0.10574 | 0.0075718 | 0.65274 | 113 | 1.1 | 9380 | 550 | 550 | 155 | 150.9231 | 500 | 766 | 81 | 5.8 | 109 | 4690 | 7185.08 | 759.78 | 1022.42 | 54.404 | 442
2021-09-24 | 1 | 18.2 | 17.7393 |  | 7447 | 8936.4 |  | 576 | 142 | 202.619 | 9377 | [13 empty] | 120 | 1 | 9377 |  | 576 | 142 | 149.3077 | [10 empty] | 412
2021-09-25 | 1 | 17.7 | 17.7321 |  | 7447 | 8936.4 | 8034 | 501 | 122 | 206.4762 | 8034 | [13 empty] | 100 | 1 | 8034 |  | 501 | 122 | 149.8333 | [10 empty] | 305
2021-09-26 | 1 | 17.5 | 17.7071 |  | 7447 | 8936.4 | 7447 | 470 | 126 | 206.4286 | 7447 | [13 empty] | 102 | 1 | 7447 |  | 470 | 126 | 149.8333 | [10 empty] | 306
2021-09-27 | 3 | 17.4 | 17.6714 |  | 7447 | 8936.4 |  | 694 | 446 | 190.8571 | 19645 | [13 empty] | 120 | 1.2 |  |  |  |  | 148.3077 | [10 empty] | 391
2021-09-28 | 3 | 17.7 | 17.6321 | 24 | 7447 | 8936.4 |  | 816 | 227 | 177.2381 | 9656 | 320 | 501 | 31 | 58 | 7.3 | 3089.92 | 4837.656 | 299.336 | 70.4888 | 560.048 | 0.061876 | 0.014571 | 0.63872 | 109 | 1.1 |  |  |  |  | 147.2143 | [10 empty] | 395
2021-09-29 | 3 | 17.7 | 17.5786 |  | 7447 | 8936.4 |  | 827 | 230 | 176.619 | 12010 | [13 empty] | 105 | 0.9 |  |  |  |  | 145.5333 | [10 empty] | 395
2021-09-30 | 1 | 17.7 | 17.5179 |  | 7254 | 8704.8 |  | 843 | 234 | 176.2381 | 8874 | [13 empty] | 103 | 0.9 | 8874 |  | 843 | 234 | 145 | [10 empty] | 395
2021-10-01 | 1 | 17.6 | 17.4679 |  | 7254 | 8704.8 |  | 517 | 144 | 172.2857 | 8796 | [13 empty] | 131 | 0.9 | 8796 |  | 517 | 144 | 139.4667 | [10 empty] | 394
2021-10-02 | 1 | 17.6 | 17.4286 |  | 7254 | 8704.8 | 8044 | 440 | 122 | 178.3333 | 8044 | [13 empty] | 109 | 1 | 8044 |  | 440 | 122 | 138.7857 | [10 empty] | 305
2021-10-03 | 1 | 17.4 | 17.3893 | 2 | 7254 | 8704.8 | 7633 | 416 | 116 | 191.619 | 7633 | 240 | 455 | 35 | 52 | 5.1 | 1831.92 | 3473.015 | 267.155 | 38.9283 | 396.916 | 0.076923 | 0.011209 | 0.52747 | 112 | 0.9 | 7633 | 416 | 416 | 116 | 138.7857 | 240 | 455 | 35 | 5.1 | 52 | 1831.92 | 3473.015 | 267.155 | 396.916 | 38.9283 | 305
2021-10-04 | 1 | 17.7 | 17.3536 |  | 7254 | 8704.8 |  | 521 | 145 | 191.5238 | 8716 | [13 empty] | 107 | 1.1 | 8716 |  | 521 | 145 | 137.5385 | [10 empty] | 394
2021-10-05 | 3 | 17.5 | 17.3214 |  | 7254 | 8704.8 |  | 806 | 224 | 190.8571 | 8847 | [13 empty] | 92 | 1 |  |  |  |  | 136.4615 | [10 empty] | 395
2021-10-06 | 3 | 17.2 | 17.2929 |  | 7254 | 8704.8 |  | 831 | 230 | 190.381 | 12086 | [13 empty] | 94 | 0.9 |  |  |  |  | 135.6923 | [10 empty] | 342
2021-10-07 | 1 | 17.6 | 17.2464 |  | 6998 | 8397.6 |  | 466 | 130 | 189.4286 | 8825 | [13 empty] | 94 | 1.5 | 8825 |  | 466 | 130 | 134.1538 | [10 empty] | 315
2021-10-08 | 1 | 17.7 | 17.1821 | 2 | 6998 | 8397.6 |  | 479 | 133 | 173.9048 | 8958 | 590 | 870 | 34 | 64 | 10.9 | 5285.22 | 7793.46 | 304.572 | 97.6422 | 573.312 | 0.03908 | 0.012529 | 0.67816 | 90 | 1.3 | 8958 | 479 | 479 | 133 | 133.1429 | 590 | 870 | 34 | 10.9 | 64 | 5285.22 | 7793.46 | 304.572 | 573.312 | 97.6422 | 395
2021-10-09 | 1 | 17.5 | 17.1286 | 24 | 6998 | 8397.6 | 8107 | 440 | 122 | 168.8095 | 8107 | 530 | 794 | 42 | 52 | 7.4 | 4296.71 | 6436.958 | 340.494 | 59.9918 | 421.564 | 0.052897 | 0.0093199 | 0.66751 | 97 | 1 | 8107 |  | 440 | 122 | 132.2667 | 530 | 794 | 42 | 7.4 | 52 | 4296.71 | 6436.958 | 340.494 | 421.564 | 59.9918 | 305
2021-10-10 | 1 | 16.7 | 17.0607 |  | 6998 | 8397.6 | 7254 | 430 | 119 | 164.0952 | 7254 | [13 empty] | 95 | 0.9 | 7254 |  | 430 | 119 | 132.1875 | [10 empty] | 304
2021-10-11 | 1 | 16.8 | 17 |  | 6998 | 8397.6 | 8259 | 482 | 133 | 160.5714 | 8259 | [13 empty] | 94 | 1.3 | 8259 |  | 482 | 133 | 125.4 | [10 empty] | 395
2021-10-12 | 3 | 16.9 | 16.9357 |  | 6998 | 8397.6 |  | 993 | 276 | 160.5714 | 9775 | [13 empty] | 92 | 1.3 |  |  |  |  | 125.4 | [10 empty] | 395
2021-10-13 | 3 | 16.6 | 16.8786 | 2 | 6978 | 8373.6 |  | 1611 | 448 | 159.8571 | 10493 | 520 | 761 | 89 | 118 | 12.3 | 5456.36 | 7985.173 | 933.877 | 129.0639 | 1238.174 | 0.11695 | 0.016163 | 0.68331 | 91 | 1.3 |  |  |  |  | 124.4 | [10 empty] | 395
2021-10-14 | 3 | 17.1 | 16.825 | 24 | 6379 | 7654.8 |  | 551 | 153 | 159.1429 | 8669 | 530 | 772 | 41 | 109 | 9.7 | 4594.57 | 6692.468 | 355.429 | 84.0893 | 944.921 | 0.053109 | 0.012565 | 0.68653 | 88 | 1 |  |  |  |  | 123.4 | [10 empty] | 395
2021-10-15 | 1 | 17.1 | 16.7643 |  | 6379 | 7654.8 |  | 460 | 128 | 157.8571 | 8578 | [13 empty] | 112 | 0.9 | 8578 |  | 460 | 128 | 121.6 | [10 empty] | 394
2021-10-16 | 1 | 16.9 | 16.7 |  | 6379 | 7654.8 | 7515 | 403 | 112 | 152.619 | 7515 | [13 empty] | 79 | 1 | 7515 |  | 403 | 112 | 121.125 | [10 empty] | 305
2021-10-17 | 1 | 16.4 | 16.6321 |  | 6379 | 7654.8 | 6998 | 380 | 106 | 147.5714 | 6998 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 6998 |  | 380 | 106 | 121.2941 | [10 empty] | 302
2021-10-18 | 1 | 16.7 | 16.5036 | 2 | 6379 | 7654.8 | 7618 | 431 | 120 | 147.4286 | 7618 | 270 | 458 | 94 | 99 | 11.5 | 2056.86 | 3489.044 | 716.092 | 87.607 | 754.182 | 0.20524 | 0.025109 | 0.58952 | 104 | 1.1 | 7618 | 431 | 431 | 120 | 121.1176 | 270 | 458 | 94 | 11.5 | 99 | 2056.86 | 3489.044 | 716.092 | 754.182 | 87.607 | 395
2021-10-19 | 1 | 16.7 | 16.3429 |  | 6379 | 7654.8 |  | 431 | 120 | 146.6667 | 7684 | [13 empty] | 97 | 1 | 7684 |  | 431 | 120 | 120.1765 | [10 empty] | 395
2021-10-20 | 1 | 16.8 | 16.2714 | 24 | 6379 | 7654.8 |  | 470 | 131 | 145.9048 | 7810 | 300 | 822 | 40 | 65 | 9.3 | 2343 | 6419.82 | 312.4 | 72.633 | 507.65 | 0.048662 | 0.011314 | 0.36496 | 120 | 0.9 | 7810 |  | 470 | 131 | 119.2353 | 300 | 822 | 40 | 9.3 | 65 | 2343 | 6419.82 | 312.4 | 507.65 | 72.633 | 395
2021-10-21 | 3 | 16.5 | 16.0929 |  | 6379 | 7654.8 |  | 576 | 160 | 145.0476 | 8256 | [13 empty] | 124 | 0.9 |  |  |  |  | 118.1765 | [10 empty] | 394
2021-10-22 | 1 | 16.4 | 16.0107 |  | 6379 | 7654.8 |  | 520 | 144 | 160.4286 | 8319 | [13 empty] | 135 | 0.9 | 8319 |  | 520 | 144 | 117.25 | [10 empty] | 395
2021-10-23 | 1 | 16.2 | 15.9357 |  | 6379 | 7654.8 | 6978 | 385 | 107 | 168.5714 | 6978 | [13 empty] | 146 | 1 | 6978 |  | 385 | 107 | 117.25 | [10 empty] | 305
2021-10-24 | 2 | 15.6 | 15.875 |  | 6379 | 7654.8 | 6379 | 364 | 101 | 158.1429 | 6379 | [13 empty] | 145 | 0.9 | 6379 |  | 364 | 101 | 117.25 | [10 empty] | 305
2021-10-25 | 2 | 15.7 | 15.8286 |  | 6379 | 7654.8 | 7428 | 427 | 118 | 172.381 | 7428 | [13 empty] | 136 | 0.9 | 7428 |  | 427 | 118 | 117.25 | [10 empty] | 395
2021-10-26 | 1 | 15.9 | 15.775 | 2 | 6379 | 7654.8 | 7626 | 412 | 114 | 172.2381 | 7626 | 610 | 991 | 102 | 137 | 16.8 | 4651.86 | 7557.366 | 777.852 | 128.1168 | 1044.762 | 0.10293 | 0.016953 | 0.61554 | 134 | 0.9 | 7626 | 412 | 412 | 114 | 117.0625 | 610 | 991 | 102 | 16.8 | 137 | 4651.86 | 7557.366 | 777.852 | 1044.762 | 128.1168 | 395
2021-10-27 | 1 | 16.1 | 15.7393 |  | 6379 | 7654.8 |  | 447 | 124 | 171.8095 | 7864 | [13 empty] | 138 | 0.8 | 7864 |  | 447 | 124 | 116.5 | [10 empty] | 391
2021-10-28 | 1 | 16.2 | 15.6893 | 24 | 6379 | 7654.8 |  | 458 | 127 | 171.7143 | 7942 | 490 | 776 | 40 | 66 | 9.6 | 3891.58 | 6162.992 | 317.68 | 76.2432 | 524.172 | 0.051546 | 0.012371 | 0.63144 | 134 | 0.9 | 7942 |  | 458 | 127 | 116.375 | 490 | 776 | 40 | 9.6 | 66 | 3891.58 | 6162.992 | 317.68 | 524.172 | 76.2432 | 395
2021-10-29 | 1 | 15.9 | 15.6464 |  | 6379 | 7654.8 | 7628 | 423 | 117 | 172.3333 | 7628 | [13 empty] | 134 | 1 | 7628 |  | 423 | 117 | 117.1875 | [10 empty] | 394
2021-10-30 | 1 | 15.8 | 15.55 |  | 6379 | 7654.8 | 6909 | 384 | 106 | 177 | 6909 | [13 empty] | 142 | 0.9 | 6909 |  | 384 | 106 | 123.3125 | [10 empty] | 305
2021-10-31 | 0 | 15.5 | 15.4464 |  | 6379 | 7654.8 | 6396 | 364 | 101 | 176.7143 | 6396 | [13 empty] | 146 | 0.9 | 6396 | 364 | 364 | 101 | 122.9375 | [10 empty] | 316
2021-11-01 | 3 | 14.1 | 15.3929 |  | 6379 | 7654.8 |  | 1642 | 456 | 176.4286 | 14115 | [13 empty] | 152 | 0.9 |  |  |  |  | 124.7647 | [10 empty] | 395
2021-11-02 | 3 | 13 | 15.3429 | 24 | 6379 | 7654.8 |  | 1611 | 447 | 175.2857 | 17586 | 360 | 606 | 28 | 55 | 6.6 | 6330.96 | 10657.116 | 492.408 | 116.0676 | 967.23 | 0.046205 | 0.010891 | 0.59406 | 138 | 1.4 |  |  |  |  | 123.3529 | [10 empty] | 395
2021-11-03 | 3 | 15.2 | 15.2929 |  | 6379 | 7654.8 |  | 826 | 229 | 191.8095 | 8890 | [13 empty] | 135 | 1.1 |  |  |  |  | 124.375 | [10 empty] | 395
2021-11-04 | 3 | 12.6 | 15.2536 |  | 6396 | 7675.2 |  | 1627 | 452 | 193.7143 | 22100 | [13 empty] | 138 | 1.2 |  |  |  |  | 125.9333 | [10 empty] | 423
2021-11-05 | 1 | 15.4 | 15.2286 |  | 6396 | 7675.2 |  | 449 | 125 | 193.8571 | 8738 | [13 empty] | 160 | 1 | 8738 |  | 449 | 125 | 126.1333 | [10 empty] | 392
2021-11-06 | 1 | 15.4 | 15.1893 | 2 | 6396 | 7675.2 | 6905 | 372 | 103 | 196.1905 | 6905 | 490 | 438 | 22 | 45 | 5.4 | 3383.45 | 3024.39 | 151.91 | 37.287 | 310.725 | 0.050228 | 0.012329 | 1.1187 | 152 | 1 | 6905 | 372 | 372 | 103 | 129.4 | 490 | 438 | 22 | 5.4 | 45 | 3383.45 | 3024.39 | 151.91 | 310.725 | 37.287 | 304
2021-11-07 | 1 | 15 | 15.15 |  | 6396 | 7675.2 | 6636 | 374 | 104 | 195.619 | 6636 | [13 empty] | 149 | 0.9 | 6636 |  | 374 | 104 | 128.6 | [10 empty] | 305
2021-11-08 | 2 | 15.5 | 15.1214 | 24 | 6396 | 7675.2 |  | 480 | 133 | 199.0952 | 8164 | 730 | 1027 | 50 | 79 | 9.2 | 5959.72 | 8384.428 | 408.2 | 75.1088 | 644.956 | 0.048685 | 0.0089581 | 0.71081 | 132 | 1 | 8164 |  | 480 | 133 | 133.4667 | 730 | 1027 | 50 | 9.2 | 79 | 5959.72 | 8384.428 | 408.2 | 644.956 | 75.1088 | 395
2021-11-09 | 2 | 15.4 | 15.0893 |  | 6396 | 7675.2 |  | 785 | 218 | 199 | 8730 | [13 empty] | 129 | 1 | 8730 |  | 785 | 218 | 133.3333 | [10 empty] | 395
2021-11-10 | 2 | 15.6 | 15.0464 |  | 6396 | 7675.2 |  | 451 | 125 | 198.7619 | 8288 | [13 empty] | 136 | 1 | 8288 |  | 451 | 125 | 133 | [10 empty] | 394
2021-11-11 | 2 | 15.7 | 15.0071 | 2 | 6189 | 7426.8 |  | 553 | 154 | 198.5238 | 8863 | 620 | 954 | 69 | 97 | 5.9 | 5495.06 | 8455.302 | 611.547 | 52.2917 | 859.711 | 0.072327 | 0.0061845 | 0.6499 | 116 | 0.9 | 8863 | 553 | 553 | 154 | 132.6667 | 620 | 954 | 69 | 5.9 | 97 | 5495.06 | 8455.302 | 611.547 | 859.711 | 52.2917 | 395
2021-11-12 | 1 | 15.9 | 14.9786 |  | 6189 | 7426.8 |  | 430 | 120 | 183.5238 | 8045 | [13 empty] | 135 | 0.9 | 8045 |  | 430 | 120 | 132.6667 | [10 empty] | 409
2021-11-13 | 3 | 14.2 | 14.925 |  | 6189 | 7426.8 |  | 1636 | 454 | 167.7143 | 13122 | [13 empty] | 120 | 1 |  |  |  |  | 131.5625 | [10 empty] | 305
2021-11-14 | 7 | 13.5 | 14.8536 |  | 6189 | 7426.8 |  | 508 | 141 | 162.1429 | 8689 | [13 empty] | 127 | 1.6 |  |  |  |  | 130.4118 | [10 empty] | 306
2021-11-15 | 1 | 15.2 | 14.8536 |  | 6189 | 7426.8 |  | 437 | 121 | 145.9524 | 7748 | [13 empty] | 128 | 1.6 | 7748 |  | 437 | 121 | 129.3889 | [10 empty] | 415
2021-11-16 | 1 | 15.3 | 14.8464 | 24 | 6189 | 7426.8 |  | 588 | 163 | 146.0952 | 7647 | 630 | 983 | 54 | 77 | 10.2 | 4817.61 | 7517.001 | 412.938 | 77.9994 | 588.819 | 0.054934 | 0.010376 | 0.6409 | 112 | 1.6 | 7647 |  | 588 | 163 | 129.6471 | 630 | 983 | 54 | 10.2 | 77 | 4817.61 | 7517.001 | 412.938 | 588.819 | 77.9994 | 419
2021-11-17 | 1 | 15.4 | 14.7679 |  | 6189 | 7426.8 |  | 405 | 112 | 145.9048 | 7714 | [13 empty] | 116 | 1.3 | 7714 |  | 405 | 112 | 129.4118 | [10 empty] | 419
2021-11-18 | 1 | 15.4 | 14.8286 |  | 6189 | 7426.8 |  | 721 | 200 | 147.4762 | 8227 | [13 empty] | 123 | 0.9 | 8227 |  | 721 | 200 | 131 | [10 empty] | 418
2021-11-19 | 1 | 15.7 | 14.7821 | 2 | 6189 | 7426.8 |  | 412 | 115 | 146.5238 | 7805 | 820 | 1210 | 46 | 71 | 10.6 | 6400.1 | 9444.05 | 359.03 | 82.733 | 554.155 | 0.038017 | 0.0087603 | 0.67769 | 114 | 0.9 | 7805 | 412 | 412 | 115 | 129.75 | 820 | 1210 | 46 | 10.6 | 71 | 6400.1 | 9444.05 | 359.03 | 554.155 | 82.733 | 418
2021-11-20 | 1 | 15.1 | 14.6357 |  | 6189 | 7426.8 | 6573 | 361 | 101 | 157.2381 | 6573 | [13 empty] | 111 | 0.9 | 6573 |  | 361 | 101 | 123.8667 | [10 empty] | 305
2021-11-21 | 1 | 14.5 | 14.475 |  | 6189 | 7426.8 | 6189 | 345 | 96 | 161.8095 | 6189 | [13 empty] | 112 | 0.9 | 6189 |  | 345 | 96 | 123.7857 | [10 empty] | 306
2021-11-22 | 3 | 14.9 | 14.4143 |  | 6189 | 7426.8 |  | 510 | 141 | 165.5238 | 8003 | [13 empty] | 125 | 1 |  |  |  |  | 121.4615 | [10 empty] | 391
2021-11-23 | 2 | 15 | 14.3393 |  | 6189 | 7426.8 |  | 414 | 115 | 169 | 7450 | [13 empty] | 108 | 1 | 7450 |  | 414 | 115 | 121.5833 | [10 empty] | 419
2021-11-24 | 2 | 14.9 | 14.2857 | 2 | 6189 | 7426.8 |  | 405 | 112 | 169.381 | 7450 | 440 | 690 | 85 | 116 | 11.4 | 3278 | 5140.5 | 633.25 | 84.93 | 864.2 | 0.12319 | 0.016522 | 0.63768 | 108 | 0.9 | 7450 | 405 | 405 | 112 | 121.5833 | 440 | 690 | 85 | 11.4 | 116 | 3278 | 5140.5 | 633.25 | 864.2 | 84.93 | 419
2021-11-25 | 2 | 15.1 | 14.1714 |  | 6189 | 7426.8 |  | 402 | 112 | 172.7143 | 7628 | [13 empty] | 118 | 0.9 | 7628 |  | 402 | 112 | 121.5833 | [10 empty] | 415
2021-11-26 | 6 | 15.1 | 14.075 |  | 6189 | 7426.8 |  | 459 | 128 | 173.3333 | 7893 | [13 empty] | 118 | 0.9 |  |  |  |  | 121.6364 | [10 empty] | 417
2021-11-27 | 2 | 14.3 | 13.9893 |  | 6189 | 7426.8 | 6335 | 358 | 99 | 176.4286 | 6335 | [13 empty] | 120 | 0.9 | 6335 |  | 358 | 99 | 117.5 | [10 empty] | 304
2021-11-28 | 6 | 13.5 | 13.9536 | 24 | 6189 | 7426.8 | 6908 | 491 | 137 | 177.1429 | 6908 | 480 | 613 | 26 | 53 | 6.9 | 3315.84 | 4234.604 | 179.608 | 47.6652 | 366.124 | 0.042414 | 0.011256 | 0.78303 | 121 | 0.9 |  |  |  |  | 119 | [10 empty] | 305
2021-11-29 | 1 | 14.1 | 13.8714 |  | 6189 | 7426.8 | 6976 | 409 | 113 | 189.3333 | 6976 | [13 empty] | 116 | 1 | 6976 |  | 409 | 113 | 110 | [10 empty] | 419
2021-11-30 | 6 | 12.8 | 13.8214 | 2 | 6189 | 7426.8 |  | 1597 | 443 | 193.1905 | 13422 | 600 | 898 | 94 | 127 | 13.6 | 8053.2 | 12052.956 | 1261.668 | 182.5392 | 1704.594 | 0.10468 | 0.015145 | 0.66815 | 125 | 1 |  |  |  |  | 109.375 | [10 empty] | 418
2021-12-01 | 3 | 13 | 13.7786 |  | 6189 | 7426.8 |  | 794 | 221 | 198.0952 | 11500 | [13 empty] | 113 | 0.9 |  |  |  |  | 110.5714 | [10 empty] | 419
2021-12-02 | 3 | 14.3 | 13.7357 |  | 6335 | 7602 |  | 837 | 232 | 200.7143 | 9300 | [13 empty] | 112 | 1 |  |  |  |  | 113 | [10 empty] | 419
2021-12-03 | 6 | 14.1 | 13.6714 | 24 | 6335 | 7602 |  | 695 | 193 | 202.0476 | 9356 | 370 | 601 | 63 | 81 | 8.1 | 3461.72 | 5622.956 | 589.428 | 75.7836 | 757.836 | 0.10483 | 0.013478 | 0.61564 | 115 | 1 |  |  |  |  | 113 | [10 empty] | 418
2021-12-04 | 6 | 11.3 | 13.6179 |  | 6335 | 7602 |  | 1665 | 462 | 206.9524 | 16338 | [13 empty] | 113 | 0.9 |  |  |  |  | 112.6 | [10 empty] | 302
2021-12-05 | 5 | 10.5 | 13.5571 |  | 6335 | 7602 |  | 761 | 211 | 207.5714 | 11537 | [13 empty] | 112 | 0.9 |  |  |  |  | 115.2 | [10 empty] | 305
2021-12-06 | 5 | 13.8 | 13.4929 | 2 | 6335 | 7602 |  | 482 | 134 | 208.1905 | 7954 | 250 | 917 | 98 | 121 | 14.8 | 1988.5 | 7293.818 | 779.492 | 117.7192 | 962.434 | 0.10687 | 0.01614 | 0.27263 | 112 | 1.2 |  |  |  |  | 117.8 | [10 empty] | 408
2021-12-07 | 6 | 13.3 | 13.4179 |  | 6335 | 7602 |  | 822 | 228 | 208.1429 | 9850 | [13 empty] | 108 | 1.2 |  |  |  |  | 119.3333 | [10 empty] | 395
2021-12-08 | 2 | 14.1 | 13.3393 | 24 | 6908 | 8289.6 | 8235 | 458 | 127 | 208.5714 | 8235 | 265 | 832 | 42 | 66 | 7.8 | 2182.275 | 6851.52 | 345.87 | 64.233 | 543.51 | 0.050481 | 0.009375 | 0.31851 | 113 | 0.9 | 8235 |  | 458 | 127 | 120.8333 | 265 | 832 | 42 | 7.8 | 66 | 2182.275 | 6851.52 | 345.87 | 543.51 | 64.233 | 395
2021-12-09 | 6 | 12.5 | 13.2393 |  | 6638 | 7965.6 |  | 1639 | 456 | 206.8571 | 14222 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  |  |  | 118 | [10 empty] | 393
2021-12-10 | 6 | 13.2 | 13.1036 |  | 6638 | 7965.6 |  | 705 | 196 | 207.0952 | 10988 | [13 empty] | 115 | 1.1 |  |  |  |  | 118.7143 | [10 empty] | 394
2021-12-11 | 3 | 11.8 | 12.9107 |  | 6638 | 7965.6 |  | 736 | 204 | 191.0476 | 11445 | [13 empty] | 118 | 1 |  |  |  |  | 117.125 | [10 empty] | 305
2021-12-12 | 3 | 12.5 | 12.8071 |  | 6638 | 7965.6 | 7388 | 546 | 151 | 185.8095 | 7388 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  |  |  | 116.4444 | [10 empty] | 305
2021-12-13 | 3 | 12.9 | 12.7321 | 24 | 6638 | 7965.6 |  | 609 | 169 | 185.3333 | 10417 | 400 | 1194 | 40 | 86 | 16.3 | 4166.8 | 12437.898 | 416.68 | 169.7971 | 895.862 | 0.033501 | 0.013652 | 0.33501 | 119 | 1.2 |  |  |  |  | 127 | [10 empty] | 395
2021-12-14 | 3 | 13.9 | 12.6143 |  | 6638 | 7965.6 |  | 784 | 218 | 197.7619 | 8608 | [13 empty] | 112 | 1.5 |  |  |  |  | 127 | [10 empty] | 391
2021-12-15 | 1 | 14.2 | 12.4893 |  | 6638 | 7965.6 |  | 451 | 125 | 197.4762 | 8254 | [13 empty] | 109 | 1.4 | 8254 |  | 451 | 125 | 127 | [10 empty] | 395
2021-12-16 | 1 | 14.2 | 12.3393 | 2 | 6638 | 7965.6 |  | 450 | 125 | 193.381 | 8284 | 460 | 898 | 83 | 97 | 15.8 | 3810.64 | 7439.032 | 687.572 | 130.8872 | 803.548 | 0.092428 | 0.017595 | 0.51225 | 118 | 0.9 | 8284 | 450 | 450 | 125 | 126.8182 | 460 | 898 | 83 | 15.8 | 97 | 3810.64 | 7439.032 | 687.572 | 803.548 | 130.8872 | 395
2021-12-17 | 1 | 13.9 | 12.2393 |  | 6638 | 7965.6 |  | 437 | 127 | 191.9048 | 8047 | [13 empty] | 132 | 1.1 | 8047 |  | 437 | 127 | 124.8333 | [10 empty] | 394
2021-12-18 | 1 | 13.6 | 12.2571 |  | 6638 | 7965.6 | 7135 | 391 | 108 | 202.8095 | 7135 | [13 empty] | 117 | 0.9 | 7135 |  | 391 | 108 | 124.8333 | [10 empty] | 305
2021-12-19 | 1 | 12.8 | 12.3036 |  | 6638 | 7965.6 | 6638 | 363 | 101 | 218.5714 | 6638 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 6638 |  | 363 | 101 | 124.6364 | [10 empty] | 305
2021-12-20 | 2 | 13.1 | 12.2643 | 2 | 6638 | 7965.6 | 7544 | 424 | 118 | 218.7619 | 7544 | 520 | 1133 | 94 | 121 | 16.7 | 3922.88 | 8547.352 | 709.136 | 125.9848 | 912.824 | 0.082966 | 0.01474 | 0.45896 | 124 | 1.2 | 7544 | 424 | 424 | 118 | 124.6364 | 520 | 1133 | 94 | 16.7 | 121 | 3922.88 | 8547.352 | 709.136 | 912.824 | 125.9848 | 394
2021-12-21 | 2 | 12.9 | 12.1714 | 24 | 6638 | 7965.6 | 7405 | 383 | 106 | 216.2857 | 7405 | 470 | 788 | 47 | 67 | 10.5 | 3480.35 | 5835.14 | 348.035 | 77.7525 | 496.135 | 0.059645 | 0.013325 | 0.59645 | 117 | 1.1 | 7405 |  | 383 | 106 | 124.6364 | 470 | 788 | 47 | 10.5 | 67 | 3480.35 | 5835.14 | 348.035 | 496.135 | 77.7525 | 395
2021-12-22 | 2 | 12.7 | 12.0464 |  | 6638 | 7965.6 | 7388 | 400 | 111 | 212.1429 | 7388 | [13 empty] | 113 | 1 | 7388 |  | 400 | 111 | 124.6364 | [10 empty] | 395
2021-12-23 | 2 | 12.3 | 12.0286 |  | 6638 | 7965.6 |  | 797 | 222 | 210.4762 | 8277 | [13 empty] | 117 | 1 | 8277 |  | 797 | 222 | 123.9167 | [10 empty] | 392
2021-12-24 | 3 | 11.3 | 12.0036 |  | 6638 | 7965.6 |  | 1634 | 454 | 209.8095 | 11817 | [13 empty] | 130 | 0.9 |  |  |  |  | 126.3077 | [10 empty] | 394
2021-12-25 | 3 | 8.9 | 11.9929 |  | 6638 | 7965.6 |  | 1640 | 456 | 220.9524 | 20963 | [13 empty] | 122 | 0.9 |  |  |  |  | 126.3077 | [10 empty] | 305
2021-12-26 | 1 | 10.6 | 11.9464 |  | 6638 | 7965.6 | 7299 | 449 | 125 | 236.381 | 7299 | [13 empty] | 134 | 0.9 | 7299 |  | 449 | 125 | 126.4167 | [10 empty] | 305
2021-12-27 | 1 | 12 | 11.9321 |  | 6638 | 7965.6 | 6652 | 372 | 103 | 237.0476 | 6652 | [13 empty] | 116 | 1.4 | 6652 |  | 372 | 103 | 127.5833 | [10 empty] | 395
2021-12-28 | 3 | 9.5 | 11.9 |  | 6638 | 7965.6 |  | 1645 | 457 | 238.7143 | 17869 | [13 empty] | 115 | 1.3 |  |  |  |  | 127.6364 | [10 empty] | 395
2021-12-29 | 3 | 9.5 | 11.8607 |  | 6638 | 7965.6 |  | 1649 | 458 | 244.4762 | 19120 | [13 empty] | 126 | 1.3 |  |  |  |  | 129.6 | [10 empty] | 395
2021-12-30 | 3 | 10.1 | 11.825 | 24 | 6652 | 7982.4 |  | 1658 | 460 | 250.2381 | 22598 | 580 | 542 | 32 | 46 | 5.4 | 13106.84 | 12248.116 | 723.136 | 122.0292 | 1039.508 | 0.059041 | 0.0099631 | 1.0701 | 105 | 1.2 |  |  |  |  | 132.7778 | [10 empty] | 394
2021-12-31 | 7 | 11.3 | 11.7964 |  | 6652 | 7982.4 |  | 517 | 144 | 252.1429 | 9502 | [13 empty] | 105 | 0.9 |  |  |  |  | 137.2222 | [10 empty] | 392
2022-01-01 | 7 | 11.8 | 11.7571 |  | 6652 | 7982.4 | 7781 | 424 | 117 | 254.0952 | 7781 | [13 empty] | 103 | 0.9 |  |  |  |  | 141.7778 | [10 empty] | 305
2022-01-02 | 1 | 11.8 | 11.7286 | 2 | 6652 | 7982.4 |  | 419 | 116 | 256.2857 | 8068 | 540 | 433 | 29 | 43 | 4.8 | 4356.72 | 3493.444 | 233.972 | 38.7264 | 346.924 | 0.066975 | 0.011085 | 1.2471 | 106 | 1 | 8068 | 419 | 419 | 116 | 146.8889 | 540 | 433 | 29 | 4.8 | 43 | 4356.72 | 3493.444 | 233.972 | 346.924 | 38.7264 | 304
2022-01-03 | 1 | 12.7 | 11.7036 | 2 | 6652 | 7982.4 |  | 557 | 155 | 252.7143 | 9386 | 550 | 882 | 72 | 107 | 13.7 | 5162.3 | 8278.452 | 675.792 | 128.5882 | 1004.302 | 0.081633 | 0.015533 | 0.62358 | 118 | 1.4 | 9386 | 557 | 557 | 155 | 138.5556 | 550 | 882 | 72 | 13.7 | 107 | 5162.3 | 8278.452 | 675.792 | 1004.302 | 128.5882 | 366
2022-01-04 | 3 | 10.7 | 11.6964 | 24 | 6652 | 7982.4 |  | 1626 | 452 | 238.0952 | 23315 | 210 | 318 | 10 | 29 | 4 | 4896.15 | 7414.17 | 233.15 | 93.26 | 676.135 | 0.031447 | 0.012579 | 0.66038 | 119 | 1.3 |  |  |  |  | 139.4 | [10 empty] | 316
2022-01-05 | 3 | 10.6 | 11.7 |  | 6652 | 7982.4 |  | 1615 | 449 | 222.5714 | 18838 | [13 empty] | 109 | 1.3 |  |  |  |  | 138.5455 | [10 empty] | 316
2022-01-06 | 1 | 12 | 11.7071 |  | 6652 | 7982.4 |  | 500 | 139 | 222.2857 | 9361 | [13 empty] | 131 | 0.9 | 9361 |  | 500 | 139 | 138 | [10 empty] | 316
2022-01-07 | 5 | 12.5 | 11.7571 |  | 7781 | 9337.2 |  | 582 | 162 | 223.7619 | 10156 | [13 empty] | 121 | 1.2 |  |  |  |  | 140.8182 | [10 empty] | 315
2022-01-08 | 5 | 11.5 | 11.7964 |  | 7781 | 9337.2 |  | 827 | 229 | 208.2381 | 11663 | [13 empty] | 116 | 1 |  |  |  |  | 140 | [10 empty] | 244
2022-01-09 | 5 | 11.2 | 11.8179 |  | 7781 | 9337.2 |  | 798 | 222 | 193.0476 | 11055 | [13 empty] | 116 | 0.9 |  |  |  |  | 139.9231 | [10 empty] | 245
2022-01-10 | 1 | 12.5 | 11.8214 |  | 7781 | 9337.2 |  | 570 | 158 | 180.619 | 10168 | [13 empty] | 109 | 1.3 | 10168 |  | 570 | 158 | 139.9231 | [10 empty] | 369
2022-01-11 | 2 | 13 | 11.925 | 2 | 7781 | 9337.2 |  | 531 | 147 | 181.0952 | 10502 | 340 | 579 | 74 | 104 | 9.4 | 3570.68 | 6080.658 | 777.148 | 98.7188 | 1092.208 | 0.12781 | 0.016235 | 0.58722 | 114 | 1.4 | 10502 | 531 | 531 | 147 | 139.9231 | 340 | 579 | 74 | 9.4 | 104 | 3570.68 | 6080.658 | 777.148 | 1092.208 | 98.7188 | 394
2022-01-12 | 2 | 13.1 | 12.0286 | 24 | 8068 | 9681.6 |  | 565 | 157 | 196.9048 | 10723 | 500 | 702 | 34 | 61 | 6.6 | 5361.5 | 7527.546 | 364.582 | 70.7718 | 654.103 | 0.048433 | 0.0094017 | 0.71225 | 114 | 1.2 | 10723 |  | 565 | 157 | 139.9231 | 500 | 702 | 34 | 6.6 | 61 | 5361.5 | 7527.546 | 364.582 | 654.103 | 70.7718 | 395
2022-01-13 | 2 | 13.2 | 12.1071 |  | 8305 | 9966 |  | 530 | 147 | 199 | 10614 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 10614 |  | 530 | 147 | 141.9167 | [10 empty] | 395
2022-01-14 | 2 | 13.1 | 12.1321 |  | 8305 | 9966 |  | 530 | 147 | 198 | 10392 | [13 empty] | 124 | 1.1 | 10392 |  | 530 | 147 | 140.1667 | [10 empty] | 364
2022-01-15 | 2 | 12.5 | 12.1393 |  | 8305 | 9966 | 8811 | 468 | 130 | 182.619 | 8811 | [13 empty] | 108 | 1 | 8811 |  | 468 | 130 | 139.3077 | [10 empty] | 305
2022-01-16 | 1 | 12 | 12.1036 |  | 8305 | 9966 | 8305 | 430 | 119 | 167.7143 | 8305 | [13 empty] | 105 | 0.9 | 8305 |  | 430 | 119 | 139.0714 | [10 empty] | 305
2022-01-17 | 1 | 12.4 | 12.0321 |  | 8305 | 9966 | 9301 | 482 | 134 | 168.2381 | 9301 | [13 empty] | 114 | 1.4 | 9301 |  | 482 | 134 | 139.0769 | [10 empty] | 395
2022-01-18 | 1 | 12.7 | 12.05 |  | 8305 | 9966 | 9132 | 472 | 131 | 170.619 | 9132 | [13 empty] | 117 | 1.4 | 9132 |  | 472 | 131 | 144.2857 | [10 empty] | 420
2022-01-19 | 2 | 12.8 | 12.0857 | 2 | 7634 | 9160.8 |  | 501 | 139 | 165 | 9364 | 560 | 886 | 88 | 122 | 14.8 | 5243.84 | 8296.504 | 824.032 | 138.5872 | 1142.408 | 0.099323 | 0.016704 | 0.63205 | 113 | 1.3 | 9364 | 501 | 501 | 139 | 142.0667 | 560 | 886 | 88 | 14.8 | 122 | 5243.84 | 8296.504 | 824.032 | 1142.408 | 138.5872 | 443
2022-01-20 | 6 | 12.5 | 12.1036 | 24 | 7634 | 9160.8 |  | 715 | 199 | 165.1429 | 9933 | 440 | 715 | 36 | 60 | 7.2 | 4370.52 | 7102.095 | 357.588 | 71.5176 | 595.98 | 0.05035 | 0.01007 | 0.61538 | 103 | 1.2 |  |  |  |  | 142.0667 | [10 empty] | 442
2022-01-21 | 6 | 12.7 | 12.1107 |  | 7634 | 9160.8 |  | 552 | 154 | 168.381 | 9691 | [13 empty] | 115 | 1 |  |  |  |  | 140.9286 | [10 empty] | 439
2022-01-22 | 6 | 10 | 12.1107 |  | 7634 | 9160.8 |  | 1615 | 449 | 171.7619 | 15947 | [13 empty] | 113 | 0.9 |  |  |  |  | 140.4615 | [10 empty] | 305
2022-01-23 | 5 | 11.2 | 12.1143 |  | 7634 | 9160.8 | 8793 | 575 | 160 | 175 | 8793 | [13 empty] | 118 | 0.9 |  |  |  |  | 139.0833 | [10 empty] | 305
2022-01-24 | 2 | 12.1 | 12.0071 | 24 | 7634 | 9160.8 | 8674 | 481 | 134 | 174.4286 | 8674 | 460 | 697 | 48 | 77 | 7.9 | 3990.04 | 6045.778 | 416.352 | 68.5246 | 667.898 | 0.068867 | 0.011334 | 0.65997 | 113 | 1.3 | 8674 |  | 481 | 134 | 138.0833 | 460 | 697 | 48 | 7.9 | 77 | 3990.04 | 6045.778 | 416.352 | 667.898 | 68.5246 | 443
2022-01-25 | 2 | 12.4 | 11.9714 |  | 7634 | 9160.8 | 8823 | 464 | 129 | 173.381 | 8823 | [13 empty] | 107 | 1.4 | 8823 |  | 464 | 129 | 136.25 | [10 empty] | 469
2022-01-26 | 2 | 12.4 | 11.9464 |  | 7634 | 9160.8 | 8953 | 491 | 136 | 177.9524 | 8953 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 8953 |  | 491 | 136 | 144.25 | [10 empty] | 490
2022-01-27 | 3 | 12.3 | 11.9286 | 2 | 7634 | 9160.8 | 9107 | 539 | 150 | 183.2857 | 9107 | 390 | 854 | 42 | 70 | 10.5 | 3551.73 | 7777.378 | 382.494 | 95.6235 | 637.49 | 0.04918 | 0.012295 | 0.45667 | 113 | 1.1 |  |  |  |  | 153.5833 | [10 empty] | 491
2022-01-28 | 2 | 12 | 11.9 |  | 7634 | 9160.8 | 8968 | 762 | 212 | 198.5714 | 8968 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 8968 |  | 762 | 212 | 155.3636 | [10 empty] | 424
2022-01-29 | 1 | 12 | 11.875 |  | 7634 | 9160.8 | 7634 | 398 | 111 | 198.2381 | 7634 | [13 empty] | 120 | 1 | 7634 |  | 398 | 111 | 154.7273 | [10 empty] | 305
2022-01-30 | 3 | 10.8 | 11.8571 |  | 7634 | 9160.8 |  | 812 | 225 | 197.619 | 9954 | [13 empty] | 123 | 0.9 |  |  |  |  | 153.5455 | [10 empty] | 302
2022-01-31 | 6 | 10.7 | 11.8464 |  | 7634 | 9160.8 |  | 813 | 226 | 194.4762 | 11922 | [13 empty] | 120 | 1.4 |  |  |  |  | 151.8333 | [10 empty] | 395
2022-02-01 | 3 | 11.2 | 11.8214 |  | 7634 | 9160.8 |  | 784 | 218 | 193.5714 | 10193 | [13 empty] | 120 | 1.3 |  |  |  |  | 150.5385 | [10 empty] | 395
2022-02-02 | 3 | 11.6 | 11.8 |  | 7170 | 8604 |  | 808 | 225 | 177.1905 | 10653 | [13 empty] | 128 | 1.2 |  |  |  |  | 147.2857 | [10 empty] | 395
2022-02-03 | 1 | 12.5 | 11.7786 |  | 6759 | 8110.8 |  | 486 | 135 | 174.7619 | 8754 | [13 empty] | 120 | 1.1 | 8754 |  | 486 | 135 | 144.7333 | [10 empty] | 394
2022-02-04 | 1 | 12.7 | 11.7714 | 2 | 6759 | 8110.8 |  | 449 | 125 | 174.2381 | 8681 | 440 | 695 | 91 | 116 | 12.6 | 3819.64 | 6033.295 | 789.971 | 109.3806 | 1006.996 | 0.13094 | 0.018129 | 0.63309 | 113 | 1.1 | 8681 | 449 | 449 | 125 | 144 | 440 | 695 | 91 | 12.6 | 116 | 3819.64 | 6033.295 | 789.971 | 1006.996 | 109.3806 | 395
2022-02-05 | 1 | 11.5 | 11.8464 |  | 6759 | 8110.8 |  | 812 | 226 | 179 | 8711 | [13 empty] | 119 | 1 | 8711 |  | 812 | 226 | 150.6667 | [10 empty] | 304
2022-02-06 | 1 | 11.3 | 11.8643 | 24 | 6759 | 8110.8 |  | 830 | 231 | 183.0476 | 8453 | 280 | 438 | 19 | 36 | 3.1 | 2366.84 | 3702.414 | 160.607 | 26.2043 | 304.308 | 0.043379 | 0.0070776 | 0.63927 | 117 | 0.9 | 8453 |  | 830 | 231 | 151.7143 | 280 | 438 | 19 | 3.1 | 36 | 2366.84 | 3702.414 | 160.607 | 304.308 | 26.2043 | 306
2022-02-07 | 3 | 9.5 | 11.8464 | 2 | 6759 | 8110.8 |  | 1640 | 455 | 186.8571 | 15346 | 220 | 402 | 63 | 90 | 8.7 | 3376.12 | 6169.092 | 966.798 | 133.5102 | 1381.14 | 0.15672 | 0.021642 | 0.54726 | 125 | 1.5 |  |  |  |  | 151.7143 | [10 empty] | 394
2022-02-08 | 1 | 12 | 11.8357 | 24 | 6759 | 8110.8 |  | 445 | 124 | 187.5714 | 8372 | 480 | 688 | 45 | 63 | 7.6 | 4018.56 | 5759.936 | 376.74 | 63.6272 | 527.436 | 0.065407 | 0.011047 | 0.69767 | 112 | 1.3 | 8372 |  | 445 | 124 | 147.0769 | 480 | 688 | 45 | 7.6 | 63 | 4018.56 | 5759.936 | 376.74 | 527.436 | 63.6272 | 397
2022-02-09 | 1 | 12.4 | 11.8071 |  | 6759 | 8110.8 |  | 452 | 126 | 187.381 | 8466 | [13 empty] | 121 | 1.3 | 8466 |  | 452 | 126 | 146.7692 | [10 empty] | 394
2022-02-10 | 2 | 12.7 | 11.8143 |  | 6744 | 8092.8 |  | 480 | 133 | 181.6667 | 8558 | [13 empty] | 124 | 1.1 | 8558 |  | 480 | 133 | 143.7857 | [10 empty] | 395
2022-02-11 | 1 | 12.3 | 11.8357 |  | 6744 | 8092.8 |  | 486 | 135 | 181.6667 | 8207 | [13 empty] | 126 | 1 | 8207 |  | 486 | 135 | 143.7857 | [10 empty] | 391
2022-02-12 | 2 | 11.8 | 11.8393 |  | 6744 | 8092.8 | 7170 | 376 | 105 | 177.6667 | 7170 | [13 empty] | 122 | 0.9 | 7170 |  | 376 | 105 | 143.7857 | [10 empty] | 305
2022-02-13 | 2 | 11.5 | 11.8643 |  | 6744 | 8092.8 | 6759 | 392 | 109 | 177.4762 | 6759 | [13 empty] | 128 | 0.9 | 6759 |  | 392 | 109 | 143.7857 | [10 empty] | 305
2022-02-14 | 2 | 12.1 | 11.9107 |  | 6744 | 8092.8 | 7952 | 443 | 123 | 177.5714 | 7952 | [13 empty] | 128 | 1.3 | 7952 |  | 443 | 123 | 143.9286 | [10 empty] | 414
2022-02-15 | 1 | 12 | 11.9393 | 2 | 6744 | 8092.8 |  | 825 | 229 | 177.7619 | 9494 | 470 | 878 | 78 | 105 | 14.6 | 4462.18 | 8335.732 | 740.532 | 138.6124 | 996.87 | 0.088838 | 0.016629 | 0.53531 | 116 | 1.3 | 9494 | 825 | 825 | 229 | 145.3846 | 470 | 878 | 78 | 14.6 | 105 | 4462.18 | 8335.732 | 740.532 | 996.87 | 138.6124 | 455
2022-02-16 | 3 | 12.2 | 11.9571 |  | 6744 | 8092.8 |  | 796 | 221 | 172.0952 | 8939 | [13 empty] | 124 | 1.2 |  |  |  |  | 136.2308 | [10 empty] | 454
2022-02-17 | 3 | 11.9 | 11.9429 | 24 | 6513 | 7815.6 |  | 827 | 230 | 165.8095 | 11222 | 420 | 724 | 36 | 58 | 6.9 | 4713.24 | 8124.728 | 403.992 | 77.4318 | 650.876 | 0.049724 | 0.0095304 | 0.58011 | 118 | 1.1 |  |  |  |  | 126.0769 | [10 empty] | 454
2022-02-18 | 3 | 12.5 | 11.9143 |  | 6513 | 7815.6 |  | 818 | 227 | 149.8095 | 9567 | [13 empty] | 131 | 1.1 |  |  |  |  | 125.5714 | [10 empty] | 454
2022-02-19 | 1 | 12.1 | 11.9143 |  | 6513 | 7815.6 | 7300 | 387 | 107 | 149.2381 | 7300 | [13 empty] | 119 | 0.9 | 7300 |  | 387 | 107 | 124.7143 | [10 empty] | 304
2022-02-20 | 1 | 11.7 | 11.9071 |  | 6513 | 7815.6 | 6744 | 379 | 105 | 148.7619 | 6744 | [13 empty] | 122 | 1 | 6744 |  | 379 | 105 | 124 | [10 empty] | 306
2022-02-21 | 3 | 11.6 | 11.9679 |  | 6513 | 7815.6 |  | 812 | 226 | 148.1429 | 8986 | [13 empty] | 119 | 1.4 |  |  |  |  | 123.0714 | [10 empty] | 454
2022-02-22 | 3 | 12.1 | 11.9357 |  | 6513 | 7815.6 |  | 483 | 134 | 146.9048 | 8050 | [13 empty] | 118 | 1.3 |  |  |  |  | 121.2143 | [10 empty] | 451
2022-02-23 | 7 | 11.6 | 11.9143 |  | 6513 | 7815.6 |  | 796 | 221 | 146.5714 | 10913 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  |  |  | 120.7143 | [10 empty] | 454
2022-02-24 | 1 | 12.5 | 11.8857 |  | 5947 | 7136.4 |  | 494 | 137 | 145.4762 | 8388 | [13 empty] | 122 | 1.1 | 8388 |  | 494 | 137 | 119.0714 | [10 empty] | 455
2022-02-25 | 6 | 12.6 | 11.8679 | 24 | 5947 | 7136.4 |  | 466 | 129 | 144.381 | 8367 | 540 | 743 | 41 | 61 | 5.7 | 4518.18 | 6216.681 | 343.047 | 47.6919 | 510.387 | 0.055182 | 0.0076716 | 0.72678 | 116 | 1 |  |  |  |  | 117.4286 | [10 empty] | 454
2022-02-26 | 1 | 12.1 | 11.8643 |  | 5947 | 7136.4 |  | 384 | 107 | 139.4286 | 7180 | [13 empty] | 123 | 0.9 | 7180 |  | 384 | 107 | 110 | [10 empty] | 287
2022-02-27 | 1 | 11.5 | 11.8571 | 2 | 5947 | 7136.4 | 6513 | 357 | 99 | 133.8571 | 6513 | 460 | 430 | 37 | 51 | 3.2 | 2995.98 | 2800.59 | 240.981 | 20.8416 | 332.163 | 0.086047 | 0.0074419 | 1.0698 | 121 | 0.9 | 6513 | 357 | 357 | 99 | 109.6 | 460 | 430 | 37 | 3.2 | 51 | 2995.98 | 2800.59 | 240.981 | 332.163 | 20.8416 | 305
2022-02-28 | 2 | 12 | 11.8464 |  | 5947 | 7136.4 |  | 427 | 119 | 128.2857 | 7640 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 7640 |  | 427 | 119 | 109.8125 | [10 empty] | 454
2022-03-01 | 2 | 12 | 11.8321 |  | 5947 | 7136.4 |  | 402 | 112 | 122.8095 | 7318 | [13 empty] | 123 | 0.9 | 7318 |  | 402 | 112 | 109.9412 | [10 empty] | 455
2022-03-02 | 2 | 12.1 | 11.8071 | 24 | 5947 | 7136.4 |  | 419 | 116 | 122.2381 | 7524 | 620 | 915 | 57 | 88 | 9.5 | 4664.88 | 6884.46 | 428.868 | 71.478 | 662.112 | 0.062295 | 0.010383 | 0.6776 | 116 | 1.1 | 7524 |  | 419 | 116 | 109.2353 | 620 | 915 | 57 | 9.5 | 88 | 4664.88 | 6884.46 | 428.868 | 662.112 | 71.478 | 454
2022-03-03 | 2 | 12.1 | 11.8214 | 2 | 5802 | 6962.4 |  | 432 | 120 | 121.619 | 7425 | 700 | 991 | 45 | 71 | 10.8 | 5197.5 | 7358.175 | 334.125 | 80.19 | 527.175 | 0.045409 | 0.010898 | 0.70636 | 113 | 1 | 7425 | 432 | 432 | 120 | 108.4706 | 700 | 991 | 45 | 10.8 | 71 | 5197.5 | 7358.175 | 334.125 | 527.175 | 80.19 | 454
2022-03-04 | 2 | 11.9 | 11.8214 |  | 5802 | 6962.4 |  | 394 | 109 | 115.7619 | 7059 | [13 empty] | 108 | 1 | 7059 |  | 394 | 109 | 108.1667 | [10 empty] | 451
2022-03-05 | 2 | 11.5 | 11.825 |  | 5802 | 6962.4 | 6599 | 354 | 98 | 131.2381 | 6599 | [13 empty] | 118 | 0.8 | 6599 |  | 354 | 98 | 108.1667 | [10 empty] | 304
2022-03-06 | 2 | 11.1 | 11.825 |  | 5802 | 6962.4 | 5947 | 309 | 86 | 129.0952 | 5947 | [13 empty] | 121 | 0.9 | 5947 |  | 309 | 86 | 111.7368 | [10 empty] | 305
2022-03-07 | 2 | 11.2 | 11.8464 | 24 | 5802 | 6962.4 | 6387 | 361 | 100 | 128.0476 | 6387 | 590 | 559 | 47 | 70 | 7.8 | 3768.33 | 3570.333 | 300.189 | 49.8186 | 447.09 | 0.084079 | 0.013953 | 1.0555 | 113 | 1.2 | 6387 |  | 361 | 100 | 110.5789 | 590 | 559 | 47 | 7.8 | 70 | 3768.33 | 3570.333 | 300.189 | 447.09 | 49.8186 | 455
2022-03-08 | 2 | 11.1 | 11.8679 |  | 5802 | 6962.4 |  | 451 | 125 | 127 | 7542 | [13 empty] | 119 | 1.4 | 7542 |  | 451 | 125 | 110.4 | [10 empty] | 454
2022-03-09 | 2 | 11.8 | 11.9143 | 2 | 5802 | 6962.4 |  | 373 | 104 | 126.5714 | 7108 | 680 | 941 | 87 | 114 | 14.6 | 4833.44 | 6688.628 | 618.396 | 103.7768 | 810.312 | 0.092455 | 0.015515 | 0.72264 | 122 | 1.5 | 7108 | 373 | 373 | 104 | 109.95 | 680 | 941 | 87 | 14.6 | 114 | 4833.44 | 6688.628 | 618.396 | 810.312 | 103.7768 | 454
2022-03-10 | 2 | 11.9 | 11.9321 |  | 5802 | 6962.4 |  | 408 | 113 | 126.1905 | 7139 | [13 empty] | 116 | 1.1 | 7139 |  | 408 | 113 | 109.55 | [10 empty] | 455
2022-03-11 | 2 | 11.8 | 11.95 |  | 5802 | 6962.4 | 6872 | 403 | 112 | 126 | 6872 | [13 empty] | 128 | 0.9 | 6872 |  | 403 | 112 | 109.35 | [10 empty] | 453
2022-03-12 | 2 | 11.7 | 11.9714 |  | 5802 | 6962.4 | 6329 | 340 | 95 | 125.9524 | 6329 | [13 empty] | 126 | 0.9 | 6329 |  | 340 | 95 | 109.3 | [10 empty] | 305
2022-03-13 | 2 | 11.3 | 11.9929 |  | 5802 | 6962.4 | 5802 | 331 | 92 | 126 | 5802 | [13 empty] | 128 | 1 | 5802 |  | 331 | 92 | 109.35 | [10 empty] | 302
2022-03-14 | 1 | 11.8 | 12.0214 | 2 | 5802 | 6962.4 | 6500 | 372 | 103 | 126.4762 | 6500 | 500 | 629 | 103 | 130 | 14.7 | 3250 | 4088.5 | 669.5 | 95.55 | 845 | 0.16375 | 0.02337 | 0.79491 | 115 | 1.3 | 6500 | 372 | 372 | 103 | 109.85 | 500 | 629 | 103 | 14.7 | 130 | 3250 | 4088.5 | 669.5 | 845 | 95.55 | 454
2022-03-15 | 3 | 11.6 | 12.0643 | 24 | 5802 | 6962.4 |  | 1653 | 459 | 126.5238 | 9669 | 340 | 753 | 37 | 62 | 8 | 3287.46 | 7280.757 | 357.753 | 77.352 | 599.478 | 0.049137 | 0.010624 | 0.45153 | 119 | 1.4 |  |  |  |  | 109.9 | [10 empty] | 446
2022-03-16 | 1 | 11.5 | 12.1071 |  | 5802 | 6962.4 |  | 634 | 176 | 126.5714 | 7836 | [13 empty] | 126 | 2.1 | 7836 |  | 634 | 176 | 109.95 | [10 empty] | 454
2022-03-17 | 1 | 12.3 | 12.1464 |  | 5554 | 6664.8 |  | 412 | 115 | 127.1429 | 6817 | [13 empty] | 122 | 2 | 6817 |  | 412 | 115 | 110.55 | [10 empty] | 454
2022-03-18 | 1 | 12.5 | 12.1214 |  | 5554 | 6664.8 |  | 385 | 107 | 129.3333 | 7013 | [13 empty] | 112 | 1.4 | 7013 |  | 385 | 107 | 112.85 | [10 empty] | 454
2022-03-19 | 1 | 12.2 | 12.075 |  | 5554 | 6664.8 | 6435 | 352 | 98 | 128.619 | 6435 | [13 empty] | 121 | 1.4 | 6435 |  | 352 | 98 | 112.1 | [10 empty] | 304
2022-03-20 | 1 | 11.7 | 12.0786 |  | 5554 | 6664.8 | 5892 | 328 | 91 | 128.9524 | 5892 | [13 empty] | 111 | 1.4 | 5892 |  | 328 | 91 | 112.45 | [10 empty] | 306
2022-03-21 | 1 | 12.2 | 12.1143 |  | 5554 | 6664.8 |  | 412 | 115 | 134.3333 | 7158 | [13 empty] | 102 | 1.3 | 7158 |  | 412 | 115 | 112.4211 | [10 empty] | 454
2022-03-22 | 2 | 12.7 | 12.1643 |  | 5554 | 6664.8 |  | 399 | 111 | 150.8095 | 7432 | [13 empty] | 112 | 1.6 | 7432 |  | 399 | 111 | 112.4444 | [10 empty] | 454
2022-03-23 | 2 | 12.9 | 12.2143 |  | 5554 | 6664.8 |  | 421 | 117 | 159.8571 | 7690 | [13 empty] | 105 | 1.4 | 7690 |  | 421 | 117 | 113.4706 | [10 empty] | 451
2022-03-24 | 2 | 13 | 12.2643 |  | 5554 | 6664.8 |  | 469 | 130 | 163.1429 | 7706 | [13 empty] | 100 | 1.4 | 7706 |  | 469 | 130 | 114.8125 | [10 empty] | 452
2022-03-25 | 1 | 13.1 | 12.2571 | 2 | 5554 | 6664.8 |  | 395 | 110 | 163.7143 | 7398 | 380 | 660 | 62 | 73 | 6.4 | 2811.24 | 4882.68 | 458.676 | 47.3472 | 540.054 | 0.093939 | 0.009697 | 0.57576 | 107 | 1 | 7398 | 395 | 395 | 110 | 115.6 | 380 | 660 | 62 | 6.4 | 73 | 2811.24 | 4882.68 | 458.676 | 540.054 | 47.3472 | 453
2022-03-26 | 1 | 12.7 | 12.2714 | 24 | 5554 | 6664.8 | 6473 | 355 | 99 | 149.4286 | 6473 | 620 | 491 | 30 | 51 | 5.1 | 4013.26 | 3178.243 | 194.19 | 33.0123 | 330.123 | 0.0611 | 0.010387 | 1.2627 | 102 | 0.9 | 6473 |  | 355 | 99 | 115.6 | 620 | 491 | 30 | 5.1 | 51 | 4013.26 | 3178.243 | 194.19 | 330.123 | 33.0123 | 305
2022-03-27 | 1 | 12.1 | 12.2929 |  | 5554 | 6664.8 | 5554 | 351 | 98 | 146.2857 | 5554 | [13 empty] | 100 | 0.9 | 5554 |  | 351 | 98 | 111.2857 | [10 empty] | 294
2022-03-28 | 1 | 12.8 | 12.325 |  | 5554 | 6664.8 |  | 526 | 146 | 151.5714 | 7161 | [13 empty] | 104 | 1.4 | 7161 |  | 526 | 146 | 111 | [10 empty] | 454
2022-03-29 | 1 | 13.2 | 12.3714 | 2 | 5554 | 6664.8 |  | 395 | 110 | 168.2381 | 7039 | 590 | 880 | 119 | 133 | 11.9 | 4153.01 | 6194.32 | 837.641 | 83.7641 | 936.187 | 0.13523 | 0.013523 | 0.67045 | 105 | 1.6 | 7039 | 395 | 395 | 110 | 111.3333 | 590 | 880 | 119 | 11.9 | 133 | 4153.01 | 6194.32 | 837.641 | 936.187 | 83.7641 | 454
2022-03-30 | 1 | 13.3 | 12.4393 |  | 5554 | 6664.8 |  | 399 | 111 | 174.2381 | 7161 | [13 empty] | 107 | 1 | 7161 |  | 399 | 111 | 112.5455 | [10 empty] | 455
2022-03-31 | 3 | 13.2 | 12.4786 | 24 | 5554 | 6664.8 |  | 813 | 226 | 174.0952 | 9479 | 450 | 728 | 31 | 64 | 7.1 | 4265.55 | 6900.712 | 293.849 | 67.3009 | 606.656 | 0.042582 | 0.0097527 | 0.61813 | 108 | 0.9 |  |  |  |  | 114.7 | [10 empty] | 454
2022-04-01 | 3 | 11.2 | 12.5036 |  | 5554 | 6664.8 |  | 1650 | 458 | 174.2381 | 17089 | [13 empty] | 126 | 1 |  |  |  |  | 115 | [10 empty] | 450
2022-04-02 | 6 | 10.2 | 12.5179 |  | 5554 | 6664.8 |  | 1025 | 285 | 174.0952 | 13825 | [13 empty] | 131 | 1 |  |  |  |  | 114.7 | [10 empty] | 305
2022-04-03 | 6 | 11.2 | 12.525 |  | 5554 | 6664.8 |  | 581 | 161 | 173.5238 | 7089 | [13 empty] | 128 | 0.9 |  |  |  |  | 113.5 | [10 empty] | 305
2022-04-04 | 3 | 12.2 | 12.5143 |  | 5554 | 6664.8 |  | 415 | 115 | 172.1905 | 7376 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  |  |  | 110.7 | [10 empty] | 418
2022-04-05 | 3 | 12.5 | 12.5107 |  | 5554 | 6664.8 |  | 573 | 159 | 177.9048 | 7767 | [13 empty] | 159 | 1.4 |  |  |  |  | 110.7778 | [10 empty] | 394
2022-04-06 | 3 | 13.2 | 12.5071 | 24 | 5500 | 6600 |  | 397 | 110 | 177.2857 | 7153 | 500 | 772 | 45 | 73 | 9 | 3576.5 | 5522.116 | 321.885 | 64.377 | 522.169 | 0.05829 | 0.011658 | 0.64767 | 128 | 1.8 |  |  |  |  | 109.3333 | [10 empty] | 395
2022-04-07 | 3 | 13.3 | 12.5214 | 2 | 5003 | 6003.6 |  | 814 | 226 | 176.6667 | 7910 | 570 | 843 | 74 | 102 | 14.1 | 4508.7 | 6668.13 | 585.34 | 111.531 | 806.82 | 0.087782 | 0.016726 | 0.67616 | 118 | 1.9 |  |  |  |  | 107.8889 | [10 empty] | 394
2022-04-08 | 3 | 11.6 | 12.5286 |  | 5003 | 6003.6 |  | 1646 | 457 | 173.7143 | 18885 | [13 empty] | 148 | 1.3 |  |  |  |  | 101 | [10 empty] | 394
2022-04-09 | 3 | 12.1 | 12.5429 |  | 5003 | 6003.6 |  | 805 | 224 | 173 | 9109 | [13 empty] | 132 | 0.9 |  |  |  |  | 99.3333 | [10 empty] | 305
2022-04-10 | 3 | 11.9 | 12.575 |  | 5003 | 6003.6 | 5839 | 316 | 88 | 173.7143 | 5839 | [13 empty] | 137 | 0.9 |  |  |  |  | 101 | [10 empty] | 305
2022-04-11 | 2 | 12.7 | 12.6 |  | 5003 | 6003.6 |  | 426 | 118 | 168.2857 | 6841 | [13 empty] | 126 | 1 | 6841 |  | 426 | 118 | 102.1 | [10 empty] | 380
2022-04-12 | 1 | 12.9 | 12.6071 |  | 5003 | 6003.6 |  | 390 | 108 | 151.5714 | 6587 | [13 empty] | 132 | 1 | 6587 |  | 390 | 108 | 102.5455 | [10 empty] | 352
2022-04-13 | 1 | 13.4 | 12.6179 |  | 5003 | 6003.6 |  | 379 | 105 | 142.2857 | 6704 | [13 empty] | 113 | 1.1 | 6704 |  | 379 | 105 | 101.5 | [10 empty] | 303
2022-04-14 | 1 | 13.4 | 12.65 | 24 | 5003 | 6003.6 |  | 368 | 102 | 141.2381 | 6601 | 650 | 936 | 29 | 63 | 9.7 | 4290.65 | 6178.536 | 191.429 | 64.0297 | 415.863 | 0.030983 | 0.010363 | 0.69444 | 117 | 0.9 | 6601 |  | 368 | 102 | 104.3846 | 650 | 936 | 29 | 9.7 | 63 | 4290.65 | 6178.536 | 191.429 | 415.863 | 64.0297 | 297
2022-04-15 | 3 | 13.2 | 12.7607 |  | 5003 | 6003.6 |  | 830 | 230 | 142.3333 | 8145 | [13 empty] | 145 | 0.9 |  |  |  |  | 104.3846 | [10 empty] | 296
2022-04-16 | 1 | 12.6 | 12.9 | 2 | 5003 | 6003.6 | 5500 | 309 | 86 | 156.7143 | 5500 | 510 | 809 | 33 | 58 | 9.1 | 2805 | 4449.5 | 181.5 | 50.05 | 319 | 0.040791 | 0.011248 | 0.63041 | 117 | 0.9 | 5500 | 309 | 309 | 86 | 104.3846 | 510 | 809 | 33 | 9.1 | 58 | 2805 | 4449.5 | 181.5 | 319 | 50.05 | 229
2022-04-17 | 1 | 11.9 | 12.9571 |  | 5003 | 6003.6 | 5003 | 308 | 85 | 158.4286 | 5003 | [13 empty] | 121 | 0.9 | 5003 |  | 308 | 85 | 104.3846 | [10 empty] | 229
2022-04-18 | 1 | 11.9 | 13.0179 |  | 5003 | 6003.6 | 5083 | 303 | 84 | 153.0476 | 5083 | [13 empty] | 126 | 0.9 | 5083 |  | 303 | 84 | 105 | [10 empty] | 297
2022-04-19 | 1 | 12.6 | 13.0893 | 24 | 5003 | 6003.6 | 5858 | 343 | 95 | 136.4286 | 5858 | 400 | 554 | 53 | 82 | 8.8 | 2343.2 | 3245.332 | 310.474 | 51.5504 | 480.356 | 0.095668 | 0.015884 | 0.72202 | 122 | 1.3 | 5858 |  | 343 | 95 | 105.2 | 400 | 554 | 53 | 8.8 | 82 | 2343.2 | 3245.332 | 310.474 | 480.356 | 51.5504 | 297
2022-04-20 | 2 | 12.8 | 13.1393 | 2 | 5003 | 6003.6 |  | 455 | 126 | 130.3333 | 6845 | 680 | 1049 | 91 | 128 | 15.3 | 4654.6 | 7180.405 | 622.895 | 104.7285 | 876.16 | 0.086749 | 0.014585 | 0.64824 | 115 | 1.2 | 6845 | 455 | 455 | 126 | 104.625 | 680 | 1049 | 91 | 15.3 | 128 | 4654.6 | 7180.405 | 622.895 | 876.16 | 104.7285 | 295
2022-04-21 | 1 | 13.4 | 13.1893 |  | 5003 | 6003.6 |  | 404 | 112 | 147.9048 | 6846 | [13 empty] | 108 | 1 | 6846 |  | 404 | 112 | 104.625 | [10 empty] | 197
2022-04-22 | 1 | 13.3 | 13.2929 |  | 5003 | 6003.6 |  | 383 | 107 | 147.7143 | 6825 | [13 empty] | 104 | 0.9 | 6825 |  | 383 | 107 | 104.375 | [10 empty] | 191
2022-04-23 | 1 | 13.1 | 13.3786 |  | 5003 | 6003.6 |  | 324 | 90 | 149.1905 | 6086 | [13 empty] | 109 | 1 | 6086 |  | 324 | 90 | 106.3125 | [10 empty] | 144
2022-04-24 | 1 | 13 | 13.4536 |  | 5003 | 6003.6 |  | 500 | 139 | 154.7143 | 6197 | [13 empty] | 103 | 0.9 | 6197 |  | 500 | 139 | 106.4 | [10 empty] | 208
2022-04-25 | 3 | 13.5 | 13.5214 | 24 | 5003 | 6003.6 |  | 498 | 138 | 171.4762 | 7557 | 800 | 1183 | 58 | 78 | 9.8 | 6045.6 | 8939.931 | 438.306 | 74.0586 | 589.446 | 0.049028 | 0.008284 | 0.67625 | 96 | 1.1 |  |  |  |  | 106.7143 | [10 empty] | 395
2022-04-26 | 3 | 13.4 | 13.5821 |  | 5003 | 6003.6 |  | 1659 | 461 | 182.0952 | 15468 | [13 empty] | 97 | 0.9 |  |  |  |  | 106.7143 | [10 empty] | 394
2022-04-27 | 7 | 13.6 | 13.6464 | 2 | 5003 | 6003.6 |  | 524 | 146 | 189.0476 | 9124 | 740 | 1260 | 81 | 107 | 9.9 | 6751.76 | 11496.24 | 739.044 | 90.3276 | 976.268 | 0.064286 | 0.0078571 | 0.5873 | 90 | 0.9 |  |  |  |  | 108.3077 | [10 empty] | 364
2022-04-28 | 1 | 14.1 | 13.7214 |  | 5083 | 6099.6 |  | 408 | 113 | 189.5714 | 7110 | [13 empty] | 90 | 0.9 | 7110 |  | 408 | 113 | 109.1538 | [10 empty] | 383
2022-04-29 | 1 | 14.3 | 13.8036 |  | 5858 | 7029.6 |  | 390 | 108 | 190.7619 | 7283 | [13 empty] | 88 | 0.9 | 7283 |  | 390 | 108 | 111.0769 | [10 empty] | 394
2022-04-30 | 1 | 14.1 | 13.9 |  | 5899 | 7078.8 | 6349 | 347 | 96 | 191.8571 | 6349 | [13 empty] | 91 | 1 | 6349 |  | 347 | 96 | 112.8462 | [10 empty] | 305
2022-05-01 | 3 | 12.8 | 13.9964 |  | 5899 | 7078.8 |  | 1644 | 457 | 191.3333 | 11448 | [13 empty] | 99 | 0.9 |  |  |  |  | 112 | [10 empty] | 305
2022-05-02 | 1 | 13.9 | 14.125 |  | 5899 | 7078.8 |  | 410 | 114 | 193.9524 | 7109 | [13 empty] | 82 | 1.2 | 7109 |  | 410 | 114 | 112 | [10 empty] | 391
2022-05-03 | 1 | 14.5 | 14.2429 | 24 | 5899 | 7078.8 |  | 499 | 139 | 199.6667 | 7398 | 830 | 923 | 64 | 81 | 8 | 6140.34 | 6828.354 | 473.472 | 59.184 | 599.238 | 0.069339 | 0.0086674 | 0.89924 | 92 | 1 | 7398 |  | 499 | 139 | 112.4545 | 830 | 923 | 64 | 8 | 81 | 6140.34 | 6828.354 | 473.472 | 599.238 | 59.184 | 393
2022-05-04 | 4 | 14.6 | 14.3607 |  | 5899 | 7078.8 |  | 794 | 221 | 200.1905 | 9461 | [13 empty] | 102 | 1 |  |  |  |  | 113.4545 | [10 empty] | 379
2022-05-05 | 3 | 14.7 | 14.4607 |  | 5831 | 6997.2 |  | 1635 | 454 | 197.8571 | 10957 | [13 empty] | 95 | 1 |  |  |  |  | 109 | [10 empty] | 395
2022-05-06 | 3 | 14.5 | 14.5857 | 2 | 5831 | 6997.2 |  | 1629 | 453 | 202.3333 | 12333 | 640 | 659 | 53 | 81 | 11.3 | 7893.12 | 8127.447 | 653.649 | 139.3629 | 998.973 | 0.080425 | 0.017147 | 0.97117 | 89 | 1 |  |  |  |  | 109 | [10 empty] | 394
2022-05-07 | 3 | 14.5 | 14.6893 |  | 5831 | 6997.2 |  | 836 | 232 | 186.8571 | 7944 | [13 empty] | 97 | 0.9 |  |  |  |  | 109 | [10 empty] | 305
2022-05-08 | 1 | 14 | 14.7607 |  | 5831 | 6997.2 | 5899 | 346 | 96 | 185.4762 | 5899 | [13 empty] | 90 | 1 | 5899 |  | 346 | 96 | 109.6667 | [10 empty] | 305
2022-05-09 | 1 | 14.6 | 14.8464 | 2 | 5831 | 6997.2 |  | 392 | 109 | 186.619 | 7223 | 520 | 784 | 100 | 116 | 12.7 | 3755.96 | 5662.832 | 722.3 | 91.7321 | 837.868 | 0.12755 | 0.016199 | 0.66327 | 86 | 1.1 | 7223 | 392 | 392 | 109 | 109.3636 | 520 | 784 | 100 | 12.7 | 116 | 3755.96 | 5662.832 | 722.3 | 837.868 | 91.7321 | 394
2022-05-10 | 1 | 14.6 | 14.9393 |  | 5831 | 6997.2 |  | 423 | 118 | 202.9048 | 7388 | [13 empty] | 97 | 1 | 7388 |  | 423 | 118 | 109.5 | [10 empty] | 395
2022-05-11 | 1 | 15.2 | 15.0214 |  | 5831 | 6997.2 |  | 413 | 115 | 202.8095 | 7708 | [13 empty] | 73 | 1.1 | 7708 |  | 413 | 115 | 109.3 | [10 empty] | 393
2022-05-12 | 4 | 15.5 | 15.0821 |  | 5814 | 6976.8 |  | 601 | 167 | 187.5238 | 8000 | [13 empty] | 75 | 0.9 |  |  |  |  | 111.7273 | [10 empty] | 394
2022-05-13 | 3 | 15.5 | 15.1214 | 24 | 5814 | 6976.8 |  | 819 | 227 | 204.0952 | 12595 | 420 | 619 | 58 | 83 | 10.7 | 5289.9 | 7796.305 | 730.51 | 134.7665 | 1045.385 | 0.0937 | 0.017286 | 0.67851 | 82 | 0.9 |  |  |  |  | 111.5 | [10 empty] | 394
2022-05-14 | 1 | 15.3 | 15.1464 |  | 5814 | 6976.8 | 6555 | 362 | 101 | 219.1905 | 6555 | [13 empty] | 77 | 1 | 6555 |  | 362 | 101 | 108.4444 | [10 empty] | 305
2022-05-15 | 1 | 14.6 | 15.1964 |  | 5814 | 6976.8 | 5831 | 325 | 90 | 230.2381 | 5831 | [13 empty] | 85 | 1 | 5831 |  | 325 | 90 | 108.4444 | [10 empty] | 305
2022-05-16 | 4 | 15.5 | 15.2393 |  | 5814 | 6976.8 |  | 834 | 232 | 213.1429 | 9291 | [13 empty] | 72 | 1.3 |  |  |  |  | 107.1 | [10 empty] | 395
2022-05-17 | 7 | 15.9 | 15.3 | 2 | 5814 | 6976.8 |  | 490 | 136 | 196.1905 | 9164 | 500 | 827 | 109 | 133 | 14.7 | 4582 | 7578.628 | 998.876 | 134.7108 | 1218.812 | 0.1318 | 0.017775 | 0.60459 | 70 | 1.5 |  |  |  |  | 106.1818 | [10 empty] | 338
2022-05-18 | 1 | 16.1 | 15.3643 |  | 5699 | 6838.8 |  | 421 | 117 | 189.619 | 7646 | [13 empty] | 73 | 1.7 | 7646 |  | 421 | 117 | 105.1667 | [10 empty] | 192
2022-05-19 | 4 | 16.2 | 15.425 | 24 | 5699 | 6838.8 |  | 494 | 137 | 207.0476 | 7884 | 360 | 659 | 40 | 62 | 8.2 | 2838.24 | 5195.556 | 315.36 | 64.6488 | 488.808 | 0.060698 | 0.012443 | 0.54628 | 73 | 1.9 |  |  |  |  | 106 | [10 empty] | 455
2022-05-20 | 4 | 16.8 | 15.5107 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1621 | 450 | 208.8095 | 12939 | [13 empty] | 80 | 1.9 |  |  |  |  | 105.7 | [10 empty] | 453
2022-05-21 | 1 | 16 | 15.5821 |  | 5699 | 6838.8 | 6374 | 337 | 94 | 210.2381 | 6374 | [13 empty] | 76 | 1.9 | 6374 |  | 337 | 94 | 104.3333 | [10 empty] | 392
2022-05-22 | 1 | 15 | 15.65 |  | 5699 | 6838.8 | 5814 | 490 | 136 | 215.3333 | 5814 | [13 empty] | 92 | 1.9 | 5814 |  | 490 | 136 | 103 | [10 empty] | 394
2022-05-23 | 3 | 15.9 | 15.7179 | 24 | 5699 | 6838.8 |  | 1664 | 462 | 217.7143 | 9981 | 260 | 462 | 31 | 49 | 6 | 2595.06 | 4611.222 | 309.411 | 59.886 | 489.069 | 0.0671 | 0.012987 | 0.56277 | 95 | 1.9 |  |  |  |  | 103 | [10 empty] | 425
2022-05-24 | 3 | 16 | 15.7786 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1640 | 456 | 228.5238 | 25625 | [13 empty] | 94 | 1.9 |  |  |  |  | 103 | [10 empty] | 494
2022-05-25 | 3 | 15.9 | 15.8321 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1630 | 453 | 245 | 15623 | [13 empty] | 126 | 1.7 |  |  |  |  | 103.2857 | [10 empty] | 469
2022-05-26 | 1 | 15.8 | 15.8714 | 2 | 5699 | 6838.8 | 6386 | 343 | 95 | 263.619 | 6386 | 180 | 275 | 24 | 45 | 4.9 | 1149.48 | 1756.15 | 153.264 | 31.2914 | 287.37 | 0.087273 | 0.017818 | 0.65455 | 87 | 1.4 | 6386 | 343 | 343 | 95 | 105.5 | 180 | 275 | 24 | 4.9 | 45 | 1149.48 | 1756.15 | 153.264 | 287.37 | 31.2914 | 388
2022-05-27 | 1 | 15.4 | 15.9179 |  | 5699 | 6838.8 | 6266 | 350 | 97 | 274.2381 | 6266 | [13 empty] | 80 | 1.5 | 6266 |  | 350 | 97 | 105.5 | [10 empty] | 493
2022-05-28 | 1 | 14.8 | 15.9607 |  | 5699 | 6838.8 | 5699 | 337 | 94 | 289.2381 | 5699 | [13 empty] | 92 | 1.4 | 5699 |  | 337 | 94 | 105.5 | [10 empty] | 395
2022-05-29 | 3 | 14.2 | 16.0107 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1665 | 462 | 291.5714 | 14612 | [13 empty] | 99 | 1.4 |  |  |  |  | 103.2 | [10 empty] | 395
2022-05-30 | 7 | 15.1 | 16.0571 |  | 5699 | 6838.8 |  | 527 | 146 | 307.0952 | 10423 | [13 empty] | 98 | 1.6 |  |  |  |  | 103.2 | [10 empty] | 500
2022-05-31 | 3 | 16.2 | 16.0893 | 24 | 5699 | 6838.8 |  | 532 | 148 | 293.5238 | 8134 | 350 | 622 | 48 | 68 | 8.7 | 2846.9 | 5059.348 | 390.432 | 70.7658 | 553.112 | 0.07717 | 0.013987 | 0.5627 | 101 | 1.4 |  |  |  |  | 103.2 | [10 empty] | 494
2022-06-01 | 3 | 16.4 | 16.1286 | 2 | 5699 | 6838.8 |  | 800 | 222 | 294.4286 | 9301 | 680 | 1209 | 58 | 87 | 13.1 | 6324.68 | 11244.909 | 539.458 | 121.8431 | 809.187 | 0.047974 | 0.010835 | 0.56245 | 90 | 1.3 |  |  |  |  | 107 | [10 empty] | 483
2022-06-02 | 3 | 16.4 | 16.1714 |  | 5699 | 6838.8 |  | 782 | 217 | 292.8095 | 8080 | [13 empty] | 94 | 1.4 |  |  |  |  | 100.2 | [10 empty] | 493
2022-06-03 | 3 | 16.9 | 16.2 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1634 | 454 | 292.0952 | 10886 | [13 empty] | 99 | 1.3 |  |  |  |  | 100.2 | [10 empty] | 493
2022-06-04 | 3 | 16.5 | 16.2464 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1609 | 447 | 276.381 | 9113 | [13 empty] | 104 | 1.4 |  |  |  |  | 104.5 | [10 empty] | 394
2022-06-05 | 4 | 15.9 | 16.3107 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1731 | 481 | 260.4762 | 12217 | [13 empty] | 104 | 1.4 |  |  |  |  | 106.5714 | [10 empty] | 392
2022-06-06 | 7 | 16.5 | 16.3643 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1637 | 455 | 260.619 | 16962 | [13 empty] | 101 | 1.5 |  |  |  |  | 108.5 | [10 empty] | 494
2022-06-07 | 3 | 16.3 | 16.4179 |  | 5699 | 6838.8 |  | 1625 | 451 | 261.0476 | 21649 | [13 empty] | 90 | 1.4 |  |  |  |  | 110 | [10 empty] | 493
2022-06-08 | 7 | 16.7 | 16.5 | 24 | 6787 | 8144.4 |  | 599 | 166 | 261.5238 | 9989 | 240 | 480 | 30.4 | 52.4 | 5.9 | 2397.36 | 4794.72 | 303.6656 | 58.9351 | 523.4236 | 0.063333 | 0.012292 | 0.5 | 98 | 1.4 |  |  |  |  | 111.6667 | [10 empty] | 494
2022-06-09 | 3 | 16.6 | 16.5929 |  | 6409 | 7690.8 |  | 1668 | 463 | 244.3333 | 22102 | [13 empty] | 90 | 1.5 |  |  |  |  | 110.1429 | [10 empty] | 494
2022-06-10 | 7 | 16.8 | 16.7179 | 2 | 6409 | 7690.8 |  | 594 | 165 | 244 | 10163 | 390 | 749 | 48.3 | 76.3 | 9.4 | 3963.57 | 7612.087 | 490.8729 | 95.5322 | 775.4369 | 0.064486 | 0.01255 | 0.52069 | 92 | 1.4 |  |  |  |  | 113.75 | [10 empty] | 493
2022-06-11 | 1 | 16.5 | 16.8179 |  | 6409 | 7690.8 | 7588 | 408 | 113 | 242.6667 | 7588 | [13 empty] | 88 | 1.4 | 7588 |  | 408 | 113 | 114.4444 | [10 empty] | 395
2022-06-12 | 1 | 16 | 16.9321 |  | 6409 | 7690.8 | 6850 | 369 | 102 | 253.1905 | 6850 | [13 empty] | 89 | 1.4 | 6850 |  | 369 | 102 | 114.4444 | [10 empty] | 395
2022-06-13 | 3 | 16.8 | 17.0321 | 2 | 6409 | 7690.8 |  | 1608 | 447 | 253.8095 | 17808 | 120 | 221 | 20 | 49 | 3.8 | 2136.96 | 3935.568 | 356.16 | 67.6704 | 872.592 | 0.090498 | 0.017195 | 0.54299 | 90 | 1.4 |  |  |  |  | 114.4444 | [10 empty] | 494
2022-06-14 | 1 | 16.8 | 17.1179 |  | 6409 | 7690.8 |  | 452 | 126 | 254.2857 | 7877 | [13 empty] | 82 | 1.4 | 7877 |  | 452 | 126 | 114.4444 | [10 empty] | 493
2022-06-15 | 1 | 17.2 | 17.1929 |  | 6409 | 7690.8 |  | 429 | 119 | 255.1905 | 8147 | [13 empty] | 76 | 1.3 | 8147 |  | 429 | 119 | 114.4444 | [10 empty] | 490
2022-06-16 | 3 | 17.4 | 17.2714 |  | 6409 | 7690.8 | 7077 | 353 | 98 | 237.8095 | 7077 | [13 empty] | 91 | 1.1 |  |  |  |  | 114.4444 | [10 empty] | 494
2022-06-17 | 1 | 17.6 | 17.325 |  | 6409 | 7690.8 | 7282 | 382 | 106 | 222.9048 | 7282 | [13 empty] | 93 | 1.1 | 7282 |  | 382 | 106 | 114.4444 | [10 empty] | 493
2022-06-18 | 1 | 17.3 | 17.3786 |  | 6409 | 7690.8 | 6787 | 374 | 104 | 223.1905 | 6787 | [13 empty] | 90 | 1.1 | 6787 |  | 374 | 104 | 114.4444 | [10 empty] | 395
2022-06-19 | 1 | 16.8 | 17.4321 | 24 | 6409 | 7690.8 | 6409 | 362 | 101 | 221.5238 | 6409 | 230 | 435 | 28 | 45 | 6.1 | 1474.07 | 2787.915 | 179.452 | 39.0949 | 288.405 | 0.064368 | 0.014023 | 0.52874 | 96 | 1.1 | 6409 |  | 362 | 101 | 116.1 | 230 | 435 | 28 | 6.1 | 45 | 1474.07 | 2787.915 | 179.452 | 288.405 | 39.0949 | 394
2022-06-20 | 1 | 17.4 | 17.4857 | 24 | 6409 | 7690.8 |  | 500 | 139 | 205.9524 | 7875 | 550 | 975 | 49 | 56 | 11.9 | 4331.25 | 7678.125 | 385.875 | 93.7125 | 441 | 0.050256 | 0.012205 | 0.5641 | 89 | 1.2 | 7875 |  | 500 | 139 | 117.9091 | 550 | 975 | 49 | 11.9 | 56 | 4331.25 | 7678.125 | 385.875 | 441 | 93.7125 | 494
2022-06-21 | 1 | 17.5 | 17.575 |  | 6409 | 7690.8 |  | 432 | 120 | 207.381 | 7720 | [13 empty] | 86 | 1.1 | 7720 |  | 432 | 120 | 117.9091 | [10 empty] | 494
2022-06-22 | 3 | 18.2 | 17.6393 |  | 6409 | 7690.8 |  | 1595 | 443 | 207.5238 | 10761 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  |  |  | 118.1818 | [10 empty] | 493
2022-06-23 | 3 | 18.4 | 17.7036 | 2 | 6381 | 7657.2 |  | 827 | 230 | 207.7143 | 10517 | 490 | 560 | 33 | 52 | 6.4 | 5153.33 | 5889.52 | 347.061 | 67.3088 | 546.884 | 0.058929 | 0.011429 | 0.875 | 89 | 1.1 |  |  |  |  | 118.5455 | [10 empty] | 494
2022-06-24 | 3 | 18.9 | 17.7571 |  | 6381 | 7657.2 |  | 1671 | 464 | 194.8571 | 15862 | [13 empty] | 79 | 1.1 |  |  |  |  | 123.4167 | [10 empty] | 493
2022-06-25 | 3 | 17.6 | 17.8143 |  | 6381 | 7657.2 |  | 1677 | 466 | 210.7143 | 18626 | [13 empty] | 90 | 1.1 |  |  |  |  | 123.1818 | [10 empty] | 378
2022-06-26 | 7 | 17.4 | 17.8607 |  | 6381 | 7657.2 | 7052 | 417 | 116 | 211.1429 | 7052 | [13 empty] | 91 | 1.1 |  |  |  |  | 124 | [10 empty] | 381
2022-06-27 | 4 | 17.9 | 17.8821 |  | 6381 | 7657.2 |  | 511 | 142 | 228.9524 | 8078 | [13 empty] | 90 | 1.1 |  |  |  |  | 124 | [10 empty] | 429
2022-06-28 | 3 | 18.6 | 17.9214 | 2 | 6381 | 7657.2 |  | 1646 | 457 | 231.8095 | 18414 | 440 | 696 | 46 | 69 | 7.7 | 8102.16 | 12816.144 | 847.044 | 141.7878 | 1270.566 | 0.066092 | 0.011063 | 0.63218 | 86 | 1.2 |  |  |  |  | 129.4545 | [10 empty] | 494
2022-06-29 | 1 | 18.5 | 17.9536 |  | 6381 | 7657.2 |  | 471 | 131 | 232.4286 | 8283 | [13 empty] | 80 | 1.1 | 8283 |  | 471 | 131 | 130.6364 | [10 empty] | 494
2022-06-30 | 1 | 18.6 | 18.0036 |  | 6381 | 7657.2 |  | 491 | 136 | 232.9524 | 8581 | [13 empty] | 86 | 1.1 | 8581 |  | 491 | 136 | 131.6364 | [10 empty] | 493
2022-07-01 | 3 | 18.4 | 18.0429 | 24 | 6381 | 7657.2 |  | 701 | 195 | 232.4286 | 8940 | 330 | 598 | 39 | 62 | 6.1 | 2950.2 | 5346.12 | 348.66 | 54.534 | 554.28 | 0.065217 | 0.010201 | 0.55184 | 80 | 1.1 |  |  |  |  | 130.6364 | [10 empty] | 493
2022-07-02 | 1 | 18 | 18.0714 |  | 5476 | 6571.2 |  | 418 | 116 | 232.9524 | 7138 | [13 empty] | 89 | 1.1 | 7138 |  | 418 | 116 | 131.6364 | [10 empty] | 381
2022-07-03 | 1 | 17.4 | 18.1 |  | 5476 | 6571.2 | 6381 | 382 | 106 | 218.2381 | 6381 | [13 empty] | 83 | 1.2 | 6381 |  | 382 | 106 | 131.8333 | [10 empty] | 382
2022-07-04 | 1 | 18 | 18.125 |  | 5476 | 6571.2 |  | 636 | 177 | 213.8571 | 7976 | [13 empty] | 83 | 1.1 | 7976 |  | 636 | 177 | 132.3077 | [10 empty] | 494
2022-07-05 | 3 | 18.8 | 18.1571 |  | 5476 | 6571.2 |  | 1653 | 459 | 198.1429 | 17000 | [13 empty] | 85 | 1.1 |  |  |  |  | 132.4286 | [10 empty] | 490
2022-07-06 | 1 | 18.5 | 18.175 |  | 5476 | 6571.2 |  | 462 | 128 | 180.9048 | 8151 | [13 empty] | 76 | 1.1 | 8151 |  | 462 | 128 | 130.5333 | [10 empty] | 493
2022-07-07 | 3 | 18.4 | 18.1893 |  | 5476 | 6571.2 |  | 1698 | 472 | 179.9524 | 13567 | [13 empty] | 70 | 1.1 |  |  |  |  | 128.375 | [10 empty] | 494
2022-07-08 | 1 | 18.3 | 18.2 | 2 | 5476 | 6571.2 |  | 597 | 166 | 178.8095 | 10339 | 300 | 404 | 34 | 45 | 5.8 | 3101.7 | 4176.956 | 351.526 | 59.9662 | 465.255 | 0.084158 | 0.014356 | 0.74257 | 90 | 1.1 | 10339 | 597 | 597 | 166 | 127.7647 | 300 | 404 | 34 | 5.8 | 45 | 3101.7 | 4176.956 | 351.526 | 465.255 | 59.9662 | 493
2022-07-09 | 1 | 18.1 | 18.2786 | 24 | 5476 | 6571.2 |  | 421 | 117 | 162.5238 | 7275 | 440 | 429 | 32 | 42 | 5 | 3201 | 3120.975 | 232.8 | 36.375 | 305.55 | 0.074592 | 0.011655 | 1.0256 | 85 | 1 | 7275 |  | 421 | 117 | 127.0556 | 440 | 429 | 32 | 5 | 42 | 3201 | 3120.975 | 232.8 | 305.55 | 36.375 | 381
2022-07-10 | 1 | 17.3 | 18.35 |  | 5476 | 6571.2 | 6424 | 402 | 112 | 162.6667 | 6424 | [13 empty] | 91 | 0.9 | 6424 |  | 402 | 112 | 127.2222 | [10 empty] | 382
2022-07-11 | 1 | 17.4 | 18.3857 |  | 5476 | 6571.2 |  | 461 | 128 | 163.5238 | 7334 | [13 empty] | 81 | 1 | 7334 |  | 461 | 128 | 128.2222 | [10 empty] | 494
2022-07-12 | 1 | 17.9 | 18.4214 | 24 | 5476 | 6571.2 | 5476 | 471 | 131 | 160.5714 | 5476 | 580 | 941 | 44 | 79 | 10.9 | 3176.08 | 5152.916 | 240.944 | 59.6884 | 432.604 | 0.046759 | 0.011583 | 0.61637 | 87 | 0.9 | 5476 |  | 471 | 131 | 128.4737 | 580 | 941 | 44 | 10.9 | 79 | 3176.08 | 5152.916 | 240.944 | 432.604 | 59.6884 | 420
2022-07-13 | 1 | 18.1 | 18.4464 | 2 | 5476 | 6571.2 |  | 484 | 134 | 177.2857 | 7894 | 660 | 1030 | 74 | 110 | 12.4 | 5210.04 | 8130.82 | 584.156 | 97.8856 | 868.34 | 0.071845 | 0.012039 | 0.64078 | 73 | 1.1 | 7894 | 484 | 484 | 134 | 129.1667 | 660 | 1030 | 74 | 12.4 | 110 | 5210.04 | 8130.82 | 584.156 | 868.34 | 97.8856 | 395
2022-07-14 | 1 | 18.8 | 18.4821 |  | 5476 | 6571.2 |  | 498 | 138 | 180.3333 | 8056 | [13 empty] | 80 | 1.3 | 8056 |  | 498 | 138 | 132.7222 | [10 empty] | 391
2022-07-15 | 1 | 18.7 | 18.5214 |  | 5476 | 6571.2 |  | 482 | 134 | 177.9524 | 8054 | [13 empty] | 70 | 0.9 | 8054 |  | 482 | 134 | 129.9444 | [10 empty] | 395
2022-07-16 | 1 | 18.1 | 18.5643 |  | 5476 | 6571.2 | 6568 | 374 | 104 | 177.7143 | 6568 | [13 empty] | 82 | 1 | 6568 |  | 374 | 104 | 129.9444 | [10 empty] | 305
2022-07-17 | 1 | 17.6 | 18.6036 |  | 5476 | 6571.2 | 5935 | 345 | 96 | 177.8095 | 5935 | [13 empty] | 80 | 0.9 | 5935 |  | 345 | 96 | 130.0556 | [10 empty] | 305
2022-07-18 | 1 | 18.1 | 18.6357 |  | 5476 | 6571.2 |  | 426 | 118 | 161.3333 | 6843 | [13 empty] | 77 | 0.9 | 6843 |  | 426 | 118 | 129.8421 | [10 empty] | 395
2022-07-19 | 1 | 18.4 | 18.6571 | 24 | 5476 | 6571.2 |  | 414 | 115 | 159.1905 | 7285 | [13 empty] | 75 | 0.9 | 7285 |  | 414 | 115 | 127.4737 | [10 empty] | 395
2022-07-20 | 1 | 18.7 | 18.7036 |  | 5476 | 6571.2 |  | 482 | 134 | 175.6667 | 7324 | [13 empty] | 64 | 0.9 | 7324 |  | 482 | 134 | 128.0556 | [10 empty] | 394
2022-07-21 | 1 | 18.8 | 18.7536 | 2 | 5476 | 6571.2 |  | 556 | 154 | 174.619 | 7543 | 640 | 1036 | 62 | 87 | 15 | 4827.52 | 7814.548 | 467.666 | 113.145 | 656.241 | 0.059846 | 0.014479 | 0.61776 | 66 | 1.1 | 7543 | 556 | 556 | 154 | 126.8333 | 640 | 1036 | 62 | 15 | 87 | 4827.52 | 7814.548 | 467.666 | 656.241 | 113.145 | 393
2022-07-22 | 1 | 19.2 | 18.8036 |  | 5476 | 6571.2 |  | 480 | 133 | 174.0952 | 7784 | [13 empty] | 58 | 1.2 | 7784 |  | 480 | 133 | 126.2222 | [10 empty] | 395
2022-07-23 | 3 | 19.8 | 18.8679 |  | 5631 | 6757.2 |  | 1680 | 467 | 178.2857 | 14052 | [13 empty] | 60 | 1.1 |  |  |  |  | 125.9412 | [10 empty] | 304
2022-07-24 | 1 | 19.4 | 18.9321 | 24 | 5631 | 6757.2 |  | 611 | 170 | 177.9524 | 8266 | 410 | 1043 | 27 | 70 | 21 | 3389.06 | 8621.438 | 223.182 | 173.586 | 578.62 | 0.025887 | 0.020134 | 0.3931 | 62 | 1.2 | 8266 |  | 611 | 170 | 125.5294 | 410 | 1043 | 27 | 21 | 70 | 3389.06 | 8621.438 | 223.182 | 578.62 | 173.586 | 306
2022-07-25 | 1 | 18.9 | 18.9893 | 24 | 5631 | 6757.2 |  | 457 | 127 | 176.7619 | 7508 | 440 | 963 | 42 | 77 | 16 | 3303.52 | 7230.204 | 315.336 | 120.128 | 578.116 | 0.043614 | 0.016615 | 0.45691 | 56 | 1.2 | 7508 |  | 457 | 127 | 124.0588 | 440 | 963 | 42 | 16 | 77 | 3303.52 | 7230.204 | 315.336 | 578.116 | 120.128 | 394
2022-07-26 | 4 | 19.6 | 19.0321 | 2 | 5631 | 6757.2 |  | 1634 | 454 | 190 | 15935 | 440 | 724 | 51 | 71 | 7.6 | 7011.4 | 11536.94 | 812.685 | 121.106 | 1131.385 | 0.070442 | 0.010497 | 0.60773 | 58 | 1.1 |  |  |  |  | 123.4375 | [10 empty] | 392
2022-07-27 | 1 | 19.2 | 19.0571 |  | 5631 | 6757.2 |  | 466 | 130 | 206.9524 | 7425 | [13 empty] | 66 | 1.1 | 7425 |  | 466 | 130 | 124.7333 | [10 empty] | 394
2022-07-28 | 1 | 19.6 | 19.0714 |  | 5631 | 6757.2 |  | 454 | 126 | 209.8095 | 7695 | [13 empty] | 56 | 1.2 | 7695 |  | 454 | 126 | 128.7333 | [10 empty] | 395
2022-07-29 | 1 | 19.5 | 19.0893 |  | 5631 | 6757.2 |  | 435 | 121 | 210.0476 | 7511 | [13 empty] | 53 | 1.2 | 7511 |  | 435 | 121 | 129.0667 | [10 empty] | 426
2022-07-30 | 3 | 19.2 | 19.125 |  | 5631 | 6757.2 |  | 1668 | 463 | 209.9048 | 9934 | [13 empty] | 53 | 1.2 |  |  |  |  | 128.8667 | [10 empty] | 351
2022-07-31 | 1 | 18.5 | 19.1643 |  | 5631 | 6757.2 | 5631 | 322 | 90 | 209.2381 | 5631 | [13 empty] | 55 | 1.2 | 5631 |  | 322 | 90 | 127.9333 | [10 empty] | 351
2022-08-01 | 1 | 18.9 | 19.1571 | 2 | 5631 | 6757.2 |  | 419 | 117 | 207.7143 | 6976 | 680 | 1018 | 72 | 103 | 9.3 | 4743.68 | 7101.568 | 502.272 | 64.8768 | 718.528 | 0.070727 | 0.0091356 | 0.66798 | 48 | 1.2 | 6976 | 419 | 419 | 117 | 125.8 | 680 | 1018 | 72 | 9.3 | 103 | 4743.68 | 7101.568 | 502.272 | 718.528 | 64.8768 | 455
2022-08-02 | 3 | 19.4 | 19.1643 |  | 5631 | 6757.2 |  | 787 | 219 | 207.1429 | 11722 | [13 empty] | 50 | 1.2 |  |  |  |  | 125 | [10 empty] | 454
2022-08-03 | 1 | 19.8 | 19.1821 | 24 | 5631 | 6757.2 |  | 458 | 127 | 189.1905 | 7380 | 510 | 801 | 47 | 77 | 9.1 | 3763.8 | 5911.38 | 346.86 | 67.158 | 568.26 | 0.058677 | 0.011361 | 0.6367 | 43 | 1.2 | 7380 |  | 458 | 127 | 122.8125 | 510 | 801 | 47 | 9.1 | 77 | 3763.8 | 5911.38 | 346.86 | 568.26 | 67.158 | 454
2022-08-04 | 1 | 19.8 | 19.2143 |  | 5073 | 6087.6 |  | 408 | 113 | 185.1429 | 7095 | [13 empty] | 49 | 1.2 | 7095 |  | 408 | 113 | 117.5 | [10 empty] | 368
2022-08-05 | 4 | 19.7 | 19.2393 |  | 4605 | 5526 |  | 1483 | 412 | 183 | 7961 | [13 empty] | 45 | 1.2 |  |  |  |  | 114.6875 | [10 empty] | 392
2022-08-06 | 3 | 19.9 | 19.2143 |  | 4605 | 5526 |  | 1656 | 460 | 166.0952 | 21406 | [13 empty] | 51 | 1.2 |  |  |  |  | 113.7647 | [10 empty] | 304
2022-08-07 | 1 | 19.1 | 19.1893 |  | 4605 | 5526 |  | 563 | 156 | 165.0476 | 8073 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 8073 |  | 563 | 156 | 112.4706 | [10 empty] | 305
2022-08-08 | 1 | 19 | 19.1857 |  | 4605 | 5526 |  | 444 | 123 | 167.1905 | 7078 | [13 empty] | 40 | 1.2 | 7078 |  | 444 | 123 | 115.1176 | [10 empty] | 394
2022-08-09 | 1 | 19.1 | 19.175 |  | 4605 | 5526 |  | 403 | 112 | 182.8571 | 6997 | [13 empty] | 44 | 1.2 | 6997 |  | 403 | 112 | 114.75 | [10 empty] | 395
2022-08-10 | 1 | 18.8 | 19.1786 |  | 4605 | 5526 |  | 431 | 120 | 183.0476 | 6982 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 6982 |  | 431 | 120 | 114.75 | [10 empty] | 395
2022-08-11 | 1 | 19.2 | 19.1786 | 24 | 4605 | 5526 |  | 440 | 122 | 186 | 7550 | 420 | 498 | 38 | 64 | 7.2 | 3171 | 3759.9 | 286.9 | 54.36 | 483.2 | 0.076305 | 0.014458 | 0.84337 | 43 | 1.2 | 7550 |  | 440 | 122 | 118.625 | 420 | 498 | 38 | 7.2 | 64 | 3171 | 3759.9 | 286.9 | 483.2 | 54.36 | 395
2022-08-12 | 1 | 19.2 | 19.1821 |  | 4605 | 5526 |  | 435 | 121 | 189.9048 | 7048 | [13 empty] | 42 | 1.1 | 7048 |  | 435 | 121 | 123.75 | [10 empty] | 392
2022-08-13 | 1 | 19.1 | 19.1893 |  | 4605 | 5526 |  | 325 | 90 | 185.7619 | 5851 | [13 empty] | 43 | 1.1 | 5851 |  | 325 | 90 | 124.2353 | [10 empty] | 304
2022-08-14 | 1 | 18.7 | 19.2036 | 2 | 4605 | 5526 | 5073 | 307 | 85 | 185.3333 | 5073 | 380 | 342 | 28 | 43 | 6 | 1927.74 | 1734.966 | 142.044 | 30.438 | 218.139 | 0.081871 | 0.017544 | 1.1111 | 40 | 1.2 | 5073 | 307 | 307 | 85 | 123.7059 | 380 | 342 | 28 | 6 | 43 | 1927.74 | 1734.966 | 142.044 | 218.139 | 30.438 | 305
2022-08-15 | 1 | 17.9 | 18.775 |  | 4605 | 5526 | 4605 | 296 | 82 | 185.4762 | 4605 | [13 empty] | 46 | 1.2 | 4605 |  | 296 | 82 | 123.8824 | [10 empty] | 395
2022-08-16 | 1 | 18.6 | 18.4571 | 24 | 4605 | 5526 |  | 355 | 99 | 171.0952 | 5883 | 200 | 368 | 36 | 59 | 6.9 | 1176.6 | 2164.944 | 211.788 | 40.5927 | 347.097 | 0.097826 | 0.01875 | 0.54348 | 41 | 1.2 | 5883 |  | 355 | 99 | 123.1111 | 200 | 368 | 36 | 6.9 | 59 | 1176.6 | 2164.944 | 211.788 | 347.097 | 40.5927 | 395
2022-08-17 | 1 | 19.2 | 18.4393 | 2 | 4605 | 5526 |  | 388 | 108 | 160.1429 | 6662 | 390 | 697 | 69 | 104 | 13.3 | 2598.18 | 4643.414 | 459.678 | 88.6046 | 692.848 | 0.098996 | 0.019082 | 0.55954 | 50 | 1.2 | 6662 | 388 | 388 | 108 | 123.1111 | 390 | 697 | 69 | 13.3 | 104 | 2598.18 | 4643.414 | 459.678 | 692.848 | 88.6046 | 421
2022-08-18 | 1 | 19.7 | 18.4286 |  | 4605 | 5526 |  | 615 | 171 | 159.3333 | 7882 | [13 empty] | 43 | 1.2 | 7882 |  | 615 | 171 | 122.1667 | [10 empty] | 455
2022-08-19 | 3 | 19.9 | 18.4214 |  | 4605 | 5526 |  | 1619 | 450 | 159.1905 | 10883 | [13 empty] | 55 | 1.2 |  |  |  |  | 122 | [10 empty] | 454
2022-08-20 | 3 | 19.1 | 18.4 |  | 4605 | 5526 |  | 1682 | 467 | 159.5714 | 21204 | [13 empty] | 53 | 1.2 |  |  |  |  | 122.4444 | [10 empty] | 351
2022-08-21 | 1 | 18.7 | 18.3893 |  | 4605 | 5526 |  | 547 | 152 | 175.3333 | 6303 | [13 empty] | 64 | 1.2 | 6303 |  | 547 | 152 | 122.5882 | [10 empty] | 352
2022-08-22 | 1 | 18.8 | 18.3893 | 24 | 4605 | 5526 |  | 716 | 199 | 177.619 | 8315 | 210 | 423 | 24 | 43 | 6.1 | 1746.15 | 3517.245 | 199.56 | 50.7215 | 357.545 | 0.056738 | 0.014421 | 0.49645 | 57 | 1.2 | 8315 |  | 716 | 199 | 125.4118 | 210 | 423 | 24 | 6.1 | 43 | 1746.15 | 3517.245 | 199.56 | 357.545 | 50.7215 | 450
2022-08-23 | 1 | 19.3 | 18.3643 |  | 4605 | 5526 |  | 476 | 132 | 177.9524 | 7239 | [13 empty] | 70 | 1.2 | 7239 |  | 476 | 132 | 125.8235 | [10 empty] | 434
2022-08-24 | 1 | 19.3 | 18.3964 |  | 4605 | 5526 |  | 424 | 118 | 184.4762 | 6644 | [13 empty] | 59 | 1.2 | 6644 |  | 424 | 118 | 128.0625 | [10 empty] | 395
2022-08-25 | 1 | 19.6 | 18.4036 | 2 | 4605 | 5526 |  | 417 | 116 | 184.9048 | 6897 | 240 | 437 | 65 | 81 | 7.2 | 1655.28 | 3013.989 | 448.305 | 49.6584 | 558.657 | 0.14874 | 0.016476 | 0.5492 | 70 | 1.4 | 6897 | 417 | 417 | 116 | 128.625 | 240 | 437 | 65 | 7.2 | 81 | 1655.28 | 3013.989 | 448.305 | 558.657 | 49.6584 | 395
2022-08-26 | 1 | 19.6 | 18.4 |  | 5752 | 6902.4 | 6791 | 396 | 110 | 186.9048 | 6791 | [13 empty] | 56 | 1.9 | 6791 |  | 396 | 110 | 131.25 | [10 empty] | 394
2022-08-27 | 3 | 19.4 | 18.3929 |  | 5752 | 6902.4 | 6801 | 828 | 230 | 188.381 | 6801 | [13 empty] | 79 | 1.8 |  |  |  |  | 133.1875 | [10 empty] | 305
2022-08-28 | 1 | 18.9 | 18.3607 |  | 5752 | 6902.4 | 6453 | 500 | 139 | 189.0476 | 6453 | [13 empty] | 70 | 1.9 | 6453 |  | 500 | 139 | 134.0625 | [10 empty] | 305
2022-08-29 | 1 | 6.9 | 18.375 |  | 5752 | 6902.4 | 6763 | 431 | 120 | 191.7143 | 6763 | [13 empty] | 72 | 1.7 | 6763 |  | 431 | 120 | 131.6 | [10 empty] | 395
2022-08-30 | 1 | 10.5 | 18.3821 |  | 5752 | 6902.4 | 6791 | 431 | 120 | 176.4762 | 6791 | [13 empty] | 60 | 1.9 | 6791 |  | 431 | 120 | 131.5 | [10 empty] | 395
2022-08-31 | 3 | 19.3 | 18.3786 |  | 5752 | 6902.4 |  | 1622 | 451 | 176.2857 | 14578 | [13 empty] | 68 | 1.7 |  |  |  |  | 131.5 | [10 empty] | 395
2022-09-01 | 1 | 19.5 | 18.35 |  | 5752 | 6902.4 |  | 611 | 170 | 190.619 | 9299 | [13 empty] | 69 | 1.1 | 9299 |  | 611 | 170 | 130.1333 | [10 empty] | 391
2022-09-02 | 1 | 19.5 | 18.3036 | 2 | 5752 | 6902.4 |  | 462 | 128 | 187.0476 | 8605 | 330 | 448 | 71 | 86 | 6.7 | 2839.65 | 3855.04 | 610.955 | 57.6535 | 740.03 | 0.15848 | 0.014955 | 0.73661 | 63 |  | 8605 | 462 | 462 | 128 | 125.1333 | 330 | 448 | 71 | 6.7 | 86 | 2839.65 | 3855.04 | 610.955 | 740.03 | 57.6535 | 394
2022-09-03 | 3 | 19.3 | 18.2571 |  | 5752 | 6902.4 |  | 818 | 227 | 187.0952 | 7409 | [13 empty] | 72 | 2.6 |  |  |  |  | 125.2 | [10 empty] | 305
2022-09-04 | 1 | 18.8 | 18.1857 | 24 | 5752 | 6902.4 | 5752 | 339 | 94 | 192.6667 | 5752 | 290 | 758 | 59 | 80 | 8 | 1668.08 | 4360.016 | 339.368 | 46.016 | 460.16 | 0.077836 | 0.010554 | 0.38259 | 72 | 2.4 | 5752 |  | 339 | 94 | 125.7143 | 290 | 758 | 59 | 8 | 80 | 1668.08 | 4360.016 | 339.368 | 460.16 | 46.016 | 305
2022-09-05 | 1 | 19 | 18.0679 |  | 5752 | 6902.4 |  | 446 | 124 | 208.8571 | 6971 | [13 empty] | 85 | 2.4 | 6971 |  | 446 | 124 | 126.4615 | [10 empty] | 395
2022-09-06 | 1 | 18.4 | 18 |  | 5752 | 6902.4 |  | 467 | 130 | 213.1429 | 7159 | [13 empty] | 79 | 2.3 | 7159 |  | 467 | 130 | 127.8333 | [10 empty] | 395
2022-09-07 | 1 | 19.7 | 17.9393 |  | 5752 | 6902.4 |  | 441 | 122 | 213.2381 | 7304 | [13 empty] | 69 | 2.5 | 7304 |  | 441 | 122 | 135.8462 | [10 empty] | 394
2022-09-08 | 3 | 19.4 | 17.8929 |  | 5752 | 6902.4 |  | 818 | 227 | 217.8095 | 10940 | [13 empty] | 61 | 2.7 |  |  |  |  | 135.5833 | [10 empty] | 395
2022-09-09 | 1 | 19.1 | 17.8357 | 24 | 5752 | 6902.4 |  | 468 | 130 | 233.5714 | 7189 | 240 | 518 | 52 | 67 | 7.2 | 1725.36 | 3723.902 | 373.828 | 51.7608 | 481.663 | 0.10039 | 0.0139 | 0.46332 | 80 |  | 7189 |  | 468 | 130 | 137 | 240 | 518 | 52 | 7.2 | 67 | 1725.36 | 3723.902 | 373.828 | 481.663 | 51.7608 | 394
2022-09-10 | 3 | 18.9 | 17.7821 | 2 | 5752 | 6902.4 |  | 1666 | 463 | 238.5238 | 10337 | 280 | 476 | 49 | 58 | 7.1 | 2894.36 | 4920.412 | 506.513 | 73.3927 | 599.546 | 0.10294 | 0.014916 | 0.58824 | 76 | [5 empty] | 138.7 | [10 empty] | 302
2022-09-11 | 3 | 17.8 | 17.675 |  | 5752 | 6902.4 |  | 1632 | 453 | 222.1429 | 16288 | [13 empty] | 79 | [5 empty] | 135.8182 | [10 empty] | 305
2022-09-12 | 1 | 18.3 | 18.05 |  | 5752 | 6902.4 |  | 446 | 124 | 220.0476 | 7951 | [13 empty] | 75 |  | 7951 |  | 446 | 124 | 131.8182 | [10 empty] | 395
2022-09-13 | 1 | 18.8 | 18.2786 |  | 5752 | 6902.4 |  | 479 | 133 | 219.0476 | 7002 | [13 empty] | 71 |  | 7002 |  | 479 | 133 | 129.9091 | [10 empty] | 394
2022-09-14 | 3 | 19.1 | 18.1286 |  | 5752 | 6902.4 |  | 845 | 235 | 214.4762 | 9465 | [13 empty] | 69 | 0.1 |  |  |  |  | 130 | [10 empty] | 373
2022-09-15 | 3 | 18.9 | 18.0429 | 2 | 6430 | 7716 |  | 1641 | 456 | 231.4762 | 14798 | 300 | 562 | 71 | 101 | 8.4 | 4439.4 | 8316.476 | 1050.658 | 124.3032 | 1494.598 | 0.12633 | 0.014947 | 0.53381 | 77 | [5 empty] | 133.2727 | [10 empty] | 395
2022-09-16 | 3 | 18.6 | 17.9643 |  | 5666 | 6799.2 |  | 720 | 200 | 234.8095 | 9527 | [13 empty] | 80 | [5 empty] | 139.6364 | [10 empty] | 394
2022-09-17 | 1 | 17.8 | 17.8714 | 24 | 5666 | 6799.2 |  | 837 | 232 | 250.3333 | 8089 | 280 | 444 | 23 | 38 | 5.6 | 2264.92 | 3591.516 | 186.047 | 45.2984 | 307.382 | 0.051802 | 0.012613 | 0.63063 | 81 |  | 8089 |  | 837 | 232 | 140.6 | 280 | 444 | 23 | 5.6 | 38 | 2264.92 | 3591.516 | 186.047 | 307.382 | 45.2984 | 304
2022-09-18 | 3 | 16.7 | 17.7536 |  | 5666 | 6799.2 |  | 848 | 235 | 265.9048 | 10696 | [13 empty] | 78 | [5 empty] | 142.6667 | [10 empty] | 306
2022-09-19 | 3 | 15.5 | 17.6536 |  | 5666 | 6799.2 |  | 1623 | 451 | 265.5238 | 16811 | [13 empty] | 95 | [5 empty] | 142.6667 | [10 empty] | 394
2022-09-20 | 3 | 17.4 | 17.6071 | 2 | 5666 | 6799.2 |  | 806 | 224 | 269.6667 | 8806 | 400 | 572 | 79 | 136 | 8 | 3522.4 | 5037.032 | 695.674 | 70.448 | 1197.616 | 0.13811 | 0.013986 | 0.6993 | 82 | [5 empty] | 152.3333 | [10 empty] | 392
2022-09-21 | 1 | 17.6 | 17.5286 | 24 | 5666 | 6799.2 |  | 385 | 107 | 269.381 | 7260 | 360 | 478 | 70 | 97 | 6.9 | 2613.6 | 3470.28 | 508.2 | 50.094 | 704.22 | 0.14644 | 0.014435 | 0.75314 | 85 | 2.8 | 7260 |  | 385 | 107 | 152.3333 | 360 | 478 | 70 | 6.9 | 97 | 2613.6 | 3470.28 | 508.2 | 704.22 | 50.094 | 394
2022-09-22 | 1 | 18.3 | 17.4643 |  | 5666 | 6799.2 |  | 454 | 126 | 269.9048 | 7091 | [13 empty] | 87 | 2.8 | 7091 |  | 454 | 126 | 152.3333 | [10 empty] | 395
2022-09-23 | 1 | 18 | 17.4214 |  | 5666 | 6799.2 | 6752 | 387 | 107 | 271.5714 | 6752 | [13 empty] | 84 | 2.8 | 6752 |  | 387 | 107 | 155.875 | [10 empty] | 394
2022-09-24 | 1 | 17.9 | 17.375 |  | 5666 | 6799.2 | 6430 | 472 | 131 | 271.8571 | 6430 | [13 empty] | 87 |  | 6430 |  | 472 | 131 | 156.625 | [10 empty] | 305
2022-09-25 | 3 | 15.9 | 17.3643 |  | 5666 | 6799.2 |  | 1622 | 451 | 266.8571 | 16079 | [13 empty] | 85 | 2.9 |  |  |  |  | 153.6667 | [10 empty] | 305
2022-09-26 | 1 | 17.4 | 17.3607 | 2 | 5666 | 6799.2 | 5666 | 699 | 194 | 251.619 | 5666 | 350 | 605 | 74 | 99 | 10.5 | 1983.1 | 3427.93 | 419.284 | 59.493 | 560.934 | 0.12231 | 0.017355 | 0.57851 | 74 | 2.7 | 5666 | 699 | 699 | 194 | 151.9 | 350 | 605 | 74 | 10.5 | 99 | 1983.1 | 3427.93 | 419.284 | 560.934 | 59.493 | 395
2022-09-27 | 3 | 16.9 | 17.3071 |  | 5666 | 6799.2 |  | 1640 | 456 | 249.0952 | 12699 | [13 empty] | 88 | 1.5 |  |  |  |  | 151.4545 | [10 empty] | 394
2022-09-28 | 3 | 15.1 | 17.2571 |  | 5666 | 6799.2 |  | 1615 | 449 | 244.5714 | 16494 | [13 empty] | 76 | 1 |  |  |  |  | 142.8182 | [10 empty] | 319
2022-09-29 | 3 | 17.1 | 17.2143 |  | 5666 | 6799.2 |  | 790 | 219 | 240 | 9301 | [13 empty] | 76 | 1.2 |  |  |  |  | 142.5 | [10 empty] | 354
2022-09-30 | 1 | 17.3 | 17.1429 |  | 5666 | 6799.2 |  | 783 | 217 | 225.9048 | 8537 | [13 empty] | 71 | 1.2 | 8537 |  | 783 | 217 | 143.4615 | [10 empty] | 391
2022-10-01 | 3 | 16.7 | 17.075 |  | 5666 | 6799.2 |  | 1647 | 457 | 222.5714 | 10536 | [13 empty] | 72 | 1.2 |  |  |  |  | 144.2143 | [10 empty] | 304
2022-10-02 | 3 | 15.5 | 17.0536 | 24 | 5666 | 6799.2 |  | 1670 | 464 | 223.7619 | 21449 | 40 | 145 | 9.9 | 19 | 2.2 | 857.96 | 3110.105 | 212.3451 | 47.1878 | 407.531 | 0.068276 | 0.015172 | 0.27586 | 79 | 1.1 |  |  |  |  | 146 | [10 empty] | 305
2022-10-03 | 7 | 16.2 | 17.1143 |  | 5666 | 6799.2 |  | 573 | 159 | 227.619 | 9297 | [13 empty] | 92 | 1.2 |  |  |  |  | 151.7857 | [10 empty] | 395
2022-10-04 | 1 | 17.1 | 17.125 | 2 | 5666 | 6799.2 |  | 501 | 139 | 244.2857 | 7765 | 500 | 901 | 60 | 125 | 14.4 | 3882.5 | 6996.265 | 465.9 | 111.816 | 970.625 | 0.066593 | 0.015982 | 0.55494 | 89 | 1.2 | 7765 | 501 | 501 | 139 | 155.2308 | 500 | 901 | 60 | 14.4 | 125 | 3882.5 | 6996.265 | 465.9 | 970.625 | 111.816 | 349
2022-10-05 | 1 | 17.5 | 17.1393 | 24 | 5666 | 6799.2 |  | 469 | 130 | 259.7619 | 7888 | 420 | 924 | 46 | 67 | 10.9 | 3312.96 | 7288.512 | 362.848 | 85.9792 | 528.496 | 0.049784 | 0.011797 | 0.45455 | 87 | 1.2 | 7888 |  | 469 | 130 | 157.25 | 420 | 924 | 46 | 10.9 | 67 | 3312.96 | 7288.512 | 362.848 | 528.496 | 85.9792 | 316
2022-10-06 | 1 | 17.6 | 17.125 |  | 5666 | 6799.2 |  | 488 | 136 | 243.619 | 8076 | [13 empty] | 75 | 1.2 | 8076 |  | 488 | 136 | 153.7692 | [10 empty] | 313
2022-10-07 | 1 | 17.9 | 17.1036 |  | 6605 | 7926 |  | 530 | 147 | 241.1905 | 8094 | [13 empty] | 83 | 1.2 | 8094 |  | 530 | 147 | 149.8462 | [10 empty] | 316
2022-10-08 | 1 | 17.6 | 17.0464 |  | 6605 | 7926 | 7000 | 493 | 137 | 230.1905 | 7000 | [13 empty] | 85 | 1.2 | 7000 |  | 493 | 137 | 149.8462 | [10 empty] | 244
2022-10-09 | 1 | 17.5 | 17.0857 |  | 6605 | 7926 | 7063 | 501 | 139 | 215.2381 | 7063 | [13 empty] | 90 | 1.2 | 7063 |  | 501 | 139 | 148.7857 | [10 empty] | 244
2022-10-10 | 1 | 18.2 | 17.0286 | 24 | 6605 | 7926 |  | 559 | 155 | 211.1429 | 8553 | 380 | 675 | 45 | 66 | 7.9 | 3250.14 | 5773.275 | 384.885 | 67.5687 | 564.498 | 0.066667 | 0.011704 | 0.56296 | 77 | 1.2 | 8553 |  | 559 | 155 | 147.7333 | 380 | 675 | 45 | 7.9 | 66 | 3250.14 | 5773.275 | 384.885 | 564.498 | 67.5687 | 316
2022-10-11 | 1 | 17.3 | 17.025 |  | 6605 | 7926 |  | 554 | 154 | 207.9524 | 8500 | [13 empty] | 86 | 1.2 | 8500 |  | 554 | 154 | 143.2667 | [10 empty] | 331
2022-10-12 | 1 | 17.7 | 17.1179 | 2 | 6605 | 7926 | 7849 | 476 | 132 | 207.4762 | 7849 | 450 | 639 | 41 | 65 | 9.6 | 3532.05 | 5015.511 | 321.809 | 75.3504 | 510.185 | 0.064163 | 0.015023 | 0.70423 | 74 | 1.2 | 7849 | 476 | 476 | 132 | 143.2667 | 450 | 639 | 41 | 9.6 | 65 | 3532.05 | 5015.511 | 321.809 | 510.185 | 75.3504 | 356
2022-10-13 | 1 | 17.7 | 17.1357 |  | 6234 | 7480.8 | 7339 | 744 | 207 | 190.9048 | 7339 | [13 empty] | 81 | 1.2 | 7339 |  | 744 | 207 | 141.5625 | [10 empty] | 355
2022-10-14 | 3 | 16.6 | 17.15 |  | 6234 | 7480.8 |  | 1647 | 457 | 204.9524 | 14293 | [13 empty] | 69 | 1.2 |  |  |  |  | 141.5625 | [10 empty] | 355
2022-10-15 | 3 | 15.9 | 17.175 |  | 6234 | 7480.8 |  | 1643 | 456 | 205.3333 | 21305 | [13 empty] | 82 | 1.2 |  |  |  |  | 141.7333 | [10 empty] | 272
2022-10-16 | 1 | 16.1 | 17.2179 |  | 6234 | 7480.8 | 6605 | 405 | 112 | 205.4286 | 6605 | [13 empty] | 89 | 1.2 | 6605 |  | 405 | 112 | 141.8667 | [10 empty] | 275
2022-10-17 | 1 | 17.2 | 17.2357 |  | 6234 | 7480.8 |  | 516 | 143 | 204.8095 | 7711 | [13 empty] | 92 | 1.2 | 7711 |  | 516 | 143 | 141 | [10 empty] | 355
2022-10-18 | 3 | 17.7 | 17.2071 | 24 | 6234 | 7480.8 |  | 810 | 225 | 203.2381 | 8619 | 440 | 716 | 42 | 67 | 8.3 | 3792.36 | 6171.204 | 361.998 | 71.5377 | 577.473 | 0.058659 | 0.011592 | 0.61453 | 71 | 1.2 |  |  |  |  | 138.8 | [10 empty] | 355
2022-10-19 | 1 | 18 | 17.1714 |  | 6234 | 7480.8 |  | 484 | 135 | 201.4286 | 7912 | [13 empty] | 87 | 1.2 | 7912 |  | 484 | 135 | 136.2667 | [10 empty] | 355
2022-10-20 | 1 | 17.9 | 17.1464 |  | 5802 | 6962.4 |  | 479 | 133 | 199.0476 | 7588 | [13 empty] | 89 | 1.2 | 7588 |  | 479 | 133 | 132.9333 | [10 empty] | 355
2022-10-21 | 1 | 17.4 | 17.0643 |  | 5802 | 6962.4 |  | 541 | 150 | 196.5714 | 7498 | [13 empty] | 91 | 1.1 | 7498 |  | 541 | 150 | 129.4667 | [10 empty] | 355
2022-10-22 | 3 | 16.3 | 17.0321 |  | 5443 | 6531.6 |  | 1610 | 447 | 193.4286 | 11688 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  |  |  | 125.0667 | [10 empty] | 275
2022-10-23 | 1 | 17 | 16.9857 | 2 | 5443 | 6531.6 | 6234 | 416 | 116 | 192 | 6234 | 390 | 436 | 38 | 52 | 6.4 | 2431.26 | 2718.024 | 236.892 | 39.8976 | 324.168 | 0.087156 | 0.014679 | 0.8945 | 95 | 1.2 | 6234 | 416 | 416 | 116 | 123.0667 | 390 | 436 | 38 | 6.4 | 52 | 2431.26 | 2718.024 | 236.892 | 324.168 | 39.8976 | 275
2022-10-24 | 3 | 15.8 | 16.925 |  | 5443 | 6531.6 |  | 1635 | 454 | 187.7143 | 20875 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  |  |  | 117.0667 | [10 empty] | 355
2022-10-25 | 7 | 16.8 | 16.9071 | 2 | 5443 | 6531.6 |  | 530 | 147 | 187.5714 | 9383 | 440 | 749 | 50 | 77 | 6.6 | 4128.52 | 7027.867 | 469.15 | 61.9278 | 722.491 | 0.066756 | 0.0088117 | 0.58745 | 91 | 1.2 |  |  |  |  | 117.0667 | [10 empty] | 355
2022-10-26 | 1 | 17.7 | 16.8786 |  | 5443 | 6531.6 |  | 477 | 132 | 170.6667 | 7964 | [13 empty] | 96 | 1.2 | 7964 |  | 477 | 132 | 116.0625 | [10 empty] | 356
2022-10-27 | 1 | 17.6 | 16.8357 | 24 | 5443 | 6531.6 |  | 444 | 123 | 169.7143 | 7662 | 430 | 684 | 44 | 68 | 8.4 | 3294.66 | 5240.808 | 337.128 | 64.3608 | 521.016 | 0.064327 | 0.012281 | 0.62865 | 91 | 1.2 | 7662 |  | 444 | 123 | 114.8125 | 430 | 684 | 44 | 8.4 | 68 | 3294.66 | 5240.808 | 337.128 | 521.016 | 64.3608 | 352
2022-10-28 | 1 | 17.7 | 16.8357 |  | 5443 | 6531.6 |  | 411 | 114 | 168.2857 | 7513 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 7513 |  | 411 | 114 | 112.9375 | [10 empty] | 355
2022-10-29 | 1 | 17.4 | 16.85 |  | 5443 | 6531.6 | 6422 | 358 | 99 | 163.2857 | 6422 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 6422 |  | 358 | 99 | 113.3529 | [10 empty] | 275
2022-10-30 | 1 | 16.7 | 16.8143 |  | 5443 | 6531.6 | 5802 | 322 | 89 | 163.0476 | 5802 | [13 empty] | 105 | 1.2 | 5802 |  | 322 | 89 | 113.0588 | [10 empty] | 284
2022-10-31 | 1 | 16.7 | 16.7821 |  | 5443 | 6531.6 | 6280 | 371 | 103 | 167.2857 | 6280 | [13 empty] | 87 | 1.2 | 6280 |  | 371 | 103 | 111.8125 | [10 empty] | 355
2022-11-01 | 1 | 16.3 | 16.7393 |  | 5443 | 6531.6 | 5443 | 317 | 88 | 165.381 | 5443 | [13 empty] | 102 | 1.2 | 5443 |  | 317 | 88 | 109.3125 | [10 empty] | 356
2022-11-02 | 1 | 16.5 | 16.6071 | 24 | 5443 | 6531.6 | 6442 | 368 | 102 | 148.6667 | 6442 | 540 | 628 | 51 | 62 | 4.7 | 3478.68 | 4045.576 | 328.542 | 30.2774 | 399.404 | 0.08121 | 0.0074841 | 0.85987 | 103 | 1.2 | 6442 |  | 368 | 102 | 108.5294 | 540 | 628 | 51 | 4.7 | 62 | 3478.68 | 4045.576 | 328.542 | 399.404 | 30.2774 | 355
2022-11-03 | 1 | 16.9 | 16.5179 | 2 | 5202 | 6242.4 |  | 421 | 117 | 147.0476 | 7366 | 550 | 743 | 60 | 67 | 5.1 | 4051.3 | 5472.938 | 441.96 | 37.5666 | 493.522 | 0.080754 | 0.0068641 | 0.74024 | 112 | 1.2 | 7366 | 421 | 421 | 117 | 106.5294 | 550 | 743 | 60 | 5.1 | 67 | 4051.3 | 5472.938 | 441.96 | 493.522 | 37.5666 | 355
2022-11-04 | 3 | 15.6 | 16.3679 |  | 5202 | 6242.4 |  | 1632 | 454 | 130.6667 | 15143 | [13 empty] | 105 | 1.2 |  |  |  |  | 106.7222 | [10 empty] | 355
2022-11-05 | 1 | 16.7 | 16.2357 |  | 5202 | 6242.4 |  | 363 | 101 | 129.0476 | 6628 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 6628 |  | 363 | 101 | 107.0526 | [10 empty] | 272
2022-11-06 | 1 | 16.2 | 16.1143 |  | 5202 | 6242.4 | 5637 | 332 | 92 | 144.1905 | 5637 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 5637 |  | 332 | 92 | 105.6667 | [10 empty] | 274
2022-11-07 | 1 | 16.5 | 16.0679 |  | 5202 | 6242.4 |  | 406 | 113 | 149 | 7051 | [13 empty] | 102 | 1.2 | 7051 |  | 406 | 113 | 104.6471 | [10 empty] | 355
2022-11-08 | 1 | 16.8 | 16.0107 | 24 | 5202 | 6242.4 |  | 433 | 120 | 165.2857 | 7333 | 780 | 1199 | 9 | 77 | 48 | 5719.74 | 8792.267 | 65.997 | 351.984 | 564.641 | 0.0075063 | 0.040033 | 0.65054 | 89 | 1.2 | 7333 |  | 433 | 120 | 104.0625 | 780 | 1199 | 9 | 48 | 77 | 5719.74 | 8792.267 | 65.997 | 564.641 | 351.984 | 356
2022-11-09 | 1 | 16.9 | 15.925 |  | 5202 | 6242.4 |  | 469 | 130 | 182.2857 | 7601 | [13 empty] | 94 | 1.1 | 7601 |  | 469 | 130 | 104.4 | [10 empty] | 355
2022-11-10 | 3 | 16.5 | 15.8107 |  | 5202 | 6242.4 |  | 800 | 222 | 189 | 9640 | [13 empty] | 87 | 1.1 |  |  |  |  | 105.5 | [10 empty] | 355
2022-11-11 | 1 | 16.6 | 15.725 | 2 | 5202 | 6242.4 |  | 396 | 110 | 194.6667 | 7298 | 680 | 1147 | 12.3 | 101 | 72 | 4962.64 | 8370.806 | 89.7654 | 525.456 | 737.098 | 0.010724 | 0.062772 | 0.59285 | 102 | 1.2 | 7298 | 396 | 396 | 110 | 105.6923 | 680 | 1147 | 12.3 | 72 | 101 | 4962.64 | 8370.806 | 89.7654 | 737.098 | 525.456 | 355
2022-11-12 | 1 | 16.3 | 15.6357 |  | 5202 | 6242.4 | 6160 | 347 | 96 | 197.3333 | 6160 | [13 empty] | 100 | 1.2 | 6160 |  | 347 | 96 | 107.1667 | [10 empty] | 274
2022-11-13 | 1 | 15.1 | 15.5786 |  | 5202 | 6242.4 | 5202 | 295 | 82 | 198.1429 | 5202 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 5202 |  | 295 | 82 | 108.5833 | [10 empty] | 275
2022-11-14 | 1 | 16.3 | 15.5179 | 2 | 5202 | 6242.4 |  | 396 | 110 | 203.0952 | 7082 | 700 | 1079 | 72 | 97 | 72 | 4957.4 | 7641.478 | 509.904 | 509.904 | 686.954 | 0.066728 | 0.066728 | 0.64875 | 98 | 1.2 | 7082 | 396 | 396 | 110 | 107.8182 | 700 | 1079 | 72 | 72 | 97 | 4957.4 | 7641.478 | 509.904 | 686.954 | 509.904 | 355
2022-11-15 | 1 | 16.5 | 15.4714 |  | 5202 | 6242.4 |  | 406 | 113 | 192.381 | 7358 | [13 empty] | 93 | 1.2 | 7358 |  | 406 | 113 | 107.8182 | [10 empty] | 352
2022-11-16 | 3 | 14.3 | 15.4429 |  | 5202 | 6242.4 |  | 1621 | 450 | 195.5714 | 16713 | [13 empty] | 107 | 1.2 |  |  |  |  | 113.9091 | [10 empty] | 356
2022-11-17 | 3 | 15.4 | 15.4036 |  | 5202 | 6242.4 |  | 808 | 224 | 195.6667 | 9515 | [13 empty] | 92 | 1.3 |  |  |  |  | 114.0909 | [10 empty] | 355
2022-11-18 | 3 | 13.2 | 15.3857 |  | 5202 | 6242.4 |  | 1640 | 456 | 195.619 | 23424 | [13 empty] | 96 | 1.1 |  |  |  |  | 114 | [10 empty] | 355
2022-11-19 | 3 | 12.6 | 15.3393 |  | 5202 | 6242.4 |  | 1642 | 456 | 197.619 | 16221 | [13 empty] | 105 | 1.2 |  |  |  |  | 117.8182 | [10 empty] | 274
2022-11-20 | 7 | 13.6 | 15.2643 | 24 | 5202 | 6242.4 |  | 827 | 230 | 197.2381 | 9271 | 260 | 398 | 23 | 46 | 4.4 | 2410.46 | 3689.858 | 213.233 | 40.7924 | 426.466 | 0.057789 | 0.011055 | 0.65327 | 122 | 1.2 |  |  |  |  | 117.0909 | [10 empty] | 275
2022-11-21 | 3 | 14.5 | 15.1786 |  | 5202 | 6242.4 |  | 798 | 222 | 192 | 9465 | [13 empty] | 115 | 1.5 |  |  |  |  | 116.6667 | [10 empty] | 355
2022-11-22 | 7 | 15.2 | 15.0357 |  | 5202 | 6242.4 |  | 517 | 144 | 195.619 | 8108 | [13 empty] | 107 | 2.1 |  |  |  |  | 117.2727 | [10 empty] | 357
2022-11-23 | 1 | 15.3 | 14.975 | 2 | 5202 | 6242.4 |  | 428 | 119 | 196.0952 | 7687 | 420 | 682 | 45 | 72 | 8.8 | 3228.54 | 5242.534 | 345.915 | 67.6456 | 553.464 | 0.065982 | 0.012903 | 0.61584 | 110 | 2.6 | 7687 | 428 | 428 | 119 | 118.1818 | 420 | 682 | 45 | 8.8 | 72 | 3228.54 | 5242.534 | 345.915 | 553.464 | 67.6456 | 352
2022-11-24 | 3 | 14.4 | 14.9286 |  | 5578 | 6693.6 |  | 796 | 221 | 196.4762 | 12210 | [13 empty] | 107 | 1.6 |  |  |  |  | 118.9091 | [10 empty] | 324
2022-11-25 | 3 | 15.3 | 14.8786 | 24 | 5578 | 6693.6 |  | 824 | 229 | 212.6667 | 9197 | 700 | 520 | 36 | 62 | 6.9 | 6437.9 | 4782.44 | 331.092 | 63.4593 | 570.214 | 0.069231 | 0.013269 | 1.3462 | 109 | 1.2 |  |  |  |  | 119.8 | [10 empty] | 355
2022-11-26 | 1 | 14.9 | 14.8179 |  | 5578 | 6693.6 |  | 604 | 168 | 228.2857 | 7656 | [13 empty] | 106 | 1.2 | 7656 |  | 604 | 168 | 120.5556 | [10 empty] | 274
2022-11-27 | 1 | 15.1 | 14.7643 |  | 5578 | 6693.6 | 6073 | 338 | 94 | 212.2857 | 6073 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 6073 |  | 338 | 94 | 119.9 | [10 empty] | 275
2022-11-28 | 1 | 15 | 14.6857 | 24 | 5578 | 6693.6 | 6663 | 405 | 112 | 207.2381 | 6663 | 270 | 488 | 48 | 75 | 7.9 | 1799.01 | 3251.544 | 319.824 | 52.6377 | 499.725 | 0.098361 | 0.016189 | 0.55328 | 116 | 1.6 | 6663 |  | 405 | 112 | 119.7273 | 270 | 488 | 48 | 7.9 | 75 | 1799.01 | 3251.544 | 319.824 | 499.725 | 52.6377 | 355
2022-11-29 | 1 | 15 | 14.6 | 2 | 5578 | 6693.6 |  | 583 | 162 | 190.7619 | 9325 | 280 | 544 | 64 | 85 | 11.2 | 2611 | 5072.8 | 596.8 | 104.44 | 792.625 | 0.11765 | 0.020588 | 0.51471 | 107 | 2.2 | 9325 | 583 | 583 | 162 | 118.9167 | 280 | 544 | 64 | 11.2 | 85 | 2611 | 5072.8 | 596.8 | 792.625 | 104.44 | 356
2022-11-30 | 1 | 15.7 | 14.6 |  | 5578 | 6693.6 |  | 438 | 122 | 175.0952 | 7686 | [13 empty] | 106 | 1.5 | 7686 |  | 438 | 122 | 118.9167 | [10 empty] | 355
2022-12-01 | 1 | 15.8 | 14.5536 |  | 5578 | 6693.6 |  | 402 | 112 | 168.5238 | 7630 | [13 empty] | 107 | 1.1 | 7630 |  | 402 | 112 | 118.9167 | [10 empty] | 352
2022-12-02 | 3 | 15.1 | 14.5714 |  | 5578 | 6693.6 |  | 668 | 186 | 163.9524 | 9312 | [13 empty] | 96 | 2 |  |  |  |  | 119.4615 | [10 empty] | 355
2022-12-03 | 1 | 15.4 | 14.6143 |  | 5578 | 6693.6 |  | 383 | 106 | 162.9048 | 7258 | [13 empty] | 105 | 2 | 7258 |  | 383 | 106 | 119.6429 | [10 empty] | 275
2022-12-04 | 1 | 14.1 | 14.5929 |  | 5578 | 6693.6 | 5578 | 322 | 90 | 162.9524 | 5578 | [13 empty] | 122 | 1.9 | 5578 |  | 322 | 90 | 119.6923 | [10 empty] | 274
2022-12-05 | 3 | 14.1 | 14.5536 |  | 5578 | 6693.6 |  | 1621 | 450 | 158.381 | 11414 | [13 empty] | 116 | 1.4 |  |  |  |  | 119.6923 | [10 empty] | 360
2022-12-06 | 3 | 12.8 | 14.5 |  | 5578 | 6693.6 |  | 1587 | 441 | 154.3333 | 13723 | [13 empty] | 115 | 1.2 |  |  |  |  | 119.6923 | [10 empty] | 355
2022-12-07 | 1 | 15.2 | 14.3964 | 2 | 5578 | 6693.6 |  | 412 | 114 | 151.8095 | 7644 | 400 | 621 | 69 | 78 | 10.8 | 3057.6 | 4746.924 | 527.436 | 82.5552 | 596.232 | 0.11111 | 0.017391 | 0.64412 | 99 | 1.2 | 7644 | 412 | 412 | 114 | 115.6154 | 400 | 621 | 69 | 10.8 | 78 | 3057.6 | 4746.924 | 527.436 | 596.232 | 82.5552 | 355
2022-12-08 | 1 | 15.2 | 14.2607 | 24 | 5578 | 6693.6 |  | 426 | 118 | 151.4286 | 7510 | 360 | 632 | 71 | 75 | 9.9 | 2703.6 | 4746.32 | 533.21 | 74.349 | 563.25 | 0.11234 | 0.015665 | 0.56962 | 114 | 1.1 | 7510 |  | 426 | 118 | 115 | 360 | 632 | 71 | 9.9 | 75 | 2703.6 | 4746.32 | 533.21 | 563.25 | 74.349 | 356
2022-12-09 | 1 | 15.2 | 14.0821 |  | 5578 | 6693.6 |  | 398 | 110 | 151.6667 | 7261 | [13 empty] | 116 | 1.1 | 7261 |  | 398 | 110 | 115.3846 | [10 empty] | 355
2022-12-10 | 6 | 14.6 | 13.9429 |  | 5578 | 6693.6 |  | 458 | 127 | 149 | 6981 | [13 empty] | 112 | 1.2 |  |  |  |  | 111.0769 | [10 empty] | 274
2022-12-11 | 6 | 13.6 | 13.8357 |  | 5578 | 6693.6 | 5684 | 330 | 92 | 153.9524 | 5684 | [13 empty] | 118 | 1.9 |  |  |  |  | 110.1667 | [10 empty] | 272
2022-12-12 | 2 | 14.1 | 13.725 |  | 5578 | 6693.6 |  | 455 | 126 | 170.1429 | 7263 | [13 empty] | 111 | 1.9 | 7263 |  | 455 | 126 | 110 | [10 empty] | 355
2022-12-13 | 2 | 14.1 | 13.6179 |  | 5578 | 6693.6 |  | 438 | 122 | 183.3333 | 7348 | [13 empty] | 119 | 1.7 | 7348 |  | 438 | 122 | 110 | [10 empty] | 356
2022-12-14 | 6 | 14.3 | 13.5179 | 24 | 5578 | 6693.6 |  | 433 | 120 | 199.7619 | 7711 | 560 | 934 | 50 | 77 | 9.5 | 4318.16 | 7202.074 | 385.55 | 73.2545 | 593.747 | 0.053533 | 0.010171 | 0.59957 | 112 | 1.6 |  |  |  |  | 110.4 | [10 empty] | 355
2022-12-15 | 6 | 14.1 | 13.4143 | 2 | 5641 | 6769.2 |  | 451 | 125 | 201.7619 | 7586 | 500 | 816 | 89 | 114 | 13.6 | 3793 | 6190.176 | 675.154 | 103.1696 | 864.804 | 0.10907 | 0.016667 | 0.61275 | 107 | 1.6 |  |  |  |  | 114.6 | [10 empty] | 355
2022-12-16 | 6 | 13.7 | 13.3321 |  | 5641 | 6769.2 |  | 519 | 144 | 201.8571 | 9240 | [13 empty] | 122 | 1.6 |  |  |  |  | 114.6 | [10 empty] | 355
2022-12-17 | 2 | 13.8 | 13.2393 |  | 5641 | 6769.2 |  | 414 | 115 | 202.5238 | 7075 | [13 empty] | 115 | 1.7 | 7075 |  | 414 | 115 | 114.6 | [10 empty] | 274
2022-12-18 | 2 | 13 | 13.1821 |  | 5641 | 6769.2 | 5641 | 311 | 86 | 201.7619 | 5641 | [13 empty] | 120 | 1.7 | 5641 |  | 311 | 86 | 113 | [10 empty] | 275
2022-12-19 | 2 | 13.4 | 13.1429 |  | 5641 | 6769.2 |  | 420 | 117 | 201.4762 | 6928 | [13 empty] | 116 | 1.6 | 6928 |  | 420 | 117 | 112.4 | [10 empty] | 355
2022-12-20 | 2 | 13.7 | 13.1679 | 24 | 5641 | 6769.2 |  | 380 | 106 | 202.619 | 7016 | 360 | 639 | 45 | 82 | 11 | 2525.76 | 4483.224 | 315.72 | 77.176 | 575.312 | 0.070423 | 0.017214 | 0.56338 | 116 | 1.7 | 7016 |  | 380 | 106 | 114.8 | 360 | 639 | 45 | 11 | 82 | 2525.76 | 4483.224 | 315.72 | 575.312 | 77.176 | 356
2022-12-21 | 3 | 12.4 | 13.1179 |  | 5641 | 6769.2 |  | 814 | 226 | 202.7619 | 11633 | [13 empty] | 123 | 1.6 |  |  |  |  | 116.1818 | [10 empty] | 361
2022-12-22 | 5 | 10.6 | 13.0679 |  | 5641 | 6769.2 |  | 1627 | 452 | 202.5238 | 19725 | [13 empty] | 113 | 1.6 |  |  |  |  | 113.75 | [10 empty] | 375
2022-12-23 | 5 | 10.3 | 13.0214 | 2 | 5641 | 6769.2 |  | 1665 | 463 | 201.5238 | 25609 | 300 | 503 | 40 | 64 | 8.4 | 7682.7 | 12881.327 | 1024.36 | 215.1156 | 1638.976 | 0.079523 | 0.0167 | 0.59642 | 140 | 1.6 |  |  |  |  | 112 | [10 empty] | 375
2022-12-24 | 3 | 11 | 12.9571 |  | 5641 | 6769.2 |  | 1625 | 451 | 200.6667 | 18541 | [13 empty] | 127 | 2 |  |  |  |  | 110.5 | [10 empty] | 290
2022-12-25 | 1 | 12.1 | 12.925 |  | 5641 | 6769.2 |  | 476 | 132 | 199.9524 | 7672 | [13 empty] | 91 | 1.7 | 7672 |  | 476 | 132 | 110.0769 | [10 empty] | 291
2022-12-26 | 3 | 11.9 | 12.9 |  | 5641 | 6769.2 |  | 1626 | 452 | 200 | 9520 | [13 empty] | 116 | 1.6 |  |  |  |  | 111.2143 | [10 empty] | 375
2022-12-27 | 7 | 12 | 12.8679 | 2 | 5641 | 6769.2 |  | 1637 | 455 | 197.8571 | 9201 | 160 | 258 | 70 | 89 | 9.9 | 1472.16 | 2373.858 | 644.07 | 91.0899 | 818.889 | 0.27132 | 0.038372 | 0.62016 | 120 | 1.4 |  |  |  |  | 110.4 | [10 empty] | 376
2022-12-28 | 1 | 12.9 | 12.8286 |  | 5641 | 6769.2 | 6750 | 354 | 98 | 196.619 | 6750 | [13 empty] | 103 | 1.3 | 6750 |  | 354 | 98 | 108.6667 | [10 empty] | 375
2022-12-29 | 1 | 12.9 | 12.8036 |  | 5682 | 6818.4 | 6702 | 402 | 112 | 197.0952 | 6702 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6702 |  | 402 | 112 | 109.3333 | [10 empty] | 376
2022-12-30 | 1 | 12.8 | 12.7857 |  | 5682 | 6818.4 |  | 482 | 134 | 197.0476 | 7577 | [13 empty] | 116 | 1.2 | 7577 |  | 482 | 134 | 109.2667 | [10 empty] | 374
2022-12-31 | 1 | 12.8 | 12.7821 |  | 5682 | 6818.4 | 6599 | 467 | 130 | 202.0476 | 6599 | [13 empty] | 114 | 1.2 | 6599 |  | 467 | 130 | 109.5 | [10 empty] | 288
2023-01-01 | 1 | 12.5 | 12.75 |  | 5682 | 6818.4 | 5682 | 314 | 87 | 201.9048 | 5682 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 5682 |  | 314 | 87 | 109.5 | [10 empty] | 290
2023-01-02 | 1 | 13 | 12.7464 |  | 5682 | 6818.4 | 6535 | 379 | 105 | 186.2857 | 6535 | [13 empty] | 98 | 1.4 | 6535 |  | 379 | 105 | 110.4667 | [10 empty] | 376
2023-01-03 | 1 | 13.5 | 12.75 | 2 | 5682 | 6818.4 |  | 375 | 104 | 175.2381 | 6963 | 270 | 648 | 69 | 94 | 8 | 1880.01 | 4512.024 | 480.447 | 55.704 | 654.522 | 0.10648 | 0.012346 | 0.41667 | 102 | 1.2 | 6963 | 375 | 375 | 104 | 110.4667 | 270 | 648 | 69 | 8 | 94 | 1880.01 | 4512.024 | 480.447 | 654.522 | 55.704 | 375
2023-01-04 | 1 | 13.8 | 12.8 |  | 5682 | 6818.4 |  | 378 | 105 | 164.4286 | 7197 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 7197 |  | 378 | 105 | 117.5625 | [10 empty] | 376
2023-01-05 | 1 | 13.8 | 12.9214 |  | 5682 | 6818.4 |  | 453 | 126 | 169.1429 | 7188 | [13 empty] | 97 | 1.2 | 7188 |  | 453 | 126 | 116.6 | [10 empty] | 375
2023-01-06 | 1 | 13.9 | 13.0536 |  | 5682 | 6818.4 | 6621 | 356 | 99 | 153.0952 | 6621 | [13 empty] | 99 | 1.2 | 6621 |  | 356 | 99 | 116.5 | [10 empty] | 375
2023-01-07 | 2 | 12.8 | 13.1321 |  | 5682 | 6818.4 | 5779 | 319 | 89 | 137.7619 | 5779 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 5779 |  | 319 | 89 | 117.4706 | [10 empty] | 290
2023-01-08 | 1 | 12.7 | 13.1357 | 24 | 5682 | 6818.4 | 5843 | 344 | 96 | 139.6667 | 5843 | 230 | 410 | 28 | 48 | 4.9 | 1343.89 | 2395.63 | 163.604 | 28.6307 | 280.464 | 0.068293 | 0.011951 | 0.56098 | 118 | 1.2 | 5843 |  | 344 | 96 | 119.8235 | 230 | 410 | 28 | 4.9 | 48 | 1343.89 | 2395.63 | 163.604 | 280.464 | 28.6307 | 291
2023-01-09 | 1 | 13.4 | 13.1893 | 24 | 5682 | 6818.4 |  | 419 | 116 | 140.0476 | 7425 | 300 | 638 | 49 | 64 | 10.2 | 2227.5 | 4737.15 | 363.825 | 75.735 | 475.2 | 0.076803 | 0.015987 | 0.47022 | 109 | 1.5 | 7425 |  | 419 | 116 | 120.2941 | 300 | 638 | 49 | 10.2 | 64 | 2227.5 | 4737.15 | 363.825 | 475.2 | 75.735 | 376
2023-01-10 | 3 | 13.2 | 13.2536 |  | 5682 | 6818.4 |  | 758 | 211 | 139.2381 | 8121 | [13 empty] | 114 | 1.3 |  |  |  |  | 119.2941 | [10 empty] | 372
2023-01-11 | 3 | 13.2 | 13.2786 |  | 5682 | 6818.4 |  | 804 | 223 | 138 | 9118 | [13 empty] | 104 | 1.2 |  |  |  |  | 118.625 | [10 empty] | 376
2023-01-12 | 1 | 13.4 | 13.3536 |  | 5728 | 6873.6 |  | 446 | 124 | 138.1905 | 7082 | [13 empty] | 105 | 1.2 | 7082 |  | 446 | 124 | 118.875 | [10 empty] | 375
2023-01-13 | 3 | 13.2 | 13.4321 |  | 5728 | 6873.6 |  | 831 | 231 | 139.0476 | 8880 | [13 empty] | 130 | 1.2 |  |  |  |  | 120 | [10 empty] | 345
2023-01-14 | 1 | 13.7 | 13.5107 | 2 | 5728 | 6873.6 |  | 805 | 224 | 144.0952 | 7318 | 320 | 446 | 42 | 57 | 5.1 | 2341.76 | 3263.828 | 307.356 | 37.3218 | 417.126 | 0.09417 | 0.011435 | 0.71749 | 115 | 1.2 | 7318 | 805 | 805 | 224 | 126.625 | 320 | 446 | 42 | 5.1 | 57 | 2341.76 | 3263.828 | 307.356 | 417.126 | 37.3218 | 291
2023-01-15 | 3 | 12.1 | 13.6 |  | 5728 | 6873.6 |  | 832 | 231 | 144.4286 | 9006 | [13 empty] | 110 | 1.2 |  |  |  |  | 127.0625 | [10 empty] | 290
2023-01-16 | 2 | 13.3 | 13.6714 |  | 5728 | 6873.6 |  | 413 | 115 | 144 | 7310 | [13 empty] | 118 | 1.4 | 7310 |  | 413 | 115 | 127.1333 | [10 empty] | 375
2023-01-17 | 2 | 13.8 | 13.725 | 24 | 5728 | 6873.6 |  | 478 | 133 | 145.2857 | 7584 | 410 | 797 | 46 | 66 | 8.1 | 3109.44 | 6044.448 | 348.864 | 61.4304 | 500.544 | 0.057716 | 0.010163 | 0.51443 | 118 | 1.3 | 7584 |  | 478 | 133 | 129.1429 | 410 | 797 | 46 | 8.1 | 66 | 3109.44 | 6044.448 | 348.864 | 500.544 | 61.4304 | 376
2023-01-18 | 2 | 13.8 | 13.7679 |  | 5728 | 6873.6 |  | 497 | 138 | 145.6667 | 7377 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 7377 |  | 497 | 138 | 129.7143 | [10 empty] | 376
2023-01-19 | 2 | 14 | 13.8107 |  | 5728 | 6873.6 |  | 433 | 120 | 146 | 7595 | [13 empty] | 125 | 1.2 | 7595 |  | 433 | 120 | 130.2143 | [10 empty] | 376
2023-01-20 | 2 | 14 | 13.85 | 2 | 5728 | 6873.6 |  | 423 | 117 | 146.619 | 7564 | 310 | 530 | 71 | 94 | 8.2 | 2344.84 | 4008.92 | 537.044 | 62.0248 | 711.016 | 0.13396 | 0.015472 | 0.58491 | 125 | 1.2 | 7564 | 423 | 423 | 117 | 131.1429 | 310 | 530 | 71 | 8.2 | 94 | 2344.84 | 4008.92 | 537.044 | 711.016 | 62.0248 | 375
2023-01-21 | 6 | 13.2 | 13.9286 |  | 5728 | 6873.6 | 6359 | 376 | 104 | 142 | 6359 | [13 empty] | 126 | 1.2 |  |  |  |  | 130 | [10 empty] | 290
2023-01-22 | 2 | 12.2 | 14.0107 |  | 5728 | 6873.6 | 5728 | 327 | 91 | 136.6667 | 5728 | [13 empty] | 129 | 1.2 | 5728 |  | 327 | 91 | 128.8125 | [10 empty] | 290
2023-01-23 | 2 | 13.4 | 14.0679 |  | 5728 | 6873.6 |  | 444 | 123 | 152.7619 | 7595 | [13 empty] | 129 | 1.3 | 7595 |  | 444 | 123 | 129.1333 | [10 empty] | 376
2023-01-24 | 2 | 13.8 | 14.1321 |  | 5728 | 6873.6 |  | 757 | 210 | 163.619 | 7598 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 7598 |  | 757 | 210 | 129.1333 | [10 empty] | 375
2023-01-25 | 2 | 13.6 | 14.1964 | 2 | 5728 | 6873.6 |  | 403 | 112 | 174.3333 | 7650 | 870 | 1225 | 96 | 120 | 16.2 | 6655.5 | 9371.25 | 734.4 | 123.93 | 918 | 0.078367 | 0.013224 | 0.7102 | 109 | 1.2 | 7650 | 403 | 403 | 112 | 122.3571 | 870 | 1225 | 96 | 16.2 | 120 | 6655.5 | 9371.25 | 734.4 | 918 | 123.93 | 377
2023-01-26 | 3 | 15 | 14.2536 | 24 | 5728 | 6873.6 |  | 421 | 117 | 169.4286 | 7380 | 480 | 802 | 48 | 78 | 9.3 | 3542.4 | 5918.76 | 354.24 | 68.634 | 575.64 | 0.05985 | 0.011596 | 0.5985 | 112 | 1.2 |  |  |  |  | 122.7333 | [10 empty] | 375
2023-01-27 | 6 | 15 | 14.3179 |  | 5728 | 6873.6 |  | 452 | 126 | 170.7143 | 7814 | [13 empty] | 123 | 1.2 |  |  |  |  | 124.5333 | [10 empty] | 375
2023-01-28 | 2 | 15 | 14.3643 |  | 5728 | 6873.6 | 6646 | 351 | 97 | 171 | 6646 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 6646 |  | 351 | 97 | 124.9333 | [10 empty] | 291
2023-01-29 | 2 | 15 | 14.4679 |  | 5728 | 6873.6 | 5762 | 370 | 103 | 170.7619 | 5762 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 5762 |  | 370 | 103 | 124.6 | [10 empty] | 290
2023-01-30 | 2 | 15 | 14.5286 | 24 | 5728 | 6873.6 |  | 463 | 129 | 171.381 | 7494 | 680 | 1008 | 51 | 76 | 9.1 | 5095.92 | 7553.952 | 382.194 | 68.1954 | 569.544 | 0.050595 | 0.0090278 | 0.6746 | 129 | 1.2 | 7494 |  | 463 | 129 | 125.4667 | 680 | 1008 | 51 | 9.1 | 76 | 5095.92 | 7553.952 | 382.194 | 569.544 | 68.1954 | 382
2023-01-31 | 2 | 15 | 14.5714 |  | 5728 | 6873.6 |  | 412 | 114 | 172.0952 | 7243 | [13 empty] | 142 | 1.1 | 7243 |  | 412 | 114 | 126.4667 | [10 empty] | 374
2023-02-01 | 1 | 15 | 14.6143 |  | 5728 | 6873.6 |  | 400 | 111 | 172.381 | 7294 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 7294 |  | 400 | 111 | 125.4375 | [10 empty] | 376
2023-02-02 | 6 | 15 | 14.65 | 2 | 5762 | 6914.4 |  | 1665 | 462 | 173.4286 | 26524 | 260 | 534 | 29 | 74 | 6.4 | 6896.24 | 14163.816 | 769.196 | 169.7536 | 1962.776 | 0.054307 | 0.011985 | 0.48689 | 113 | 1.2 |  |  |  |  | 126.8125 | [10 empty] | 375
2023-02-03 | 5 | 15 | 14.6857 |  | 5762 | 6914.4 |  | 1652 | 459 | 173.8095 | 34464 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  |  |  | 127.3125 | [10 empty] | 375
2023-02-04 | 5 | 15 | 14.75 |  | 5762 | 6914.4 |  | 1615 | 449 | 169.9524 | 12757 | [13 empty] | 125 | 1.2 |  |  |  |  | 122.25 | [10 empty] | 290
2023-02-05 | 2 | 15 | 14.85 |  | 5762 | 6914.4 |  | 461 | 128 | 171.4762 | 8403 | [13 empty] | 122 | 1.2 | 8403 |  | 461 | 128 | 124.25 | [10 empty] | 291
2023-02-06 | 2 | 15 | 14.9071 |  | 5762 | 6914.4 |  | 513 | 142 | 172.381 | 8698 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 8698 |  | 513 | 142 | 124.9412 | [10 empty] | 375
2023-02-07 | 2 | 15 | 14.95 | 2 | 5762 | 6914.4 |  | 500 | 139 | 172.5714 | 8935 | 280 | 495 | 71 | 94 | 9.2 | 2501.8 | 4422.825 | 634.385 | 82.202 | 839.89 | 0.14343 | 0.018586 | 0.56566 | 113 | 1.1 | 8935 | 500 | 500 | 139 | 125.2222 | 280 | 495 | 71 | 9.2 | 94 | 2501.8 | 4422.825 | 634.385 | 839.89 | 82.202 | 376
2023-02-08 | 2 | 15 | 15 |  | 5762 | 6914.4 |  | 477 | 133 | 173 | 8878 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 8878 |  | 477 | 133 | 125.7222 | [10 empty] | 372
2023-02-09 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 |  | 478 | 133 | 179.1905 | 8515 | [13 empty] | 116 | 1.1 | 8515 |  | 478 | 133 | 127.0588 | [10 empty] | 376
2023-02-10 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 |  | 474 | 132 | 178.619 | 8865 | [13 empty] | 128 | 1.2 | 8865 |  | 474 | 132 | 126.3529 | [10 empty] | 375
2023-02-11 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 | 7413 | 397 | 110 | 179.2381 | 7413 | [13 empty] | 120 | 1.2 | 7413 |  | 397 | 110 | 127.1176 | [10 empty] | 290
2023-02-12 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 | 6820 | 407 | 113 | 179.8095 | 6820 | [13 empty] | 121 | 1.2 | 6820 |  | 407 | 113 | 127.8235 | [10 empty] | 291
2023-02-13 | 2 | 15 | 15 | 2 | 6820 | 8184 |  | 470 | 131 | 163.5238 | 9013 | 360 | 595 | 38 | 64 | 7.9 | 3244.68 | 5362.735 | 342.494 | 71.2027 | 576.832 | 0.063866 | 0.013277 | 0.60504 | 118 | 1.2 | 9013 | 470 | 470 | 131 | 127.3889 | 360 | 595 | 38 | 7.9 | 64 | 3244.68 | 5362.735 | 342.494 | 576.832 | 71.2027 | 398
2023-02-14 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 |  | 463 | 129 | 163.9048 | 8547 | [13 empty] | 119 | 1.1 | 8547 |  | 463 | 129 | 127.3889 | [10 empty] | 379
2023-02-15 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 |  | 518 | 144 | 153.7143 | 8650 | [13 empty] | 121 | 1.1 | 8650 |  | 518 | 144 | 127.3889 | [10 empty] | 378
2023-02-16 | 2 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 |  | 491 | 136 | 154.7619 | 8979 | [13 empty] | 110 | 1.1 | 8979 |  | 491 | 136 | 127.3529 | [10 empty] | 376
2023-02-17 | 2 | 15 | 15 | 24 | 6820 | 8184 |  | 469 | 130 | 153.5238 | 8922 | 270 | 513 | 32 | 51 | 6.4 | 2408.94 | 4576.986 | 285.504 | 57.1008 | 455.022 | 0.062378 | 0.012476 | 0.52632 | 123 | 1.1 | 8922 |  | 469 | 130 | 125.8235 | 270 | 513 | 32 | 6.4 | 51 | 2408.94 | 4576.986 | 285.504 | 455.022 | 57.1008 | 385
2023-02-18 | 1 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 | 7182 | 382 | 106 | 152.619 | 7182 | [13 empty] | 118 | 1.2 | 7182 |  | 382 | 106 | 124.7059 | [10 empty] | 290
2023-02-19 | 3 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 |  | 839 | 233 | 151.7619 | 9984 | [13 empty] | 123 | 1.2 |  |  |  |  | 123.6471 | [10 empty] | 288
2023-02-20 | 1 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 | 7045 | 421 | 117 | 151.6667 | 7045 | [13 empty] | 115 | 1.1 | 7045 |  | 421 | 117 | 123.5294 | [10 empty] | 375
2023-02-21 | 1 | 15 | 15 |  | 6820 | 8184 | 7792 | 458 | 127 | 151.0952 | 7792 | [13 empty] | 114 | 1.2 | 7792 |  | 458 | 127 | 122.8235 | [10 empty] | 375
2023-02-22 | 1 | 15 | 15 | 24 | 6744 | 8092.8 | 7994 | 442 | 123 | 150.6667 | 7994 | 350 | 658 | 46 | 67 | 7.6 | 2797.9 | 5260.052 | 367.724 | 60.7544 | 535.598 | 0.069909 | 0.01155 | 0.53191 | 110 | 1.4 | 7994 |  | 442 | 123 | 122.2941 | 350 | 658 | 46 | 7.6 | 67 | 2797.9 | 5260.052 | 367.724 | 535.598 | 60.7544 | 376
2023-02-23 | 1 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 433 | 120 | 149.9048 | 7820 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 7820 |  | 433 | 120 | 121.3529 | [10 empty] | 375
2023-02-24 | 3 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 1683 | 467 | 149.3333 | 11947 | [13 empty] | 121 | 1.3 |  |  |  |  | 120.6471 | [10 empty] | 375
2023-02-25 | 6 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 846 | 235 | 148.8571 | 15098 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  |  |  | 120.0588 | [10 empty] | 290
2023-02-26 | 6 | 15 | 15 | 2 | 6077 | 7292.4 |  | 539 | 150 | 153.0476 | 7981 | 360 | 482 | 58 | 81 | 6.3 | 2873.16 | 3846.842 | 462.898 | 50.2803 | 646.461 | 0.12033 | 0.013071 | 0.74689 | 124 | 1.2 |  |  |  |  | 118.5625 | [10 empty] | 291
2023-02-27 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 417 | 116 | 167.619 | 7516 | [13 empty] | 117 | 1.1 | 7516 |  | 417 | 116 | 117.4 | [10 empty] | 375
2023-02-28 | 2 | 15 | 15 | 24 | 6077 | 7292.4 |  | 434 | 120 | 168 | 7557 | 320 | 579 | 48 | 49 | 7.8 | 2418.24 | 4375.503 | 362.736 | 58.9446 | 370.293 | 0.082902 | 0.013472 | 0.55268 | 127 | 1.2 | 7557 |  | 434 | 120 | 116.5 | 320 | 579 | 48 | 7.8 | 49 | 2418.24 | 4375.503 | 362.736 | 370.293 | 58.9446 | 375
2023-03-01 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 415 | 115 | 167.7619 | 7501 | [13 empty] | 111 | 1.2 | 7501 |  | 415 | 115 | 116.1429 | [10 empty] | 373
2023-03-02 | 2 | 15 | 15 | 2 | 6077 | 7292.4 |  | 473 | 131 | 167.2381 | 7699 | 420 | 893 | 79 | 98 | 13.7 | 3233.58 | 6875.207 | 608.221 | 105.4763 | 754.502 | 0.088466 | 0.015342 | 0.47032 | 119 | 1.2 | 7699 | 473 | 473 | 131 | 123.2 | 420 | 893 | 79 | 13.7 | 98 | 3233.58 | 6875.207 | 608.221 | 754.502 | 105.4763 | 375
2023-03-03 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 432 | 120 | 167.2857 | 7406 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7406 |  | 432 | 120 | 123.2667 | [10 empty] | 375
2023-03-04 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 | 6744 | 363 | 101 | 172.1429 | 6744 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 6744 |  | 363 | 101 | 123 | [10 empty] | 290
2023-03-05 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 | 6077 | 348 | 97 | 180.7143 | 6077 | [13 empty] | 129 | 1.4 | 6077 |  | 348 | 97 | 123 | [10 empty] | 291
2023-03-06 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 | 7256 | 428 | 119 | 182.381 | 7256 | [13 empty] | 127 | 1.3 | 7256 |  | 428 | 119 | 125.6923 | [10 empty] | 375
2023-03-07 | 2 | 15 | 15 |  | 6077 | 7292.4 |  | 428 | 119 | 165.9524 | 7460 | [13 empty] | 117 | 1.2 | 7460 |  | 428 | 119 | 125.4286 | [10 empty] | 376
2023-03-08 | 3 | 15 | 15 | 2 | 6077 | 7292.4 |  | 834 | 232 | 159.4286 | 8668 | 300 | 1027 | 84 | 126 | 17.1 | 2600.4 | 8902.036 | 728.112 | 148.2228 | 1092.168 | 0.081792 | 0.01665 | 0.29211 | 106 | 1.1 |  |  |  |  | 123.6 | [10 empty] | 330
2023-03-09 | 3 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 1592 | 442 | 156.5714 | 14050 | [13 empty] | 112 | 1.1 |  |  |  |  | 121.5 | [10 empty] | 375
2023-03-10 | 3 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 497 | 138 | 159.6667 | 7603 | [13 empty] | 115 | 1.2 |  |  |  |  | 125.5625 | [10 empty] | 375
2023-03-11 | 2 | 15 | 15 | 24 | 5454 | 6544.8 |  | 363 | 101 | 159.5714 | 6857 | 460 | 516 | 48 | 56 | 6.2 | 3154.22 | 3538.212 | 329.136 | 42.5134 | 383.992 | 0.093023 | 0.012016 | 0.89147 | 124 | 1.2 | 6857 |  | 363 | 101 | 125.4375 | 460 | 516 | 48 | 6.2 | 56 | 3154.22 | 3538.212 | 329.136 | 383.992 | 42.5134 | 287
2023-03-12 | 1 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 798 | 222 | 160.2381 | 7203 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7203 |  | 798 | 222 | 126.3125 | [10 empty] | 290
2023-03-13 | 1 | 15 | 15 | 24 | 5454 | 6544.8 |  | 424 | 118 | 172.5238 | 7310 | 420 | 648 | 59 | 99 | 7.2 | 3070.2 | 4736.88 | 431.29 | 52.632 | 723.69 | 0.091049 | 0.011111 | 0.64815 | 119 | 1.4 | 7310 |  | 424 | 118 | 142.4375 | 420 | 648 | 59 | 7.2 | 99 | 3070.2 | 4736.88 | 431.29 | 723.69 | 52.632 | 376
2023-03-14 | 3 | 15 | 15 | 2 | 5454 | 6544.8 |  | 824 | 229 | 188.4286 | 10542 | 460 | 980 | 72 | 93 | 17.1 | 4849.32 | 10331.16 | 759.024 | 180.2682 | 980.406 | 0.073469 | 0.017449 | 0.46939 | 121 | 1.2 |  |  |  |  | 143.9333 | [10 empty] | 375
2023-03-15 | 3 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 1093 | 303 | 205.5238 | 8411 | [13 empty] | 112 | 1.1 |  |  |  |  | 147 | [10 empty] | 376
2023-03-16 | 2 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 559 | 155 | 222.3333 | 7903 | [13 empty] | 109 | 1.1 | 7903 |  | 559 | 155 | 150.8462 | [10 empty] | 375
2023-03-17 | 1 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 438 | 122 | 238.381 | 7797 | [13 empty] | 113 | 1.1 | 7797 |  | 438 | 122 | 153.5 | [10 empty] | 375
2023-03-18 | 1 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 | 6456 | 354 | 98 | 243.0952 | 6456 | [13 empty] | 120 | 1.2 | 6456 |  | 354 | 98 | 161.75 | [10 empty] | 290
2023-03-19 | 1 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 | 5454 | 324 | 90 | 238.5714 | 5454 | [13 empty] | 119 | 1.2 | 5454 |  | 324 | 90 | 159.8462 | [10 empty] | 291
2023-03-20 | 1 | 15 | 15 | 2 | 5454 | 6544.8 |  | 653 | 181 | 239.1429 | 7633 | 480 | 728 | 75 | 87 | 12.9 | 3663.84 | 5556.824 | 572.475 | 98.4657 | 664.071 | 0.10302 | 0.01772 | 0.65934 | 122 | 1 | 7633 | 653 | 653 | 181 | 159.8462 | 480 | 728 | 75 | 12.9 | 87 | 3663.84 | 5556.824 | 572.475 | 664.071 | 98.4657 | 375
2023-03-21 | 1 | 15 | 15 |  | 5454 | 6544.8 |  | 425 | 118 | 254.2857 | 7450 | [13 empty] | 118 | 1.1 | 7450 |  | 425 | 118 | 159.8462 | [10 empty] | 372
2023-03-22 | 1 | 15 | 15 | 24 | 5454 | 6544.8 |  | 464 | 129 | 257.4286 | 7528 | 480 | 634 | 48 | 61 | 11.7 | 3613.44 | 4772.752 | 361.344 | 88.0776 | 459.208 | 0.07571 | 0.018454 | 0.7571 | 119 | 1.1 | 7528 |  | 464 | 129 | 164.75 | 480 | 634 | 48 | 11.7 | 61 | 3613.44 | 4772.752 | 361.344 | 459.208 | 88.0776 | 376
2023-03-23 | 1 | 15 | 14.9929 |  | 5454 | 6544.8 |  | 1401 | 389 | 268.2381 | 7261 | [13 empty] | 111 | 1.3 | 7261 |  | 1401 | 389 | 159.5455 | [10 empty] | 375
2023-03-24 | 3 | 15 | 14.9607 |  | 5454 | 6544.8 |  | 1633 | 454 | 268.4762 | 10640 | [13 empty] | 114 | 1.3 |  |  |  |  | 160 | [10 empty] | 375
2023-03-25 | 3 | 15 | 14.8964 |  | 5454 | 6544.8 |  | 1656 | 460 | 262.9524 | 10223 | [13 empty] | 115 | 1.1 |  |  |  |  | 156.0833 | [10 empty] | 290
2023-03-26 | 3 | 15 | 14.8321 |  | 5454 | 6544.8 |  | 1619 | 450 | 254.5714 | 7957 | [13 empty] | 123 | 1.1 |  |  |  |  | 153.8462 | [10 empty] | 280
2023-03-27 | 3 | 15 | 14.7714 | 24 | 5454 | 6544.8 |  | 1643 | 456 | 255.1429 | 12843 | 550 | 932 | 54 | 78 | 11.7 | 7063.65 | 11969.676 | 693.522 | 150.2631 | 1001.754 | 0.05794 | 0.012554 | 0.59013 | 127 | 1.1 |  |  |  |  | 154.7692 | [10 empty] | 373
2023-03-28 | 1 | 15 | 14.7071 |  | 5454 | 6544.8 |  | 783 | 218 | 253.8095 | 7500 | [13 empty] | 119 | 1.2 | 7500 |  | 783 | 218 | 152.6154 | [10 empty] | 376
2023-03-29 | 1 | 15 | 14.675 |  | 5324 | 6388.8 |  | 494 | 137 | 253.1905 | 8202 | [13 empty] | 127 | 1 | 8202 |  | 494 | 137 | 151.6154 | [10 empty] | 375
2023-03-30 | 3 | 15 | 14.6 | 2 | 5190 | 6228 |  | 1636 | 454 | 252.9048 | 15739 | 270 | 505 | 44 | 65 | 9.2 | 4249.53 | 7948.195 | 692.516 | 144.7988 | 1023.035 | 0.087129 | 0.018218 | 0.53465 | 128 | 1 |  |  |  |  | 151.1538 | [10 empty] | 376
2023-03-31 | 3 | 15 | 14.5286 |  | 5190 | 6228 |  | 1643 | 456 | 248.3333 | 18525 | [13 empty] | 130 | 1.1 |  |  |  |  | 143.7692 | [10 empty] | 374
2023-04-01 | 3 | 15 | 14.4214 |  | 5190 | 6228 |  | 601 | 167 | 253.5238 | 7376 | [13 empty] | 129 | 1.2 |  |  |  |  | 145.9167 | [10 empty] | 288
2023-04-02 | 3 | 15 | 14.3143 |  | 5190 | 6228 |  | 1616 | 449 | 258.381 | 14983 | [13 empty] | 133 | 1.1 |  |  |  |  | 147.4545 | [10 empty] | 290
2023-04-03 | 1 | 15 | 14.2714 |  | 5190 | 6228 |  | 442 | 123 | 261.3333 | 8061 | [13 empty] | 136 | 1.2 | 8061 |  | 442 | 123 | 123.3 | [10 empty] | 376
2023-04-04 | 1 | 15 | 14.2679 | 24 | 5190 | 6228 |  | 408 | 113 | 261.5238 | 7143 | 440 | 701 | 41 | 60 | 10.9 | 3142.92 | 5007.243 | 292.863 | 77.8587 | 428.58 | 0.058488 | 0.015549 | 0.62767 | 131 | 1.1 | 7143 |  | 408 | 113 | 123.3 | 440 | 701 | 41 | 10.9 | 60 | 3142.92 | 5007.243 | 292.863 | 428.58 | 77.8587 | 375
2023-04-05 | 1 | 15 | 14.2357 | 2 | 5190 | 6228 |  | 459 | 127 | 261.3333 | 6868 | 390 | 725 | 85 | 109 | 17.5 | 2678.52 | 4979.3 | 583.78 | 120.19 | 748.612 | 0.11724 | 0.024138 | 0.53793 | 130 | 1.1 | 6868 | 459 | 459 | 127 | 123.3 | 390 | 725 | 85 | 17.5 | 109 | 2678.52 | 4979.3 | 583.78 | 748.612 | 120.19 | 375
2023-04-06 | 1 | 14.8 | 14.2214 |  | 5190 | 6228 |  | 602 | 167 | 261.7143 | 7185 | [13 empty] | 128 | 1.1 | 7185 |  | 602 | 167 | 123.3 | [10 empty] | 376
2023-04-07 | 1 | 14.1 | 14.2429 |  | 5190 | 6228 | 6215 | 337 | 94 | 246.6667 | 6215 | [13 empty] | 126 | 1 | 6215 |  | 337 | 94 | 124.8182 | [10 empty] | 375
2023-04-08 | 1 | 13.2 | 14.25 |  | 5190 | 6228 | 5324 | 305 | 85 | 243 | 5324 | [13 empty] | 129 | 1.1 | 5324 |  | 305 | 85 | 117.8182 | [10 empty] | 290
2023-04-09 | 1 | 13.2 | 14.2179 |  | 5190 | 6228 | 5190 | 302 | 84 | 258.3333 | 5190 | [13 empty] | 134 | 1 | 5190 |  | 302 | 84 | 115.9 | [10 empty] | 290
2023-04-10 | 1 | 13.3 | 14.2 |  | 5190 | 6228 | 5280 | 306 | 85 | 243.6667 | 5280 | [13 empty] | 127 | 1.1 | 5280 |  | 306 | 85 | 115.9 | [10 empty] | 376
2023-04-11 | 3 | 13.2 | 14.1964 | 24 | 5190 | 6228 |  | 818 | 227 | 228.4286 | 10213 | 320 | 644 | 34 | 52 | 8.6 | 3268.16 | 6577.172 | 347.242 | 87.8318 | 531.076 | 0.052795 | 0.013354 | 0.49689 | 110 | 1.4 |  |  |  |  | 117.7273 | [10 empty] | 372
2023-04-12 | 3 | 14.1 | 14.2107 | 24 | 5190 | 6228 |  | 832 | 231 | 225.7619 | 7891 | 260 | 555 | 20 | 38 | 6.6 | 2051.66 | 4379.505 | 157.82 | 52.0806 | 299.858 | 0.036036 | 0.011892 | 0.46847 | 140 | 2.1 |  |  |  |  | 117.1667 | [10 empty] | 376
2023-04-13 | 3 | 12.9 | 14.2286 |  | 5190 | 6228 |  | 1622 | 451 | 214.2857 | 17395 | [13 empty] | 186 | 2.2 |  |  |  |  | 117.1667 | [10 empty] | 375
2023-04-14 | 3 | 13 | 14.225 |  | 5190 | 6228 |  | 1647 | 458 | 229.8095 | 16509 | [13 empty] | 122 | 1.4 |  |  |  |  | 116.6364 | [10 empty] | 375
2023-04-15 | 3 | 12 | 14.1964 |  | 5190 | 6228 |  | 1643 | 456 | 245.7143 | 18654 | [13 empty] | 111 | 1.2 |  |  |  |  | 117 | [10 empty] | 290
2023-04-16 | 3 | 12 | 14.1571 |  | 5190 | 6228 |  | 1649 | 458 | 246.1905 | 19475 | [13 empty] | 94 | 1.2 |  |  |  |  | 115.8889 | [10 empty] | 291
2023-04-17 | 1 | 13.8 | 14.1286 | 24 | 5190 | 6228 |  | 502 | 140 | 245.8095 | 9444 | 360 | 593 | 44 | 61 | 7.8 | 3399.84 | 5600.292 | 415.536 | 73.6632 | 576.084 | 0.074199 | 0.013153 | 0.60708 | 112 | 1.2 | 9444 |  | 502 | 140 | 115 | 360 | 593 | 44 | 7.8 | 61 | 3399.84 | 5600.292 | 415.536 | 576.084 | 73.6632 | 375
2023-04-18 | 1 | 14.9 | 14.1321 |  | 5190 | 6228 |  | 508 | 141 | 263.2381 | 8568 | [13 empty] | 122 | 1 | 8568 |  | 508 | 141 | 117.625 | [10 empty] | 376
2023-04-19 | 3 | 14.1 | 14.1464 |  | 5190 | 6228 |  | 1653 | 459 | 270.2857 | 15674 | [13 empty] | 124 | 1.1 |  |  |  |  | 122.2857 | [10 empty] | 375
2023-04-20 | 7 | 14.6 | 14.1964 |  | 5280 | 6336 |  | 527 | 146 | 271.0952 | 9737 | [13 empty] | 125 | 1.1 |  |  |  |  | 124.7143 | [10 empty] | 365
2023-04-21 | 1 | 15.6 | 14.2821 | 24 | 6870 | 8244 |  | 490 | 136 | 272.8095 | 8894 | 380 | 691 | 41 | 57 | 7.8 | 3379.72 | 6145.754 | 364.654 | 69.3732 | 506.958 | 0.059334 | 0.011288 | 0.54993 | 128 | 1.1 | 8894 |  | 490 | 136 | 129.8571 | 380 | 691 | 41 | 7.8 | 57 | 3379.72 | 6145.754 | 364.654 | 506.958 | 69.3732 | 352
2023-04-22 | 1 | 15.2 | 14.3679 |  | 6870 | 8244 | 7409 | 400 | 111 | 283.4762 | 7409 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7409 |  | 400 | 111 | 129.8571 | [10 empty] | 274
2023-04-23 | 3 | 14.1 | 14.4464 |  | 6870 | 8244 | 7158 | 748 | 208 | 280.0476 | 7158 | [13 empty] | 118 | 1.2 |  |  |  |  | 133.5 | [10 empty] | 275
2023-04-24 | 3 | 14.5 | 14.5429 | 2 | 6870 | 8244 |  | 1617 | 449 | 265.3333 | 21354 | 320 | 580 | 57 | 82 | 9.2 | 6833.28 | 12385.32 | 1217.178 | 196.4568 | 1751.028 | 0.098276 | 0.015862 | 0.55172 | 155 | 1.1 |  |  |  |  | 134.4444 | [10 empty] | 355
2023-04-25 | 3 | 14.9 | 14.65 |  | 6870 | 8244 |  | 1609 | 447 | 249.8095 | 11870 | [13 empty] | 124 | 1.2 |  |  |  |  | 134.4444 | [10 empty] | 355
2023-04-26 | 3 | 15.4 | 14.7179 |  | 6870 | 8244 |  | 494 | 137 | 250 | 9032 | [13 empty] | 134 | 1.1 |  |  |  |  | 134.4444 | [10 empty] | 359
2023-04-27 | 1 | 15.5 | 14.8036 |  | 6870 | 8244 |  | 571 | 159 | 233.5238 | 10159 | [13 empty] | 112 | 1.2 | 10159 |  | 571 | 159 | 132.2 | [10 empty] | 400
2023-04-28 | 3 | 14.9 | 14.8893 |  | 6870 | 8244 |  | 1655 | 460 | 233.9524 | 19657 | [13 empty] | 135 | 1.1 |  |  |  |  | 133.1 | [10 empty] | 358
2023-04-29 | 7 | 14.2 | 15 |  | 6870 | 8244 |  | 838 | 233 | 234.1429 | 11406 | [13 empty] | 103 | 1.2 |  |  |  |  | 133.5 | [10 empty] | 274
2023-04-30 | 1 | 13.9 | 15.1 | 24 | 6870 | 8244 | 6870 | 364 | 101 | 234.2857 | 6870 | 220 | 414 | 46 | 61 | 6.1 | 1511.4 | 2844.18 | 316.02 | 41.907 | 419.07 | 0.11111 | 0.014734 | 0.5314 | 131 | 1.2 | 6870 |  | 364 | 101 | 133.5 | 220 | 414 | 46 | 6.1 | 61 | 1511.4 | 2844.18 | 316.02 | 419.07 | 41.907 | 275
2023-05-01 | 1 | 14.2 | 15.1464 |  | 6870 | 8244 | 7351 | 437 | 121 | 249.381 | 7351 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7351 |  | 437 | 121 | 133.5 | [10 empty] | 353
2023-05-02 | 3 | 15.1 | 15.1786 |  | 6870 | 8244 |  | 1624 | 451 | 264.619 | 12210 | [13 empty] | 127 | 1.2 |  |  |  |  | 133.2222 | [10 empty] | 363
2023-05-03 | 1 | 15.4 | 15.2429 |  | 6870 | 8244 |  | 572 | 159 | 270.4762 | 9733 | [13 empty] | 119 | 1.1 | 9733 |  | 572 | 159 | 136 | [10 empty] | 359
2023-05-04 | 1 | 16.2 | 15.2607 | 24 | 6870 | 8244 |  | 510 | 142 | 282.7143 | 9404 | 340 | 569 | 29 | 59 | 7.1 | 3197.36 | 5350.876 | 272.716 | 66.7684 | 554.836 | 0.050967 | 0.012478 | 0.59754 | 106 | 1.2 | 9404 |  | 510 | 142 | 136 | 340 | 569 | 29 | 7.1 | 59 | 3197.36 | 5350.876 | 272.716 | 554.836 | 66.7684 | 357
2023-05-05 | 3 | 16.5 | 15.2464 |  | 6870 | 8244 |  | 474 | 132 | 282.381 | 9372 | [13 empty] | 148 | 1.2 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | 326
2023-05-06 | 3 | 15.6 | 15.2321 | 2 | 6870 | 8244 |  | 1658 | 460 | 270.6667 | 17782 | 140 | 389 | 28 | 41 | 4 | 2489.48 | 6917.198 | 497.896 | 71.128 | 729.062 | 0.071979 | 0.010283 | 0.3599 | 141 | 1.2 |  |  |  |  | 136 | [10 empty] | 275
2023-05-07 | 1 | 15.4 | 15.2607 |  | 6870 | 8244 | 7720 | 403 | 112 | 272 | 7720 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 7720 |  | 403 | 112 | 136 | [10 empty] | 274
2023-05-08 | 1 | 16 | 15.3214 |  | 6870 | 8244 |  | 537 | 149 | 272.0476 | 9100 | [13 empty] | 117 | 1.2 | 9100 |  | 537 | 149 | 132.7143 | [10 empty] | 356
2023-05-09 | 1 | 16.2 | 15.3857 |  | 6870 | 8244 |  | 523 | 145 | 258.1905 | 8864 | [13 empty] | 126 | 1.5 | 8864 |  | 523 | 145 | 132.7143 | [10 empty] | 362
2023-05-10 | 3 | 16 | 15.4357 | 24 | 6870 | 8244 |  | 1662 | 462 | 255 | 23630 | 160 | 273 | 13.6 | 23.6 | 2.9 | 3780.8 | 6450.99 | 321.368 | 68.527 | 557.668 | 0.049817 | 0.010623 | 0.58608 | 128 | 1.6 |  |  |  |  | 132.7143 | [10 empty] | 355
2023-05-11 | 3 | 15.3 | 15.4964 |  | 7351 | 8821.2 |  | 1666 | 463 | 256.6667 | 32306 | [13 empty] | 149 | 1.3 |  |  |  |  | 137.7143 | [10 empty] | 352
2023-05-12 | 3 | 15.4 | 15.5821 | 2 | 7720 | 9264 |  | 1642 | 456 | 258.9048 | 17078 | 430 | 723 | 42 | 56 | 10.4 | 7343.54 | 12347.394 | 717.276 | 177.6112 | 956.368 | 0.058091 | 0.014385 | 0.59474 | 138 | 1.7 |  |  |  |  | 140.5 | [10 empty] | 355
2023-05-13 | 4 | 15.1 | 15.65 |  | 7720 | 9264 |  | 842 | 234 | 244.9524 | 13442 | [13 empty] | 122 | 1.2 |  |  |  |  | 140.5 | [10 empty] | 275
2023-05-14 | 3 | 14.8 | 15.7036 |  | 7720 | 9264 |  | 1673 | 465 | 245.4762 | 18615 | [13 empty] | 127 | 1.2 |  |  |  |  | 136.8 | [10 empty] | 274
2023-05-15 | 3 | 15.1 | 15.7607 |  | 7720 | 9264 |  | 1593 | 442 | 247.8571 | 19949 | [13 empty] | 146 | 1.2 |  |  |  |  | 135.5 | [10 empty] | 355
2023-05-16 | 7 | 15.8 | 15.8286 | 24 | 7720 | 9264 |  | 723 | 201 | 249.9048 | 13878 | 270 | 471 | 33.1 | 47.6 | 8.7 | 3747.06 | 6536.538 | 459.3618 | 120.7386 | 660.5928 | 0.070276 | 0.018471 | 0.57325 | 118 | 1.7 |  |  |  |  | 135.5 | [10 empty] | 356
2023-05-17 | 7 | 15.9 | 15.8929 |  | 7720 | 9264 |  | 593 | 165 | 233.8095 | 11917 | [13 empty] | 108 | 2.1 |  |  |  |  | 132.8 | [10 empty] | 355
2023-05-18 | 3 | 15.1 | 15.9393 | 2 | 7495 | 8994 |  | 576 | 160 | 233.5238 | 11266 | 310 | 435 | 18.6 | 48.7 | 5.4 | 3492.46 | 4900.71 | 209.5476 | 60.8364 | 548.6542 | 0.042759 | 0.012414 | 0.71264 | 110 | 1.2 |  |  |  |  | 131.6 | [10 empty] | 355
2023-05-19 | 3 | 15.2 | 15.9857 |  | 7495 | 8994 |  | 609 | 169 | 231.8571 | 11773 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  |  |  | 124.6 | [10 empty] | 355
2023-05-20 | 3 | 14.8 | 16.0536 |  | 7495 | 8994 |  | 598 | 166 | 232 | 10769 | [13 empty] | 114 | 1.2 |  |  |  |  | 125.2 | [10 empty] | 274
2023-05-21 | 1 | 14.9 | 16.0821 |  | 7495 | 8994 |  | 488 | 136 | 216.619 | 9876 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 9876 |  | 488 | 136 | 127.5 | [10 empty] | 272
2023-05-22 | 3 | 16.2 | 16.1429 |  | 7495 | 8994 |  | 604 | 168 | 201.1429 | 11144 | [13 empty] | 129 | 1.2 |  |  |  |  | 129 | [10 empty] | 355
2023-05-23 | 3 | 16.7 | 16.2036 | 24 | 7495 | 8994 |  | 568 | 158 | 185.7619 | 11027 | 480 | 720 | 40 | 55 | 9.1 | 5292.96 | 7939.44 | 441.08 | 100.3457 | 606.485 | 0.055556 | 0.012639 | 0.66667 | 131 | 1.2 |  |  |  |  | 129.5 | [10 empty] | 356
2023-05-24 | 3 | 16.8 | 16.2679 |  | 7392 | 8870.4 |  | 612 | 170 | 179.9524 | 11103 | [13 empty] | 109 | 1.2 |  |  |  |  | 127.5556 | [10 empty] | 355
2023-05-25 | 3 | 17.2 | 16.3643 | 2 | 6263 | 7515.6 |  | 692 | 192 | 162.2381 | 11189 | 290 | 642 | 34 | 48 | 0.5 | 3244.81 | 7183.338 | 380.426 | 5.5945 | 537.072 | 0.05296 | 0.00077882 | 0.45171 | 118 | 1.2 |  |  |  |  | 124.1 | [10 empty] | 355
2023-05-26 | 3 | 17.3 | 16.475 |  | 6263 | 7515.6 |  | 628 | 175 | 147.381 | 10813 | [13 empty] | 121 | 1.2 |  |  |  |  | 124.6364 | [10 empty] | 355
2023-05-27 | 1 | 16.1 | 16.5786 |  | 6263 | 7515.6 |  | 440 | 122 | 143 | 8516 | [13 empty] | 127 | 1.2 | 8516 |  | 440 | 122 | 123.3333 | [10 empty] | 274
2023-05-28 | 1 | 15.4 | 16.6714 |  | 6263 | 7515.6 | 7495 | 382 | 106 | 140.4762 | 7495 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 7495 |  | 382 | 106 | 122.4615 | [10 empty] | 275
2023-05-29 | 1 | 15.8 | 16.7893 |  | 6263 | 7515.6 |  | 411 | 114 | 137.7619 | 7539 | [13 empty] | 142 | 1.7 | 7539 |  | 411 | 114 | 122.4615 | [10 empty] | 355
2023-05-30 | 1 | 17 | 16.8821 | 2 | 6263 | 7515.6 |  | 532 | 148 | 134.619 | 9249 | 740 | 1308 | 63 | 89 | 15.5 | 6844.26 | 12097.692 | 582.687 | 143.3595 | 823.161 | 0.048165 | 0.01185 | 0.56575 | 135 | 1.7 | 9249 | 532 | 532 | 148 | 121.0714 | 740 | 1308 | 63 | 15.5 | 89 | 6844.26 | 12097.692 | 582.687 | 823.161 | 143.3595 | 355
2023-05-31 | 1 | 17.2 | 16.9821 |  | 6263 | 7515.6 |  | 499 | 139 | 131.381 | 9097 | [13 empty] | 124 | 1.7 | 9097 |  | 499 | 139 | 119.5333 | [10 empty] | 352
2023-06-01 | 1 | 17.5 | 17.1214 |  | 6263 | 7515.6 |  | 498 | 138 | 129.9048 | 8842 | [13 empty] | 110 | 1.5 | 8842 |  | 498 | 138 | 117.4667 | [10 empty] | 356
2023-06-02 | 1 | 17.8 | 17.2643 |  | 6263 | 7515.6 |  | 478 | 133 | 127.9048 | 8795 | [13 empty] | 116 | 1.2 | 8795 |  | 478 | 133 | 118 | [10 empty] | 355
2023-06-03 | 1 | 17.5 | 17.4036 | 24 | 6263 | 7515.6 | 7392 | 403 | 112 | 125.8095 | 7392 | 240 | 495 | 37 | 46 | 3.1 | 1774.08 | 3659.04 | 273.504 | 22.9152 | 340.032 | 0.074747 | 0.0062626 | 0.48485 | 118 | 1.2 | 7392 |  | 403 | 112 | 117.7647 | 240 | 495 | 37 | 3.1 | 46 | 1774.08 | 3659.04 | 273.504 | 340.032 | 22.9152 | 274
2023-06-04 | 1 | 16.2 | 17.5143 |  | 6263 | 7515.6 | 6263 | 336 | 93 | 123.2381 | 6263 | [13 empty] | 122 | 1.5 | 6263 |  | 336 | 93 | 117.6667 | [10 empty] | 274
2023-06-05 | 1 | 17.7 | 17.6071 |  | 6263 | 7515.6 |  | 468 | 130 | 124.9048 | 7762 | [13 empty] | 120 | 1.5 | 7762 |  | 468 | 130 | 123.4211 | [10 empty] | 356
2023-06-06 | 1 | 17.9 | 17.7107 | 24 | 6263 | 7515.6 |  | 393 | 109 | 138 | 7548 | 270 | 503 | 39 | 53 | 9.2 | 2037.96 | 3796.644 | 294.372 | 69.4416 | 400.044 | 0.077535 | 0.01829 | 0.53678 | 114 | 1.2 | 7548 |  | 393 | 109 | 123.4211 | 270 | 503 | 39 | 9.2 | 53 | 2037.96 | 3796.644 | 294.372 | 400.044 | 69.4416 | 355
2023-06-07 | 1 | 17.8 | 17.8464 |  | 6263 | 7515.6 | 7313 | 403 | 112 | 137.381 | 7313 | [13 empty] | 100 | 1.3 | 7313 |  | 403 | 112 | 122.7368 | [10 empty] | 355
2023-06-08 | 4 | 18 | 17.9071 |  | 6068 | 7281.6 | 7054 | 371 | 103 | 137 | 7054 | [13 empty] | 114 | 1.5 |  |  |  |  | 122.3158 | [10 empty] | 355
2023-06-09 | 1 | 18.5 | 17.9286 | 2 | 6068 | 7281.6 | 7183 | 372 | 103 | 137.7143 | 7183 | 170 | 621 | 67 | 80 | 8.7 | 1221.11 | 4460.643 | 481.261 | 62.4921 | 574.64 | 0.10789 | 0.01401 | 0.27375 | 101 | 1.4 | 7183 | 372 | 372 | 103 | 123.1053 | 170 | 621 | 67 | 8.7 | 80 | 1221.11 | 4460.643 | 481.261 | 574.64 | 62.4921 | 355
2023-06-10 | 1 | 18 | 17.9821 |  | 6068 | 7281.6 | 6418 | 354 | 98 | 138.6667 | 6418 | [13 empty] | 106 | 1.8 | 6418 |  | 354 | 98 | 121.7222 | [10 empty] | 272
2023-06-11 | 1 | 17.4 | 18 |  | 6068 | 7281.6 | 6414 | 377 | 105 | 153.5714 | 6414 | [13 empty] | 115 | 1.7 | 6414 |  | 377 | 105 | 120.7059 | [10 empty] | 274
2023-06-12 | 1 | 18.4 | 18.0429 | 24 | 6068 | 7281.6 |  | 455 | 126 | 157.7143 | 7659 | 450 | 832 | 53 | 68 | 6.5 | 3446.55 | 6372.288 | 405.927 | 49.7835 | 520.812 | 0.063702 | 0.0078125 | 0.54087 | 105 | 1.5 | 7659 |  | 455 | 126 | 119.625 | 450 | 832 | 53 | 6.5 | 68 | 3446.55 | 6372.288 | 405.927 | 520.812 | 49.7835 | 356
2023-06-13 | 1 | 18.4 | 18.0679 |  | 6068 | 7281.6 |  | 410 | 114 | 173.2857 | 7525 | [13 empty] | 113 | 1.4 | 7525 |  | 410 | 114 | 118.7333 | [10 empty] | 355
2023-06-14 | 1 | 18.7 | 18.0643 | 2 | 6068 | 7281.6 |  | 419 | 116 | 173.1905 | 7798 | 580 | 1551 | 65 | 118 | 29.3 | 4522.84 | 12094.698 | 506.87 | 228.4814 | 920.164 | 0.041908 | 0.018891 | 0.37395 | 116 | 1.2 | 7798 | 419 | 419 | 116 | 118.6 | 580 | 1551 | 65 | 29.3 | 118 | 4522.84 | 12094.698 | 506.87 | 920.164 | 228.4814 | 355
2023-06-15 | 1 | 19 | 18.0643 |  | 5649 | 6778.8 |  | 817 | 227 | 173.0476 | 7768 | [13 empty] | 99 | 1.2 | 7768 |  | 817 | 227 | 118.4 | [10 empty] | 325
2023-06-16 | 4 | 19.2 | 18.0536 |  | 5649 | 6778.8 |  | 1620 | 450 | 176.8095 | 12238 | [13 empty] | 113 | 1.2 |  |  |  |  | 123.6667 | [10 empty] | 355
2023-06-17 | 1 | 18.7 | 18.0429 |  | 5649 | 6778.8 | 6468 | 393 | 109 | 178.1905 | 6468 | [13 empty] | 102 | 1.2 | 6468 |  | 393 | 109 | 125.6 | [10 empty] | 274
2023-06-18 | 1 | 18 | 18.05 |  | 5649 | 6778.8 | 6068 | 353 | 98 | 183.5714 | 6068 | [13 empty] | 100 | 1.2 | 6068 |  | 353 | 98 | 126.5714 | [10 empty] | 275
2023-06-19 | 1 | 18.8 | 18.0214 | 2 | 5649 | 6778.8 |  | 465 | 129 | 184.0476 | 7439 | 420 | 915 | 83 | 107 | 14.7 | 3124.38 | 6806.685 | 617.437 | 109.3533 | 795.973 | 0.09071 | 0.016066 | 0.45902 | 89 | 1.3 | 7439 | 465 | 465 | 129 | 125.6667 | 420 | 915 | 83 | 14.7 | 107 | 3124.38 | 6806.685 | 617.437 | 795.973 | 109.3533 | 355
2023-06-20 | 4 | 19.6 | 17.9964 | 24 | 5649 | 6778.8 |  | 604 | 168 | 189.8095 | 7600 | 500 | 910 | 40 | 71 | 13.5 | 3800 | 6916 | 304 | 102.6 | 539.6 | 0.043956 | 0.014835 | 0.54945 | 90 | 1.2 |  |  |  |  | 127.2857 | [10 empty] | 355
2023-06-21 | 3 | 20.6 | 17.9929 |  | 5649 | 6778.8 |  | 1627 | 452 | 189.7619 | 14860 | [13 empty] | 90 | 1.2 |  |  |  |  | 127.2143 | [10 empty] | 352
2023-06-22 | 3 | 18.9 | 17.9893 |  | 5649 | 6778.8 |  | 812 | 225 | 189.0952 | 8126 | [13 empty] | 91 | 1.2 |  |  |  |  | 126.2143 | [10 empty] | 130
2023-06-23 | 3 | 17.9 | 17.9643 |  | 5649 | 6778.8 |  | 1656 | 460 | 188.5238 | 13793 | [13 empty] | 100 | 1.1 |  |  |  |  | 125.3571 | [10 empty] | 337
2023-06-24 | 1 | 17.6 | 17.9536 |  | 5649 | 6778.8 |  | 396 | 110 | 188.2381 | 7255 | [13 empty] | 92 | 1.2 | 7255 |  | 396 | 110 | 124.9286 | [10 empty] | 399
2023-06-25 | 1 | 15.9 | 17.9393 |  | 5649 | 6778.8 | 5649 | 323 | 90 | 204.2857 | 5649 | [13 empty] | 97 | 1.5 | 5649 |  | 323 | 90 | 125.6154 | [10 empty] | 275
2023-06-26 | 1 | 17 | 17.9107 |  | 5649 | 6778.8 |  | 752 | 209 | 199.5714 | 7815 | [13 empty] | 89 | 1.4 | 7815 |  | 752 | 209 | 118 | [10 empty] | 305
2023-06-27 | 1 | 17.7 | 17.9071 |  | 5649 | 6778.8 |  | 497 | 138 | 183.4286 | 7691 | [13 empty] | 91 | 1.2 | 7691 |  | 497 | 138 | 117.5 | [10 empty] | 355
2023-06-28 | 3 | 17.1 | 17.8929 | 24 | 5649 | 6778.8 |  | 810 | 225 | 183.0952 | 9202 | 490 | 748 | 54 | 67 | 8.3 | 4508.98 | 6883.096 | 496.908 | 76.3766 | 616.534 | 0.072193 | 0.011096 | 0.65508 | 99 | 1.2 |  |  |  |  | 117 | [10 empty] | 355
2023-06-29 | 1 | 17.5 | 17.8679 |  | 5287 | 6344.4 |  | 406 | 113 | 182.8571 | 7605 | [13 empty] | 92 | 1.2 | 7605 |  | 406 | 113 | 116.6429 | [10 empty] | 355
2023-06-30 | 3 | 17.5 | 17.8393 |  | 5287 | 6344.4 |  | 806 | 224 | 182.1429 | 8043 | [13 empty] | 106 | 1.2 |  |  |  |  | 115.5714 | [10 empty] | 355
2023-07-01 | 1 | 17.2 | 17.8107 |  | 5287 | 6344.4 | 6210 | 351 | 97 | 179.5238 | 6210 | [13 empty] | 86 | 1.5 | 6210 |  | 351 | 97 | 115.5714 | [10 empty] | 272
2023-07-02 | 1 | 16.4 | 17.7821 | 2 | 5287 | 6344.4 | 5659 | 326 | 91 | 179.1905 | 5659 | 240 | 429 | 34 | 47 | 4.2 | 1358.16 | 2427.711 | 192.406 | 23.7678 | 265.973 | 0.079254 | 0.0097902 | 0.55944 | 86 | 1.3 | 5659 | 326 | 326 | 91 | 115.5714 | 240 | 429 | 34 | 4.2 | 47 | 1358.16 | 2427.711 | 192.406 | 265.973 | 23.7678 | 274
2023-07-03 | 1 | 16.9 | 17.7607 |  | 5287 | 6344.4 |  | 412 | 114 | 176.4286 | 6927 | [13 empty] | 108 | 1.2 | 6927 |  | 412 | 114 | 119 | [10 empty] | 356
2023-07-04 | 1 | 17.2 | 17.7179 |  | 5287 | 6344.4 |  | 388 | 108 | 160.1429 | 7127 | [13 empty] | 95 | 1.2 | 7127 |  | 388 | 108 | 118.9375 | [10 empty] | 355
2023-07-05 | 4 | 17.7 | 17.6536 |  | 5287 | 6344.4 |  | 1631 | 453 | 159.381 | 15439 | [13 empty] | 97 | 1.2 |  |  |  |  | 117.9375 | [10 empty] | 355
2023-07-06 | 1 | 17.9 | 17.6464 | 24 | 5287 | 6344.4 |  | 462 | 128 | 159.4762 | 8426 | 240 | 699 | 53 | 62 | 7.1 | 2022.24 | 5889.774 | 446.578 | 59.8246 | 522.412 | 0.075823 | 0.010157 | 0.34335 | 89 | 1.1 | 8426 |  | 462 | 128 | 118.0625 | 240 | 699 | 53 | 7.1 | 62 | 2022.24 | 5889.774 | 446.578 | 522.412 | 59.8246 | 355
2023-07-07 | 1 | 17.8 | 17.6643 |  | 5287 | 6344.4 |  | 400 | 111 | 160.3333 | 7093 | [13 empty] | 92 | 1.3 | 7093 |  | 400 | 111 | 112 | [10 empty] | 355
2023-07-08 | 1 | 17.7 | 17.6714 | 2 | 5287 | 6344.4 | 6190 | 366 | 102 | 158.5238 | 6190 | 440 | 475 | 37 | 44 | 5.3 | 2723.6 | 2940.25 | 229.03 | 32.807 | 272.36 | 0.077895 | 0.011158 | 0.92632 | 94 | 1.2 | 6190 | 366 | 366 | 102 | 109.4667 | 440 | 475 | 37 | 5.3 | 44 | 2723.6 | 2940.25 | 229.03 | 272.36 | 32.807 | 274
2023-07-09 | 1 | 17 | 17.7286 |  | 5287 | 6344.4 | 5287 | 335 | 93 | 155.8095 | 5287 | [13 empty] | 97 | 1.2 | 5287 |  | 335 | 93 | 113.125 | [10 empty] | 275
2023-07-10 | 1 | 17.6 | 17.775 |  | 5287 | 6344.4 |  | 410 | 114 | 161.2381 | 6904 | [13 empty] | 97 | 1.2 | 6904 |  | 410 | 114 | 120.25 | [10 empty] | 355
2023-07-11 | 4 | 18.3 | 17.8 | 2 | 5287 | 6344.4 |  | 404 | 113 | 161.2381 | 7142 | 300 | 921 | 92 | 122 | 20.8 | 2142.6 | 6577.782 | 657.064 | 148.5536 | 871.324 | 0.099891 | 0.022584 | 0.32573 | 99 | 1.1 |  |  |  |  | 120.25 | [10 empty] | 352
2023-07-12 | 3 | 18.3 | 17.8071 |  | 5287 | 6344.4 |  | 1603 | 445 | 160.9048 | 11740 | [13 empty] | 87 | 1.2 |  |  |  |  | 119.8125 | [10 empty] | 355
2023-07-13 | 1 | 18.3 | 17.8357 |  | 5287 | 6344.4 |  | 601 | 167 | 160.8095 | 7928 | [13 empty] | 100 | 1.2 | 7928 |  | 601 | 167 | 119.6875 | [10 empty] | 355
2023-07-14 | 1 | 18.4 | 17.875 | 24 | 5287 | 6344.4 |  | 426 | 118 | 176.7619 | 7133 | 380 | 741 |  |  |  | 2710.54 | 5285.553 | [5 empty] | 0.51282 | 84 | 1.2 | 7133 |  | 426 | 118 | 120.0667 | 380 | 741 |  |  |  | 2710.54 | 5285.553 |  |  |  | 355
2023-07-15 | 1 | 17.9 | 17.9071 |  | 5287 | 6344.4 | 5958 | 338 | 94 | 193 | 5958 | [13 empty] | 96 | 1.2 | 5958 |  | 338 | 94 | 120.9286 | [10 empty] | 275
2023-07-16 | 1 | 17.2 | 17.9643 | 24 | 5287 | 6344.4 | 5510 | 332 | 92 | 193.0952 | 5510 | 210 | 552 | 32 | 59 | 7.3 | 1157.1 | 3041.52 | 176.32 | 40.223 | 325.09 | 0.057971 | 0.013225 | 0.38043 | 97 | 1.2 | 5510 |  | 332 | 92 | 120.9286 | 210 | 552 | 32 | 7.3 | 59 | 1157.1 | 3041.52 | 176.32 | 325.09 | 40.223 | 274
2023-07-17 | 3 | 18.2 | 18.0179 |  | 5287 | 6344.4 |  | 819 | 227 | 193.4286 | 8076 | [13 empty] | 105 | 1.6 |  |  |  |  | 120.3846 | [10 empty] | 355
2023-07-18 | 1 | 18.4 | 18.0464 |  | 5287 | 6344.4 |  | 361 | 100 | 209.7619 | 7067 | [13 empty] | 101 | 1.4 | 7067 |  | 361 | 100 | 121.1667 | [10 empty] | 363
2023-07-19 | 1 | 18.8 | 18.0643 | 24 | 5287 | 6344.4 |  | 605 | 168 | 226.8095 | 7502 | 310 | 713 | 63 | 85 | 7.7 | 2325.62 | 5348.926 | 472.626 | 57.7654 | 637.67 | 0.088359 | 0.010799 | 0.43478 | 79 | 1.3 | 7502 |  | 605 | 168 | 122.9091 | 310 | 713 | 63 | 7.7 | 85 | 2325.62 | 5348.926 | 472.626 | 637.67 | 57.7654 | 355
2023-07-20 | 1 | 18.7 | 18.0857 | 2 | 5475 | 6570 |  | 818 | 227 | 244.1429 | 7770 | 220 | 594 | 40 | 66 | 8.3 | 1709.4 | 4615.38 | 310.8 | 64.491 | 512.82 | 0.06734 | 0.013973 | 0.37037 | 82 | 1.4 | 7770 | 818 | 818 | 227 | 125.9 | 220 | 594 | 40 | 8.3 | 66 | 1709.4 | 4615.38 | 310.8 | 512.82 | 64.491 | 355
2023-07-21 | 3 | 18.4 | 18.1143 |  | 5475 | 6570 |  | 806 | 224 | 244.3333 | 8555 | [13 empty] | 89 | 1.1 |  |  |  |  | 127.2222 | [10 empty] | 355
2023-07-22 | 1 | 17.8 | 18.1321 |  | 5475 | 6570 | 5800 | 324 | 90 | 260.7143 | 5800 | [13 empty] | 89 | 1.5 | 5800 |  | 324 | 90 | 127.2222 | [10 empty] | 274
2023-07-23 | 1 | 17.5 | 18.1393 |  | 5475 | 6570 | 5475 | 319 | 89 | 247.5238 | 5475 | [13 empty] | 94 | 1.7 | 5475 |  | 319 | 89 | 127.2222 | [10 empty] | 275
2023-07-24 | 3 | 18.3 | 18.0821 | 24 | 5475 | 6570 |  | 1615 | 449 | 261.1429 | 10230 | 340 | 700 | 34 | 65 | 10.1 | 3478.2 | 7161 | 347.82 | 103.323 | 664.95 | 0.048571 | 0.014429 | 0.48571 | 99 | 1.4 |  |  |  |  | 122.25 | [10 empty] | 355
2023-07-25 | 3 | 18.4 | 18.0464 |  | 5475 | 6570 |  | 1618 | 449 | 261.0952 | 15678 | [13 empty] | 108 | 1.2 |  |  |  |  | 122.125 | [10 empty] | 355
2023-07-26 | 3 | 17.3 | 17.9964 | 2 | 5475 | 6570 |  | 1637 | 455 | 264.6667 | 21715 | 130 | 318 | 14.6 | 31 | 3.4 | 2822.95 | 6905.37 | 317.039 | 73.831 | 673.165 | 0.045912 | 0.010692 | 0.40881 | 96 | 1.2 |  |  |  |  | 126.1429 | [10 empty] | 355
2023-07-27 | 3 | 18.3 | 17.9679 |  | 5475 | 6570 |  | 486 | 135 | 271.4286 | 9408 | [13 empty] | 103 | 1.3 |  |  |  |  | 131.8333 | [10 empty] | 355
2023-07-28 | 3 | 18.6 | 17.9464 |  | 5475 | 6570 |  | 1634 | 454 | 282.3333 | 13190 | [13 empty] | 83 | 1.6 |  |  |  |  | 131.8333 | [10 empty] | 352
2023-07-29 | 3 | 18.1 | 17.9464 |  | 5475 | 6570 |  | 1655 | 460 | 283.1905 | 16156 | [13 empty] | 94 | 1.8 |  |  |  |  | 134.8333 | [10 empty] | 275
2023-07-30 | 3 | 18 | 17.95 |  | 5475 | 6570 |  | 1644 | 457 | 296.9524 | 20713 | [13 empty] | 100 | 1.4 |  |  |  |  | 128.2 | [10 empty] | 274
2023-07-31 | 3 | 18.4 | 17.9357 |  | 5475 | 6570 |  | 423 | 118 | 293.2381 | 8355 | [13 empty] | 105 | 1.2 |  |  |  |  | 103.5 | [10 empty] | 356
2023-08-01 | 3 | 18 | 17.925 | 24 | 5475 | 6570 |  | 1647 | 457 | 288.9048 | 13436 | 260 | 459 | 24 | 43 | 6 | 3493.36 | 6167.124 | 322.464 | 80.616 | 577.748 | 0.052288 | 0.013072 | 0.56645 | 97 | 1.5 |  |  |  |  | 109.4 | [10 empty] | 355
2023-08-02 | 3 | 18.2 | 17.9 |  | 5475 | 6570 |  | 605 | 168 | 289.1905 | 9270 | [13 empty] | 100 | 1.5 |  |  |  |  | 110.6 | [10 empty] | 355
2023-08-03 | 3 | 18.5 | 17.8786 |  | 5161 | 6193.2 |  | 1630 | 453 | 288.5714 | 14039 | [13 empty] | 102 | 1.4 |  |  |  |  | 108 | [10 empty] | 354
2023-08-04 | 1 | 18.6 | 17.8786 | 2 | 5161 | 6193.2 |  | 420 | 117 | 271.8095 | 7241 | 280 | 405 | 23 | 38 | 4.8 | 2027.48 | 2932.605 | 166.543 | 34.7568 | 275.158 | 0.05679 | 0.011852 | 0.69136 | 101 | 1.3 | 7241 | 420 | 420 | 117 | 106.1667 | 280 | 405 | 23 | 4.8 | 38 | 2027.48 | 2932.605 | 166.543 | 275.158 | 34.7568 | 354
2023-08-05 | 3 | 18.2 | 17.8929 |  | 5161 | 6193.2 |  | 610 | 169 | 271.7619 | 7934 | [13 empty] | 106 | 1.5 |  |  |  |  | 106.1667 | [10 empty] | 275
2023-08-06 | 3 | 17.2 | 17.9214 |  | 5161 | 6193.2 |  | 844 | 234 | 255.8571 | 13020 | [13 empty] | 105 | 1.4 |  |  |  |  | 108.2857 | [10 empty] | 275
2023-08-07 | 3 | 16 | 17.9286 | 2 | 5161 | 6193.2 |  | 1642 | 456 | 254.1429 | 18809 | 240 | 530 | 38 | 59 | 5.2 | 4514.16 | 9968.77 | 714.742 | 97.8068 | 1109.731 | 0.071698 | 0.0098113 | 0.45283 | 97 | 1.2 |  |  |  |  | 107.125 | [10 empty] | 352
2023-08-08 | 1 | 17.3 | 17.9464 |  | 5161 | 6193.2 |  | 425 | 118 | 237.1905 | 7493 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 7493 |  | 425 | 118 | 106.1111 | [10 empty] | 355
2023-08-09 | 3 | 16.9 | 18.0143 |  | 5161 | 6193.2 |  | 1644 | 457 | 220 | 21334 | [13 empty] | 111 | 1.2 |  |  |  |  | 105.4 | [10 empty] | 355
2023-08-10 | 7 | 17.5 | 18.0393 | 24 | 5161 | 6193.2 |  | 537 | 149 | 203 | 9014 | 240 | 388 | 44 | 60 | 7.5 | 2163.36 | 3497.432 | 396.616 | 67.605 | 540.84 | 0.1134 | 0.01933 | 0.61856 | 107 | 1.2 |  |  |  |  | 104.9091 | [10 empty] | 356
2023-08-11 | 1 | 17.8 | 18.0786 |  | 5161 | 6193.2 |  | 479 | 133 | 202.3333 | 6776 | [13 empty] | 102 | 1.1 | 6776 |  | 479 | 133 | 104.8333 | [10 empty] | 335
2023-08-12 | 1 | 17.9 | 18.1036 |  | 5161 | 6193.2 | 6137 | 344 | 96 | 185.619 | 6137 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6137 |  | 344 | 96 | 104.9231 | [10 empty] | 275
2023-08-13 | 1 | 17.3 | 18.1107 |  | 5161 | 6193.2 | 5161 | 274 | 76 | 183.0476 | 5161 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 5161 |  | 274 | 76 | 105.5714 | [10 empty] | 275
2023-08-14 | 1 | 17.8 | 18.0571 |  | 5161 | 6193.2 | 5871 | 349 | 97 | 167.9048 | 5871 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 5871 |  | 349 | 97 | 107.5333 | [10 empty] | 355
2023-08-15 | 3 | 18.1 | 18.025 | 24 | 5161 | 6193.2 |  | 1612 | 448 | 183.4762 | 8461 | 240 | 405 | 21 | 36 | 6.2 | 2030.64 | 3426.705 | 177.681 | 52.4582 | 304.596 | 0.051852 | 0.015309 | 0.59259 | 107 | 1.2 |  |  |  |  | 106.8571 | [10 empty] | 352
2023-08-16 | 1 | 18.1 | 18 |  | 5161 | 6193.2 |  | 437 | 121 | 197.7619 | 6442 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 6442 |  | 437 | 121 | 106.8571 | [10 empty] | 355
2023-08-17 | 1 | 18.1 | 17.9714 | 2 | 5161 | 6193.2 |  | 355 | 99 | 208.4762 | 6208 | 360 | 635 | 77 | 102 | 15.3 | 2234.88 | 3942.08 | 478.016 | 94.9824 | 633.216 | 0.12126 | 0.024094 | 0.56693 | 107 | 1.4 | 6208 | 355 | 355 | 99 | 106.8571 | 360 | 635 | 77 | 15.3 | 102 | 2234.88 | 3942.08 | 478.016 | 633.216 | 94.9824 | 386
2023-08-18 | 1 | 18.4 | 17.9286 |  | 5161 | 6193.2 |  | 354 | 98 | 208.8095 | 6416 | [13 empty] | 102 | 1.7 | 6416 |  | 354 | 98 | 106.8571 | [10 empty] | 434
2023-08-19 | 1 | 18.2 | 17.9143 |  | 5161 | 6193.2 | 6065 | 356 | 99 | 224.8095 | 6065 | [13 empty] | 102 | 1.7 | 6065 |  | 356 | 99 | 106 | [10 empty] | 274
2023-08-20 | 1 | 18.3 | 17.9214 |  | 5161 | 6193.2 | 5766 | 360 | 100 | 223.381 | 5766 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 5766 |  | 360 | 100 | 106 | [10 empty] | 275
2023-08-21 | 1 | 18.5 | 18.0036 | 24 | 5161 | 6193.2 |  | 374 | 104 | 227.2857 | 6761 | 440 | 785 | 49 | 69 | 12.7 | 2974.84 | 5307.385 | 331.289 | 85.8647 | 466.509 | 0.06242 | 0.016178 | 0.56051 | 95 | 1.4 | 6761 |  | 374 | 104 | 106 | 440 | 785 | 49 | 12.7 | 69 | 2974.84 | 5307.385 | 331.289 | 466.509 | 85.8647 | 434
2023-08-22 | 1 | 18.9 | 18.0357 |  | 5161 | 6193.2 |  | 380 | 106 | 242.4286 | 6784 | [13 empty] | 104 | 1.7 | 6784 |  | 380 | 106 | 103.75 | [10 empty] | 435
2023-08-23 | 1 | 19.2 | 18.1 | 2 | 5161 | 6193.2 |  | 412 | 114 | 245.2381 | 7242 | 840 | 1429 | 58 | 118 | 12.7 | 6083.28 | 10348.818 | 420.036 | 91.9734 | 854.556 | 0.040588 | 0.0088873 | 0.58782 | 103 | 1.4 | 7242 | 412 | 412 | 114 | 104.4545 | 840 | 1429 | 58 | 12.7 | 118 | 6083.28 | 10348.818 | 420.036 | 854.556 | 91.9734 | 433
2023-08-24 | 1 | 19 | 18.1571 |  | 5766 | 6919.2 | 6606 | 485 | 135 | 247.9048 | 6606 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 6606 |  | 485 | 135 | 109.5455 | [10 empty] | 374
2023-08-25 | 4 | 19.7 | 18.2071 |  | 5766 | 6919.2 |  | 1599 | 444 | 250.2857 | 15941 | [13 empty] | 119 | 1.2 |  |  |  |  | 114.0909 | [10 empty] | 355
2023-08-26 | 3 | 18.8 | 18.2429 |  | 5766 | 6919.2 |  | 1688 | 469 | 235.8571 | 24354 | [13 empty] | 113 | 1.2 |  |  |  |  | 116.6667 | [10 empty] | 275
2023-08-27 | 3 | 18.2 | 18.2643 |  | 5766 | 6919.2 |  | 1651 | 459 | 236.1905 | 25802 | [13 empty] | 117 | 1.2 |  |  |  |  | 117.25 | [10 empty] | 274
2023-08-28 | 3 | 16.9 | 18.3179 |  | 5766 | 6919.2 |  | 1666 | 463 | 237.7143 | 33179 | [13 empty] | 111 | 1.2 |  |  |  |  | 119.9167 | [10 empty] | 355
2023-08-29 | 3 | 17.1 | 18.3679 | 2 | 5766 | 6919.2 |  | 1635 | 454 | 239.1905 | 25869 | 180 | 239 | 22 | 43 | 5.6 | 4656.42 | 6182.691 | 569.118 | 144.8664 | 1112.367 | 0.09205 | 0.023431 | 0.75314 | 142 | 1.2 |  |  |  |  | 122.5 | [10 empty] | 356
2023-08-30 | 3 | 17.5 | 18.4071 | 24 | 5766 | 6919.2 |  | 1536 | 427 | 239.381 | 18142 | 120 | 283 | 21 | 33 | 3.7 | 2177.04 | 5134.186 | 380.982 | 67.1254 | 598.686 | 0.074205 | 0.013074 | 0.42403 | 131 | 1.2 |  |  |  |  | 122.8333 | [10 empty] | 356
2023-08-31 | 7 | 17.7 | 18.4571 |  | 6174 | 7408.8 |  | 831 | 231 | 239.1905 | 15262 | [13 empty] | 114 | 1.2 |  |  |  |  | 122.5 | [10 empty] | 352
2023-09-01 | 3 | 17.4 | 18.4929 |  | 6174 | 7408.8 |  | 1624 | 451 | 240.619 | 19906 | [13 empty] | 125 | 1.2 |  |  |  |  | 125 | [10 empty] | 355
2023-09-02 | 7 | 17.8 | 18.5321 |  | 6174 | 7408.8 |  | 558 | 155 | 242.619 | 11262 | [13 empty] | 123 | 1.2 |  |  |  |  | 128.5 | [10 empty] | 274
2023-09-03 | 1 | 17.4 | 18.55 |  | 6174 | 7408.8 |  | 474 | 132 | 243.381 | 8917 | [13 empty] | 142 | 1.2 | 8917 |  | 474 | 132 | 129.8333 | [10 empty] | 275
2023-09-04 | 1 | 18.3 | 18.5857 |  | 6174 | 7408.8 |  | 527 | 147 | 243.0476 | 9544 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 9544 |  | 527 | 147 | 129.25 | [10 empty] | 355
2023-09-05 | 1 | 18.2 | 18.6143 |  | 6174 | 7408.8 |  | 520 | 145 | 227.4762 | 8952 | [13 empty] | 118 | 1.1 | 8952 |  | 520 | 145 | 128.3077 | [10 empty] | 355
2023-09-06 | 1 | 18.7 | 18.6107 |  | 6174 | 7408.8 |  | 459 | 128 | 210.2381 | 9078 | [13 empty] | 122 | 1.2 | 9078 |  | 459 | 128 | 126.7857 | [10 empty] | 356
2023-09-07 | 1 | 19.1 | 18.625 | 2 | 6174 | 7408.8 |  | 471 | 131 | 193.2381 | 8825 | 420 | 903 | 66 | 84 | 11.2 | 3706.5 | 7968.975 | 582.45 | 98.84 | 741.3 | 0.07309 | 0.012403 | 0.46512 | 114 | 1.2 | 8825 | 471 | 471 | 131 | 125.1333 | 420 | 903 | 66 | 11.2 | 84 | 3706.5 | 7968.975 | 582.45 | 741.3 | 98.84 | 355
2023-09-08 | 1 | 19.2 | 18.5964 |  | 6174 | 7408.8 |  | 463 | 129 | 182.0476 | 8437 | [13 empty] | 119 | 1.1 | 8437 |  | 463 | 129 | 125.1333 | [10 empty] | 353
2023-09-09 | 1 | 18.9 | 18.575 | 24 | 6174 | 7408.8 | 7156 | 372 | 103 | 168.7619 | 7156 | 360 | 737 | 61 | 76 | 9.6 | 2576.16 | 5273.972 | 436.516 | 68.6976 | 543.856 | 0.082768 | 0.013026 | 0.48847 | 118 | 1.2 | 7156 |  | 372 | 103 | 128.25 | 360 | 737 | 61 | 9.6 | 76 | 2576.16 | 5273.972 | 436.516 | 543.856 | 68.6976 | 274
2023-09-10 | 1 | 17.9 | 18.5786 |  | 6174 | 7408.8 | 6174 | 346 | 96 | 154.4762 | 6174 | [13 empty] | 115 | 1.2 | 6174 |  | 346 | 96 | 128.1765 | [10 empty] | 275
2023-09-11 | 1 | 19.3 | 18.6321 |  | 6174 | 7408.8 |  | 481 | 134 | 150.4286 | 8325 | [13 empty] | 116 | 1.3 | 8325 |  | 481 | 134 | 129.1667 | [10 empty] | 355
2023-09-12 | 1 | 19.5 | 18.6964 |  | 6174 | 7408.8 |  | 534 | 148 | 150.4762 | 8074 | [13 empty] | 110 | 1.2 | 8074 |  | 534 | 148 | 129.1667 | [10 empty] | 355
2023-09-13 | 1 | 19.2 | 18.7429 |  | 6174 | 7408.8 |  | 469 | 130 | 151.5238 | 7840 | [13 empty] | 112 | 1.2 | 7840 |  | 469 | 130 | 131.6842 | [10 empty] | 356
2023-09-14 | 1 | 19.5 | 18.8 |  | 6174 | 7408.8 |  | 462 | 128 | 149.8571 | 8008 | [13 empty] | 103 | 1.2 | 8008 |  | 462 | 128 | 129.8421 | [10 empty] | 355
2023-09-15 | 1 | 19.4 | 18.8786 | 2 | 6174 | 7408.8 |  | 421 | 117 | 148.6667 | 8144 | 180 | 650 | 69 | 90 | 11.6 | 1465.92 | 5293.6 | 561.936 | 94.4704 | 732.96 | 0.10615 | 0.017846 | 0.27692 | 101 | 1.2 | 8144 | 421 | 421 | 117 | 128.5263 | 180 | 650 | 69 | 11.6 | 90 | 1465.92 | 5293.6 | 561.936 | 732.96 | 94.4704 | 352
2023-09-16 | 1 | 19.3 | 18.925 |  | 6174 | 7408.8 | 6989 | 385 | 107 | 147.0476 | 6989 | [13 empty] | 107 | 1.2 | 6989 |  | 385 | 107 | 126.7368 | [10 empty] | 274
2023-09-17 | 1 | 18.8 | 18.9643 | 24 | 6174 | 7408.8 | 6400 | 367 | 102 | 146.3333 | 6400 | 350 | 607 | 28 | 45 | 6.7 | 2240 | 3884.8 | 179.2 | 42.88 | 288 | 0.046129 | 0.011038 | 0.57661 | 107 | 1.2 | 6400 |  | 367 | 102 | 125.9474 | 350 | 607 | 28 | 6.7 | 45 | 2240 | 3884.8 | 179.2 | 288 | 42.88 | 275
2023-09-18 | 3 | 19.5 | 18.9536 |  | 6174 | 7408.8 |  | 821 | 228 | 145.7619 | 10030 | [13 empty] | 96 | 1.3 |  |  |  |  | 125.3158 | [10 empty] | 355
2023-09-19 | 1 | 19.7 | 18.9393 |  | 6174 | 7408.8 |  | 629 | 175 | 145.0952 | 8408 | [13 empty] | 101 | 1.2 | 8408 |  | 629 | 175 | 124.5789 | [10 empty] | 355
2023-09-20 | 1 | 19.1 | 18.9286 | 2 | 6174 | 7408.8 |  | 458 | 127 | 144.8095 | 8004 | 170 | 586 | 81 | 92 | 13.2 | 1360.68 | 4690.344 | 648.324 | 105.6528 | 736.368 | 0.13823 | 0.022526 | 0.2901 | 105 | 1.2 | 8004 | 458 | 458 | 127 | 124.2632 | 170 | 586 | 81 | 13.2 | 92 | 1360.68 | 4690.344 | 648.324 | 736.368 | 105.6528 | 356
2023-09-21 | 1 | 19.4 | 18.8964 | 24 | 6115 | 7338 |  | 525 | 146 | 146.0952 | 8304 | 180 | 473 | 39 | 55 | 6.3 | 1494.72 | 3927.792 | 323.856 | 52.3152 | 456.72 | 0.082452 | 0.013319 | 0.38055 | 96 | 1.2 | 8304 |  | 525 | 146 | 125.6842 | 180 | 473 | 39 | 6.3 | 55 | 1494.72 | 3927.792 | 323.856 | 456.72 | 52.3152 | 355
2023-09-22 | 3 | 18.9 | 18.875 |  | 5787 | 6944.4 |  | 1628 | 452 | 144.2857 | 16047 | [13 empty] | 129 | 1.2 |  |  |  |  | 123.6842 | [10 empty] | 355
2023-09-23 | 1 | 18.2 | 18.8643 |  | 5787 | 6944.4 |  | 637 | 177 | 158.4762 | 8717 | [13 empty] | 113 | 1.2 | 8717 |  | 637 | 177 | 122.3333 | [10 empty] | 272
2023-09-24 | 1 | 18.3 | 18.875 |  | 5787 | 6944.4 | 6190 | 348 | 97 | 158.1905 | 6190 | [13 empty] | 123 | 1.2 | 6190 |  | 348 | 97 | 122 | [10 empty] | 275
2023-09-25 | 1 | 18.4 | 18.8786 | 2 | 5787 | 6944.4 |  | 438 | 122 | 163 | 7484 | 260 | 646 | 82 | 101 | 11.4 | 1945.84 | 4834.664 | 613.688 | 85.3176 | 755.884 | 0.12693 | 0.017647 | 0.40248 | 103 | 1.2 | 7484 | 438 | 438 | 122 | 127.6111 | 260 | 646 | 82 | 11.4 | 101 | 1945.84 | 4834.664 | 613.688 | 755.884 | 85.3176 | 356
2023-09-26 | 1 | 18.9 | 18.8357 | 24 | 5787 | 6944.4 |  | 399 | 111 | 162.9524 | 7364 | 340 | 706 | 51 | 73 | 10.3 | 2503.76 | 5198.984 | 375.564 | 75.8492 | 537.572 | 0.072238 | 0.014589 | 0.48159 | 119 | 1.2 | 7364 |  | 399 | 111 | 127.5556 | 340 | 706 | 51 | 10.3 | 73 | 2503.76 | 5198.984 | 375.564 | 537.572 | 75.8492 | 355
2023-09-27 | 1 | 18.8 | 18.8107 |  | 5787 | 6944.4 |  | 408 | 113 | 162.3333 | 7373 | [13 empty] | 102 | 1.1 | 7373 |  | 408 | 113 | 126.8333 | [10 empty] | 356
2023-09-28 | 1 | 19.3 | 18.7821 |  | 5710 | 6852 |  | 427 | 119 | 163.4762 | 7773 | [13 empty] | 110 | 1.1 | 7773 |  | 427 | 119 | 128.1667 | [10 empty] | 352
2023-09-29 | 1 | 19.6 | 18.7571 |  | 5710 | 6852 |  | 413 | 115 | 157.8571 | 7738 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 7738 |  | 413 | 115 | 127.2105 | [10 empty] | 355
2023-09-30 | 1 | 19.1 | 18.7036 |  | 5710 | 6852 | 6371 | 350 | 97 | 154.6667 | 6371 | [13 empty] | 132 | 1.2 | 6371 |  | 350 | 97 | 123.6842 | [10 empty] | 274
2023-10-01 | 1 | 18.5 | 18.6036 |  | 5710 | 6852 | 6115 | 441 | 123 | 154.1905 | 6115 | [13 empty] | 133 | 1.2 | 6115 |  | 441 | 123 | 123.1579 | [10 empty] | 275
2023-10-02 | 1 | 18 | 18.5179 |  | 5710 | 6852 | 5787 | 346 | 96 | 152.5238 | 5787 | [13 empty] | 116 | 1.2 | 5787 |  | 346 | 96 | 121.3158 | [10 empty] | 355
2023-10-03 | 3 | 17.8 | 18.4286 |  | 5710 | 6852 |  | 1606 | 446 | 136.2857 | 7421 | [13 empty] | 124 | 1.2 |  |  |  |  | 120.8 | [10 empty] | 355
2023-10-04 | 1 | 18.4 | 18.375 | 24 | 5710 | 6852 |  | 445 | 124 | 149.2381 | 8303 | 400 | 902 | 48 | 76 | 9.1 | 3321.2 | 7489.306 | 398.544 | 75.5573 | 631.028 | 0.053215 | 0.010089 | 0.44346 | 136 | 1.1 | 8303 |  | 445 | 124 | 117.8421 | 400 | 902 | 48 | 9.1 | 76 | 3321.2 | 7489.306 | 398.544 | 631.028 | 75.5573 | 356
2023-10-05 | 1 | 18.2 | 18.325 | 2 | 5710 | 6852 |  | 823 | 229 | 155.7619 | 7046 | 260 | 647 | 29 | 48 | 3.6 | 1831.96 | 4558.762 | 204.334 | 25.3656 | 338.208 | 0.044822 | 0.0055641 | 0.40185 | 108 | 1.1 | 7046 | 823 | 823 | 229 | 119 | 260 | 647 | 29 | 3.6 | 48 | 1831.96 | 4558.762 | 204.334 | 338.208 | 25.3656 | 326
2023-10-06 | 1 | 18.6 | 18.3 |  | 5710 | 6852 |  | 417 | 116 | 155.5714 | 7303 | [13 empty] | 104 | 1.2 | 7303 |  | 417 | 116 | 118.7778 | [10 empty] | 354
2023-10-07 | 1 | 18.6 | 18.2857 |  | 5710 | 6852 | 6140 | 340 | 94 | 155.2381 | 6140 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6140 |  | 340 | 94 | 118.3889 | [10 empty] | 272
2023-10-08 | 1 | 18.2 | 18.2393 |  | 5710 | 6852 | 5710 | 454 | 126 | 155.4762 | 5710 | [13 empty] | 112 | 1.2 | 5710 |  | 454 | 126 | 118.6667 | [10 empty] | 276
2023-10-09 | 1 | 19.4 | 18.2 | 24 | 5710 | 6852 |  | 397 | 110 | 155.1429 | 7194 | 420 | 691 | 59 | 91 | 12.2 | 3021.48 | 4971.054 | 424.446 | 87.7668 | 654.654 | 0.085384 | 0.017656 | 0.60781 | 95 | 1.1 | 7194 |  | 397 | 110 | 118.2778 | 420 | 691 | 59 | 12.2 | 91 | 3021.48 | 4971.054 | 424.446 | 654.654 | 87.7668 | 355
2023-10-10 | 1 | 18.3 | 18.15 | 2 | 5710 | 6852 | 6447 | 390 | 108 | 154.6667 | 6447 | 430 | 802 | 62 | 95 | 11.1 | 2772.21 | 5170.494 | 399.714 | 71.5617 | 612.465 | 0.077307 | 0.01384 | 0.53616 | 113 | 1.7 | 6447 | 390 | 390 | 108 | 117.7222 | 430 | 802 | 62 | 11.1 | 95 | 2772.21 | 5170.494 | 399.714 | 612.465 | 71.5617 | 355
2023-10-11 | 1 | 18.5 | 18.1107 |  | 5710 | 6852 | 6834 | 421 | 117 | 160.5714 | 6834 | [13 empty] | 104 | 1.9 | 6834 |  | 421 | 117 | 118.9412 | [10 empty] | 352
2023-10-12 | 1 | 18.7 | 18.0393 |  | 5624 | 6748.8 |  | 401 | 111 | 159.619 | 6998 | [13 empty] | 121 | 1.7 | 6998 |  | 401 | 111 | 117.7647 | [10 empty] | 354
2023-10-13 | 1 | 18.7 | 17.8857 |  | 5624 | 6748.8 |  | 401 | 111 | 160.2857 | 6925 | [13 empty] | 109 | 1.2 | 6925 |  | 401 | 111 | 118.5882 | [10 empty] | 307
2023-10-14 | 3 | 17.8 | 17.7714 |  | 5624 | 6748.8 |  | 1618 | 449 | 147.8095 | 11200 | [13 empty] | 104 | 1.2 |  |  |  |  | 122.2222 | [10 empty] | 275
2023-10-15 | 3 | 16 | 17.6893 |  | 5624 | 6748.8 |  | 841 | 234 | 156.1905 | 9473 | [13 empty] | 92 | 1.2 |  |  |  |  | 122.1176 | [10 empty] | 274
2023-10-16 | 1 | 17.1 | 17.6714 |  | 5624 | 6748.8 |  | 423 | 118 | 166.4762 | 6752 | [13 empty] | 96 | 1.4 | 6752 |  | 423 | 118 | 115.4375 | [10 empty] | 355
2023-10-17 | 1 | 17.2 | 17.6143 |  | 5624 | 6748.8 | 6692 | 376 | 104 | 182.9524 | 6692 | [13 empty] | 97 | 2.2 | 6692 |  | 376 | 104 | 115.4 | [10 empty] | 356
2023-10-18 | 1 | 17.6 | 17.5536 |  | 5624 | 6748.8 |  | 427 | 118 | 189.3333 | 7041 | [13 empty] | 76 | 2 | 7041 |  | 427 | 118 | 116.9286 | [10 empty] | 355
2023-10-19 | 1 | 18 | 17.4714 |  | 5304 | 6364.8 |  | 401 | 112 | 187.2381 | 7046 | [13 empty] | 82 | 1.8 | 7046 |  | 401 | 112 | 113.7857 | [10 empty] | 355
2023-10-20 | 1 | 18.2 | 17.3321 | 24 | 5304 | 6364.8 |  | 377 | 105 | 191.0952 | 6581 | 320 | 618 | 40 | 63 | 7.7 | 2105.92 | 4067.058 | 263.24 | 50.6737 | 414.603 | 0.064725 | 0.01246 | 0.5178 | 98 | 1.5 | 6581 |  | 377 | 105 | 114.0769 | 320 | 618 | 40 | 7.7 | 63 | 2105.92 | 4067.058 | 263.24 | 414.603 | 50.6737 | 355
2023-10-21 | 3 | 17.8 | 17.2429 | 2 | 5304 | 6364.8 |  | 796 | 221 | 206.7619 | 6890 | 300 | 435 | 29 | 49 | 5.4 | 2067 | 2997.15 | 199.81 | 37.206 | 337.61 | 0.066667 | 0.012414 | 0.68966 | 105 | 1.2 |  |  |  |  | 114.5833 | [10 empty] | 272
2023-10-22 | 1 | 17 | 17.1571 |  | 5304 | 6364.8 | 5624 | 370 | 103 | 206.0476 | 5624 | [13 empty] | 111 | 1.2 | 5624 |  | 370 | 103 | 113.3333 | [10 empty] | 275
2023-10-23 | 1 | 17.3 | 17.0429 | 2 | 5304 | 6364.8 |  | 395 | 110 | 222.4286 | 6515 | 460 | 1099 | 104 | 129 | 14.1 | 2996.9 | 7159.985 | 677.56 | 91.8615 | 840.435 | 0.094631 | 0.01283 | 0.41856 | 80 | 1.2 | 6515 | 395 | 395 | 110 | 113.5455 | 460 | 1099 | 104 | 14.1 | 129 | 2996.9 | 7159.985 | 677.56 | 840.435 | 91.8615 | 355
2023-10-24 | 1 | 17.5 | 16.9607 |  | 5304 | 6364.8 |  | 663 | 184 | 238.2857 | 7653 | [13 empty] | 68 | 2 | 7653 |  | 663 | 184 | 113.8 | [10 empty] | 391
2023-10-25 | 3 | 17.7 | 16.8893 | 24 | 5304 | 6364.8 |  | 1079 | 300 | 221.8095 | 8620 | 460 | 656 | 40 | 67 | 9.7 | 3965.2 | 5654.72 | 344.8 | 83.614 | 577.54 | 0.060976 | 0.014787 | 0.70122 | 59 | 2.7 |  |  |  |  | 112.8182 | [10 empty] | 434
2023-10-26 | 3 | 17.3 | 16.8071 |  | 5304 | 6364.8 |  | 1601 | 445 | 219.2381 | 9990 | [13 empty] | 57 | 2 |  |  |  |  | 118.4167 | [10 empty] | 434
2023-10-27 | 3 | 15.3 | 16.7321 |  | 5304 | 6364.8 |  | 1662 | 462 | 220.7143 | 23261 | [13 empty] | 57 | 1.9 |  |  |  |  | 118.4545 | [10 empty] | 430
2023-10-28 | 3 | 15.9 | 16.5929 |  | 5304 | 6364.8 |  | 819 | 228 | 226.0952 | 8342 | [13 empty] | 63 | 1.6 |  |  |  |  | 119.9 | [10 empty] | 335
2023-10-29 | 1 | 16.2 | 16.5643 |  | 5304 | 6364.8 | 5304 | 294 | 82 | 226.6667 | 5304 | [13 empty] | 60 | 1.2 | 5304 |  | 294 | 82 | 121.1 | [10 empty] | 347
2023-10-30 | 3 | 17.5 | 16.3786 | 2 | 5304 | 6364.8 |  | 689 | 191 | 227.2381 | 7583 | 520 | 832 | 91 | 123 | 15.8 | 3943.16 | 6309.056 | 690.053 | 119.8114 | 932.709 | 0.10938 | 0.01899 | 0.625 | 49 | 1.1 |  |  |  |  | 122.3 | [10 empty] | 453
2023-10-31 | 3 | 16.2 | 16.2679 |  | 5304 | 6364.8 |  | 1572 | 437 | 227.7619 | 14247 | [13 empty] | 60 | 1.1 |  |  |  |  | 123.4 | [10 empty] | 434
2023-11-01 | 1 | 16.7 | 16.1536 |  | 5304 | 6364.8 | 6026 | 369 | 102 | 238.8571 | 6026 | [13 empty] | 67 | 1.3 | 6026 |  | 369 | 102 | 123.4 | [10 empty] | 433
2023-11-02 | 3 | 15.9 | 16.05 |  | 5304 | 6364.8 |  | 1639 | 455 | 241.4286 | 13486 | [13 empty] | 51 | 1.2 |  |  |  |  | 128.8 | [10 empty] | 435
2023-11-03 | 3 | 14.7 | 15.8071 |  | 5304 | 6364.8 |  | 1597 | 444 | 257.381 | 14414 | [13 empty] | 44 | 1.2 |  |  |  |  | 130.8889 | [10 empty] | 430
2023-11-04 | 1 | 16.1 | 15.6607 | 24 | 5304 | 6364.8 |  | 371 | 103 | 270.1429 | 6472 | 260 | 497 | 40 | 62 | 4.7 | 1682.72 | 3216.584 | 258.88 | 30.4184 | 401.264 | 0.080483 | 0.0094567 | 0.52314 | 46 | 1.2 | 6472 |  | 371 | 103 | 124.25 | 260 | 497 | 40 | 4.7 | 62 | 1682.72 | 3216.584 | 258.88 | 401.264 | 30.4184 | 335
2023-11-05 | 1 | 15.8 | 15.4357 |  | 5304 | 6364.8 | 6059 | 647 | 180 | 277.2381 | 6059 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 6059 |  | 647 | 180 | 124.25 | [10 empty] | 335
2023-11-06 | 3 | 16.2 | 15.3036 |  | 5304 | 6364.8 |  | 537 | 149 | 278.0476 | 7458 | [13 empty] | 49 | 1.2 |  |  |  |  | 124.25 | [10 empty] | 434
2023-11-07 | 3 | 16 | 15.1964 |  | 5304 | 6364.8 |  | 782 | 217 | 277.6667 | 8450 | [13 empty] | 39 | 1.2 |  |  |  |  | 124.25 | [10 empty] | 427
2023-11-08 | 1 | 16.5 | 15.1179 |  | 5304 | 6364.8 |  | 467 | 130 | 277.381 | 7116 | [13 empty] | 42 | 1.7 | 7116 |  | 467 | 130 | 124.25 | [10 empty] | 435
2023-11-09 | 1 | 16.4 | 15.05 | 2 | 5846 | 7015.2 |  | 445 | 124 | 295 | 7289 | 500 | 873 | 62 | 94 | 10.9 | 3644.5 | 6363.297 | 451.918 | 79.4501 | 685.166 | 0.071019 | 0.012486 | 0.57274 | 35 | 1.2 | 7289 | 445 | 445 | 124 | 130.2857 | 500 | 873 | 62 | 10.9 | 94 | 3644.5 | 6363.297 | 451.918 | 685.166 | 79.4501 | 430
2023-11-10 | 1 | 16.6 | 14.9643 |  | 5846 | 7015.2 |  | 418 | 116 | 307.1905 | 7222 | [13 empty] | 37 | 1.1 | 7222 |  | 418 | 116 | 130.2857 | [10 empty] | 433
2023-11-11 | 3 | 13.9 | 14.8571 |  | 5846 | 7015.2 |  | 1633 | 454 | 297.1905 | 14332 | [13 empty] | 56 | 1.2 |  |  |  |  | 130.2857 | [10 empty] | 335
2023-11-12 | 1 | 15.2 | 14.7679 | 24 | 5846 | 7015.2 | 5846 | 565 | 157 | 300 | 5846 | 240 | 485 | 30 | 47 | 5.2 | 1403.04 | 2835.31 | 175.38 | 30.3992 | 274.762 | 0.061856 | 0.010722 | 0.49485 | 58 | 1.2 | 5846 |  | 565 | 157 | 135 | 240 | 485 | 30 | 5.2 | 47 | 1403.04 | 2835.31 | 175.38 | 274.762 | 30.3992 | 335
2023-11-13 | 3 | 11.9 | 14.6357 |  | 5846 | 7015.2 |  | 1603 | 445 | 286.0952 | 27374 | [13 empty] | 50 | 1.3 |  |  |  |  | 139 | [10 empty] | 434
2023-11-14 | 3 | 14.1 | 14.4214 | 24 | 5846 | 7015.2 |  | 1628 | 452 | 286.5714 | 16052 | 140 | 300 | 26 | 45 | 4.6 | 2247.28 | 4815.6 | 417.352 | 73.8392 | 722.34 | 0.086667 | 0.015333 | 0.46667 | 51 | 1.2 |  |  |  |  | 139 | [10 empty] | 434
2023-11-15 | 3 | 14.4 | 14.2929 |  | 5846 | 7015.2 |  | 1615 | 449 | 292.3333 | 13586 | [13 empty] | 43 | 1.3 |  |  |  |  | 145 | [10 empty] | 434
2023-11-16 | 3 | 15.1 | 14.2143 | 2 | 5846 | 7015.2 |  | 1662 | 462 | 290.2857 | 12066 | 240 | 544 | 41 | 62 | 8.9 | 2895.84 | 6563.904 | 494.706 | 107.3874 | 748.092 | 0.075368 | 0.01636 | 0.44118 | 31 | 1.1 |  |  |  |  | 137.8333 | [10 empty] | 434
2023-11-17 | 3 | 11.4 | 14.1429 |  | 5846 | 7015.2 |  | 1634 | 454 | 304.619 | 24193 | [13 empty] | 30 | 1.3 |  |  |  |  | 137.8333 | [10 empty] | 430
2023-11-18 | 3 | 13.7 | 14.0036 |  | 5846 | 7015.2 |  | 800 | 222 | 315.381 | 9203 | [13 empty] | 55 | 1.2 |  |  |  |  | 137.8333 | [10 empty] | 335
2023-11-19 | 3 | 10.7 | 13.8714 |  | 5846 | 7015.2 |  | 1628 | 452 | 318.1905 | 25715 | [13 empty] | 48 | 1.2 |  |  |  |  | 139.4 | [10 empty] | 335
2023-11-20 | 3 | 13.6 | 13.7571 | 24 | 5846 | 7015.2 |  | 1610 | 447 | 321 | 14386 | 180 | 453 | 30 | 49 | 5.6 | 2589.48 | 6516.858 | 431.58 | 80.5616 | 704.914 | 0.066225 | 0.012362 | 0.39735 | 27 | 1.3 |  |  |  |  | 143.25 | [10 empty] | 434
2023-11-21 | 3 | 14.5 | 13.6393 |  | 5846 | 7015.2 |  | 816 | 227 | 326.4286 | 13746 | [13 empty] | 37 | 1.2 |  |  |  |  | 152.3333 | [10 empty] | 433
2023-11-22 | 7 | 15.5 | 13.4786 | 2 | 5846 | 7015.2 |  | 578 | 161 | 313.381 | 11232 | 360 | 746 | 57 | 79 | 8.3 | 4043.52 | 8379.072 | 640.224 | 93.2256 | 887.328 | 0.076408 | 0.011126 | 0.48257 | 34 | 1.2 |  |  |  |  | 152.3333 | [10 empty] | 434
2023-11-23 | 1 | 15.4 | 13.3393 |  | 8447 | 10136.4 |  | 586 | 163 | 314.619 | 10663 | [13 empty] | 30 | 1.2 | 10663 |  | 586 | 163 | 161 | [10 empty] | 430
2023-11-24 | 3 | 12.9 | 13.2071 |  | 8447 | 10136.4 |  | 1634 | 454 | 301.381 | 21165 | [13 empty] | 37 | 1.3 |  |  |  |  | 161 | [10 empty] | 433
2023-11-25 | 3 | 12.9 | 13.0786 |  | 8447 | 10136.4 |  | 807 | 224 | 288 | 12793 | [13 empty] | 33 | 1.2 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 289
2023-11-26 | 1 | 13.7 | 12.75 |  | 8447 | 10136.4 | 8447 | 492 | 137 | 277.1429 | 8447 | [13 empty] | 41 | 1.2 | 8447 |  | 492 | 137 | 163.5 | [10 empty] | 336
2023-11-27 | 3 | 13.8 | 12.6464 |  | 8447 | 10136.4 |  | 1621 | 450 | 265.2857 | 13960 | [13 empty] | 41 | 1.4 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 433
2023-11-28 | 3 | 10.2 | 12.525 | 2 | 8447 | 10136.4 |  | 1596 | 443 | 254.1905 | 25666 | 110 | 275 | 23 | 49 | 3.8 | 2823.26 | 7058.15 | 590.318 | 97.5308 | 1257.634 | 0.083636 | 0.013818 | 0.4 | 33 | 1.4 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 434
2023-11-29 | 7 | 13.1 | 12.3857 | 24 | 8447 | 10136.4 |  | 680 | 189 | 263.619 | 12481 | 260 | 522 | 28 | 47 | 5.5 | 3245.06 | 6515.082 | 349.468 | 68.6455 | 586.607 | 0.05364 | 0.010536 | 0.49808 | 32 | 1.3 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 434
2023-11-30 | 6 | 13.7 | 12.2536 |  | 8447 | 10136.4 |  | 660 | 183 | 263.9048 | 11218 | [13 empty] | 30 | 1.3 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 434
2023-12-01 | 6 | 12.7 | 12.2821 |  | 8447 | 10136.4 |  | 829 | 230 | 263.9524 | 13999 | [13 empty] | 35 | 1.3 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 430
2023-12-02 | 6 | 12.2 | 12.2179 |  | 8447 | 10136.4 |  | 649 | 180 | 274.5714 | 12670 | [13 empty] | 35 | 1.2 |  |  |  |  | 163.5 | [10 empty] | 335
2023-12-03 | 2 | 12.1 | 12.2571 |  | 8447 | 10136.4 | 10002 | 657 | 183 | 288.7143 | 10002 | [13 empty] | 38 | 1.2 | 10002 |  | 657 | 183 | 163.5 | [10 empty] | 335
2023-12-04 | 5 | 13 | 12.2036 | 2 | 8447 | 10136.4 |  | 600 | 167 | 302.381 | 10692 | 200 | 425 | 68 | 87 | 7.6 | 2138.4 | 4544.1 | 727.056 | 81.2592 | 930.204 | 0.16 | 0.017882 | 0.47059 | 37 | 1.4 |  |  |  |  | 163.6667 | [10 empty] | 434
2023-12-05 | 2 | 12.7 | 12.0964 |  | 8447 | 10136.4 |  | 615 | 171 | 302.381 | 10267 | [13 empty] | 35 | 1.4 | 10267 |  | 615 | 171 | 163.6667 | [10 empty] | 434
2023-12-06 | 5 | 12 | 11.8964 |  | 8447 | 10136.4 |  | 797 | 221 | 313.381 | 14336 | [13 empty] | 30 | 1.4 |  |  |  |  | 163.6667 | [10 empty] | 433
2023-12-07 | 5 | 12.5 | 11.6929 |  | 10002 | 12002.4 |  | 767 | 213 | 317.9048 | 13623 | [13 empty] | 40 | 1.4 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-08 | 3 | 12.9 | 11.5036 | 24 | 10002 | 12002.4 |  | 797 | 221 | 307.1905 | 12331 | 180 | 389 | 34 | 52 | 5 | 2219.58 | 4796.759 | 419.254 | 61.655 | 641.212 | 0.087404 | 0.012853 | 0.46272 | 31 | 1.3 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-09 | 3 | 10.3 | 11.2821 |  | 10002 | 12002.4 |  | 1511 | 420 | 296.5238 | 17905 | [13 empty] | 32 | 1.2 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 335
2023-12-10 | 3 | 6 | 11.1143 |  | 10002 | 12002.4 |  | 1649 | 458 | 308.7143 | 35995 | [13 empty] | 34 | 1.2 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 332
2023-12-11 | 5 | 9 | 10.9714 |  | 10002 | 12002.4 |  | 1611 | 448 | 321.8095 | 29000 | [13 empty] | 33 | 1.5 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-12 | 5 | 10.7 | 10.9571 | 24 | 10002 | 12002.4 |  | 1621 | 450 | 332.8095 | 25697 | 120 | 249 | 13 | 31 | 2.9 | 3083.64 | 6398.553 | 334.061 | 74.5213 | 796.607 | 0.052209 | 0.011647 | 0.48193 | 28 | 1.5 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 434
2023-12-13 | 3 | 10.5 | 10.85 |  | 10002 | 12002.4 |  | 1647 | 458 | 345.9524 | 31955 | [13 empty] | 35 | 1.3 |  |  |  |  | 177 | [10 empty] | 433
2023-12-14 | 5 | 11.4 | 10.7214 | 2 | 10267 | 12320.4 |  | 1619 | 450 | 358.5714 | 26387 | 140 | 341 | 17 | 34 | 3.3 | 3694.18 | 8997.967 | 448.579 | 87.0771 | 897.158 | 0.049853 | 0.0096774 | 0.41056 | 32 | 1.4 |  |  |  |  | 171 | [10 empty] | 434
2023-12-15 | 5 | 12.2 | 10.6357 |  | 10267 | 12320.4 |  | 1635 | 454 | 361.4286 | 21799 | [13 empty] | 34 | 1.3 |  |  |  |  | 171 | [10 empty] | 433
2023-12-16 | 5 | 11.9 | 10.5536 |  | 12331 | 14797.2 |  | 1638 | 455 | 363.6667 | 19613 | [13 empty] | 37 | 1.2 | [15 empty] | 335
2023-12-17 | 5 | 11.8 | 10.4607 |  | 12331 | 14797.2 |  | 835 | 232 | 363.381 | 18285 | [13 empty] | 36 | 1.2 | [15 empty] | 336
2023-12-18 | 5 | 12.1 | 10.3214 |  | 12331 | 14797.2 |  | 809 | 225 | 362.8571 | 17710 | [13 empty] | 29 | 1.5 | [15 empty] | 430
2023-12-19 | 5 | 11.5 | 10.1179 |  | 14375 | 17250 | 16652 | 789 | 219 | 361.2857 | 16652 | [13 empty] | 30 | 1.4 | [15 empty] | 434
2023-12-20 | 3 | 9.9 | 10.0036 | 2 | 12766 | 15319.2 |  | 1602 | 445 | 349.3333 | 18412 | 150 | 295 | 25 | 44 | 5.2 | 2761.8 | 5431.54 | 460.3 | 95.7424 | 810.128 | 0.084746 | 0.017627 | 0.50847 | 29 | 1.4 | [15 empty] | 434
2023-12-21 | 3 | 9.7 | 9.9036 | 24 | 12766 | 15319.2 |  | 1649 | 458 | 349.2381 | 18089 | 100 | 206 | 11 | 36 | 2.9 | 1808.9 | 3726.334 | 198.979 | 52.4581 | 651.204 | 0.053398 | 0.014078 | 0.48544 | 25 | 1.3 | [15 empty] | 434
2023-12-22 | 3 | 7.6 | 9.8036 |  | 12337 | 14804.4 |  | 1661 | 461 | 339.1905 | 29536 | [13 empty] | 21 | 1.4 | [15 empty] | 433
2023-12-23 | 3 | 6.7 | 9.7 |  | 12337 | 14804.4 |  | 1643 | 456 | 339.619 | 37111 | [13 empty] | 32 | 1.5 | [15 empty] | 335
2023-12-24 | 3 | 9 | 9.7393 |  | 12337 | 14804.4 |  | 1611 | 448 | 339.4762 | 20939 | [13 empty] | 32 | 1.8 | [15 empty] | 336
2023-12-25 | 7 | 9.8 | 9.7357 |  | 12337 | 14804.4 |  | 816 | 227 | 328.8571 | 17819 | [13 empty] | 22 | 1.8 | [15 empty] | 430
2023-12-26 | 7 | 9.8 | 9.7 |  | 12337 | 14804.4 |  | 783 | 218 | 317.4762 | 16815 | [13 empty] | 34 | 1.8 | [15 empty] | 434
2023-12-27 | 7 | 10.1 | 9.6786 | 2 | 12337 | 14804.4 |  | 773 | 215 | 317.4286 | 16043 | 170 | 238 | 39 | 58 | 4.8 | 2727.31 | 3818.234 | 625.677 | 77.0064 | 930.494 | 0.16387 | 0.020168 | 0.71429 | 28 | 1.8 | [15 empty] | 434
2023-12-28 | 7 | 10.1 | 9.6286 |  | 12337 | 14804.4 |  | 729 | 202 | 327.619 | 15275 | [13 empty] | 32 | 1.8 | [15 empty] | 434
2023-12-29 | 7 | 10.3 | 9.55 | 24 | 12337 | 14804.4 | 14375 | 677 | 188 | 327.4762 | 14375 | 110 | 187 | 17 | 28 | 3.3 | 1581.25 | 2688.125 | 244.375 | 47.4375 | 402.5 | 0.090909 | 0.017647 | 0.58824 | 34 | 1.8 | [15 empty] | 433
2023-12-30 | 7 | 9.9 | 9.4714 |  | 12337 | 14804.4 | 12766 | 608 | 169 | 326.2381 | 12766 | [13 empty] | 34 | 1.8 | [15 empty] | 335
2023-12-31 | 7 | 9.5 | 9.375 |  | 12337 | 14804.4 |  | 1641 | 456 | 314.0476 | 15377 | [13 empty] | 32 | 1.8 | [15 empty] | 336
2024-01-01 | 3 | 9.1 | 9.2821 |  | 12337 | 14804.4 | 12337 | 853 | 237 | 301.381 | 12337 | [13 empty] | 39 | 1.8 |  |  |  |  | 192 | [10 empty] | 434
2024-01-02 | 3 | 7 | 9.2143 | 24 | 12337 | 14804.4 |  | 1651 | 459 | 288.0476 | 28387 | 70 | 114 | 7.5 | 15 | 1.8 | 1987.09 | 3236.118 | 212.9025 | 51.0966 | 425.805 | 0.065789 | 0.015789 | 0.61404 | 31 | 1.8 |  |  |  |  | 186.5 | [10 empty] | 432
2024-01-03 | 3 | 8.8 | 9.1393 |  | 12256 | 14707.2 |  | 1638 | 455 | 274.2381 | 19372 | [13 empty] | 33 | 1.8 |  |  |  |  | 179.6667 | [10 empty] | 433
2024-01-04 | 3 | 9.7 | 9.0429 | 2 | 11024 | 13228.8 |  | 816 | 227 | 260.4286 | 13991 | 250 | 394 | 20 | 33 | 5.1 | 3497.75 | 5512.454 | 279.82 | 71.3541 | 461.703 | 0.050761 | 0.012944 | 0.63452 | 36 | 1.8 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 434
2024-01-05 | 7 | 10.1 | 9.1071 |  | 11024 | 13228.8 | 13207 | 773 | 215 | 257.9524 | 13207 | [13 empty] | 33 | 1.8 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 433
2024-01-06 | 3 | 7.4 | 9.1893 |  | 11024 | 13228.8 |  | 1633 | 454 | 255.6667 | 26119 | [13 empty] | 40 | 1.8 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 335
2024-01-07 | 3 | 7.1 | 9.1714 |  | 11024 | 13228.8 |  | 1605 | 446 | 267.0476 | 22897 | [13 empty] | 41 | 1.8 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 356
2024-01-08 | 7 | 8.9 | 9.0929 | 24 | 11024 | 13228.8 |  | 798 | 222 | 278.9048 | 15929 | 150 | 286 | 21 | 35 | 3.6 | 2389.35 | 4555.694 | 334.509 | 57.3444 | 557.515 | 0.073427 | 0.012587 | 0.52448 | 36 | 1.6 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 434
2024-01-09 | 7 | 9.7 | 8.9679 |  | 11024 | 13228.8 |  | 693 | 193 | 278.381 | 14078 | [13 empty] | 33 | 1.4 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 430
2024-01-10 | 7 | 9.9 | 8.9321 |  | 10438 | 12525.6 |  | 679 | 189 | 277.1905 | 14120 | [13 empty] | 29 | 1.3 |  |  |  |  | 174.25 | [10 empty] | 434
2024-01-11 | 2 | 10 | 8.9179 |  | 9478 | 11373.6 |  | 692 | 192 | 261.8571 | 13995 | [13 empty] | 39 | 1.3 | 13995 |  | 692 | 192 | 166.2 | [10 empty] | 387
2024-01-12 | 2 | 10 | 8.8321 | 2 | 9478 | 11373.6 |  | 653 | 181 | 272.0476 | 13554 | 280 | 459 | 47 | 67 | 5.4 | 3795.12 | 6221.286 | 637.038 | 73.1916 | 908.118 | 0.1024 | 0.011765 | 0.61002 | 35 | 1.2 | 13554 | 653 | 653 | 181 | 166.2 | 280 | 459 | 47 | 5.4 | 67 | 3795.12 | 6221.286 | 637.038 | 908.118 | 73.1916 | 433
2024-01-13 | 2 | 9.7 | 8.7929 |  | 9478 | 11373.6 |  | 598 | 166 | 271.5714 | 12256 | [13 empty] | 36 | 1.2 | 12256 |  | 598 | 166 | 166.2 | [10 empty] | 336
2024-01-14 | 2 | 9.1 | 8.75 |  | 9478 | 11373.6 | 11024 | 569 | 158 | 257.8571 | 11024 | [13 empty] | 39 | 1.2 | 11024 |  | 569 | 158 | 166.3333 | [10 empty] | 335
2024-01-15 | 6 | 9.5 | 8.7464 |  | 9478 | 11373.6 |  | 631 | 175 | 255.1429 | 11991 | [13 empty] | 39 | 1.3 |  |  |  |  | 166.8571 | [10 empty] | 435
2024-01-16 | 5 | 9.6 | 8.825 | 2 | 9478 | 11373.6 |  | 610 | 170 | 266.1905 | 11786 | 300 | 502 | 52 | 88 | 7.1 | 3535.8 | 5916.572 | 612.872 | 83.6806 | 1037.168 | 0.10359 | 0.014143 | 0.59761 | 39 | 1.2 |  |  |  |  | 166.8571 | [10 empty] | 430
2024-01-17 | 3 | 7.8 | 8.8429 | 24 | 9478 | 11373.6 |  | 1636 | 454 | 254.381 | 19474 | 200 | 381 | 20 | 36 | 3.9 | 3894.8 | 7419.594 | 389.48 | 75.9486 | 701.064 | 0.052493 | 0.010236 | 0.52493 | 34 | 1.2 |  |  |  |  | 171.75 | [10 empty] | 434
2024-01-18 | 3 | 7 | 8.7893 |  | 9478 | 11373.6 |  | 1624 | 451 | 241 | 21247 | [13 empty] | 39 | 1.2 |  |  |  |  | 171 | [10 empty] | 434
2024-01-19 | 7 | 9.4 | 8.7679 |  | 9478 | 11373.6 |  | 637 | 177 | 239.9048 | 12386 | [13 empty] | 38 | 1.2 |  |  |  |  | 173.8 | [10 empty] | 433
2024-01-20 | 7 | 9 | 8.8143 |  | 9478 | 11373.6 | 10438 | 519 | 144 | 239.3333 | 10438 | [13 empty] | 31 | 1.2 |  |  |  |  | 174.4545 | [10 empty] | 335
2024-01-21 | 1 | 8.5 | 8.8571 |  | 9478 | 11373.6 | 9478 | 482 | 134 | 239.5238 | 9478 | [13 empty] | 37 | 1.2 | 9478 |  | 482 | 134 | 176 | [10 empty] | 336
2024-01-22 | 3 | 7.6 | 8.875 |  | 9478 | 11373.6 |  | 1625 | 451 | 251.2381 | 17417 | [13 empty] | 37 | 1.3 |  |  |  |  | 174.5455 | [10 empty] | 435
2024-01-23 | 3 | 6.3 | 8.8643 |  | 9478 | 11373.6 |  | 1615 | 449 | 252.7143 | 20605 | [13 empty] | 34 | 1.3 |  |  |  |  | 173.9 | [10 empty] | 430
2024-01-24 | 1 | 9.1 | 8.8429 | 24 | 9478 | 11373.6 |  | 601 | 167 | 252 | 11569 | 240 | 534 | 32 | 46 | 5.3 | 2776.56 | 6177.846 | 370.208 | 61.3157 | 532.174 | 0.059925 | 0.0099251 | 0.44944 | 34 | 1.2 | 11569 |  | 601 | 167 | 172.4 | 240 | 534 | 32 | 5.3 | 46 | 2776.56 | 6177.846 | 370.208 | 532.174 | 61.3157 | 434
2024-01-25 | 1 | 9.7 | 8.7786 | 2 | 9478 | 11373.6 |  | 613 | 170 | 255.5238 | 11900 | 240 | 580 | 60 | 88 | 8 | 2856 | 6902 | 714 | 95.2 | 1047.2 | 0.10345 | 0.013793 | 0.41379 | 35 | 1.2 | 11900 | 613 | 613 | 170 | 174 | 240 | 580 | 60 | 8 | 88 | 2856 | 6902 | 714 | 1047.2 | 95.2 | 433
2024-01-26 | 3 | 7.9 | 8.7643 |  | 9478 | 11373.6 |  | 1611 | 447 | 254.9048 | 21472 | [13 empty] | 41 | 1.3 |  |  |  |  | 172.8 | [10 empty] | 406
2024-01-27 | 2 | 8.8 | 8.7464 |  | 9478 | 11373.6 |  | 741 | 206 | 253.9048 | 13756 | [13 empty] | 40 | 1.2 | 13756 |  | 741 | 206 | 170.6364 | [10 empty] | 305
2024-01-28 | 2 | 8.3 | 8.6964 |  | 9478 | 11373.6 |  | 593 | 165 | 241.2381 | 11932 | [13 empty] | 48 | 1.2 | 11932 |  | 593 | 165 | 172.0833 | [10 empty] | 305
2024-01-29 | 2 | 9 | 8.6857 | 2 | 9478 | 11373.6 |  | 715 | 199 | 240.8571 | 13412 | 220 | 570 | 54 | 82 | 7.6 | 2950.64 | 7644.84 | 724.248 | 101.9312 | 1099.784 | 0.094737 | 0.013333 | 0.38596 | 37 | 1.4 | 13412 | 715 | 715 | 199 | 172.0833 | 220 | 570 | 54 | 7.6 | 82 | 2950.64 | 7644.84 | 724.248 | 1099.784 | 101.9312 | 395
2024-01-30 | 2 | 9.2 | 8.6821 |  | 9478 | 11373.6 |  | 652 | 181 | 242.5714 | 13048 | [13 empty] | 40 | 1.4 | 13048 |  | 652 | 181 | 172.0833 | [10 empty] | 392
2024-01-31 | 2 | 9.3 | 8.7571 |  | 9309 | 11170.8 |  | 695 | 193 | 242.1429 | 12625 | [13 empty] | 39 | 1.3 | 12625 |  | 695 | 193 | 169.2308 | [10 empty] | 395
2024-02-01 | 3 | 8.2 | 8.8679 | 24 | 9309 | 11170.8 |  | 1578 | 438 | 257.4286 | 18300 | 200 | 503 | 46 | 66 | 5.1 | 3660 | 9204.9 | 841.8 | 93.33 | 1207.8 | 0.091451 | 0.010139 | 0.39761 | 39 | 1.3 |  |  |  |  | 172.1667 | [10 empty] | 394
2024-02-02 | 7 | 9.5 | 8.8929 |  | 9309 | 11170.8 |  | 762 | 212 | 246.8095 | 12599 | [13 empty] | 38 | 1.3 |  |  |  |  | 176.4615 | [10 empty] | 394
2024-02-03 | 1 | 8.7 | 8.8893 |  | 9309 | 11170.8 | 10490 | 542 | 151 | 232.8095 | 10490 | [13 empty] | 35 | 1.2 | 10490 |  | 542 | 151 | 174.9286 | [10 empty] | 305
2024-02-04 | 3 | 8.3 | 8.9071 |  | 9309 | 11170.8 | 10953 | 834 | 232 | 232.1905 | 10953 | [13 empty] | 41 | 1.2 |  |  |  |  | 175.5385 | [10 empty] | 305
2024-02-05 | 1 | 9.4 | 8.9536 | 24 | 9309 | 11170.8 | 10915 | 583 | 162 | 231 | 10915 | 220 | 587 | 37 | 62 | 5.2 | 2401.3 | 6407.105 | 403.855 | 56.758 | 676.73 | 0.063032 | 0.0088586 | 0.37479 | 42 | 1.5 | 10915 |  | 583 | 162 | 173.6154 | 220 | 587 | 37 | 5.2 | 62 | 2401.3 | 6407.105 | 403.855 | 676.73 | 56.758 | 395
2024-02-06 | 1 | 9.4 | 9.0714 |  | 9309 | 11170.8 | 10760 | 537 | 149 | 220.1905 | 10760 | [13 empty] | 41 | 1.3 | 10760 |  | 537 | 149 | 173.6154 | [10 empty] | 395
2024-02-07 | 1 | 9.3 | 9.1036 | 2 | 9309 | 11170.8 | 11084 | 675 | 188 | 231.5238 | 11084 | 240 | 554 | 67 | 89 | 7.4 | 2660.16 | 6140.536 | 742.628 | 82.0216 | 986.476 | 0.12094 | 0.013357 | 0.43321 | 41 | 1.5 | 11084 | 675 | 675 | 188 | 170.9167 | 240 | 554 | 67 | 7.4 | 89 | 2660.16 | 6140.536 | 742.628 | 986.476 | 82.0216 | 391
2024-02-08 | 3 | 8.2 | 9.0571 |  | 8183 | 9819.6 |  | 1595 | 443 | 229.4762 | 18409 | [13 empty] | 50 | 1.5 |  |  |  |  | 167.3333 | [10 empty] | 395
2024-02-09 | 7 | 9.6 | 9.0571 |  | 8183 | 9819.6 |  | 766 | 213 | 241.4762 | 12006 | [13 empty] | 42 | 1.5 |  |  |  |  | 164.4545 | [10 empty] | 394
2024-02-10 | 1 | 9.2 | 9.0643 |  | 8183 | 9819.6 | 9309 | 485 | 135 | 242.7143 | 9309 | [13 empty] | 55 | 1.6 | 9309 |  | 485 | 135 | 162.8 | [10 empty] | 305
2024-02-11 | 3 | 7.7 | 9.075 |  | 8183 | 9819.6 |  | 1639 | 455 | 240.2857 | 16672 | [13 empty] | 56 | 1.2 |  |  |  |  | 157.7 | [10 empty] | 305
2024-02-12 | 1 | 9.2 | 9.075 |  | 8183 | 9819.6 |  | 822 | 228 | 240.8571 | 10239 | [13 empty] | 47 | 1.3 | 10239 |  | 822 | 228 | 157.7 | [10 empty] | 394
2024-02-13 | 1 | 9.5 | 9.0893 |  | 8183 | 9819.6 |  | 558 | 155 | 252.0952 | 10050 | [13 empty] | 53 | 1.7 | 10050 |  | 558 | 155 | 157.7 | [10 empty] | 395
2024-02-14 | 3 | 9.9 | 9.1036 |  | 8183 | 9819.6 |  | 555 | 154 | 255.4762 | 10166 | [13 empty] | 41 | 1.4 |  |  |  |  | 164.8 | [10 empty] | 395
2024-02-15 | 1 | 10.1 | 9.15 |  | 8183 | 9819.6 |  | 522 | 145 | 250.2857 | 10054 | [13 empty] | 49 | 1.4 | 10054 |  | 522 | 145 | 161 | [10 empty] | 391
2024-02-16 | 3 | 10.1 | 9.1536 | 24 | 8183 | 9819.6 |  | 792 | 220 | 253.0476 | 9980 | 180 | 507 | 62 | 83 | 6.2 | 1796.4 | 5059.86 | 618.76 | 61.876 | 828.34 | 0.12229 | 0.012229 | 0.35503 | 53 | 1.3 |  |  |  |  | 166.2727 | [10 empty] | 394
2024-02-17 | 3 | 8.9 | 9.1607 |  | 8183 | 9819.6 |  | 1600 | 444 | 252.8571 | 14338 | [13 empty] | 52 | 1.2 |  |  |  |  | 165.9091 | [10 empty] | 144
2024-02-18 | 1 | 9 | 9.1679 | 2 | 8183 | 9819.6 | 8183 | 441 | 122 | 250.5714 | 8183 | 120 | 335 | 38 | 54 | 4.1 | 981.96 | 2741.305 | 310.954 | 33.5503 | 441.882 | 0.11343 | 0.012239 | 0.35821 | 52 | 1.2 | 8183 | 441 | 441 | 122 | 161.5455 | 120 | 335 | 38 | 4.1 | 54 | 981.96 | 2741.305 | 310.954 | 441.882 | 33.5503 | 300
2024-02-19 | 3 | 8.9 | 9.1607 |  | 8183 | 9819.6 |  | 1623 | 451 | 236.2381 | 14045 | [13 empty] | 54 | 1.4 |  |  |  |  | 159.9167 | [10 empty] | 394
2024-02-20 | 3 | 9.6 | 9.1607 | 24 | 8183 | 9819.6 |  | 744 | 207 | 236.5238 | 10982 | 300 | 622 | 41 | 61 | 7 | 3294.6 | 6830.804 | 450.262 | 76.874 | 669.902 | 0.065916 | 0.011254 | 0.48232 | 52 | 1.4 |  |  |  |  | 164.4615 | [10 empty] | 395
2024-02-21 | 1 | 10 | 9.1464 |  | 8183 | 9819.6 | 9713 | 512 | 142 | 240.381 | 9713 | [13 empty] | 50 | 1.2 | 9713 |  | 512 | 142 | 166.9167 | [10 empty] | 395
2024-02-22 | 3 | 8.4 | 9.1643 |  | 7836 | 9403.2 |  | 1621 | 450 | 224.4762 | 20467 | [13 empty] | 50 | 1.3 |  |  |  |  | 163.3846 | [10 empty] | 388
2024-02-23 | 3 | 7.9 | 9.1321 | 2 | 7836 | 9403.2 |  | 1613 | 448 | 220.6667 | 19837 | 240 | 567 | 43 | 58 | 6.2 | 4760.88 | 11247.579 | 852.991 | 122.9894 | 1150.546 | 0.075838 | 0.010935 | 0.42328 | 55 | 1.3 |  |  |  |  | 157.2308 | [10 empty] | 395
2024-02-24 | 1 | 9 | 9.1143 |  | 7836 | 9403.2 |  | 798 | 222 | 220.9048 | 9974 | [13 empty] | 58 | 1.2 | 9974 |  | 798 | 222 | 157.4167 | [10 empty] | 304
2024-02-25 | 1 | 8.6 | 9.15 |  | 7836 | 9403.2 | 8360 | 444 | 123 | 234.8571 | 8360 | [13 empty] | 56 | 1.2 | 8360 |  | 444 | 123 | 157.4167 | [10 empty] | 305
2024-02-26 | 1 | 9 | 9.1286 |  | 7836 | 9403.2 |  | 792 | 220 | 235.7143 | 11074 | [13 empty] | 45 | 1.4 | 11074 |  | 792 | 220 | 158.9167 | [10 empty] | 394
2024-02-27 | 1 | 9.6 | 9.0964 | 2 | 7836 | 9403.2 |  | 520 | 145 | 232.381 | 10067 | 240 | 522 | 75 | 99 | 10.6 | 2416.08 | 5254.974 | 755.025 | 106.7102 | 996.633 | 0.14368 | 0.020307 | 0.45977 | 48 | 1.4 | 10067 | 520 | 520 | 145 | 158.2308 | 240 | 522 | 75 | 10.6 | 99 | 2416.08 | 5254.974 | 755.025 | 996.633 | 106.7102 | 395
2024-02-28 | 1 | 9.7 | 9.05 | 24 | 7829 | 9394.8 |  | 503 | 140 | 216.9048 | 9690 | 200 | 442 | 36 | 55 | 5.9 | 1938 | 4282.98 | 348.84 | 57.171 | 532.95 | 0.081448 | 0.013348 | 0.45249 | 52 | 1.4 | 9690 |  | 503 | 140 | 155.4286 | 200 | 442 | 36 | 5.9 | 55 | 1938 | 4282.98 | 348.84 | 532.95 | 57.171 | 394
2024-02-29 | 1 | 9.5 | 9.0286 |  | 7443 | 8931.6 |  | 510 | 142 | 217.0476 | 9594 | [13 empty] | 62 | 1.4 | 9594 |  | 510 | 142 | 155.6429 | [10 empty] | 184
2024-03-01 | 1 | 9.6 | 9.0107 |  | 7443 | 8931.6 |  | 788 | 219 | 202.1905 | 10361 | [13 empty] | 62 | 1.5 | 10361 |  | 788 | 219 | 154.5333 | [10 empty] | 252
2024-03-02 | 3 | 8.9 | 9.0286 |  | 7443 | 8931.6 |  | 779 | 216 | 198.9048 | 9637 | [13 empty] | 61 | 1.8 |  |  |  |  | 153.5 | [10 empty] | 305
2024-03-03 | 1 | 8.5 | 9.0143 |  | 7443 | 8931.6 | 7836 | 435 | 121 | 198.1429 | 7836 | [13 empty] | 69 | 1.8 | 7836 |  | 435 | 121 | 152.5 | [10 empty] | 305
2024-03-04 | 1 | 9.2 | 9.0429 | 2 | 7443 | 8931.6 |  | 534 | 148 | 184.2381 | 9237 | 320 | 688 | 81 | 105 | 10.4 | 2955.84 | 6355.056 | 748.197 | 96.0648 | 969.885 | 0.11773 | 0.015116 | 0.46512 | 59 | 1.9 | 9237 | 534 | 534 | 148 | 152.8235 | 320 | 688 | 81 | 10.4 | 105 | 2955.84 | 6355.056 | 748.197 | 969.885 | 96.0648 | 394
2024-03-05 | 3 | 9.4 | 9.0679 |  | 7443 | 8931.6 |  | 577 | 160 | 184.2857 | 9169 | [13 empty] | 70 | 2 |  |  |  |  | 152.8235 | [10 empty] | 394
2024-03-06 | 3 | 8.9 | 9.0821 |  | 7443 | 8931.6 |  | 1610 | 447 | 184.1905 | 12407 | [13 empty] | 58 | 2.1 |  |  |  |  | 148.5 | [10 empty] | 394
2024-03-07 | 1 | 8.7 | 9.1286 | 24 | 7004 | 8404.8 |  | 588 | 163 | 183.9048 | 9233 | 280 | 611 | 39 | 65 | 6.5 | 2585.24 | 5641.363 | 360.087 | 60.0145 | 600.145 | 0.06383 | 0.010638 | 0.45827 | 62 | 1.7 | 9233 |  | 588 | 163 | 148.125 | 280 | 611 | 39 | 6.5 | 65 | 2585.24 | 5641.363 | 360.087 | 600.145 | 60.0145 | 395
2024-03-08 | 1 | 8.7 | 9.225 |  | 7004 | 8404.8 |  | 538 | 150 | 182.0476 | 9480 | [13 empty] | 60 | 1.6 | 9480 |  | 538 | 150 | 145.6875 | [10 empty] | 391
2024-03-09 | 1 | 8.7 | 9.2286 |  | 7004 | 8404.8 | 7829 | 427 | 119 | 183.0952 | 7829 | [13 empty] | 71 | 1.8 | 7829 |  | 427 | 119 | 147.0625 | [10 empty] | 305
2024-03-10 | 1 | 8.7 | 9.2143 |  | 7004 | 8404.8 | 7443 | 449 | 125 | 184.619 | 7443 | [13 empty] | 73 | 1.8 | 7443 |  | 449 | 125 | 149.0625 | [10 empty] | 305
2024-03-11 | 1 | 8.6 | 9.2214 | 24 | 7004 | 8404.8 |  | 502 | 139 | 199.0952 | 9052 | 380 | 639 | 47 | 70 | 7.4 | 3439.76 | 5784.228 | 425.444 | 66.9848 | 633.64 | 0.073552 | 0.011581 | 0.59468 | 76 | 1.6 | 9052 |  | 502 | 139 | 168.0625 | 380 | 639 | 47 | 7.4 | 70 | 3439.76 | 5784.228 | 425.444 | 633.64 | 66.9848 | 395
2024-03-12 | 1 | 8.6 | 9.2464 |  | 7004 | 8404.8 |  | 498 | 138 | 194.9048 | 9066 | [13 empty] | 76 | 1.6 | 9066 |  | 498 | 138 | 162.5625 | [10 empty] | 393
2024-03-13 | 1 | 8.6 | 9.2714 |  | 7004 | 8404.8 |  | 454 | 126 | 195.619 | 9003 | [13 empty] | 64 | 1.6 | 9003 |  | 454 | 126 | 162.5625 | [10 empty] | 395
2024-03-14 | 1 | 9.5 | 9.2464 | 2 | 7004 | 8404.8 |  | 568 | 158 | 200.7143 | 9821 | 400 | 816 | 58 | 85 | 7.9 | 3928.4 | 8013.936 | 569.618 | 77.5859 | 834.785 | 0.071078 | 0.0096814 | 0.4902 | 67 | 1.5 | 9821 | 568 | 568 | 158 | 165.3333 | 400 | 816 | 58 | 7.9 | 85 | 3928.4 | 8013.936 | 569.618 | 834.785 | 77.5859 | 394
2024-03-15 | 3 | 9.6 | 9.2571 |  | 7004 | 8404.8 |  | 1617 | 449 | 204.2857 | 10970 | [13 empty] | 68 | 1.6 |  |  |  |  | 170.3333 | [10 empty] | 394
2024-03-16 | 3 | 9.4 | 9.2571 |  | 7004 | 8404.8 |  | 793 | 220 | 204.4286 | 9018 | [13 empty] | 69 | 1.7 |  |  |  |  | 169.875 | [10 empty] | 305
2024-03-17 | 1 | 8.6 | 9.2679 |  | 7004 | 8404.8 | 7004 | 423 | 117 | 204.1905 | 7004 | [13 empty] | 78 | 1.8 | 7004 |  | 423 | 117 | 169.875 | [10 empty] | 302
2024-03-18 | 1 | 9.7 | 9.2536 |  | 7004 | 8404.8 |  | 650 | 181 | 217.619 | 8977 | [13 empty] | 75 | 1.5 | 8977 |  | 650 | 181 | 170.3333 | [10 empty] | 395
2024-03-19 | 1 | 10.3 | 9.2786 |  | 6959 | 8350.8 |  | 600 | 167 | 215.5714 | 8732 | [13 empty] | 80 | 1.5 | 8732 |  | 600 | 167 | 167.4667 | [10 empty] | 368
2024-03-20 | 1 | 10.4 | 9.3393 | 2 | 6169 | 7402.8 |  | 621 | 172 | 214.619 | 8800 | 520 | 1066 | 44 | 82 | 10.4 | 4576 | 9380.8 | 387.2 | 91.52 | 721.6 | 0.041276 | 0.0097561 | 0.4878 | 87 | 1.6 | 8800 | 621 | 621 | 172 | 166.1333 | 520 | 1066 | 44 | 10.4 | 82 | 4576 | 9380.8 | 387.2 | 721.6 | 91.52 | 391
2024-03-21 | 1 | 9.7 | 9.4071 |  | 5632 | 6758.4 |  | 1606 | 446 | 212.9048 | 11826 | [13 empty] | 75 | 1.6 | 11826 |  | 1606 | 446 | 163.7333 | [10 empty] | 394
2024-03-22 | 1 | 10.6 | 9.4857 |  | 5632 | 6758.4 |  | 472 | 131 | 210.6667 | 8771 | [13 empty] | 86 | 1.6 | 8771 |  | 472 | 131 | 160.6 | [10 empty] | 395
2024-03-23 | 3 | 9.1 | 9.5357 |  | 5632 | 6758.4 |  | 831 | 231 | 210 | 10440 | [13 empty] | 90 | 1.7 |  |  |  |  | 159.6667 | [10 empty] | 304
2024-03-24 | 3 | 8.2 | 9.5679 | 24 | 5632 | 6758.4 |  | 820 | 228 | 212.4762 | 9741 | 150 | 379 | 22 | 43 | 4.5 | 1461.15 | 3691.839 | 214.302 | 43.8345 | 418.863 | 0.058047 | 0.011873 | 0.39578 | 91 | 1.8 |  |  |  |  | 163.1333 | [10 empty] | 305
2024-03-25 | 1 | 9.2 | 9.6429 |  | 5632 | 6758.4 |  | 804 | 223 | 211.9048 | 8886 | [13 empty] | 82 | 1.6 | 8886 |  | 804 | 223 | 163.5 | [10 empty] | 394
2024-03-26 | 1 | 10.3 | 9.7571 | 2 | 5632 | 6758.4 |  | 587 | 163 | 200.5714 | 8432 | 240 | 534 | 83 | 104 | 9.3 | 2023.68 | 4502.688 | 699.856 | 78.4176 | 876.928 | 0.15543 | 0.017416 | 0.44944 | 70 | 1.6 | 8432 | 587 | 587 | 163 | 166.6667 | 240 | 534 | 83 | 9.3 | 104 | 2023.68 | 4502.688 | 699.856 | 876.928 | 78.4176 | 395
2024-03-27 | 3 | 10.4 | 9.8571 |  | 5632 | 6758.4 |  | 1593 | 442 | 194.5238 | 9239 | [13 empty] | 79 | 1.6 |  |  |  |  | 162.0625 | [10 empty] | 394
2024-03-28 | 3 | 8.8 | 9.9321 |  | 5632 | 6758.4 |  | 1603 | 445 | 193.619 | 13007 | [13 empty] | 65 | 1.7 |  |  |  |  | 160.875 | [10 empty] | 395
2024-03-29 | 1 | 9.9 | 10 |  | 5632 | 6758.4 |  | 386 | 107 | 191.1429 | 6959 | [13 empty] | 69 | 1.8 | 6959 |  | 386 | 107 | 157.625 | [10 empty] | 391
2024-03-30 | 1 | 8.9 | 10.0607 | 24 | 5632 | 6758.4 | 6169 | 358 | 99 | 189.0952 | 6169 | 180 | 426 | 38 | 52 | 4.2 | 1110.42 | 2627.994 | 234.422 | 25.9098 | 320.788 | 0.089202 | 0.0098592 | 0.42254 | 67 | 1.7 | 6169 |  | 358 | 99 | 154.9375 | 180 | 426 | 38 | 4.2 | 52 | 1110.42 | 2627.994 | 234.422 | 320.788 | 25.9098 | 305
2024-03-31 | 1 | 8.8 | 10.1036 |  | 5632 | 6758.4 | 5632 | 320 | 89 | 187.381 | 5632 | [13 empty] | 66 | 1.8 | 5632 |  | 320 | 89 | 152.6875 | [10 empty] | 293
2024-04-01 | 1 | 8.8 | 10.1393 |  | 5632 | 6758.4 | 5963 | 332 | 92 | 172.619 | 5963 | [13 empty] | 68 | 1.8 | 5963 |  | 332 | 92 | 133.3125 | [10 empty] | 395
2024-04-02 | 1 | 10.1 | 10.1536 | 24 | 5632 | 6758.4 |  | 445 | 124 | 173.1905 | 7925 | 380 | 626 | 48 | 76 | 8.1 | 3011.5 | 4961.05 | 380.4 | 64.1925 | 602.3 | 0.076677 | 0.012939 | 0.60703 | 66 | 1.6 | 7925 |  | 445 | 124 | 134.0625 | 380 | 626 | 48 | 8.1 | 76 | 3011.5 | 4961.05 | 380.4 | 602.3 | 64.1925 | 394
2024-04-03 | 1 | 10.6 | 10.1214 |  | 5632 | 6758.4 |  | 643 | 178 | 167.0476 | 8609 | [13 empty] | 65 | 1.6 | 8609 |  | 643 | 178 | 132.1765 | [10 empty] | 395
2024-04-04 | 3 | 10.6 | 10.1536 | 2 | 5632 | 6758.4 |  | 524 | 146 | 160.381 | 8424 | 300 | 529 | 81 | 151 | 8.3 | 2527.2 | 4456.296 | 682.344 | 69.9192 | 1272.024 | 0.15312 | 0.01569 | 0.56711 | 67 | 1.6 |  |  |  |  | 129.7222 | [10 empty] | 395
2024-04-05 | 1 | 10.9 | 10.1429 |  | 5632 | 6758.4 |  | 760 | 211 | 171.381 | 8748 | [13 empty] | 68 | 1.7 | 8748 |  | 760 | 211 | 124.2353 | [10 empty] | 391
2024-04-06 | 1 | 10.1 | 10.1714 |  | 5632 | 6758.4 | 6447 | 336 | 93 | 173.0476 | 6447 | [13 empty] | 73 | 1.8 | 6447 |  | 336 | 93 | 121.8125 | [10 empty] | 304
2024-04-07 | 1 | 9.6 | 10.1857 |  | 5632 | 6758.4 | 5975 | 354 | 98 | 174.5238 | 5975 | [13 empty] | 67 | 1.7 | 5975 |  | 354 | 98 | 121.8125 | [10 empty] | 306
2024-04-08 | 1 | 10.7 | 10.2143 | 24 | 5632 | 6758.4 |  | 463 | 129 | 163.2381 | 8020 | 510 | 747 | 39 | 61 | 7.6 | 4090.2 | 5990.94 | 312.78 | 60.952 | 489.22 | 0.052209 | 0.010174 | 0.68273 | 58 | 1.8 | 8020 |  | 463 | 129 | 121.8125 | 510 | 747 | 39 | 7.6 | 61 | 4090.2 | 5990.94 | 312.78 | 489.22 | 60.952 | 116
2024-04-09 | 1 | 11.8 | 10.2179 |  | 5632 | 6758.4 |  | 448 | 124 | 179.2381 | 8340 | [13 empty] | 61 |  | 8340 |  | 448 | 124 | 122.8
2024-04-10 | 1 | 11.4 | 10.2036 |  | 5632 | 6758.4 |  | 491 | 136 | 182.381 | 8491 | [13 empty] | 70 |  | 8491 |  | 491 | 136 | 124.5
2024-04-11 | 1 | 11.6 | 10.2321 |  | 5693 | 6831.6 |  | 489 | 136 | 199.7143 | 8012 | [13 empty] | 62 | 1.8 | 8012 |  | 489 | 136 | 127.2308 | [10 empty] | 181
2024-04-12 | 1 | 11.5 | 10.2643 | 2 | 5693 | 6831.6 |  | 516 | 143 | 201.5714 | 8084 | 420 | 761 | 73 | 95 | 11.2 | 3395.28 | 6151.924 | 590.132 | 90.5408 | 767.98 | 0.095926 | 0.014717 | 0.55191 | 65 | 1.9 | 8084 | 516 | 516 | 143 | 130.1667 | 420 | 761 | 73 | 11.2 | 95 | 3395.28 | 6151.924 | 590.132 | 767.98 | 90.5408 | 366
2024-04-13 | 1 | 11.1 | 10.3143 |  | 5693 | 6831.6 | 6701 | 369 | 102 | 203.4286 | 6701 | [13 empty] | 86 | 1.9 | 6701 |  | 369 | 102 | 130.7273 | [10 empty] | 271
2024-04-14 | 1 | 9.8 | 10.3464 |  | 5693 | 6831.6 | 5693 | 319 | 88 | 216.381 | 5693 | [13 empty] | 87 | 1.9 | 5693 |  | 319 | 88 | 126 | [10 empty] | 274
2024-04-15 | 3 | 10.7 | 10.4321 |  | 5693 | 6831.6 |  | 1633 | 454 | 217.7619 | 17401 | [13 empty] | 68 | 1.5 |  |  |  |  | 126 | [10 empty] | 364
2024-04-16 | 3 | 10.7 | 10.4929 |  | 5693 | 6831.6 |  | 714 | 198 | 214 | 9513 | [13 empty] | 70 | 1.7 |  |  |  |  | 118.1 | [10 empty] | 347
2024-04-17 | 3 | 9.5 | 10.5071 | 2 | 5693 | 6831.6 |  | 1704 | 473 | 214.4286 | 17648 | 310 | 580 | 70 | 92 | 9.3 | 5470.88 | 10235.84 | 1235.36 | 164.1264 | 1623.616 | 0.12069 | 0.016034 | 0.53448 | 69 | 1.7 |  |  |  |  | 119 | [10 empty] | 369
2024-04-18 | 3 | 10.6 | 10.5321 | 24 | 5693 | 6831.6 |  | 748 | 208 | 214.7143 | 10761 | 380 | 623 | 36 | 60 | 6.5 | 4089.18 | 6704.103 | 387.396 | 69.9465 | 645.66 | 0.057785 | 0.010433 | 0.60995 | 66 | 1.8 |  |  |  |  | 119.6 | [10 empty] | 354
2024-04-19 | 3 | 10.3 | 10.5429 |  | 5693 | 6831.6 |  | 1596 | 443 | 215.1905 | 12830 | [13 empty] | 67 | 1.7 |  |  |  |  | 120.6 | [10 empty] | 354
2024-04-20 | 3 | 9.9 | 10.575 |  | 5693 | 6831.6 |  | 593 | 165 | 215.5714 | 7759 | [13 empty] | 67 | 2 |  |  |  |  | 121.4 | [10 empty] | 274
2024-04-21 | 3 | 8.6 | 10.6179 |  | 5693 | 6831.6 |  | 1632 | 453 | 214 | 11911 | [13 empty] | 66 | 1.9 |  |  |  |  | 118.1 | [10 empty] | 274
2024-04-22 | 3 | 10 | 10.6321 | 2 | 5693 | 6831.6 |  | 471 | 131 | 214.1905 | 8003 | 420 | 700 | 76 | 105 | 9.1 | 3361.26 | 5602.1 | 608.228 | 72.8273 | 840.315 | 0.10857 | 0.013 | 0.6 | 60 | 1.8 |  |  |  |  | 118.5 | [10 empty] | 402
2024-04-23 | 3 | 10.4 | 10.6 |  | 5693 | 6831.6 |  | 588 | 163 | 218 | 9040 | [13 empty] | 65 | [5 empty] | 115.7778 | [10 empty] | 351
2024-04-24 | 3 | 10 | 10.6036 | 24 | 5693 | 6831.6 |  | 1620 | 450 | 218 | 10595 | 400 | 688 | 39 | 67 | 7.3 | 4238 | 7289.36 | 413.205 | 77.3435 | 709.865 | 0.056686 | 0.01061 | 0.5814 | 72 | [5 empty] | 115.7778 | [10 empty] | 354
2024-04-25 | 3 | 9.6 | 10.5857 |  | 6066 | 7279.2 |  | 629 | 175 | 219.8571 | 9886 | [13 empty] | 68 | [5 empty] | 120.1111 | [10 empty] | 356
2024-04-26 | 1 | 10.8 | 10.5536 |  | 6066 | 7279.2 |  | 476 | 132 | 220.0476 | 8064 | [13 empty] | 68 |  | 8064 |  | 476 | 132 | 120.1111 | [10 empty] | 311
2024-04-27 | 1 | 10.3 | 10.525 |  | 6066 | 7279.2 | 6947 | 367 | 102 | 232 | 6947 | [13 empty] | 62 |  | 6947 |  | 367 | 102 | 120.1111 | [10 empty] | 275
2024-04-28 | 1 | 9.7 | 10.5321 |  | 6066 | 7279.2 | 6066 | 375 | 104 | 215.9524 | 6066 | [13 empty] | 64 |  | 6066 |  | 375 | 104 | 121.7 | [10 empty] | 274
2024-04-29 | 1 | 11.2 | 10.55 | 24 | 6066 | 7279.2 |  | 499 | 139 | 211.6667 | 8293 | 440 | 766 | 50 | 72 | 8.9 | 3648.92 | 6352.438 | 414.65 | 73.8077 | 597.096 | 0.065274 | 0.011619 | 0.57441 | 64 |  | 8293 |  | 499 | 139 | 121.3636 | 440 | 766 | 50 | 8.9 | 72 | 3648.92 | 6352.438 | 414.65 | 597.096 | 73.8077 | 352
2024-04-30 | 1 | 11.8 | 10.5786 |  | 6066 | 7279.2 |  | 475 | 132 | 195.8571 | 8402 | [13 empty] | 71 |  | 8402 |  | 475 | 132 | 120.5 | [10 empty] | 371
2024-05-01 | 1 | 11 | 10.675 |  | 6066 | 7279.2 | 6829 | 370 | 103 | 192.8095 | 6829 | [13 empty] | 63 | 2.2 | 6829 |  | 370 | 103 | 119 | [10 empty] | 395
2024-05-02 | 1 | 11.3 | 10.7357 | 2 | 6066 | 7279.2 |  | 504 | 140 | 175.8571 | 7917 | 550 | 1059 | 85 | 110 | 20.6 | 4354.35 | 8384.103 | 672.945 | 163.0902 | 870.87 | 0.080264 | 0.019452 | 0.51936 | 74 | 2.3 | 7917 | 504 | 504 | 140 | 117.4286 | 550 | 1059 | 85 | 20.6 | 110 | 4354.35 | 8384.103 | 672.945 | 870.87 | 163.0902 | 392
2024-05-03 | 3 | 11.2 | 10.7714 |  | 6066 | 7279.2 |  | 803 | 223 | 176.2857 | 8596 | [13 empty] | 70 | 2.2 |  |  |  |  | 118.9333 | [10 empty] | 395
2024-05-04 | 1 | 11 | 10.8321 |  | 6066 | 7279.2 | 6688 | 369 | 102 | 174.1905 | 6688 | [13 empty] | 64 | 2.3 | 6688 |  | 369 | 102 | 118.9375 | [10 empty] | 273
2024-05-05 | 0 | 10.8 | 10.8893 |  | 6066 | 7279.2 | 6327 | 458 | 127 | 158.6667 | 6327 | [13 empty] | 62 | 2.2 | 6327 | 458 | 458 | 127 | 119.2353 | [10 empty] | 275
2024-05-06 | 3 | 11.1 | 10.9036 |  | 6066 | 7279.2 |  | 1649 | 458 | 155.9048 | 11947 | [13 empty] | 78 | 2.3 |  |  |  |  | 119.1111 | [10 empty] | 368
2024-05-07 | 3 | 10.9 | 10.9464 | 24 | 6066 | 7279.2 |  | 1618 | 449 | 171.1429 | 13401 | 360 | 590 | 46 | 63 | 7.5 | 4824.36 | 7906.59 | 616.446 | 100.5075 | 844.263 | 0.077966 | 0.012712 | 0.61017 | 70 | 2.2 |  |  |  |  | 118.3529 | [10 empty] | 356
2024-05-08 | 1 | 11.5 | 10.9929 |  | 6066 | 7279.2 |  | 489 | 136 | 187.7619 | 8521 | [13 empty] | 62 | 2 | 8521 |  | 489 | 136 | 119.375 | [10 empty] | 350
2024-05-09 | 1 | 11.1 | 11.0786 |  | 6117 | 7340.4 | 7070 | 424 | 118 | 204.9524 | 7070 | [13 empty] | 68 | 2.2 | 7070 |  | 424 | 118 | 120.4 | [10 empty] | 356
2024-05-10 | 1 | 10.6 | 11.1 | 2 | 5687 | 6824.4 |  | 400 | 111 | 202.4286 | 6974 | 220 | 398 | 70 | 85 | 11.4 | 1534.28 | 2775.652 | 488.18 | 79.5036 | 592.79 | 0.17588 | 0.028643 | 0.55276 | 78 | 2.2 | 6974 | 400 | 400 | 111 | 116.8667 | 220 | 398 | 70 | 11.4 | 85 | 1534.28 | 2775.652 | 488.18 | 592.79 | 79.5036 | 351
2024-05-11 | 1 | 10.3 | 11.1393 |  | 5687 | 6824.4 | 6777 | 364 | 101 | 217.5238 | 6777 | [13 empty] | 71 | 2.2 | 6777 |  | 364 | 101 | 115.7857 | [10 empty] | 275
2024-05-12 | 1 | 10 | 11.1893 |  | 5687 | 6824.4 | 6117 | 351 | 97 | 234.1905 | 6117 | [13 empty] | 73 | 2.2 | 6117 |  | 351 | 97 | 116.7692 | [10 empty] | 274
2024-05-13 | 1 | 11.2 | 11.2107 | 2 | 5687 | 6824.4 |  | 503 | 140 | 249.5714 | 7933 | 710 | 1141 | 95 | 114 | 19.4 | 5632.43 | 9051.553 | 753.635 | 153.9002 | 904.362 | 0.08326 | 0.017003 | 0.62226 | 67 | 2.3 | 7933 | 503 | 503 | 140 | 114.8333 | 710 | 1141 | 95 | 19.4 | 114 | 5632.43 | 9051.553 | 753.635 | 904.362 | 153.9002 | 352
2024-05-14 | 1 | 11.5 | 11.2071 | 24 | 5687 | 6824.4 |  | 427 | 119 | 260.5714 | 7844 | 420 | 687 | 50 | 65 | 8.6 | 3294.48 | 5388.828 | 392.2 | 67.4584 | 509.86 | 0.07278 | 0.012518 | 0.61135 | 69 | 2.2 | 7844 |  | 427 | 119 | 114.8333 | 420 | 687 | 50 | 8.6 | 65 | 3294.48 | 5388.828 | 392.2 | 509.86 | 67.4584 | 354
2024-05-15 | 1 | 12.2 | 11.2143 |  | 5687 | 6824.4 |  | 445 | 124 | 277.1429 | 8172 | [13 empty] | 74 | 2.3 | 8172 |  | 445 | 124 | 116 | [10 empty] | 355
2024-05-16 | 1 | 12.3 | 11.2 |  | 5687 | 6824.4 |  | 422 | 117 | 275.7619 | 8011 | [13 empty] | 65 | 2.2 | 8011 |  | 422 | 117 | 113.3636 | [10 empty] | 352
2024-05-17 | 3 | 11.3 | 11.1786 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1627 | 452 | 274.5238 | 17051 | [13 empty] | 64 | 2.3 |  |  |  |  | 139.9167 | [10 empty] | 353
2024-05-18 | 4 | 11.6 | 11.1464 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1624 | 451 | 274.8571 | 8117 | [13 empty] | 61 | 2.2 |  |  |  |  | 139.9167 | [10 empty] | 273
2024-05-19 | 4 | 10.2 | 11.1107 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1675 | 465 | 273.9048 | 17536 | [13 empty] | 63 | 2.3 |  |  |  |  | 138.25 | [10 empty] | 277
2024-05-20 | 1 | 10.4 | 11.0643 |  | 5687 | 6824.4 | 5687 | 311 | 86 | 290.5714 | 5687 | [13 empty] | 75 | 2.2 | 5687 |  | 311 | 86 | 140.0909 | [10 empty] | 354
2024-05-21 | 3 | 11.6 | 11.025 | 2 | 5687 | 6824.4 |  | 1617 | 449 | 308.2857 | 10213 | 410 | 765 | 81 | 107 | 13.5 | 4187.33 | 7812.945 | 827.253 | 137.8755 | 1092.791 | 0.10588 | 0.017647 | 0.53595 | 69 | 1.8 |  |  |  |  | 143 | [10 empty] | 355
2024-05-22 | 3 | 11.3 | 10.9679 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1630 | 453 | 325.1905 | 20537 | [13 empty] | 74 | 1.8 |  |  |  |  | 147.6667 | [10 empty] | 359
2024-05-23 | 3 | 12 | 10.9286 | 24 | 5687 | 6824.4 |  | 1666 | 463 | 342.3333 | 10859 | 460 | 432 | 30 | 48 | 6 | 4995.14 | 4691.088 | 325.77 | 65.154 | 521.232 | 0.069444 | 0.013889 | 1.0648 | 73 | 1.9 |  |  |  |  | 154 | [10 empty] | 352
2024-05-24 | 3 | 11.4 | 10.9143 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1636 | 454 | 357.5714 | 16496 | [13 empty] | 78 | 3.7 |  |  |  |  | 156 | [10 empty] | 354
2024-05-25 | 3 | 11.4 | 10.9071 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1618 | 450 | 373.6667 | 12552 | [13 empty] | 75 | 3.8 |  |  |  |  | 162.1667 | [10 empty] | 274
2024-05-26 | 1 | 11.1 | 10.9 |  | 5687 | 6824.4 | 6463 | 354 | 98 | 389.5238 | 6463 | [13 empty] | 80 | 2.5 | 6463 |  | 354 | 98 | 169.8 | [10 empty] | 273
2024-05-27 | 1 | 11.8 | 10.8857 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1555 | 432 | 405.5238 | 8193 | [13 empty] | 65 | 1.9 | 8193 |  | 1555 | 432 | 183 | [10 empty] | 357
2024-05-28 | 3 | 11.7 | 10.8464 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1642 | 456 | 405.5714 | 20620 | [13 empty] | 77 | 2.6 |  |  |  |  | 183 | [10 empty] | 350
2024-05-29 | 1 | 11.2 | 10.7786 | 2 | 5687 | 6824.4 |  | 417 | 116 | 405.6667 | 8567 | 140 | 282 | 56 | 78.5 | 7.5 | 1199.38 | 2415.894 | 479.752 | 64.2525 | 672.5095 | 0.19858 | 0.026596 | 0.49645 | 65 | 2.3 | 8567 | 417 | 417 | 116 | 183 | 140 | 282 | 56 | 7.5 | 78.5 | 1199.38 | 2415.894 | 479.752 | 672.5095 | 64.2525 | 356
2024-05-30 | 3 | 10.9 | 10.7143 |  | 5687 | 6824.4 |  | 1686 | 468 | 405.2857 | 14584 | [13 empty] | 66 | 2.2 |  |  |  |  | 183 | [10 empty] | 354
2024-05-31 | 3 | 10.6 | 10.6964 |  | 6463 | 7755.6 |  | 1740 | 483 | 422.619 | 27726 | [13 empty] | 73 | 2.1 |  |  |  |  | 215.3333 | [10 empty] | 355
2024-06-01 | 3 | 10.1 | 10.6607 |  | 6463 | 7755.6 |  | 1640 | 456 | 422.5714 | 34112 | [13 empty] | 79 | 2.1 |  |  |  |  | 215.3333 | [10 empty] | 273
2024-06-02 | 3 | 9.8 | 10.6643 | 24 | 6463 | 7755.6 |  | 1647 | 457 | 422.1905 | 31045 | 60 | 79 | 6 | 22.4 | 1.2 | 1862.7 | 2452.555 | 186.27 | 37.254 | 695.408 | 0.075949 | 0.01519 | 0.75949 | 75 | 2.3 |  |  |  |  | 215.3333 | [10 empty] | 275
2024-06-03 | 3 | 9.8 | 10.6929 |  | 6463 | 7755.6 |  | 1655 | 460 | 421 | 30252 | [13 empty] | 80 | 2.8 |  |  |  |  | 215.3333 | [10 empty] | 351
2024-06-04 | 7 | 9.8 | 10.6964 |  | 6463 | 7755.6 |  | 1646 | 457 | 420.381 | 33396 | [13 empty] | 70 | 2.7 |  |  |  |  | 215.3333 | [10 empty] | 356
2024-06-05 | 7 | 9.9 | 10.7179 |  | 6463 | 7755.6 |  | 1645 | 457 | 409.7143 | 36665 | [13 empty] | 67 | 2.1 |  |  |  |  | 215.3333 | [10 empty] | 353
2024-06-06 | 7 | 10 | 10.7286 | 2 | 8193 | 9831.6 |  | 1632 | 453 | 414.5714 | 34879 | 110 | 249 | 14.3 | 24 | 2.2 | 3836.69 | 8684.871 | 498.7697 | 76.7338 | 837.096 | 0.05743 | 0.0088353 | 0.44177 | 72 | 2 |  |  |  |  | 274 | [10 empty] | 356
2024-06-07 | 7 | 10.2 | 10.775 | 24 | 8567 | 10280.4 |  | 1631 | 453 | 405.5238 | 31389 | 110 | 204 | 9.6 | 17 | 1.8 | 3452.79 | 6403.356 | 301.3344 | 56.5002 | 533.613 | 0.047059 | 0.0088235 | 0.53922 | 79 | 2.2 |  |  |  |  | 116 | [10 empty] | 353
2024-06-08 | 7 | 10.1 | 10.7964 |  | 8567 | 10280.4 |  | 1632 | 453 | 405 | 29975 | [13 empty] | 73 | 2.8 |  |  |  |  | 116 | [10 empty] | 275
2024-06-09 | 3 | 9.8 | 10.8 |  | 14576 | 17491.2 |  | 1645 | 457 | 409.4762 | 29315 | [13 empty] | 74 | 3.7 | [15 empty] | 273
2024-06-10 | 3 | 10.8 | 10.8107 | 24 | 13871 | 16645.2 |  | 1621 | 450 | 396.5714 | 36817 | 50 | 201 | 9.2 | 16.8 | 2.6 | 1840.85 | 7400.217 | 338.7164 | 95.7242 | 618.5256 | 0.045771 | 0.012935 | 0.24876 | 72 | 2.4 | [15 empty] | 326
2024-06-11 | 7 | 10.4 | 10.8321 | 2 | 13871 | 16645.2 |  | 1611 | 448 | 395.619 | 28385 | 220 | 375 | 14.5 | 28.1 | 3.5 | 6244.7 | 10644.375 | 411.5825 | 99.3475 | 797.6185 | 0.038667 | 0.0093333 | 0.58667 | 82 | 3.1 | [15 empty] | 314
2024-06-12 | 7 | 10.3 | 10.8893 |  | 13871 | 16645.2 |  | 1601 | 445 | 395.4286 | 24415 | [13 empty] | 78 | 2.7 | [15 empty] | 314
2024-06-13 | 7 | 10.5 | 10.9571 |  | 11024 | 13228.8 |  | 1576 | 438 | 381.1905 | 21800 | [13 empty] | 67 | 2.7 |  |  |  |  | 158 | [10 empty] | 314
2024-06-14 | 7 | 10.8 | 11.0429 |  | 11024 | 13228.8 |  | 1586 | 441 | 369.9524 | 19806 | [13 empty] | 77 | 2.7 |  |  |  |  | 158 | [10 empty] | 316
2024-06-15 | 7 | 10.6 | 11.1107 |  | 11024 | 13228.8 |  | 812 | 226 | 356.3333 | 17525 | [13 empty] | 79 | 2.8 |  |  |  |  | 158 | [10 empty] | 272
2024-06-16 | 7 | 10.3 | 11.1786 |  | 10629 | 12754.8 |  | 721 | 200 | 343.4762 | 15216 | [13 empty] | 66 | 2.8 |  |  |  |  | 172.5 | [10 empty] | 275
2024-06-17 | 3 | 11.2 | 11.3036 |  | 10629 | 12754.8 |  | 870 | 242 | 332.1905 | 16100 | [13 empty] | 78 | 2.7 |  |  |  |  | 172.5 | [10 empty] | 310
2024-06-18 | 3 | 11.7 | 11.4214 |  | 10629 | 12754.8 |  | 1603 | 445 | 318.619 | 17624 | [13 empty] | 69 | 2.7 |  |  |  |  | 172.5 | [10 empty] | 317
2024-06-19 | 7 | 11.9 | 11.5393 | 24 | 10629 | 12754.8 |  | 756 | 210 | 304.9524 | 14576 | 195 | 361 | 23 | 34 | 5.4 | 2842.32 | 5261.936 | 335.248 | 78.7104 | 495.584 | 0.063712 | 0.014958 | 0.54017 | 66 | 2.8 |  |  |  |  | 170.3333 | [10 empty] | 251
2024-06-20 | 7 | 12.3 | 11.65 |  | 10003 | 12003.6 |  | 710 | 197 | 291 | 13871 | [13 empty] | 65 | 2.8 |  |  |  |  | 168.75 | [10 empty] | 316
2024-06-21 | 3 | 12.7 | 11.7429 |  | 10003 | 12003.6 |  | 1666 | 463 | 279.2381 | 15203 | [13 empty] | 79 | 2.7 |  |  |  |  | 175.6 | [10 empty] | 314
2024-06-22 | 3 | 12 | 11.85 | 2 | 10003 | 12003.6 |  | 1629 | 452 | 265.5238 | 19255 | 200 | 322 | 22 | 30 | 4.1 | 3851 | 6200.11 | 423.61 | 78.9455 | 577.65 | 0.068323 | 0.012733 | 0.62112 | 77 | 2.9 |  |  |  |  | 173 | [10 empty] | 275
2024-06-23 | 1 | 11.2 | 11.9643 |  | 10003 | 12003.6 | 11024 | 571 | 158 | 265.4286 | 11024 | [13 empty] | 79 | 2.8 | 11024 |  | 571 | 158 | 173 | [10 empty] | 274
2024-06-24 | 7 | 12.1 | 12.05 | 24 | 10003 | 12003.6 |  | 806 | 224 | 265.8571 | 14591 | 205 | 348 | 24.6 | 36.6 | 4.8 | 2991.155 | 5077.668 | 358.9386 | 70.0368 | 534.0306 | 0.07069 | 0.013793 | 0.58908 | 62 | 2.7 |  |  |  |  | 173 | [10 empty] | 313
2024-06-25 | 7 | 12.3 | 12.1643 |  | 10003 | 12003.6 |  | 616 | 171 | 252.381 | 13027 | [13 empty] | 81 | 2.8 |  |  |  |  | 170.8571 | [10 empty] | 314
2024-06-26 | 1 | 12.8 | 12.2286 |  | 10003 | 12003.6 | 10629 | 672 | 187 | 262.9524 | 10629 | [13 empty] | 70 | 2.7 | 10629 |  | 672 | 187 | 170.8571 | [10 empty] | 316
2024-06-27 | 3 | 12.8 | 12.3571 | 2 | 10003 | 12003.6 |  | 778 | 216 | 274.7619 | 12616 | 130 | 227 | 46.9 | 57.6 | 6.6 | 1640.08 | 2863.832 | 591.6904 | 83.2656 | 726.6816 | 0.20661 | 0.029075 | 0.57269 | 61 | 2.8 |  |  |  |  | 170.8571 | [10 empty] | 314
2024-06-28 | 7 | 13 | 12.4786 |  | 10003 | 12003.6 |  | 603 | 168 | 271.8571 | 12366 | [13 empty] | 82 | 2.8 |  |  |  |  | 170.8571 | [10 empty] | 316
2024-06-29 | 1 | 12 | 12.5857 |  | 10003 | 12003.6 | 10666 | 597 | 166 | 258.4286 | 10666 | [13 empty] | 65 | 2.8 | 10666 |  | 597 | 166 | 169.875 | [10 empty] | 272
2024-06-30 | 1 | 11.7 | 12.675 |  | 10003 | 12003.6 | 10003 | 589 | 164 | 266.2857 | 10003 | [13 empty] | 70 | 2.8 | 10003 |  | 589 | 164 | 169.875 | [10 empty] | 275
2024-07-01 | 1 | 13.3 | 12.775 |  | 10003 | 12003.6 | 11948 | 732 | 203 | 264.5714 | 11948 | [13 empty] | 72 | 2.5 | 11948 |  | 732 | 203 | 168.8889 | [10 empty] | 312
2024-07-02 | 1 | 13.1 | 12.875 | 24 | 10003 | 12003.6 | 11374 | 577 | 160 | 257.381 | 11374 | 610 | 849 | 34 | 56 | 6.6 | 6938.14 | 9656.526 | 386.716 | 75.0684 | 636.944 | 0.040047 | 0.0077739 | 0.71849 | 68 | 2.4 | 11374 |  | 577 | 160 | 168.8889 | 610 | 849 | 34 | 6.6 | 56 | 6938.14 | 9656.526 | 386.716 | 636.944 | 75.0684 | 316
2024-07-03 | 3 | 13.2 | 12.9607 |  | 10003 | 12003.6 |  | 1594 | 443 | 257.3333 | 18464 | [13 empty] | 69 | 2.5 |  |  |  |  | 168.8889 | [10 empty] | 314
2024-07-04 | 3 | 13.1 | 13.0393 |  | 9769 | 11722.8 |  | 1610 | 447 | 260.1905 | 14323 | [13 empty] | 68 | 2.6 |  |  |  |  | 175.5556 | [10 empty] | 317
2024-07-05 | 1 | 12.8 | 13.1036 |  | 9769 | 11722.8 | 10908 | 567 | 158 | 257.7143 | 10908 | [13 empty] | 62 | 2.8 | 10908 |  | 567 | 158 | 175.5556 | [10 empty] | 314
2024-07-06 | 3 | 13.1 | 13.1643 |  | 9769 | 11722.8 |  | 1614 | 448 | 270.9048 | 14773 | [13 empty] | 69 | 2.8 |  |  |  |  | 175.5556 | [10 empty] | 275
2024-07-07 | 3 | 13 | 13.2321 | 2 | 9769 | 11722.8 |  | 1614 | 448 | 270.8571 | 17689 | 440 | 305 | 7.9 | 17.7 | 2 | 7783.16 | 5395.145 | 139.7431 | 35.378 | 313.0953 | 0.025902 | 0.0065574 | 1.4426 | 65 | 2.8 |  |  |  |  | 175.4444 | [10 empty] | 273
2024-07-08 | 7 | 13.2 | 13.3393 | 2 | 9769 | 11722.8 | 11513 | 653 | 181 | 268.0952 | 11513 | 420 | 773 | 58.6 | 71.7 | 8.8 | 4835.46 | 8899.549 | 674.6618 | 101.3144 | 825.4821 | 0.075809 | 0.011384 | 0.54334 | 65 | 2.9 |  |  |  |  | 173.7 | [10 empty] | 316
2024-07-09 | 1 | 13.6 | 13.4429 |  | 9769 | 11722.8 | 11273 | 588 | 163 | 266.9524 | 11273 | [13 empty] | 67 | 3.6 | 11273 |  | 588 | 163 | 171 | [10 empty] | 312
2024-07-10 | 3 | 12.1 | 13.5321 |  | 8232 | 9878.4 |  | 1350 | 375 | 264.5714 | 11090 | [13 empty] | 65 | 2.4 |  |  |  |  | 166.4545 | [10 empty] | 261
2024-07-11 | 1 | 14.1 | 13.6 | 24 | 7479 | 8974.8 |  | 580 | 161 | 262.0952 | 10656 | 320 | 613 | 33.8 | 52.9 | 5.5 | 3409.92 | 6532.128 | 360.1728 | 58.608 | 563.7024 | 0.055139 | 0.0089723 | 0.52202 | 56 | 4.1 | 10656 |  | 580 | 161 | 161.7273 | 320 | 613 | 33.8 | 5.5 | 52.9 | 3409.92 | 6532.128 | 360.1728 | 563.7024 | 58.608 | 315
2024-07-12 | 4 | 14.2 | 13.6607 |  | 7479 | 8974.8 |  | 1124 | 312 | 273.5238 | 11019 | [13 empty] | 70 | 2.3 |  |  |  |  | 157.6 | [10 empty] | 311
2024-07-13 | 4 | 13.6 | 13.7393 |  | 7479 | 8974.8 |  | 1622 | 451 | 287.1429 | 17789 | [13 empty] | 60 | 2.4 |  |  |  |  | 157.3333 | [10 empty] | 274
2024-07-14 | 1 | 12.8 | 13.85 |  | 7479 | 8974.8 |  | 785 | 218 | 289.2857 | 9769 | [13 empty] | 68 | 3.4 | 9769 |  | 785 | 218 | 157.3333 | [10 empty] | 274
2024-07-15 | 4 | 14 | 13.9 |  | 7479 | 8974.8 |  | 619 | 172 | 275.0952 | 10371 | [13 empty] | 56 | 3.2 |  |  |  |  | 156.5 | [10 empty] | 311
2024-07-16 | 4 | 14.5 | 13.9643 |  | 7479 | 8974.8 |  | 1614 | 448 | 274.1905 | 22170 | [13 empty] | 72 | 2.6 |  |  |  |  | 154.6 | [10 empty] | 316
2024-07-17 | 1 | 14.3 | 14.0321 | 2 | 7479 | 8974.8 |  | 669 | 186 | 263.5714 | 10608 | 350 | 558 | 61 | 77 | 9.3 | 3712.8 | 5919.264 | 647.088 | 98.6544 | 816.816 | 0.10932 | 0.016667 | 0.62724 | 61 | 2.7 | 10608 | 669 | 669 | 186 | 154.6 | 350 | 558 | 61 | 9.3 | 77 | 3712.8 | 5919.264 | 647.088 | 816.816 | 98.6544 | 315
2024-07-18 | 1 | 14.5 |  |  | 7479 | 8974.8 |  | 570 | 158 | 263.7619 | 10467 | [13 empty] | 53 | 2.8 | 10467 |  | 570 | 158 | 154.6 | [10 empty] | 313
2024-07-19 | 1 | 14.5 |  | 24 | 7479 | 8974.8 |  | 517 | 144 | 262.1905 | 9987 | 220 | 475 | 59 | 73 | 8.1 | 2197.14 | 4743.825 | 589.233 | 80.8947 | 729.051 | 0.12421 | 0.017053 | 0.46316 | 61 | 2.7 | 9987 |  | 517 | 144 | 154 | 220 | 475 | 59 | 8.1 | 73 | 2197.14 | 4743.825 | 589.233 | 729.051 | 80.8947 | 305
2024-07-20 | 1 | 13.7 |  |  | 7479 | 8974.8 | 8232 | 417 | 116 | 260.8571 | 8232 | [13 empty] | 63 | 2.9 | 8232 |  | 417 | 116 | 151.4545 | [10 empty] | 275
2024-07-21 | 0 | 13.1 |  |  | 7479 | 8974.8 | 7479 | 403 | 112 | 249.619 | 7479 | [13 empty] | 62 | 2.8 | 7479 | 403 | 403 | 112 | 150.4167 | [10 empty] | 273
2024-07-22 | 3 | 15.1 | [5 empty] | 1593 | 443 |  | 16495 | [13 empty] | 58 | 2.9 | [15 empty] | 316
2024-07-23 | 3 | 15.2 |  | 2 |  |  |  | 1607 | 446 |  | 12866 | 300 | 540 | 56 | 68 | 6 | 3859.8 | 6947.64 | 720.496 | 77.196 | 874.888 | 0.1037 | 0.011111 | 0.55556 | 57 | 2.7 | [15 empty] | 313
2024-07-24 | 7 | 15.3 |  | 24 |  |  |  | 1755 | 488 |  | 15631 | 240 | 468 | 33 | 48 | 5.6 | 3751.44 | 7315.308 | 515.823 | 87.5336 | 750.288 | 0.070513 | 0.011966 | 0.51282 | 61 | 2.9 | [15 empty] | 316
2024-07-25 | 1 | 14.7 | [5 empty] | 538 | 149 |  | 9815 | [13 empty] | 52 | 2.8 | 9815 |  | 538 | 149 | [11 empty] | 308
2024-07-26 | 1 | 14.7 | [5 empty] | 502 | 139 |  | 9815 | [13 empty] | 66 | 2.8 | 9815 |  | 502 | 139 | [11 empty] | 309
2024-07-27 | 4 | 14.2 | [5 empty] | 811 | 225 |  | 9149 | [13 empty] | 60 | 2.8 | [15 empty] | 271
2024-07-28 | 4 | 14.8 | [5 empty] | 1627 | 452 |  | 18682 | [13 empty] | 73 | 2.8 | [15 empty] | 275
2024-07-29 | 1 | 14.7 |  | 24 |  |  |  | 531 | 148 |  | 9980 | 250 | 588 | 37 | 59 | 6.5 | 2495 | 5868.24 | 369.26 | 64.87 | 588.82 | 0.062925 | 0.011054 | 0.42517 | 63 | 2.8 | 9980 |  | 531 | 148 |  | 250 | 588 | 37 | 6.5 | 59 | 2495 | 5868.24 | 369.26 | 588.82 | 64.87 | 314
2024-07-30 | 1 | 14.9 | [5 empty] | 487 | 135 |  | 9314 | [13 empty] | 60 | 3.2 | 9314 |  | 487 | 135 | [11 empty] | 317
2024-07-31 | 1 | 15.1 | [5 empty] | 499 | 139 |  | 9263 | [13 empty] | 56 | 3.4 | 9263 |  | 499 | 139 | [11 empty] | 311
Mittel | 2.3983 | 14.4792 | 14.5045 |  | 6619.6599 | 7943.5919 | 7332.8399 | 770.6774 | 214.4381 | 214.7162 | 10513.2997 | 380.3898 | 642.4946 | 49.4574 | 71.5739 | 8.5954 | 3680.1703 | 6257.3135 | 475.065 | 82.088 | 700.1068 | 0.079957 | 0.013379 | 0.59594 | 96.0765 | 1.3216 | 7791.1783 | 489.4909 | 472.8189 | 131.2688 | 134.8451 | 417.4029 | 704.2767 | 55.4883 | 9.8351 | 77.9776 | 3308.9535 | 5621.2555 | 444.5664 | 624.4107 | 77.7532
Median | 2 | 14.7 | 14.6143 |  | 6066 | 7279.2 | 6796 | 556.5 | 154 | 202.6905 | 8689 | 360 | 622.5 | 46 | 67 | 7.6 | 3457.255 | 6044.7435 | 416.68 | 72.2292 | 633.64 | 0.071984 | 0.012476 | 0.59136 | 102 | 1.2 | 7558.5 | 458 | 445 | 124 | 128.5632 | 410 | 659.5 | 50 | 8.1 | 73 | 3214.77 | 5375.7815 | 399.714 | 578.116 | 67.6456
Max | 7 | 20.6 | 19.2393 |  | 14576 | 17491.2 | 16652 | 1755 | 488 | 422.619 | 37111 | 870 | 1551 | 119 | 237 | 72 | 13106.84 | 17477.316 | 1505.4 | 525.456 | 2123 | 0.27132 | 0.066728 | 1.4426 | 186 | 4.1 | 17038 | 825 | 1606 | 446 | 274 | 870 | 1551 | 119 | 72 | 237 | 6938.14 | 12097.692 | 874.264 | 1894.104 | 525.456
Perzentil-Exkl 85% | 3 | 17.9 | 17.8739 |  | 8183 | 9819.6 | 9106.05 | 1605.65 | 447 | 274.2381 | 15211.45 | 550 | 901.05 | 77 | 103.2 | 11.52 | 5172.7905 | 8371.2193 | 715.012 | 115.6662 | 970.9876 | 0.11309 | 0.017013 | 0.69017 | 123 | 1.7 | 9067.5 | 615.8 | 572.15 | 158 | 159 | 590 | 941 | 81 | 12.72 | 105 | 4740.996 | 7644.6719 | 688.0392 | 876.2368 | 99.4875
Perzentil 85% | 3 | 17.9 | 17.8714 |  | 8183 | 9819.6 | 9092.75 | 1604.9 | 447 | 274.2357 | 15202.1 | 543.5 | 899.05 | 76.5 | 103 | 11.45 | 5165.5165 | 8348.0079 | 714.371 | 114.3554 | 970.255 | 0.11269 | 0.016994 | 0.68981 | 123 | 1.7 | 9061.6 | 607.4 | 571.45 | 158 | 159 | 590 | 941 | 79.8 | 12.7 | 105 | 4703.42 | 7642.3185 | 681.5648 | 872.986 | 98.9904
Min | 0 | 6 | 8.6821 |  | 4605 | 5526 | 4605 | 274 | 76 | 115.7619 | 4605 | 40 | 79 | 6 | 15 | 0.5 | 857.96 | 1734.966 | 65.997 | 5.5945 | 218.139 | 0.0075063 | 0.00077882 | 0.24876 | 21 | 0.1 | 4605 | 307 | 274 | 76 | 99.3333 | 120 | 275 | 9 | 3.1 | 36 | 981.96 | 1734.966 | 65.997 | 218.139 | 20.8416
Perzentil 99% | 7 | 19.6 | 19.1643 |  | 12337 | 14804.4 | 12744.55 | 1670.93 | 464 | 405.0371 | 21231.95 | 820 | 1235.15 | 104.9 | 136 | 23.49 | 8067.3984 | 13620.2347 | 1243.2524 | 219.1253 | 1840.9502 | 0.20565 | 0.031864 | 1.156 | 149 | 2.9 | 13085.35 | 822.55 | 824.66 | 229 | 215.3333 | 829.5 | 1303.85 | 103.96 | 47.252 | 135.88 | 6642.73 | 10388.4615 | 832.6989 | 1127.9167 | 347.0439
Anzahl | 1308 | 1308 | 1281 |  | 1288 | 1288 | 306 | 1308 | 1308 | 1288 | 1308 | 372 | 372 | 371 | 371 | 371 | 372 | 372 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 1308 | 1285 | 718 | 110 | 718 | 718 | 1268 | 206 | 206 | 205 | 205 | 205 | 206 | 206 | 205 | 205 | 205
2021-01-01 | 2.3983 | 14.4792 | 14.5045 |  | 6619.6599 | 7943.5919 | 7332.8399 | 770.6774 | 214.4381 | 214.7162 | 10513.2997 | 380.3898 | 642.4946 | 49.4574 | 71.5739 | 8.5954 | 3680.1703 | 6257.3135 | 475.065 | 82.088 | 700.1068 | 0.079957 | 0.013379 | 0.59594 | 96.0765 | 1.3216 | 7791.1783 | 489.4909 | 472.8189 | 131.2688 | 134.8451 | 417.4029 | 704.2767 | 55.4883 | 9.8351 | 77.9776 | 3308.9535 | 5621.2555 | 444.5664 | 624.4107 | 77.7532
2024-07-31 | 2.3983 | 14.4792 | 14.5045 |  | 6619.6599 | 7943.5919 | 7332.8399 | 770.6774 | 214.4381 | 214.7162 | 10513.2997 | 380.3898 | 642.4946 | 49.4574 | 71.5739 | 8.5954 | 3680.1703 | 6257.3135 | 475.065 | 82.088 | 700.1068 | 0.079957 | 0.013379 | 0.59594 | 96.0765 | 1.3216 | 7791.1783 | 489.4909 | 472.8189 | 131.2688 | 134.8451 | 417.4029 | 704.2767 | 55.4883 | 9.8351 | 77.9776 | 3308.9535 | 5621.2555 | 444.5664 | 624.4107 | 77.7532
2021-01-01 | 3 | 17.9 | 17.8714 |  | 8183 | 9819.6 | 9092.75 | 1604.9 | 447 | 274.2357 | 15202.1 | 543.5 | 899.05 | 76.5 | 103 | 11.45 | 5165.5165 | 8348.0079 | 714.371 | 114.3554 | 970.255 | 0.11269 | 0.016994 | 0.68981 | 123 | 1.7 | 9061.6 | 607.4 | 571.45 | 158 | 159 | 590 | 941 | 79.8 | 12.7 | 105 | 4703.42 | 7642.3185 | 681.5648 | 872.986 | 98.9904
2024-07-31 | 3 | 17.9 | 17.8714 |  | 8183 | 9819.6 | 9092.75 | 1604.9 | 447 | 274.2357 | 15202.1 | 543.5 | 899.05 | 76.5 | 103 | 11.45 | 5165.5165 | 8348.0079 | 714.371 | 114.3554 | 970.255 | 0.11269 | 0.016994 | 0.68981 | 123 | 1.7 | 9061.6 | 607.4 | 571.45 | 158 | 159 | 590 | 941 | 79.8 | 12.7 | 105 | 4703.42 | 7642.3185 | 681.5648 | 872.986 | 98.9904
#VALUE!
Note on AE814: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Regenwetter?